## T-PRES
|  |  |  | PROJECTE D'OBRES DE REPOSICIÓ DELS DIFUSORS D'AIRE DEL | PROJECTE D'OBRES DE REPOSICIÓ DELS DIFUSORS D'AIRE DEL | PROJECTE D'OBRES DE REPOSICIÓ DELS DIFUSORS D'AIRE DEL | PROJECTE D'OBRES DE REPOSICIÓ DELS DIFUSORS D'AIRE DEL
|  |  |  | REACTOR BIOLÒGIC DE L'EDAR TGN | REACTOR BIOLÒGIC DE L'EDAR TGN | REACTOR BIOLÒGIC DE L'EDAR TGN | REACTOR BIOLÒGIC DE L'EDAR TGN
PRESSUPOST
[5 empty] | Preu | Amidament | Import
|  | Obra | 01 | PressupostREPOSICIÓ DIFUSORS AIRE BIOLÒGIC EDAR TGN
|  | Capítol | 01 | ACTUACIONS PRÈVIES
01.01 | 1 | P9Z6-H963 | m2 | Neteja hidrodinàmica del reactor biològic amb camió cuba mixt d’aspiració i d’impulsió inclòs el transport dels residus extrets. | 7.29 | 1302
01.01 | 2 | P21D4-HBKV | u | Desmuntatge per a substitució de difusors d'aire del reactor biològic, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor | 60.55 | 135
01.01 | 3 | P21D0-HBKI | u | Desmuntatge per a substitució de cabalímetre existent de la marca Endress+Hauser, model AT70-A20A11ACA11 i desconnexió de les xarxes elèctrica i de control, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor | 52.67 | 4
01.01 | 4 | P127-EKJM | m2 | Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per bastiments de 70 cm i alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida, col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats i el transport amb un recorregut total màxim de 20 km | 8.69 | 27.5
01.01 | 5 | P121-EKK2 | m2 | Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per bastiments de 70 cm d'amplària i alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats | 0.51 | 412.5
TOTAL
|  | Obra | 01 | PressupostREPOSICIÓ DIFUSORS AIRE BIOLÒGIC EDAR TGN
|  | Capítol | 02 | MUNTATGE DIFUSORS I CABALÍMETRES
01.02 | 1 | PJ73-3HLI | u | Subministrament de difusors d'aire de bombolla fina per al reactor biològic model AEROSTRIP® Tipus Q-4,0-EU Phoenix o equivalent, de les següents característiques: .- Model: TipoQ-4,0-EU Phoenix o equivalent .- Longitud: 4000 mm .- Amplada: 180 mm .- Superfície: 0,700 m2 .- Connexió d'aire: 32 mm .- Cabal màxim d'aire (Continu): 84 Nm3/h .- Cabal màxim d'aire (Puntual): 105 Nm3/h MATERIALS .- Base: PVC .- Membrana: Poliuretà .- Clips perifèrics: PVC .- Connexió d'aire: PVC .- Fixacions: AISI-316 .- Abraçadores: Poliamida El muntatge aprofitarà les plaques d'ancoratge AISI-316Ti existents i es renovaran totes les connexions de servei amb tub de polietilè de densitat alta, de 25 mm de diàmetre nominal, i tots els cargols d'acer inoxidable per a connectar a pressió els difusor d'aire amb la canonada de distribució d'aire. S'inclou visites d'assistència i supervisió de tècnics especialistes de l'empresa subministradora dels difusors d'aire durant el muntatge, incloent-hi la supervisió de les proves d'estanquitat amb aigua, així com la certificació de la instal·lació. | 392.89 | 135
01.02 | 2 | PJM3-8FU2 | u | Suministrament i muntatge de cabalímetre màssic per dispersió tèrmica de la marca Endress+Hauser, model t-mass I 300, 6I3BL1, 235mm 9´´ o equivalent, amb les següents característiques tècniques (6I3BL1-AAIBAEAGAASANA2AAGA2+AD): .- Homologació; transmissor+ Sensor: Zona no classificada. (AA) .- Alimentació: AC 100...240V/DC 24V. (I) .- Sortida; entrada 1: 4-20mA HART. (BA) .- Sortida; entrada 2: Sortida polsos/freqüència/contacte. (E) .- Sortida; entrada 3: No inclòs. (A) .- Indicador; operació: 4 línies il·lumin.; control tàctil + WLAN. (G) .- Caixa: Alu, recobert. (A) .- Connexió elèctrica: Premsa M20. (A) .- Versió sensor; Sensor; Inserció tub: Unidireccional; acer inox.; acer.inox. (SA) .- Connexió Procés: 1´´ NPT, racord de compressió. (NA2) .- Junta: PEEK, -40...+ 140ºC. (AA) .- Calibratge cabal: Calibratge a fàbrica. (G) .- Equip Model: 2. (A2) .- Idioma operació indicador: Espanyol. (AD) Inclòs tot el material, mà d'obra i maquinària necessaris per al seu muntatge i posada en funcionament. | 3145.96 | 4
01.02 | 3 | PG78-6NSA | u | Muntatge i integració dels cabalímetres al sistema de control de la EDAR incloent tot material necessari per a la seva instal·lació i integració al control de la EDAR. S'inclou: .- Esquemes elèctrics .- Programació SCADA .- Proves de funcionament i posta en marxa. Completament instal·lat, connexionat i en perfectes condicions de funcionament. Es compliran tots els requisits establerts per EMATSA. El tècnic que realitzi els treballs haurà d'estar certificat com a ''EcoStruxure Plant Certified - Control System'' de Schneider. | 1093.71 | 1
01.02 | 4 | PG33-E6CB | u | Cablejat elèctric i de control dels cabalímetres, col·locat en safata. Incloent mà d'obra especialitzada, mitjans auxiliars, maquinària, eines i quantes operacions siguin necessàries per a la correcta execució de la unitat d'obra | 1327.99 | 1
01.02 | 5 | PJ73-3H01 | u | Muntatge de difusors d'aire de bombolla fina per al reactor biològic model AEROSTRIP® Tipus Q-4,0-EU Phoenix o equivalent, El muntatge aprofitarà les plaques d'ancoratge AISI-316Ti existents i es renovaran totes les connexions de servei amb tub de polietilè de densitat alta, de 25 mm de diàmetre nominal, i tots els cargols d'acer inoxidable per a connectar a pressió els difusor d'aire amb la canonada de distribució d'aire. S'inclou visites d'assistència i supervisió de tècnics especialistes de l'empresa subministradora dels difusors d'aire durant el muntatge, incloent-hi la supervisió de les proves d'estanquitat amb aigua, així com la certificació de la instal·lació. | 94.44 | 135
TOTAL
|  | Obra | 01 | PressupostREPOSICIÓ DIFUSORS AIRE BIOLÒGIC EDAR TGN
|  | Capítol | 03 | SEGURETAT I SALUT
01.03 | 1 | XPA000SS | pa | Partida alçada a justificar per la Seguretat i Salut a l'obra | 1200 | 1
TOTAL
|  | Obra | 01 | PressupostREPOSICIÓ DIFUSORS AIRE BIOLÒGIC EDAR TGN
|  | Capítol | 04 | GESTIÓ DE RESIDUS
01.04 | 1 | P2RA-IQFB | m3 | Disposició controlada de residus no perillosos de fangs de depuradora del tractament d'aigües residuals urbanes amb una densitat 0,8 t/m3 (LER codi 19 08 05), en planta de compostatge | 31.82 | 32.55
TOTAL
|  | Obra | 01 | PressupostREPOSICIÓ DIFUSORS AIRE BIOLÒGIC EDAR TGN
|  | Capítol | 07 | IMPREVISTOS
01.07 | 1 | XPA100OC | pa | Partida alçada a justificar per a la resolució d'imprevistos derivats de possibles mancances a tractar i no observables fins a la implantació d'obra, i ajustos no factibles fins al replanteig de l'obra sobre el terreny, a aprovar per la Direcció d'Obra | 3150 | 1
TOTAL
IMPORT TOTAL DEL PRESSUPOST :

## T-APU
PROJECTE D'OBRES DE REPOSICIÓ DELS DIFUSORS D'AIRE DEL | PROJECTE D'OBRES DE REPOSICIÓ DELS DIFUSORS D'AIRE DEL | PROJECTE D'OBRES DE REPOSICIÓ DELS DIFUSORS D'AIRE DEL | PROJECTE D'OBRES DE REPOSICIÓ DELS DIFUSORS D'AIRE DEL | PROJECTE D'OBRES DE REPOSICIÓ DELS DIFUSORS D'AIRE DEL | PROJECTE D'OBRES DE REPOSICIÓ DELS DIFUSORS D'AIRE DEL | PROJECTE D'OBRES DE REPOSICIÓ DELS DIFUSORS D'AIRE DEL | PROJECTE D'OBRES DE REPOSICIÓ DELS DIFUSORS D'AIRE DEL | PROJECTE D'OBRES DE REPOSICIÓ DELS DIFUSORS D'AIRE DEL | PROJECTE D'OBRES DE REPOSICIÓ DELS DIFUSORS D'AIRE DEL | PROJECTE D'OBRES DE REPOSICIÓ DELS DIFUSORS D'AIRE DEL
REACTOR BIOLÒGIC DE L'EDAR TGN | REACTOR BIOLÒGIC DE L'EDAR TGN | REACTOR BIOLÒGIC DE L'EDAR TGN | REACTOR BIOLÒGIC DE L'EDAR TGN | REACTOR BIOLÒGIC DE L'EDAR TGN | REACTOR BIOLÒGIC DE L'EDAR TGN | REACTOR BIOLÒGIC DE L'EDAR TGN | REACTOR BIOLÒGIC DE L'EDAR TGN | REACTOR BIOLÒGIC DE L'EDAR TGN | REACTOR BIOLÒGIC DE L'EDAR TGN | REACTOR BIOLÒGIC DE L'EDAR TGN
Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements
Nº | Codi | U.A. | Descripció | [6 empty] | Preu | Descripció curta
Partida d'obra
| P2RA-EU6H | m3 | Disposició controlada de residus inerts de terra amb una densitat 1,6 t/m3 procedents d'excavació (LER codi 17 05 04), en dipòsit autoritzat, inclòs el cànon sobre la disposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Disposició controlada d/residus inerts d/terra,dens.=1,6t/m3, proced. D/excavació, (LER-17 05 04),di
Material
| B2RA-28V5 | m3 | Disposició controlada de residus inerts de terra amb una densitat 1,6 t/m3 procedents d'excavació (LER codi 17 05 04), en dipòsit autoritzat, inclòs el cànon sobre la disposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, | 1 |  | x | 9 | =
Subtotal material
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1 | %
Total
| PFM7-B2F1 | u | Subministrament de placa ancoratge en AISI-316Ti per a fixació de difusors d'aire a reactor biològic |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Placa ancoratge en AISI-316Ti p/fixació difusors aire reactor bio.
Material
| BKY0-1K6C | u | Placa ancoratge en AISI-316Ti per a fixació de difusors d'aire a reactor biològic | 1 |  | x | 0 | =
Subtotal material
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1 | %
Total
| PFM8-B2GK | u | Subministrament de kit reparació de membrama de poliuretà per a difusors d'aire |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Kit reparació de membrama de poliuretà p/difusors aire
Material
| BKM0-1K6M | u | Kit reparació de membrama de poliuretà per a difusors d'aire | 1 |  | x | 0.37 | =
Subtotal material
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1 | %
Total
P-1 | P121-EKK2 | m2 | Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per bastiments de 70 cm d'amplària i alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Amort.dia bast.tub.metàl fixa,bast.70cm,h<= 200 cm,base+plataform.+escala accés+baran+xarxa,amarrad.
Material
| B0Y1-12V6 | m2 | Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per bastiments de 70 cm d'amplària i alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida, col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats | 1 |  | x | 0.5 | =
Subtotal material
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1 | %
Total
P-2 | P127-EKJM | m2 | Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per bastiments de 70 cm i alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida, col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats i el transport amb un recorregut total màxim de 20 km |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Munt/desm.bast.tub metàl fixa, bast.70cm,h<= 200 cm,base+plataform.+escala accés+baran+xarxa, amarra
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.08 | /R | x | 31.7 | =
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.16 | /R | x | 27.23 | =
Subtotal mà d'obra
Maquinària
| C154-003N | h | Camió per a transport de 7 t | 0.04 | /R | x | 42.85 | =
Subtotal maquinària
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1 | %
Total
P-3 | P21D0-HBKI | u | Desmuntatge per a substitució de cabalímetre existent de la marca Endress+Hauser, model AT70-A20A11ACA11 i desconnexió de les xarxes elèctrica i de control, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Desmuntatge p/subst.cabalímetre,desc.xarxa.elec./control.,a/mitj.manuals,càrr.manual
Mà d'obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.6 | /R | x | 30.41 | =
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 1.3 | /R | x | 26.08 | =
Subtotal mà d'obra
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1 | %
Total
P-4 | P21D4-HBKV | u | Desmuntatge per a substitució de difusors d'aire del reactor biològic, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Desmuntatge p/subst.difusors aire reactor bio.,a/mitj.manuals,càrr.manual
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.8 | /R | x | 27.23 | =
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.8 | /R | x | 31.7 | =
Subtotal mà d'obra
Maquinària
| CL40-00J3 | h | Plataforma elevadora telescòpica articulada, autopropulsada amb motor de gasoil de 20 m d'alçària màxima de treball i 9,8 en horitzontal, de 227 kg de càrrega útil, de dimensions 700x245x245 cm en repós i 10886 kg de pes buida, amb cistella de dimensions 150x75 cm | 0.2 | /R | x | 36.56 | =
| C152-0039 | h | Camió grua de 5 t | 0.08 | /R | x | 68.72 | =
Subtotal maquinària
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1 | %
Total
P-5 | P2RA-IQFB | m3 | Disposició controlada de residus no perillosos de fangs de depuradora del tractament d'aigües residuals urbanes amb una densitat 0,8 t/m3 (LER codi 19 08 05), en planta de compostatge |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Disposició controlada d/residus no perillosos fangs dep.trac.aigües res.,dens.=0,8t/m3, planta comp.
Material
| B2RA-28TX | t | Disposició controlada de residus no perillosos de fangs de depuradora del tractament d'aigües residuals urbanes amb una densitat 0,8 t/m3 (LER codi 19 08 05), en planta de compostatge | 0.9 |  | x | 35 | =
Subtotal material
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1 | %
Total
P-6 | P9Z6-H963 | m2 | Neteja hidrodinàmica del reactor biològic amb camió cuba mixt d’aspiració i d’impulsió inclòs el transport dels residus extrets. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Neteja hidrodinàmica reactor bio.a/camió cuba mixt aspiració/impulsió, transp.residus
Mà d'obra
| A01-FEPI | h | Ajudant obra pública | 0.04 | /R | x | 27.23 | =
| A0F-000S | h | Oficial 1a d'obra pública | 0.015 | /R | x | 30.67 | =
Subtotal mà d'obra
Maquinària
| C151-0030 | h | Camió cuba mixt d’aspiració i d’impulsió per a neteja hidrodinàmica | 0.07 | /R | x | 77.86 | =
Subtotal maquinària
Material
| B011-05ME | m3 | Aigua | 0.1 |  | x | 2.18 | =
Subtotal material
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1 | %
Total
P-7 | PG33-E6CB | u | Cablejat elèctric i de control dels cabalímetres, col·locat en safata. Incloent mà d'obra especialitzada, mitjans auxiliars, maquinària, eines i quantes operacions siguin necessàries per a la correcta execució de la unitat d'obra |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Cablejat elèctric/control cabalímetres, col.safata
Mà d'obra
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 16 | /R | x | 26.08 | =
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 16 | /R | x | 30.41 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG33-G2WZ | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció <=10 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums | 50 |  | x | 8.22 | =
Subtotal material
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1 | %
Total
P-8 | PG78-6NSA | u | Muntatge i integració dels cabalímetres al sistema de control de la EDAR incloent tot material necessari per a la seva instal·lació i integració al control de la EDAR. S'inclou: .- Esquemes elèctrics .- Programació SCADA .- Proves de funcionament i posta en marxa. Completament instal·lat, connexionat i en perfectes condicions de funcionament. Es compliran tots els requisits establerts per EMATSA. El tècnic que realitzi els treballs haurà d'estar certificat com a ''EcoStruxure Plant Certified - Control System'' de Schneider. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Muntatge i integració dels cabalímetres al sistema de control de la EDAR
Mà d'obra
| A0K-002B | h | Tècnic mig o superior programador | 24 | /R | x | 45.12 | =
Subtotal mà d'obra
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1 | %
Total
P-9 | PJ73-3H01 | u | Muntatge de difusors d'aire de bombolla fina per al reactor biològic model AEROSTRIP® Tipus Q-4,0-EU Phoenix o equivalent, El muntatge aprofitarà les plaques d'ancoratge AISI-316Ti existents i es renovaran totes les connexions de servei amb tub de polietilè de densitat alta, de 25 mm de diàmetre nominal, i tots els cargols d'acer inoxidable per a connectar a pressió els difusor d'aire amb la canonada de distribució d'aire. S'inclou visites d'assistència i supervisió de tècnics especialistes de l'empresa subministradora dels difusors d'aire durant el muntatge, incloent-hi la supervisió de les proves d'estanquitat amb aigua, així com la certificació de la instal·lació. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Muntatge aire reactor biològic
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 1 | /R | x | 31.7 | =
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 1 | /R | x | 27.23 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B0A6-12X4 | u | Cargol hexagonal d'acer inoxidable, d'acord amb els requisits de la norma DIN 933. Composició del material: Acer inoxidable A4-70 - DIN EN ISO 3506-1 | 8 |  | x | 1.62 | =
| BFWF-09TW | u | Connexió de servei amb tub de polietilè de densitat alta, de 25 mm de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió a canonada de distribució d'aire. S'inclou part proporcional de tub i tots els accessoris necessaris. | 1 |  | x | 21.24 | =
| BKM0-1K6M | u | Kit reparació de membrama de poliuretà per a difusors d'aire | 1 |  | x | 0.37 | =
Subtotal material
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1 | %
Total
P-10 | PJ73-3HLI | u | Subministrament de difusors d'aire de bombolla fina per al reactor biològic model AEROSTRIP® Tipus Q-4,0-EU Phoenix o equivalent, de les següents característiques: .- Model: TipoQ-4,0-EU Phoenix o equivalent .- Longitud: 4000 mm .- Amplada: 180 mm .- Superfície: 0,700 m2 .- Connexió d'aire: 32 mm .- Cabal màxim d'aire (Continu): 84 Nm3/h .- Cabal màxim d'aire (Puntual): 105 Nm3/h MATERIALS .- Base: PVC .- Membrana: Poliuretà .- Clips perifèrics: PVC .- Connexió d'aire: PVC .- Fixacions: AISI-316 .- Abraçadores: Poliamida El muntatge aprofitarà les plaques d'ancoratge AISI-316Ti existents i es renovaran totes les connexions de servei amb tub de polietilè de densitat alta, de 25 mm de diàmetre nominal, i tots els cargols d'acer inoxidable per a connectar a pressió els difusor d'aire amb la canonada de distribució d'aire. S'inclou visites d'assistència i supervisió de tècnics especialistes de l'empresa subministradora dels difusors d'aire durant el muntatge, incloent-hi la supervisió de les proves d'estanquitat amb aigua, així com la certificació de la instal·lació. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Difusors aire reactor biològic model AEROSTRIP® Tipus Q-4,0-EU Phoenix o eq.,munt.inc.
Material
| BJ73-FFUV | u | Subministrament i muntatge de difusors d'aire de bombolla fina per al reactor biològic model AEROSTRIP® Tipus Q-4,0-EU Phoenix o equivalent, de les següents característiques: .- Model: TipoQ-4,0-EU Phoenix o equivalent .- Longitud: 4000 mm .- Amplada: 180 mm .- Superfície: 0,700 m2 .- Connexió d'aire: 32 mm .- Cabal màxim d'aire (Continu): 84 Nm3/h .- Cabal màxim d'aire (Puntual): 105 Nm3/h MATERIALS .- Base: PVC .- Membrana: Poliuretà .- Clips perifèrics: PVC .- Connexió d'aire: PVC .- Fixacions: AISI-316 .- Abraçadores: Poliamida | 1 |  | x | 389 | =
Subtotal material
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1 | %
Total
P-11 | PJM3-8FU2 | u | Suministrament i muntatge de cabalímetre màssic per dispersió tèrmica de la marca Endress+Hauser, model t-mass I 300, 6I3BL1, 235mm 9´´ o equivalent, amb les següents característiques tècniques (6I3BL1-AAIBAEAGAASANA2AAGA2+AD): .- Homologació; transmissor+ Sensor: Zona no classificada. (AA) .- Alimentació: AC 100...240V/DC 24V. (I) .- Sortida; entrada 1: 4-20mA HART. (BA) .- Sortida; entrada 2: Sortida polsos/freqüència/contacte. (E) .- Sortida; entrada 3: No inclòs. (A) .- Indicador; operació: 4 línies il·lumin.; control tàctil + WLAN. (G) .- Caixa: Alu, recobert. (A) .- Connexió elèctrica: Premsa M20. (A) .- Versió sensor; Sensor; Inserció tub: Unidireccional; acer inox.; acer.inox. (SA) .- Connexió Procés: 1´´ NPT, racord de compressió. (NA2) .- Junta: PEEK, -40...+ 140ºC. (AA) .- Calibratge cabal: Calibratge a fàbrica. (G) .- Equip Model: 2. (A2) .- Idioma operació indicador: Espanyol. (AD) Inclòs tot el material, mà d'obra i maquinària necessaris per al seu muntatge i posada en funcionament. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Cabalímetre màssic p/dispersió tèrmica Endress+Hauser, model t-mass I 300, 6I3BL1, 235mm 9´´ o eq.
Mà d'obra
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 5.2 | /R | x | 26.08 | =
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 4 | /R | x | 30.41 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BJM4-20L2 | u | Cabalímetre màssic per dispersió tèrmica de la marca Endress+Hauser, model t-mass I 300, 6I3BL1, 235mm 9´´ o equivalent, amb les següents característiques tècniques (6I3BL1-AAIBAEAGAASANA2AAGA2+AD): .- Homologació; transmissor+ Sensor: Zona no classificada. (AA) .- Alimentació: AC 100...240V/DC 24V. (I) .- Sortida; entrada 1: 4-20mA HART. (BA) .- Sortida; entrada 2: Sortida polsos/freqüència/contacte. (E) .- Sortida; entrada 3: No inclòs. (A) .- Indicador; operació: 4 línies il·lumin.; control tàctil + WLAN. (G) .- Caixa: Alu, recobert. (A) .- Connexió elèctrica: Premsa M20. (A) .- Versió sensor; Sensor; Inserció tub: Unidireccional; acer inox.; acer.inox. (SA) .- Connexió Procés: 1´´ NPT, racord de compressió. (NA2) .- Junta: PEEK, -40...+ 140ºC. (AA) .- Calibratge cabal: Calibratge a fàbrica. (G) .- Equip Model: 2. (A2) .- Idioma operació indicador: Espanyol. (AD) | 1 |  | x | 2857.56 | =
Subtotal material
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1 | %
Total
Partida alçada
| XPA000SS | pa | Partida alçada a justificar per la Seguretat i Salut a l'obra |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 1200 | Partida alçada a justificar per la Seguretat i Salut a l'obra
| XPA100OC | pa | Partida alçada a justificar per a la resolució d'imprevistos derivats de possibles mancances a tractar i no observables fins a la implantació d'obra, i ajustos no factibles fins al replanteig de l'obra sobre el terreny, a aprovar per la Direcció d'Obra |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Partida alçada a justificar imprevistos
Cost directe
Total

## T-SMP
PROJECTE D'OBRES DE REPOSICIÓ DELS DIFUSORS D'AIRE DEL | PROJECTE D'OBRES DE REPOSICIÓ DELS DIFUSORS D'AIRE DEL | PROJECTE D'OBRES DE REPOSICIÓ DELS DIFUSORS D'AIRE DEL | PROJECTE D'OBRES DE REPOSICIÓ DELS DIFUSORS D'AIRE DEL
REACTOR BIOLÒGIC DE L'EDAR TGN | REACTOR BIOLÒGIC DE L'EDAR TGN | REACTOR BIOLÒGIC DE L'EDAR TGN | REACTOR BIOLÒGIC DE L'EDAR TGN
Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements
Codi | U.A. | Descripció | Preu | Descripció curta | CO2eq (kg) | MJ
Mà d'obra
A01-FEP3 | h | Ajudant col·locador | 27.23 | Ajudant col·locador | 0 | 0
A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 26.08 | Ajudant electricista | 0 | 0
A01-FEPE | h | Ajudant lampista | 27.19 | Ajudant lampista | 0 | 0
A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 27.23 | Ajudant muntador | 0 | 0
A01-FEPI | h | Ajudant obra pública | 27.23 | Ajudant obra pública | 0 | 0
A01-FEPM | h | Ajudant per a seguretat i salut | 27.23 | Ajudant p/SiS | 0 | 0
A0D-0007 | h | Manobre | 25.59 | Manobre | 0 | 0
A0F-000B | h | Oficial 1a | 30.67 | Oficial 1a | 0 | 0
A0F-000D | h | Oficial 1a col·locador | 30.67 | Oficial 1a col·locador | 0 | 0
A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 30.41 | Oficial 1a electricista | 0 | 0
A0F-000N | h | Oficial 1a lampista | 31.7 | Oficial 1a lampista | 0 | 0
A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 31.7 | Oficial 1a muntador | 0 | 0
A0F-000S | h | Oficial 1a d'obra pública | 30.67 | Oficial 1a d'obra pública | 0 | 0
A0F-0015 | h | Oficial 1a per a seguretat i salut | 30.67 | Oficial 1a p/SiS | 0 | 0
A0K-002B | h | Tècnic mig o superior programador | 45.12 | Tècnic mig o superior programador | 0 | 0
Maquinària
C151-0030 | h | Camió cuba mixt d’aspiració i d’impulsió per a neteja hidrodinàmica | 77.86 | Camió cuba mixt aspiració/impulsió neteja hidro. | 297.7414 | 4104.9787
C152-0039 | h | Camió grua de 5 t | 68.72 | Camió grua 5t | 441.0984 | 6081.4499
C154-003N | h | Camió per a transport de 7 t | 42.85 | Camió transp.7 t | 183.0558 | 2523.8017
CL40-00J3 | h | Plataforma elevadora telescòpica articulada, autopropulsada amb motor de gasoil de 20 m d'alçària màxima de treball i 9,8 en horitzontal, de 227 kg de càrrega útil, de dimensions 700x245x245 cm en repós i 10886 kg de pes buida, amb cistella de dimensions 150x75 cm | 36.56 | Plataform.elevad. Telesc.artic.,autopro.motor gasoil,h=20m,ampl.=9,8,carreg.227kg,700x245x245 cm,P=1 | 80.6328 | 1111.689
Material
B010-H66M | l | Àcid acètic | 0.92 | Àcid acètic | -9999999999 | -9999999999
B011-05ME | m3 | Aigua | 2.18 | Aigua | 0.30972 | 5.5641
B0A6-12X4 | u | Cargol hexagonal d'acer inoxidable, d'acord amb els requisits de la norma DIN 933. Composició del material: Acer inoxidable A4-70 - DIN EN ISO 3506-1 | 1.62 | Cargol hex.,acer inox.A4-70 - DIN EN ISO 3506-1 | 0.18469 | 2.3323
B0Y1-12V6 | m2 | Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per bastiments de 70 cm d'amplària i alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida, col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats | 0.5 | Amort.dia bast.tub. Metàl fixa, bast.70cm,h<= 200 cm,base+plataform.+escala accés+baran+xarxa,amarra | -9999999999 | -9999999999
B2RA-28TX | t | Disposició controlada de residus no perillosos de fangs de depuradora del tractament d'aigües residuals urbanes amb una densitat 0,8 t/m3 (LER codi 19 08 05), en planta de compostatge | 35 | Disposició controlada d/residus no perillosos fangs dep.trac.aigües res.,dens.=0,8t/m3, planta comp. | -9999999999 | -9999999999
B2RA-28V5 | m3 | Disposició controlada de residus inerts de terra amb una densitat 1,6 t/m3 procedents d'excavació (LER codi 17 05 04), en dipòsit autoritzat, inclòs el cànon sobre la disposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, | 9 | Disposició controlada d/residus inerts d/terra,dens.=1,6t/m3, proced. D/excavació, (LER-17 05 04),di | -9999999999 | -9999999999
B61Z-H6B8 | kg | Cera natural d'abella | 52.43 | Cera natural d'abella | -9999999999 | -9999999999
BFWF-09TW | u | Connexió de servei amb tub de polietilè de densitat alta, de 25 mm de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió a canonada de distribució d'aire. S'inclou part proporcional de tub i tots els accessoris necessaris. | 21.24 | Connexió servei a/tub PEAD DN=25mm,p/connec.pressió canonada dist.aire | 0.29616 | 10.0339
BG2J-H4NX | m | Safata metàl·lica de reixeta d'acer inoxidable AISI 304, de secció 100x60 mm2/60x60 mm2 | 29.51 | Safata reixeta acer inox.,S=100x60mm2/60x60 mm2 | -9999999999 | -9999999999
BG2P-1KUJ | m | Tub rígid de plàstic sense halògens, de 63 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V | 11.02 | Tub rígid plàstic s/halògens,DN=63mm,impacte=2J,resist.compress.=1250N | 3.967 | 95.0148
BG33-G2WZ | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció <=10 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums | 8.22 | Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), pentapolar, secció <=10 mm2 | 0.78518 | 16.4397
BJ73-FFUV | u | Subministrament i muntatge de difusors d'aire de bombolla fina per al reactor biològic model AEROSTRIP® Tipus Q-4,0-EU Phoenix o equivalent, de les següents característiques: .- Model: TipoQ-4,0-EU Phoenix o equivalent .- Longitud: 4000 mm .- Amplada: 180 mm .- Superfície: 0,700 m2 .- Connexió d'aire: 32 mm .- Cabal màxim d'aire (Continu): 84 Nm3/h .- Cabal màxim d'aire (Puntual): 105 Nm3/h MATERIALS .- Base: PVC .- Membrana: Poliuretà .- Clips perifèrics: PVC .- Connexió d'aire: PVC .- Fixacions: AISI-316 .- Abraçadores: Poliamida | 389 | Difusor aire reactor biològic model AEROSTRIP® Tipus Q-4,0-EU Phoenix o eq. | 3.1858 | 40.2321
BJM4-20L2 | u | Cabalímetre màssic per dispersió tèrmica de la marca Endress+Hauser, model t-mass I 300, 6I3BL1, 235mm 9´´ o equivalent, amb les següents característiques tècniques (6I3BL1-AAIBAEAGAASANA2AAGA2+AD): .- Homologació; transmissor+ Sensor: Zona no classificada. (AA) .- Alimentació: AC 100...240V/DC 24V. (I) .- Sortida; entrada 1: 4-20mA HART. (BA) .- Sortida; entrada 2: Sortida polsos/freqüència/contacte. (E) .- Sortida; entrada 3: No inclòs. (A) .- Indicador; operació: 4 línies il·lumin.; control tàctil + WLAN. (G) .- Caixa: Alu, recobert. (A) .- Connexió elèctrica: Premsa M20. (A) .- Versió sensor; Sensor; Inserció tub: Unidireccional; acer inox.; acer.inox. (SA) .- Connexió Procés: 1´´ NPT, racord de compressió. (NA2) .- Junta: PEEK, -40...+ 140ºC. (AA) .- Calibratge cabal: Calibratge a fàbrica. (G) .- Equip Model: 2. (A2) .- Idioma operació indicador: Espanyol. (AD) | 2857.56 | Cabalímetre màssic p/dispersió tèrmica Endress+Hauser, model t-mass I 300, 6I3BL1, 235mm 9´´ o eq. | 31.8216 | 529.5273
BKM0-1K6M | u | Kit reparació de membrama de poliuretà per a difusors d'aire | 0.37 | Kit reparació de membrama de poliuretà p/difusors aire | 0 | 0
BKY0-1K6C | u | Placa ancoratge en AISI-316Ti per a fixació de difusors d'aire a reactor biològic | 0 | Placa ancoratge en AISI-316Ti p/fixació difusors aire reactor bio. | 0 | 0

## T-DIM
|  |  |  | PROJECTE D'OBRES DE REPOSICIÓ DELS DIFUSORS D'AIRE DEL | PROJECTE D'OBRES DE REPOSICIÓ DELS DIFUSORS D'AIRE DEL | PROJECTE D'OBRES DE REPOSICIÓ DELS DIFUSORS D'AIRE DEL | PROJECTE D'OBRES DE REPOSICIÓ DELS DIFUSORS D'AIRE DEL
|  |  |  | REACTOR BIOLÒGIC DE L'EDAR TGN | REACTOR BIOLÒGIC DE L'EDAR TGN | REACTOR BIOLÒGIC DE L'EDAR TGN | REACTOR BIOLÒGIC DE L'EDAR TGN
|  | AMIDAMENTS | AMIDAMENTS | AMIDAMENTS | AMIDAMENTS | AMIDAMENTS
| N | Obra | 01 | PressupostREPOSICIÓ DIFUSORS AIRE BIOLÒGIC EDAR TGN
| N | Capítol | 01 | ACTUACIONS PRÈVIES
01.01.001 | L | P9Z6-H963 | m2 | Neteja hidrodinàmica del reactor biològic amb camió cuba mixt d’aspiració i d’impulsió inclòs el transport dels residus extrets. | Neteja hidrodinàmica del reactor biològic amb camió cuba mixt d’aspiració i d’impulsió inclòs el transport dels residus extrets.
| T | longitud | amplada | unitats
reactor biològic |  | 42 | 15.5 | 2
01.01.002 | L | P21D4-HBKV | u | Desmuntatge per a substitució de difusors d'aire del reactor biològic, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor | Desmuntatge per a substitució de difusors d'aire del reactor biològic, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
| T | unitats
reactor biològic |  | 135
01.01.003 | L | P21D0-HBKI | u | Desmuntatge per a substitució de cabalímetre existent de la marca Endress+Hauser, model AT70-A20A11ACA11 i desconnexió de les xarxes elèctrica i de control, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor | Desmuntatge per a substitució de cabalímetre existent de la marca Endress+Hauser, model AT70-A20A11ACA11 i desconnexió de les xarxes elèctrica i de control, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
| T | unitats
4
01.01.004 | L | P127-EKJM | m2 | Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per bastiments de 70 cm i alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida, col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats i el transport amb un recorregut total màxim de 20 km | Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per bastiments de 70 cm i alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida, col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats i el transport amb un recorregut total màxim de 20 km
| T | amplada | alçada | unitats
|  | 2.5 | 5.5 | 2
01.01.005 | L | P121-EKK2 | m2 | Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per bastiments de 70 cm d'amplària i alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats | Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per bastiments de 70 cm d'amplària i alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats
| T | amplada | alçada | dies
|  | 2.5 | 5.5 | 30
| N | Obra | 01 | PressupostREPOSICIÓ DIFUSORS AIRE BIOLÒGIC EDAR TGN
| N | Capítol | 02 | MUNTATGE DIFUSORS I CABALÍMETRES
01.02.001 | L | PJ73-3HLI | u | Subministrament de difusors d'aire de bombolla fina per al reactor biològic model AEROSTRIP® Tipus Q-4,0-EU Phoenix o equivalent, de les següents característiques: .- Model: TipoQ-4,0-EU Phoenix o equivalent .- Longitud: 4000 mm .- Amplada: 180 mm .- Superfície: 0,700 m2 .- Connexió d'aire: 32 mm .- Cabal màxim d'aire (Continu): 84 Nm3/h .- Cabal màxim d'aire (Puntual): 105 Nm3/h MATERIALS .- Base: PVC .- Membrana: Poliuretà .- Clips perifèrics: PVC .- Connexió d'aire: PVC .- Fixacions: AISI-316 .- Abraçadores: Poliamida El muntatge aprofitarà les plaques d'ancoratge AISI-316Ti existents i es renovaran totes les connexions de servei amb tub de polietilè de densitat alta, de 25 mm de diàmetre nominal, i tots els cargols d'acer inoxidable per a connectar a pressió els difusor d'aire amb la canonada de distribució d'aire. S'inclou visites d'assistència i supervisió de tècnics especialistes de l'empresa subministradora dels difusors d'aire durant el muntatge, incloent-hi la supervisió de les proves d'estanquitat amb aigua, així com la certificació de la instal·lació. | Subministrament de difusors d'aire de bombolla fina per al reactor biològic model AEROSTRIP® Tipus Q-4,0-EU Phoenix o equivalent, de les següents característiques: .- Model: TipoQ-4,0-EU Phoenix o equivalent .- Longitud: 4000 mm .- Amplada: 180 mm .- Superfície: 0,700 m2 .- Connexió d'aire: 32 mm .- Cabal màxim d'aire (Continu): 84 Nm3/h .- Cabal màxim d'aire (Puntual): 105 Nm3/h MATERIALS .- Base: PVC .- Membrana: Poliuretà .- Clips perifèrics: PVC .- Connexió d'aire: PVC .- Fixacions: AISI-316 .- Abraçadores: Poliamida El muntatge aprofitarà les plaques d'ancoratge AISI-316Ti existents i es renovaran totes les connexions de servei amb tub de polietilè de densitat alta, de 25 mm de diàmetre nominal, i tots els cargols d'acer inoxidable per a connectar a pressió els difusor d'aire amb la canonada de distribució d'aire. S'inclou visites d'assistència i supervisió de tècnics especialistes de l'empresa subministradora dels difusors d'aire durant el muntatge, incloent-hi la supervisió de les proves d'estanquitat amb aigua, així com la certificació de la instal·lació.
| T | unitats
reactor biològic |  | 135
01.02.002 | L | PJM3-8FU2 | u | Suministrament i muntatge de cabalímetre màssic per dispersió tèrmica de la marca Endress+Hauser, model t-mass I 300, 6I3BL1, 235mm 9´´ o equivalent, amb les següents característiques tècniques (6I3BL1-AAIBAEAGAASANA2AAGA2+AD): .- Homologació; transmissor+ Sensor: Zona no classificada. (AA) .- Alimentació: AC 100...240V/DC 24V. (I) .- Sortida; entrada 1: 4-20mA HART. (BA) .- Sortida; entrada 2: Sortida polsos/freqüència/contacte. (E) .- Sortida; entrada 3: No inclòs. (A) .- Indicador; operació: 4 línies il·lumin.; control tàctil + WLAN. (G) .- Caixa: Alu, recobert. (A) .- Connexió elèctrica: Premsa M20. (A) .- Versió sensor; Sensor; Inserció tub: Unidireccional; acer inox.; acer.inox. (SA) .- Connexió Procés: 1´´ NPT, racord de compressió. (NA2) .- Junta: PEEK, -40...+ 140ºC. (AA) .- Calibratge cabal: Calibratge a fàbrica. (G) .- Equip Model: 2. (A2) .- Idioma operació indicador: Espanyol. (AD) Inclòs tot el material, mà d'obra i maquinària necessaris per al seu muntatge i posada en funcionament. | Suministrament i muntatge de cabalímetre màssic per dispersió tèrmica de la marca Endress+Hauser, model t-mass I 300, 6I3BL1, 235mm 9´´ o equivalent, amb les següents característiques tècniques (6I3BL1-AAIBAEAGAASANA2AAGA2+AD): .- Homologació; transmissor+ Sensor: Zona no classificada. (AA) .- Alimentació: AC 100...240V/DC 24V. (I) .- Sortida; entrada 1: 4-20mA HART. (BA) .- Sortida; entrada 2: Sortida polsos/freqüència/contacte. (E) .- Sortida; entrada 3: No inclòs. (A) .- Indicador; operació: 4 línies il·lumin.; control tàctil + WLAN. (G) .- Caixa: Alu, recobert. (A) .- Connexió elèctrica: Premsa M20. (A) .- Versió sensor; Sensor; Inserció tub: Unidireccional; acer inox.; acer.inox. (SA) .- Connexió Procés: 1´´ NPT, racord de compressió. (NA2) .- Junta: PEEK, -40...+ 140ºC. (AA) .- Calibratge cabal: Calibratge a fàbrica. (G) .- Equip Model: 2. (A2) .- Idioma operació indicador: Espanyol. (AD) Inclòs tot el material, mà d'obra i maquinària necessaris per al seu muntatge i posada en funcionament.
| T | unitats
4
01.02.003 | L | PG78-6NSA | u | Muntatge i integració dels cabalímetres al sistema de control de la EDAR incloent tot material necessari per a la seva instal·lació i integració al control de la EDAR. S'inclou: .- Esquemes elèctrics .- Programació SCADA .- Proves de funcionament i posta en marxa. Completament instal·lat, connexionat i en perfectes condicions de funcionament. Es compliran tots els requisits establerts per EMATSA. El tècnic que realitzi els treballs haurà d'estar certificat com a ''EcoStruxure Plant Certified - Control System'' de Schneider. | Muntatge i integració dels cabalímetres al sistema de control de la EDAR incloent tot material necessari per a la seva instal·lació i integració al control de la EDAR. S'inclou: .- Esquemes elèctrics .- Programació SCADA .- Proves de funcionament i posta en marxa. Completament instal·lat, connexionat i en perfectes condicions de funcionament. Es compliran tots els requisits establerts per EMATSA. El tècnic que realitzi els treballs haurà d'estar certificat com a ''EcoStruxure Plant Certified - Control System'' de Schneider.
| T | unitats
integració SCADA |  | 1
01.02.004 | L | PG33-E6CB | u | Cablejat elèctric i de control dels cabalímetres, col·locat en safata. Incloent mà d'obra especialitzada, mitjans auxiliars, maquinària, eines i quantes operacions siguin necessàries per a la correcta execució de la unitat d'obra | Cablejat elèctric i de control dels cabalímetres, col·locat en safata. Incloent mà d'obra especialitzada, mitjans auxiliars, maquinària, eines i quantes operacions siguin necessàries per a la correcta execució de la unitat d'obra
| T | unitats
1
01.02.005 | L | PJ73-3H01 | u | Muntatge de difusors d'aire de bombolla fina per al reactor biològic model AEROSTRIP® Tipus Q-4,0-EU Phoenix o equivalent, El muntatge aprofitarà les plaques d'ancoratge AISI-316Ti existents i es renovaran totes les connexions de servei amb tub de polietilè de densitat alta, de 25 mm de diàmetre nominal, i tots els cargols d'acer inoxidable per a connectar a pressió els difusor d'aire amb la canonada de distribució d'aire. S'inclou visites d'assistència i supervisió de tècnics especialistes de l'empresa subministradora dels difusors d'aire durant el muntatge, incloent-hi la supervisió de les proves d'estanquitat amb aigua, així com la certificació de la instal·lació. | Muntatge de difusors d'aire de bombolla fina per al reactor biològic model AEROSTRIP® Tipus Q-4,0-EU Phoenix o equivalent, El muntatge aprofitarà les plaques d'ancoratge AISI-316Ti existents i es renovaran totes les connexions de servei amb tub de polietilè de densitat alta, de 25 mm de diàmetre nominal, i tots els cargols d'acer inoxidable per a connectar a pressió els difusor d'aire amb la canonada de distribució d'aire. S'inclou visites d'assistència i supervisió de tècnics especialistes de l'empresa subministradora dels difusors d'aire durant el muntatge, incloent-hi la supervisió de les proves d'estanquitat amb aigua, així com la certificació de la instal·lació.
| T | unitats
reactor biològic |  | 135
| N | Obra | 01 | PressupostREPOSICIÓ DIFUSORS AIRE BIOLÒGIC EDAR TGN
| N | Capítol | 03 | SEGURETAT I SALUT
01.03.001 | L | XPA000SS | pa | Partida alçada a justificar per la Seguretat i Salut a l'obra | Partida alçada a justificar per la Seguretat i Salut a l'obra
| T | unitats
1
| N | Obra | 01 | PressupostREPOSICIÓ DIFUSORS AIRE BIOLÒGIC EDAR TGN
| N | Capítol | 04 | GESTIÓ DE RESIDUS
01.04.001 | L | P2RA-IQFB | m3 | Disposició controlada de residus no perillosos de fangs de depuradora del tractament d'aigües residuals urbanes amb una densitat 0,8 t/m3 (LER codi 19 08 05), en planta de compostatge | Disposició controlada de residus no perillosos de fangs de depuradora del tractament d'aigües residuals urbanes amb una densitat 0,8 t/m3 (LER codi 19 08 05), en planta de compostatge
| T | longitud | amplada | gruix
reactor biològic |  | 42 | 15.5 | 0.05
| N | Obra | 01 | PressupostREPOSICIÓ DIFUSORS AIRE BIOLÒGIC EDAR TGN
| N | Capítol | 07 | IMPREVISTOS
01.07.001 | L | XPA100OC | pa | Partida alçada a justificar per a la resolució d'imprevistos derivats de possibles mancances a tractar i no observables fins a la implantació d'obra, i ajustos no factibles fins al replanteig de l'obra sobre el terreny, a aprovar per la Direcció d'Obra | Partida alçada a justificar per a la resolució d'imprevistos derivats de possibles mancances a tractar i no observables fins a la implantació d'obra, i ajustos no factibles fins al replanteig de l'obra sobre el terreny, a aprovar per la Direcció d'Obra
1