## T-PRES
|  |  |  | PROJECTE REUBICACIÓ BUFANTS EDAR TGN NORD | PROJECTE REUBICACIÓ BUFANTS EDAR TGN NORD | PROJECTE REUBICACIÓ BUFANTS EDAR TGN NORD | PROJECTE REUBICACIÓ BUFANTS EDAR TGN NORD
PRESSUPOST
[5 empty] | Preu | Amidament | Import
|  | Obra | 01 | PressupostREUBICACIÓ BUFANTS EDAR TGN NORD
|  | Capítol | 01 | TREBALLS PREVIS
|  | Titol 3 | 01 | DESMUNTATGES
01.01.01 | 1 | P21DK-HBJQ | u | Desmuntatge claraboia existent en la llosa superior del recinte soterrat on s'ubiquen les bufants, càrrega sobre camió i transport fins a gestor autoritzat | 84.16 | 5
01.01.01 | 2 | P21DL-ICKR | u | Desmuntatge integral de bufants existents de les marques SULZER i AERZEN, incloent-hi col·lectors de sortida i elements auxiliars associats (vàlvules, carrets de desmuntatge, colzes, reduccions, brides, juntes i elements de fixació entre d'altres). Incloent: - Desconnexió elèctrica i mecànica dels equips segons normativa vigent - Desmuntatge de canonades i accessoris amb identificació i etiquetatge - Elevació i extracció dels equips des del recinte soterrat mitjançant equips d'elevació adequats - Emmagatzematge temporal en condicions adequades durant el període d'execució de les obres Incloent mà d'obra especialitzada, mitjans auxiliars,maquinària, eines i quantes operacions siguin necessàries per a la correcta execució de la unitat d'obra | 699.57 | 4
01.01.01 | 3 | P21DN-KEMT | u | Desmuntatge integral de quadres elèctrics existents de la marca SCHNEIDER, incloent-hi escomeses de les bufants i elements auxiliars associats (variadors de freqüència, etc.). Incloent: - Desconnexió elèctrica dels quadres elèctrics segons normativa vigent - Desmuntatge d'escomeses de les bufants i accessoris - Elevació i extracció dels quadres elèctrics des del recinte soterrat mitjançant equips d'elevació adequats - Emmagatzematge temporal en condicions adequades durant el període d'execució de les obres Incloent mà d'obra especialitzada, mitjans auxiliars,maquinària, eines i quantes operacions siguin necessàries per a la correcta execució de la unitat d'obra | 1077.29 | 5
01.01.01 | 4 | PEMA-FGZJ | u | Desmuntatge d'extractor d'aire, muntat superficialment en llosa de formigó, desconnexió de la xarxa de subministrament elèctric, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor | 102.46 | 5
01.01.01 | 5 | P21GA-CUNV | u | Desmuntatge d'unitat exterior de sistema d'aire condicionat, de 100 kg de pes màxim, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor | 115.81 | 1
01.01.01 | 6 | P214B-HBIH | m | Desmuntatge de barana metàl·lica/d'acer inoxidable, amb mitjans manuals, sense deteriorar els elements constructius als quals està subjecta, aplec de material i càrrega de runa sobre camió o contenidor | 79.77 | 10
01.01.01 | 7 | M21H0001 | u | Desmuntatge per a recol·locació posterior de fanal existent, desconnexió de la xarxa de subministrament elèctric i posterior connexió | 485.98 | 2
01.01.01 | 8 | P21R0-92GK | u | Tallada controlada amb cistella mecànica, d'arbre de 6 a 10 m d'alçària de port mitjà, arrencant la soca, aplec de la brossa generada, càrrega sobre camió grua amb pinça i transport a planta de compostatge (no més lluny de 20 km) | 209.74 | 2
01.01.01 | 9 | P21D3-HCLK | m | Desmuntatge per a substitució de tubs per a distribució de gasos i fluids, de 300 mm de diàmetre, com a màxim, muntat superficialment i amb tall i posterior polit, amb maquinària inclosa i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor | 145.02 | 6
01.01.01 | 10 | NV110EB1 | u | Treballs per al desplaçament de la central d'extinció d'incendis - sèrie PX2 i del cilindre autònom de CO2 del sistema d'extinció automàtica d'incendis de la sala de quadres elèctrics del CCM-3, per a ubicació a sala annexa de compressors. Inlou tots els treballs d'obra civil i d'instal.lacions, materials, calibració, proves amb emissió de certificat i informe tècnic, configuració i implantació segons en sistema de gestió i control d'EMATSA, per al seu correcte funcionament | 1751.25 | 1
TOTAL
|  | Obra | 01 | PressupostREUBICACIÓ BUFANTS EDAR TGN NORD
|  | Capítol | 01 | TREBALLS PREVIS
|  | Titol 3 | 02 | FORMIGONAT OBERTURES i NOVA LLOSA
01.01.02 | 1 | P4C3-4SK5 | m2 | Muntatge i desmuntatge d'apuntalament de llosa a una alçària <= 3 m, amb puntal metàl·lic i tauló | 22.25 | 23.2
01.01.02 | 2 | P4DD-3UVW | m2 | Muntatge i desmuntatge d'encofrat de lloses/bancades amb tauler de fusta de pi per a deixar el formigó vist | 38.36 | 24.525
01.01.02 | 3 | P45C1-LXKH | m3 | Formigonament de lloses amb formigó per armar amb additiu hidròfug HA-30/B/20/XD2+XA2 amb una quantitat de ciment de 325 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.5, abocat amb cubilot | 152.25 | 34.22
01.01.02 | 4 | P4B8-D6QJ | kg | Armadura per a lloses d'estructura AP400 S d'acer en barres corrugades B400S de límit elàstic >= 400 N/mm2 | 1.89 | 4448.6
01.01.02 | 5 | P4B0-6094 | u | Ancoratge químic estructural realitzat sobre formigó de <=35 N/mm² de resistència característica mínima, mitjançant perforació de 20 mm de diàmetre i 334 mm de profunditat, reblert de l'orifici amb injecció de resina epoxi, lliure d'estirè, WIT-PE 500 385ML ´´WÜRTH´´ o equivalent, i posterior inserció de barra corrugada d'acer UNE-EN 10080 B 500 S, de 16 mm de diàmetre i 800 mm de longitud, s'inclou la perforació manual amb màquina taladradora | 16.72 | 300
01.01.02 | 6 | P7JD-5QCX | m | Segellat de junt de 6 a 8 mm d'amplària i 2 cm de fondària, amb massilla de silicona neutra, aplicada amb pistola pneumàtica, prèvia imprimació específica | 6.5 | 74.385
TOTAL
|  | Obra | 01 | PressupostREUBICACIÓ BUFANTS EDAR TGN NORD
|  | Capítol | 01 | TREBALLS PREVIS
|  | Titol 3 | 03 | BANCADES BUFANTS
01.01.03 | 1 | P4DD-3UVW | m2 | Muntatge i desmuntatge d'encofrat de lloses/bancades amb tauler de fusta de pi per a deixar el formigó vist | 38.36 | 8
01.01.03 | 2 | P45C1-LXKH | m3 | Formigonament de lloses amb formigó per armar amb additiu hidròfug HA-30/B/20/XD2+XA2 amb una quantitat de ciment de 325 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.5, abocat amb cubilot | 152.25 | 3.84
01.01.03 | 3 | P4B8-D6QJ | kg | Armadura per a lloses d'estructura AP400 S d'acer en barres corrugades B400S de límit elàstic >= 400 N/mm2 | 1.89 | 307.2
01.01.03 | 4 | P442-0001 | kg | Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça composta, en perfils IPN Altura (h) 250 mm Ancho de ala (b) 125 mm Espesor del alma (tw) 5.9 mm Espesor de ala (tf) 10.7 mm Radio de acuerdo (r) 12 mm | 2.72 | 566
TOTAL
|  | Obra | 01 | PressupostREUBICACIÓ BUFANTS EDAR TGN NORD
|  | Capítol | 02 | MOVIMENT DE TERRES
01.02 | 1 | P221B-EL73 | m3 | Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora de combustible i amb les terres deixades a la vora | 5.76 | 12.576
01.02 | 2 | G2242511 | m2 | Repàs i piconatge de sòl de rasa de de més de 2 m d'amplària, amb mitjans mecànics i compactació del 95 % PM | 1.48 | 41.92
TOTAL
|  | Obra | 01 | PressupostREUBICACIÓ BUFANTS EDAR TGN NORD
|  | Capítol | 03 | EDIFICACIÓ EQUIPS ELÈCTRICS
|  | Titol 3 | 01 | ESTRUCTURA I COBERTA
01.03.01 | 1 | E4E25627 | m2 | Paret estructural d'una cara vista, de 20 cm de gruix, de bloc de morter de ciment foradat, R-6, de 400x200x200 mm, de cara vista, llis, de color, amb components hidrofugants, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment CEM I, de dosificació 1:5 (7,5 N/mm2), amb additiu inclusor aire/plastificant i amb una resistència a compressió de la paret de 3 N/mm2. Inclou part proporcional d'ompliment dels forats amb formigó i reforços d'armadures | 54.66 | 93.905
01.03.01 | 2 | E4LH943C | m2 | Semibigueta i revoltó per a sostre de 20+5 cm, fins a 3 m d'alçària de muntatge, amb revoltó de ceràmica i biguetes de formigó pretesat de fins a 20 cm d'alçària, intereixos 0,73 m, llum 5 a 7 m, de moment flector últim 66 kNm per m d'amplària de sostre | 31.46 | 50
01.03.01 | 3 | E0010001 | m2 | Coberta inclinada convencional amb cambra d'aire ventilada, amb un pendent del 15% i una llargària en planta de fins 7 m, de teula àrab de ceràmica de 30 peces/m2 col·locada amb morter ciment elaborat a l'obra, formació de pendents amb paredons de sostremort, solera de placa prefabricada de formigó, aïllament amb plaques de llana mineral de roca (MW) de 40 mm i 116 a 125 kg/m3, col·locades sense adherir sobre el sostre | 94.42 | 50
01.03.01 | 4 | E5ZHN003 | u | Bonera de PVC rígid de diàmetre 110 mm amb tapa plana metàl·lica, col·locada amb fixacions mecàniques | 42.89 | 1
01.03.01 | 5 | ED15B771 | m | Baixant de tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 110 mm, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides | 20.61 | 7
TOTAL
|  | Obra | 01 | PressupostREUBICACIÓ BUFANTS EDAR TGN NORD
|  | Capítol | 03 | EDIFICACIÓ EQUIPS ELÈCTRICS
|  | Titol 3 | 02 | TANCAMENTS I REVESTIMENTS
01.03.02 | 1 | PAF8-7GPC | u | Finestra d'alumini anoditzat natural, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla oscilobatent, per a un buit d'obra aproximat de 60x60 cm, elaborada amb perfils de preu mitjà, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana | 151.26 | 10
01.03.02 | 2 | PP0001113 | u | Subminstrament i muntatge de porta seccional sandwich acanalat Cara interior rugós acanalat blanc (aquesta porta és conforme amb la normativa UNE.EN 132411) Elevació Gran Elevació Contacte mantingut Panell Rugós Guies i Acc Galvanitzats Color vermell RAL 3000 std. (Exterior) Amb porta d'accés peatonal Mesures 3.000 Ample x 3.000 Alt ACCESSORIS: - KIT micro seguretat sensor cable fluix. (seg. paracaigudes) - Automatització seccional industrial < 14 m² trifàsic, accionament per contacte mantenit. Potència: 0,30 kW S'inclou: - Accionament desbloqueig d'emergència per cadena. - Paracaigudes de seguretat en cas trencament de molls. | 3445.12 | 1
TOTAL
|  | Obra | 01 | PressupostREUBICACIÓ BUFANTS EDAR TGN NORD
|  | Capítol | 03 | EDIFICACIÓ EQUIPS ELÈCTRICS
|  | Titol 3 | 03 | INSTAL·LACIONS
01.03.03 | 1 | PH56-RH99 | u | Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, no permanent i estanca amb grau de protecció IP66, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 240 a 270 lúmens, 1 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt, col·locat superficial | 84.65 | 2
01.03.03 | 2 | PHB3-Z800 | u | Llumenera estanca amb leds amb una vida útil <= 50000 h, de forma rectangular, de 1600 mm de llargària, 68 W de potència, flux lluminós de 8000 lm, amb equip elèctric no regulable, aïllament classe I, cos i difusor de policarbonat i grau de protecció IP65, muntada superficialment | 85.22 | 8
01.03.03 | 3 | PG6E-D1DK | u | Interruptor, bipolar (2P), 10 AX/250 V, amb tecla i amb caixa de superfície estanca, amb grau de protecció IP-55, preu alt, muntat superficialment | 20.22 | 1
01.03.03 | 4 | PG1D-Z850 | u | Quadret d'endolls amb 2 bases Schuko de 16A i una base CETAC trifàsica 3P+N+T. Segons esquema unifilar i en armari tipus KAE 12m,3a de 90x100 o equivalent. Relació de material marca Schneider o equivalent: 1 ut. Kae. 12m,3a 90x100 13180 1 ut. base em.sal.inc.ráp16A3PNT380-415VIP44 PKY16F435 2 ut. base em.sal.inc.ráp16A 2PT 200-250V IP44 PKY16F423 1 ut Magneto 2p 16A 1 ut. Magneto 4p 16A Tot inclòs i en funcionament. | 138.13 | 2
01.03.03 | 5 | PG12-1532 | u | Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de protecció IP-65, muntada superficialment | 16.33 | 1
01.03.03 | 6 | PEGG-FKN9 | u | Equip d'aire condicionat, sistema aire-aire split 1x1, per a gas R-32, gamma domèstica (RAC), alimentació monofàsica (230V/50Hz), model Diamond SRK35ZSX-WF ´´MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES´´ o equivalent, potència frigorífica nominal 3,5 kW (temperatura de bulb sec de l'aire interior 27°C, temperatura de bulb humit de l'aire interior 19°C, temperatura de bulb sec de l'aire exterior 35°C, temperatura de bulb humit de l'aire exterior 24°C), potència calorífica nominal 4,3 kW (temperatura de bulb sec de l'aire interior 20°C, temperatura de bulb humit de l'aire exterior 6°C), SEER 9,5 (classe A+++), SCOP 6,5 (classe A+++), EER 4,73 (classe A), COP 4,78 (classe A), format per una unitat interior de paret SRK35ZSX-WF, de 305x920x220 mm, pes 13 kg, nivell sonor (velocitat ultra baixa) 19 dBA, cabal d'aire (velocitat ultra alta) 786 m³/h, amb filtre al·lergogen, filtre desodoritzant fotocatalític, detector de presència, capacitat de moviment vertical i horitzontal dels àleps, adaptador amb comunicació via Wi-Fi per a control des d'un smartphone o tablet, i control sense fil, amb programador setmanal, model Weekly Timer, i una unitat exterior SRC35ZSX-W, de 640x800x290 mm, pes 43 kg, nivell sonor 48 dBA i cabal d'aire 2160 m³/h, amb control de condensació. Inclús elements antivibratoris i suports de paret per a recolzament de la unitat exterior. Inclou: Replanteig de les unitats. Col·locació i fixació de la unitat interior. Col·locació i fixació de la unitat exterior. Connexió a les línies frigorífiques. Connexió a la xarxa elèctrica. Col·locació i fixació del tub entre la unitat interior i el control remot per cable. Estesa de cables entre la unitat interior i el control remot per cable. Connexionat de cables entre la unitat interior i el control remot per cable. Connexió a la xarxa de desguàs. Posada en marxa | 2441.24 | 1
01.03.03 | 7 | PF57-CTEP | m | Tub de coure recuit, preaïllat i revestit, per a instal·lacions frigorífiques, doble, línia de líquid d'1/4´´ de diàmetre nominal, 0,8 mm de gruix i 7 mm de gruix de l'aïllament i línia de gas de 3/8´´ de diàmetre nominal, 0,8 mm de gruix i 7 mm de gruix de l'aïllament, col·locat en canal o safata | 14.05 | 50
01.03.03 | 8 | PG001 | pa | Partida alçada a justificar per les connexions elèctriques a realitzar des del quadre elèctric fins a qualsevol element elèctric de l'edificació dels equips elèctrics (llums, interruptors, endolls, caixes derivacions, equip aire condicionat, etc.). Inclou el subministrament i muntatge de tot el material elèctric necessari per a la seva posta en funcionament | 1500 | 1
TOTAL
|  | Obra | 01 | PressupostREUBICACIÓ BUFANTS EDAR TGN NORD
|  | Capítol | 03 | EDIFICACIÓ EQUIPS ELÈCTRICS
|  | Titol 3 | 04 | PCI
01.03.04 | 1 | PM32-IDEN | u | Identificacions fluorescents dels equips de la PCI, sortida d'emergencia, etc. | 4.92 | 1
TOTAL
|  | Obra | 01 | PressupostREUBICACIÓ BUFANTS EDAR TGN NORD
|  | Capítol | 04 | MARQUESINA BUFANTS
|  | Titol 3 | 01 | ESTRUCTURA
01.04.01 | 1 | PP54D | m2 | Marquesina metàl·lica per a cobertura de bufants, composta de: ESTRUCTURA: formada per pilars, bigues i corretges d'acer UNE-EN 10025 S275JR, en perfils laminats en calent, mitjançant unions soldades, amb emprimació anticorrosiva realitzada en taller; fixada a la fonamentació mitjançant plaques d'ancoratge d'acer UNE-EN 10025 S275JR, en perfil pla, amb trepant central bisellat i perns soldats d'acer corrugat UNE-EN 10080 B 500 S; COBERTA: de xapa perfilada d'acer galvanitzat prelacat, de 0,6 mm de gruix, amb nervis d'entre 40 i 50 mm d'altura de cresta, a una separació d'entre 250 i 270 mm, col·locada amb un solapi de la xapa superior de 200 mm i un solapi lateral d'un trapezi i fixada mecànicament a corretja estructural i vora lateral realitzada amb xapa plegada d'acer galvanitzat, de 0,8 mm de gruix, 30 cm de desenvolupament i 3 plecs. Fins i tot accessoris de fixació de les xapes i massilla de base neutra monocomponente, per a segellament de juntes. | 262.63 | 78.11
TOTAL
|  | Obra | 01 | PressupostREUBICACIÓ BUFANTS EDAR TGN NORD
|  | Capítol | 05 | EQUIPS MECÀNICS
01.05 | 1 | P21DM-JDLS | u | Muntatge integral de bufants existents de les marques SULZER i AERZEN, incloent-hi col·lectors de sortida i elements auxiliars associats (vàlvules, carrets de desmuntatge, colzes, reduccions, brides, juntes i elements de fixació entre d'altres). Incloent: - Transport i muntatge en nova ubicació segons especificacions tècniques - Connexionat de tots els elements desmuntats - Proves de funcionament i posada en marxa Incloent mà d'obra especialitzada, mitjans auxiliars,maquinària, eines i quantes operacions siguin necessàries per a la correcta execució de la unitat d'obra | 1599.01 | 4
01.05 | 2 | PF41-AJ0Z | m | Subministrament i muntatge de canonada formada per tub d'acer inoxidable classe 1.4401 segons UNE-EN 10088-1 (AISI 316), de 323,9 mm de diàmetre exterior i i apta per a una pressió de treball PN-16, segons normativa vigent. Instal·lació en superfície. Inclòs material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces especials | 495.97 | 17
01.05 | 3 | GF4BU0G0 | u | Subministrament i col·locació de suportació en acer inoxidable A-316-L, inclosa part proporcional de cargols | 500 | 4
01.05 | 4 | CARR0001 | u | Carret de desmuntatge telescopic DN 125 PN10 AVK o equivalent Compensa el desplaçament axial de la canonada durant la instal·lació i el desmuntatge, ja que l'acció telescòpica entre la virolla interior i exterior permet l'ajust longitudinal Brides i orificis segons: DIN 2576 PN10 o DIN 2502 PN16 Junta de Viton FKM temp. <200ºC Brides: acer al carboni S-235-JR (ST 37.2) Viroles: acer inoxidable AISI-304 Revestiment d'epoxi polièster RAL 5005 gruix de la pintura mínim 80 micres Inclou cargols intermedis: Cargols i femelles a Qualitat 8.8 zincats Brides i virolles revestides d'epoxi-polièster blau RAL 5005, gruix mín. 80-90 µm Muntatge inclòs | 250 | 3
01.05 | 5 | CARR0002 | u | Carret de desmuntatge telescopic DN 150 PN10 AVK o equivalent Compensa el desplaçament axial de la canonada durant la instal·lació i el desmuntatge, ja que l'acció telescòpica entre la virolla interior i exterior permet l'ajust longitudinal Brides i orificis segons: DIN 2576 PN10 o DIN 2502 PN16 Junta de Viton FKM temp. <200ºC Brides: acer al carboni S-235-JR (ST 37.2) Viroles: acer inoxidable AISI-304 Revestiment d'epoxi polièster RAL 5005 gruix de la pintura mínim 80 micres Inclou cargols intermedis: Cargols i femelles a Qualitat 8.8 zincats Brides i virolles revestides d'epoxi-polièster blau RAL 5005, gruix mín. 80-90 µm Muntatge inclòs | 280 | 1
01.05 | 6 | PN84-DAFD | u | Vàlvula de retenció de clapeta DN125 PN10 AVK o equivalent Vàlvula de Retenció de Clapeta Partida Sèrie 970/0306, CF, segons EN 558 s.16 Tipus: Wafer, per muntar entre brides Cos: acer inox A-351 CF8M (AISI-316) Clapetes: acer inox A-351 CF8M (AISI-316) Eix: acer inox EN-1.4404/AISI-316L Moll: INCONEL 625 Seient: VITON A 331 C FKM Temperatura -10º/+200ºC Muntatge inclos | 600 | 3
01.05 | 7 | PN84-DAFE | u | Vàlvula de retenció de clapeta DN150 PN10 AVK o equivalent Vàlvula de Retenció de Clapeta Partida Sèrie 970/0306, CF, segons EN 558 s.16 Tipus: Wafer, per muntar entre brides Cos: acer inox A-351 CF8M (AISI-316) Clapetes: acer inox A-351 CF8M (AISI-316) Eix: acer inox EN-1.4404/AISI-316L Moll: INCONEL 625 Seient: VITON A 331 C FKM Temperatura -10º/+200ºC Muntatge inclos | 620 | 1
01.05 | 8 | PN46-FB74 | u | Vàlvula de papallona motoritzada DN 125 PN10 AVK o equivalent amb actuador AUMA o equivalent Vàlvula Papallona AVK, sèrie 820, DESPONIA PLUS Concèntrica Wafer seg.ISO 5752/EN 558 sèrie 20 Instal·lació multibrida segons ISO 7005-2 per PN10/16 i ANSI150 fins a DN=400 Cos: Fosa dúctil EN-GJS-400-15,EN 1563 Disc: acer inox 1.4408, EN10213 (AISI 316) Eix: acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) Junta: VITON FPM temperatura màx. 200ºC Revestiment de Poliuretà (70µ) de color blau RAL5017 Actuador elèctric AUMA Servei S2-15 min ON & OFF A error de corrent manté la posició Tensió trifàsica 400V 50Hz Entrada de cables, (no inclou premsaestopa) 4 x M20*1,5 i 2 x M25*1,5 Pantalla de cristall líquid (il·luminada) 5 làmpades indicadores (programables) Contactors-inversors Unitat de control integrat AC 01.2 Protocol de comunicació Modbus TPC/IP *Esquema elèctric; TPCAC000-1A1-A5E0TPA00R100-0I1-000 Revestiment exterior actuador P1.001.RAL7037 segons EN ISO 12944-4, gruix 140 µm Volant de maniobra d'emergència Muntatge inclos | 3700 | 3
01.05 | 9 | PN46-FB71 | u | Vàlvula de papallona motoritzada DN 150 PN10 AVK o equivalent amb actuador AUMA o equivalent Vàlvula Papallona AVK, sèrie 820, DESPONIA PLUS Concèntrica Wafer seg.ISO 5752/EN 558 sèrie 20 Instal·lació multibrida segons ISO 7005-2 per PN10/16 i ANSI150 fins a DN=400 Cos: Fosa dúctil EN-GJS-400-15,EN 1563 Disc: acer inox 1.4408, EN10213 (AISI 316) Eix: acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) Junta: VITON FPM temperatura màx. 200ºC Revestiment de Poliuretà (70µ) de color blau RAL5017 Actuador elèctric AUMA Servei S2-15 min ON & OFF A error de corrent manté la posició Tensió trifàsica 400V 50Hz Entrada de cables, (no inclou premsaestopa) 4 x M20*1,5 i 2 x M25*1,5 Pantalla de cristall líquid (il·luminada) 5 làmpades indicadores (programables) Contactors-inversors Unitat de control integrat AC 01.2 Protocol de comunicació Modbus TPC/IP *Esquema elèctric; TPCAC000-1A1-A5E0TPA00R100-0I1-000 Revestiment exterior actuador P1.001.RAL7037 segons EN ISO 12944-4, gruix 140 µm Volant de maniobra d'emergència Muntatge inclos | 3900 | 1
TOTAL
|  | Obra | 01 | PressupostREUBICACIÓ BUFANTS EDAR TGN NORD
|  | Capítol | 06 | EQUIPS ELÈCTRICS I CONTROL
01.06 | 1 | P21DM-LFNU | u | Desmuntatge i posterior muntatge de quadres elèctrics existents de la marca SCHNEIDER, incloent-hi escomeses de les bufants i elements auxiliars associats (variadors de freqüència, etc.). Incloent: - Transport i muntatge en nova ubicació segons especificacions tècniques - Connexionat de totes les escomeses de les bufants desmuntades - Proves de funcionament i posada en marxa Incloent mà d'obra especialitzada, mitjans auxiliars, maquinària, eines i quantes operacions siguin necessàries per a la correcta execució de la unitat d'obra | 2399.53 | 5
01.06 | 2 | PG78-6NSA | u | Muntatge i integració de les bufants existents de les marques SULZER i AERZEN al sistema de control de la EDAR incloent tot material elèctric necessari, així com commutadors, autòmats i targetes de entrades sortides per a la seva instal·lació i integració al control de la EDAR. S'inclou: - Esquemes elèctrics - Programació PLC - Programació SCADA - Proves de funcionament i posta en marxa. Completament instal·lat, connexionat i en perfectes condicions de funcionament. Es compliran tots els requisits establerts per EMATSA. El tècnic que realitzi els treballs haurà d'estar certificat com a ''EcoStruxure Plant Certified - Control System'' de Schneider. | 1376.44 | 4
01.06 | 3 | BT.0901 | u | Suministro e instalación de soporte Telequick 120x60 cm para el montaje de los inversores. Incluye pequeño material de sujeción y mano de obra para su montaje y la colocación de los inversores sobre el Telequick. | 241.52 | 6
01.06 | 4 | OKKBT001E | u | SUMINISTRO AMPLIACIÖN CCM2 Incluye: - Suministro de columna de cubículos CCM OKKEN de Schneider Electric para ampliar el armario CCM2 actual de la EDAR Tarragona nord. Configuración del armario: · 1x Columna de acometida y para interruptores a fondo panel 750mm + 1x columnas para entrada/salida decables 450mm. · 1x columnas de cubículos 750mm+ 1x columnas para entrada/salida decables 450 mm. (Dejar preinstalado y equipado con carros de reserva el módulo de cubículos 3 hasta completarlo) · 1x Columna para PLC y equipos de control. Ventilación controlada por termostato e iluminación en las columnas de montajes a fondo placa. Los módulos estarán senyalizados con placas de riesgo eléctrico. | 29019.02 | 1
01.06 | 5 | BT.OK.417 | u | Subministrament i instal·lació de cublcle amb proteccions i aparamenta auxiliar de receptor trifàsic de 160A, magnetotèrmic 25kAVigi o relé diferencial i analitzador de xarxa en porta. El cubicle es muntarà amb indicador d'avaría amb làmpada vermella. Completament cablejat i comprovat. | 4184.36 | 1
01.06 | 6 | BT.OK.407 | u | Subministrament i instal·lació de cublcle amb proteccions i aparamenta auxiliar de receptor trifàsic de 4kW, magnetotèrmic 25kA,Vigi o relé diferencial. Controlat amb Tesys-T. El cubicle es muntarà amb indicador d'avaría amb làmpada vermella i consola de control. Els cubicles SENSE pulsadors de comandament (Es comandarà des de la consola del Tesys o del variador que es muntarà al mateix cublicle) Completament cablejat i comprovat. | 3725.02 | 1
01.06 | 7 | BT.OK.401 | u | Subministrament i instal·lació de cublcle amb proteccions i aparamenta auxiliar de receptor trifàsic de 0,37kW, magnetotèrmic 25kA, Vigi o relé diferencial. Controlat amb Tesys-T. El cubicle es muntarà amb indicador d'avaría amb làmpada vermella i consola de control. Els cubicles SENSE pulsadors de comandament (Es comandarà des de la consola del Tesys o del variador que es muntarà al mateix cublicle) Completament cablejat i comprovat. | 3586.58 | 2
01.06 | 8 | BT.OK.406 | u | Subministrament i instal·lació de cublcle amb proteccions i aparamenta auxiliar de receptor trifàsic de 3kW, magnetotèrmic 25kA, Vigi o relé diferencial. Controlat amb Tesys-T. El cubicle es muntarà amb indicador d'avaría amb làmpada vermella i consola de control. Els cubicles SENSE pulsadors de comandament (Es comandarà des de la consola del Tesys o del variador que es muntarà al mateix cublicle) Completament cablejat i comprovat. | 3708.6 | 2
01.06 | 9 | BT.OK.404 | u | Subministrament i instal·lació de cublcle amb proteccions i aparamenta auxiliar de receptor trifàsic de 1,5kW, magnetotèrmic 25kA,Vigi o relé diferencial. Controlat amb Tesys-T. El cubicle es muntarà amb indicador d'avaría amb làmpada vermella i consola de control. Els cubicles SENSE pulsadors de comandament (Es comandarà des de la consola del Tesys o del variador que es muntarà al mateix cublicle) Completament cablejat i comprovat. | 3681.68 | 1
01.06 | 10 | OKKBT101E | h | INGENIERIA Incluye: - Trabajos de confección y suministro de esquemas eléctricos del armario eléctrico y su conexión con todos los elementos de campo. Los esquemas contendrán layouts de los armarios, esquemas eléctricos de los cubículos, listados de materiales y listados de mangueras. La documentación se entregará en formato electrónico mediante archivos PDF inteligentes. | 4695.04 | 1
01.06 | 11 | OKKBT103E | u | PROGRAMACION Y PUESTA MARCHA Incluye: - Trabajos de programación del PLC del CCM3 suministrado y programación del terminal de operario suministrado con el armario eléctrico para poder operar des de planta. - Trabajos de programación para integrar el armario en el sistema Scada existente. - Puesta en marcha del nuevo CCM y el terminal en el domicilio del Cliente (EDAR Tarragona) incluyendo la verificación del buen funcionamiento de todos los equipos y todos los procesos relacionados con dicho CCM. | 1804.8 | 1
01.06 | 12 | EG31RV4025 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K, Eca, unipolar, de secció 4x25 mm2, amb coberta del cable de PVC, col·locat en tub o safata. | 60.59 | 120
01.06 | 13 | EG31RV4010 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K, Eca, unipolar, de secció 4x10 mm2, amb coberta del cable de PVC, col·locat en tub o safata | 55.41 | 50
01.06 | 14 | EG31RV4016 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K, Eca, unipolar, de secció 4x16 mm2, amb coberta del cable de PVC, col·locat en tub o safata | 57.88 | 50
01.06 | 15 | EG31RV40025 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K, Eca, unipolar, de secció 4x2,5 mm2, amb coberta del cable de PVC, col·locat en tub o safata | 51.44 | 100
01.06 | 16 | EG31RV4006 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K, Eca, unipolar, de secció 4x6 mm2, amb coberta del cable de PVC, col·locat en tub o safata | 53.97 | 100
01.06 | 17 | EG31AP325 | m | Conductor de designació UNE RVKV-K Eca, 0,6/1 kV, apantallat, de secció 3x1,5 mm2, segons UNE-21123-2, col·locat en safata i/o tub, inclos part proporcional de tub rigid i/o corrugat, regletes, caixes connexions i accesoris. | 3.65 | 200
01.06 | 18 | EG31AP10015 | m | Conductor de designació UNE RVKV-K Eca, 0,6/1 kV, apantallat, de secció 10x1,5 mm2, segons UNE-21123-2, col·locat en safata i/o tub, inclos part proporcional de tub rigid i/o corrugat, regletes, caixes connexions i accesoris. | 14.79 | 200
TOTAL
|  | Obra | 01 | PressupostREUBICACIÓ BUFANTS EDAR TGN NORD
|  | Capítol | 07 | VARIS I IMPREVISTOS
01.07 | 1 | PPA0U00F | pa | Partida alçada a justificar per a la seguretat i salut de l'obra. | 2500 | 1
01.07 | 2 | XPA000GR | pa | Partida alçada a justificar per a la gestió de residus de l'obra. | 1500 | 1
01.07 | 3 | XPA20LEG | pa | Partida alçada a justificar per a la legalització de la instal·lació elèctrica. | 1200 | 1
01.07 | 4 | XPA100OC | pa | Partida alçada a justificar per a la resolució d'imprevistos derivats de possibles mancances a tractar i no observables fins a la implantació d'obra, i ajustos no factibles fins al replanteig de l'obra sobre el terreny, a aprovar per la Direcció d'Obra | 5500 | 1
TOTAL
IMPORT TOTAL DEL PRESSUPOST :

## T-APU
PROJECTE REUBICACIÓ BUFANTS EDAR TGN NORD | PROJECTE REUBICACIÓ BUFANTS EDAR TGN NORD | PROJECTE REUBICACIÓ BUFANTS EDAR TGN NORD | PROJECTE REUBICACIÓ BUFANTS EDAR TGN NORD | PROJECTE REUBICACIÓ BUFANTS EDAR TGN NORD | PROJECTE REUBICACIÓ BUFANTS EDAR TGN NORD | PROJECTE REUBICACIÓ BUFANTS EDAR TGN NORD | PROJECTE REUBICACIÓ BUFANTS EDAR TGN NORD | PROJECTE REUBICACIÓ BUFANTS EDAR TGN NORD | PROJECTE REUBICACIÓ BUFANTS EDAR TGN NORD | PROJECTE REUBICACIÓ BUFANTS EDAR TGN NORD
Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements
Nº | Codi | U.A. | Descripció | [6 empty] | Preu | Descripció curta
Element compost
| B0B6-107D | kg | Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat a taller B400S, de límit elàstic >= 400 N/mm2 |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Acer b/corrug.obra man.taller B400S
Mà d'obra
| A01-FEP0 | h | Ajudant ferrallista | 0.005 | /R | x | 25.4 | =
| A0F-000I | h | Oficial 1a ferrallista | 0.005 | /R | x | 28.61 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B0B7-106P | kg | Acer en barres corrugades B400S de límit elàstic >= 400 N/mm2 | 1.05 |  | x | 0.93 | =
| B0AM-078F | kg | Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm | 0.0102 |  | x | 1.45 | =
Subtotal material
Cost directe
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1 | %
Total
| D0701461 | m3 | Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:8 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Morter ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L,sorra,200kg/m3 ciment,1:8,2,5N/mm2,elab.a obra
Mà d'obra
| A0150000 | h | Manobre especialista | 1 | /R | x | 23.96 | =
Subtotal mà d'obra
Maquinària
| C1705600 | h | Formigonera de 165 l | 0.7 | /R | x | 2.28 | =
Subtotal maquinària
Material
| B011-05ME | m3 | Aigua | 0.2 |  | x | 1.69 | =
| B0512401 | t | Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs | 0.2 |  | x | 157.78 | =
| B0310020 | t | Sorra de pedrera per a morters | 1.74 |  | x | 18.53 | =
Subtotal material
Cost directe
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1 | %
Total
| D0718731 | m3 | Morter de ciment amb ciment pòrtland CEM I i sorra, amb additiu inclusor aire/plastificant i 300 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:5 i 7,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Morter ciment pòrtland CEM I+sorra+inclus.aire/plastificant 300kg/m3,1:5,7,5N/mm2,elab.
Mà d'obra
| A0150000 | h | Manobre especialista | 1 | /R | x | 23.96 | =
Subtotal mà d'obra
Maquinària
| C1705600 | h | Formigonera de 165 l | 0.7 | /R | x | 2.28 | =
Subtotal maquinària
Material
| B081C010 | kg | Additiu inclusor aire/plastificant per a morter, segons la norma UNE-EN 934-3 | 0.6 |  | x | 1.23 | =
| B0310020 | t | Sorra de pedrera per a morters | 1.58 |  | x | 18.53 | =
| B011-05ME | m3 | Aigua | 0.2 |  | x | 1.69 | =
| B0511401 | t | Ciment pòrtland CEM I 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs | 0.3 |  | x | 96.06 | =
Subtotal material
Cost directe
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1 | %
Total
Partida d'obra
| E52211NN | m2 | Teulada de teula àrab mecànica de ceràmica color vermell, de 30 peces/m2, com a màxim, col·locada amb morter de ciment 1:8 |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Teulada teula àrab mec.ceràm.,vermell,30 u/m2,col.morter 1:8
Mà d'obra
| A0140000 | h | Manobre | 0.32 | /R | x | 23.88 | =
| A0122000 | h | Oficial 1a paleta | 0.64 | /R | x | 26.26 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B52211N0 | u | Teula àrab de ceràmica de fabricació mecànica color vermell, de 30 peces/m2, com a màxim | 31.5 |  | x | 0.63 | =
Subtotal material
Element compost
| D0701461 | m3 | Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:8 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra | 0.0263 |  | x | 89.9318 | =
Subtotal element compost
Cost directe
Total
| E5Z1EUJ0 | m2 | Paredons de sostremort de totxana de 290x140x100 mm, col·locada amb morter de ciment 1:8, amb mestra superior de pasta de ciment ràpid |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 29.37 | Paredons sostremort totxana 290x140x100mm,morter 1:8
| E5Z2J2LB | m2 | Solera de placa prefabricada de formigó fins a 125 cm de llargària, col·locada amb morter de ciment 1:8 i recolzada |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Solera placa prefab.form.long.<=125cm,col.morter 1:8,recolzada
Mà d'obra
| A0122000 | h | Oficial 1a paleta | 0.15 | /R | x | 26.26 | =
| A0140000 | h | Manobre | 0.15 | /R | x | 23.88 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B5Z2J200 | u | Placa prefabricada de formigó de 125x32 cm | 3.0906 |  | x | 1.7 | =
Subtotal material
Element compost
| D0701461 | m3 | Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:8 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra | 0.0032 |  | x | 89.9318 | =
Subtotal element compost
Cost directe
Total
| E7C9Y5M1 | m2 | Aïllament amb placa rígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 116 a 125 kg/m3, de 40 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0,037 W/mK i resistència tèrmica >= 1,081 m2.K/W, col·locada sense adherir |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Aïllam.placa ríg.MW-roca,dens.=116-125kg/m3,g=40mm,cond.tèrmica <=0,037W/mK,col.s/adh.
Mà d'obra
| A0122000 | h | Oficial 1a paleta | 0.06 | /R | x | 26.26 | =
| A0140000 | h | Manobre | 0.03 | /R | x | 23.88 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B7C9Y5M0 | m2 | Placa rígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 116 a 125 kg/m3, de 40 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0,037 W/mK i resistència tèrmica >= 1,081 m2.K/W | 1.05 |  | x | 8.45 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-1 | BT.0901 | u | Suministro e instalación de soporte Telequick 120x60 cm para el montaje de los inversores. Incluye pequeño material de sujeción y mano de obra para su montaje y la colocación de los inversores sobre el Telequick. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Suport y muntatge telequick para la instalación de caixes connex
Mà d'obra
| O01OB200 | h. | Oficial 1ª electricista | 1 | /R | x | 28.1 | =
| O01OB210 | h. | Oficial 2ª electricista | 1 | /R | x | 24.1 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| P01DW090 | ud | Pequeño material | 4 |  | x | 1.86 | =
| BT.08011 | u | Placa Telequick 120x60 | 1 |  | x | 181.88 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-2 | BT.OK.401 | u | Subministrament i instal·lació de cublcle amb proteccions i aparamenta auxiliar de receptor trifàsic de 0,37kW, magnetotèrmic 25kA, Vigi o relé diferencial. Controlat amb Tesys-T. El cubicle es muntarà amb indicador d'avaría amb làmpada vermella i consola de control. Els cubicles SENSE pulsadors de comandament (Es comandarà des de la consola del Tesys o del variador que es muntarà al mateix cublicle) Completament cablejat i comprovat. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Cubicle circuit protecció 0,37kW amb Tesys
Material
| BT.OK.401M | u | Cubicle circuit 0,37 kW amb Tesys-T | 1 |  | x | 3586.58 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-3 | BT.OK.404 | u | Subministrament i instal·lació de cublcle amb proteccions i aparamenta auxiliar de receptor trifàsic de 1,5kW, magnetotèrmic 25kA,Vigi o relé diferencial. Controlat amb Tesys-T. El cubicle es muntarà amb indicador d'avaría amb làmpada vermella i consola de control. Els cubicles SENSE pulsadors de comandament (Es comandarà des de la consola del Tesys o del variador que es muntarà al mateix cublicle) Completament cablejat i comprovat. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Cubicle circuit protecció 1,5kW amb Tesys
Material
| BT.OK.404M | u | Cubicle circuit 1,5 kW amb Tesys-T | 1 |  | x | 3681.68 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-4 | BT.OK.406 | u | Subministrament i instal·lació de cublcle amb proteccions i aparamenta auxiliar de receptor trifàsic de 3kW, magnetotèrmic 25kA, Vigi o relé diferencial. Controlat amb Tesys-T. El cubicle es muntarà amb indicador d'avaría amb làmpada vermella i consola de control. Els cubicles SENSE pulsadors de comandament (Es comandarà des de la consola del Tesys o del variador que es muntarà al mateix cublicle) Completament cablejat i comprovat. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Cubicle circuit protecció 3kW amb Tesys
Material
| BT.OK.406M | u | Cubicle circuit 3 kW amb Tesys-T | 1 |  | x | 3708.6 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-5 | BT.OK.407 | u | Subministrament i instal·lació de cublcle amb proteccions i aparamenta auxiliar de receptor trifàsic de 4kW, magnetotèrmic 25kA,Vigi o relé diferencial. Controlat amb Tesys-T. El cubicle es muntarà amb indicador d'avaría amb làmpada vermella i consola de control. Els cubicles SENSE pulsadors de comandament (Es comandarà des de la consola del Tesys o del variador que es muntarà al mateix cublicle) Completament cablejat i comprovat. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Cubicle circuit protecció 4kW amb Tesys
Material
| BT.OK.407M | u | Cubicle circuit 4 kW amb Tesys-T | 1 |  | x | 3725.02 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-6 | BT.OK.417 | u | Subministrament i instal·lació de cublcle amb proteccions i aparamenta auxiliar de receptor trifàsic de 160A, magnetotèrmic 25kAVigi o relé diferencial i analitzador de xarxa en porta. El cubicle es muntarà amb indicador d'avaría amb làmpada vermella. Completament cablejat i comprovat. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Cubicle circuit protecció 160A
Material
| BT.OK.417M | u | Cubicle circuit 160A | 1 |  | x | 4184.36 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-7 | CARR0001 | u | Carret de desmuntatge telescopic DN 125 PN10 AVK o equivalent Compensa el desplaçament axial de la canonada durant la instal·lació i el desmuntatge, ja que l'acció telescòpica entre la virolla interior i exterior permet l'ajust longitudinal Brides i orificis segons: DIN 2576 PN10 o DIN 2502 PN16 Junta de Viton FKM temp. <200ºC Brides: acer al carboni S-235-JR (ST 37.2) Viroles: acer inoxidable AISI-304 Revestiment d'epoxi polièster RAL 5005 gruix de la pintura mínim 80 micres Inclou cargols intermedis: Cargols i femelles a Qualitat 8.8 zincats Brides i virolles revestides d'epoxi-polièster blau RAL 5005, gruix mín. 80-90 µm Muntatge inclòs |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 250 | Carret de desmuntatge telescopic DN 125 PN10
P-8 | CARR0002 | u | Carret de desmuntatge telescopic DN 150 PN10 AVK o equivalent Compensa el desplaçament axial de la canonada durant la instal·lació i el desmuntatge, ja que l'acció telescòpica entre la virolla interior i exterior permet l'ajust longitudinal Brides i orificis segons: DIN 2576 PN10 o DIN 2502 PN16 Junta de Viton FKM temp. <200ºC Brides: acer al carboni S-235-JR (ST 37.2) Viroles: acer inoxidable AISI-304 Revestiment d'epoxi polièster RAL 5005 gruix de la pintura mínim 80 micres Inclou cargols intermedis: Cargols i femelles a Qualitat 8.8 zincats Brides i virolles revestides d'epoxi-polièster blau RAL 5005, gruix mín. 80-90 µm Muntatge inclòs |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 280 | Carret de desmuntatge telescopic DN 150 PN10
P-10 | E4E25627 | m2 | Paret estructural d'una cara vista, de 20 cm de gruix, de bloc de morter de ciment foradat, R-6, de 400x200x200 mm, de cara vista, llis, de color, amb components hidrofugants, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment CEM I, de dosificació 1:5 (7,5 N/mm2), amb additiu inclusor aire/plastificant i amb una resistència a compressió de la paret de 3 N/mm2. Inclou part proporcional d'ompliment dels forats amb formigó i reforços d'armadures |  |  |  | Rend.: | 1.2 |  |  | Paret estructural,1cara,g=20cm,bloc ciment foradat,R-6,400x200x200mm,c.vistalliscolor+hidrofugants,c
Mà d'obra
| A0140000 | h | Manobre | 0.85 | /R | x | 23.88 | =
| A0122000 | h | Oficial 1a paleta | 0.55 | /R | x | 26.26 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B060U310 | m3 | Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra | 0.09 |  | x | 77.9 | =
| B0E244L2 | u | Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x200x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, de color, categoria I segons norma UNE-EN 771-3 | 13.44 |  | x | 1.2 | =
Subtotal material
Element compost
| D0718731 | m3 | Morter de ciment amb ciment pòrtland CEM I i sorra, amb additiu inclusor aire/plastificant i 300 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:5 i 7,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra | 0.02 |  | x | 84.967 | =
Subtotal element compost
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 3 | %
Cost directe
Total
P-11 | E4LH943C | m2 | Semibigueta i revoltó per a sostre de 20+5 cm, fins a 3 m d'alçària de muntatge, amb revoltó de ceràmica i biguetes de formigó pretesat de fins a 20 cm d'alçària, intereixos 0,73 m, llum 5 a 7 m, de moment flector últim 66 kNm per m d'amplària de sostre |  |  |  | Rend.: | 0.8 |  |  | Semibigueta+revoltó p/sostre 22+5cm,alç.muntatge<=3 m,rev.ceràm.,semibig.form.pretesat,int=0,7m,llum
Mà d'obra
| A0121000 | h | Oficial 1a | 0.1103 | /R | x | 28.61 | =
| A0140000 | h | Manobre | 0.3308 | /R | x | 23.88 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B4LZ170N | m | Revoltó industrialitzat de ceràmica per a un intereix de 73 cm i alçària de 02 cm | 1.491 |  | x | 6.28 | =
| B0D21030 | m | Tauló de fusta de pi per a 10 usos | 1.232 |  | x | 0.43 | =
| B4LH0204 | m | Bigueta de formigó pretesat d'alçària de fins a 20 cm, amb armadura activa de tensió superior a superior a 131 kN | 1.5015 |  | x | 5.11 | =
| B0D625A0 | cu | Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos | 0.0063 |  | x | 11.76 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-12 | E5ZHN003 | u | Bonera de PVC rígid de diàmetre 110 mm amb tapa plana metàl·lica, col·locada amb fixacions mecàniques |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Bonera de PVC rígid de diàmetre 110 mm amb tapa plana metàl·lica, col·locada amb fixacions mecànique
Mà d'obra
| A0122000 | h | Oficial 1a paleta | 0.65 | /R | x | 26.26 | =
| A0140000 | h | Manobre | 0.325 | /R | x | 23.88 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BD514DQ1 | u | Bonera de PVC rígid, de 125 mm de diàmetre, amb tapa antigrava metàl·lica | 1 |  | x | 17.26 | =
| B5ZZJLPT | u | Vis d'acer galvanitzat de 5,4x65 mm, amb junts de metall i goma i tac de niló de diàmetre 8/10 mm | 4 |  | x | 0.2 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-13 | ED15B771 | m | Baixant de tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 110 mm, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Baixant PVC-U paret massissa,B,DN=110mm,fix.mec.brides
Mà d'obra
| A0137000 | h | Ajudant col.locador | 0.18 | /R | x | 23.43 | =
| A0127000 | h | Oficial 1a col·locador | 0.36 | /R | x | 29.39 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BDY3B700 | u | Element de muntatge per a tub de PVC de D=110 mm | 1 |  | x | 0.07 | =
| BD1Z2200 | u | Brida per a tub de PVC de diàmetre entre 75 i 110 mm | 0.67 |  | x | 1.01 | =
| BDW3B700 | u | Accessori genèric per a tub de PVC de D=110 mm | 0.33 |  | x | 4.61 | =
| BD13177B | m | Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 110 mm i de llargària 3 m, per a encolar | 1.4 |  | x | 2.37 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-14 | EG31AP325 | m | Conductor de designació UNE RVKV-K Eca, 0,6/1 kV, apantallat, de secció 3x1,5 mm2, segons UNE-21123-2, col·locat en safata i/o tub, inclos part proporcional de tub rigid i/o corrugat, regletes, caixes connexions i accesoris. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Conductor Cu,UNE RVKV-K Eca 0,6/1 kV, apantallat, 3x1,5mm²
Mà d'obra
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.02 | /R | x | 24.54 | =
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.02 | /R | x | 28.61 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG31AP315 | m | Conductor Cu, RVKV-K Eca 0,6/1KV, apantallat, 3x1,5 mm2. | 1 |  | x | 2.57 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-15 | EG31AP10015 | m | Conductor de designació UNE RVKV-K Eca, 0,6/1 kV, apantallat, de secció 10x1,5 mm2, segons UNE-21123-2, col·locat en safata i/o tub, inclos part proporcional de tub rigid i/o corrugat, regletes, caixes connexions i accesoris. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Conductor Cu,UNE RVKV-K Eca 0,6/1 kV, apantallat, 10x1,5mm²
Mà d'obra
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.02 | /R | x | 24.54 | =
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.02 | /R | x | 28.61 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG31AP406 | m | Conductor Cu, RVKV-K Eca 0,6/1KV, apantallat, 10x1,5 mm2. | 1 |  | x | 13.71 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-16 | EG31RV4006 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K, Eca, unipolar, de secció 4x6 mm2, amb coberta del cable de PVC, col·locat en tub o safata |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Cable 0,6/1 kV RV-K, Eca, 4x6mm2,col.tub/safata
Mà d'obra
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.035 | /R | x | 24.54 | =
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.035 | /R | x | 28.61 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG31RV4006 | m | Conductor de Cu tetrapolar 0,6/1KV RV-K, Eca, 4x6mm2 | 1 |  | x | 5.5 | =
| BG2J-H4NX | m | Safata metàl·lica de reixeta d'acer inoxidable AISI 304, de secció 100x60 mm2/60x60 mm2 | 1.1 |  | x | 29.51 | =
| BG31RV4025 | m | Conductor de Cu tetrapolar 0,6/1KV RV-K, Eca, 4x25mm2 | 1 |  | x | 14.12 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-17 | EG31RV4010 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K, Eca, unipolar, de secció 4x10 mm2, amb coberta del cable de PVC, col·locat en tub o safata |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Cable 0,6/1 kV RV-K, Eca, 4x10mm2,col.tub/safata
Mà d'obra
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.035 | /R | x | 28.61 | =
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.035 | /R | x | 24.54 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG2J-H4NX | m | Safata metàl·lica de reixeta d'acer inoxidable AISI 304, de secció 100x60 mm2/60x60 mm2 | 1.1 |  | x | 29.51 | =
| BG31RV4010 | m | Conductor de Cu tetrapolar 0,6/1KV RV-K, Eca, 4x10mm2 | 1 |  | x | 6.94 | =
| BG31RV4025 | m | Conductor de Cu tetrapolar 0,6/1KV RV-K, Eca, 4x25mm2 | 1 |  | x | 14.12 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-18 | EG31RV4016 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K, Eca, unipolar, de secció 4x16 mm2, amb coberta del cable de PVC, col·locat en tub o safata |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Cable 0,6/1 kV RV-K, Eca, 4x16mm2,col.tub/safata
Mà d'obra
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.035 | /R | x | 28.61 | =
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.035 | /R | x | 24.54 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG31RV4025 | m | Conductor de Cu tetrapolar 0,6/1KV RV-K, Eca, 4x25mm2 | 1 |  | x | 14.12 | =
| BG31RV4016 | m | Conductor de Cu tetrapolar 0,6/1KV RV-K, Eca, 4x16mm2 | 1 |  | x | 9.41 | =
| BG2J-H4NX | m | Safata metàl·lica de reixeta d'acer inoxidable AISI 304, de secció 100x60 mm2/60x60 mm2 | 1.1 |  | x | 29.51 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-19 | EG31RV4025 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K, Eca, unipolar, de secció 4x25 mm2, amb coberta del cable de PVC, col·locat en tub o safata. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Cable 0,6/1 kV RV-K, Eca, 4x25mm2,col.tub/safata
Mà d'obra
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.035 | /R | x | 24.54 | =
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.035 | /R | x | 28.61 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG2J-H4NX | m | Safata metàl·lica de reixeta d'acer inoxidable AISI 304, de secció 100x60 mm2/60x60 mm2 | 1.1 |  | x | 29.51 | =
| BG2P-1KUJ | m | Tub rígid de plàstic sense halògens, de 63 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V | 1.1 |  | x | 11.02 | =
| BG31RV4025 | m | Conductor de Cu tetrapolar 0,6/1KV RV-K, Eca, 4x25mm2 | 1 |  | x | 14.12 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-20 | EG31RV40025 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K, Eca, unipolar, de secció 4x2,5 mm2, amb coberta del cable de PVC, col·locat en tub o safata |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Cable 0,6/1 kV RV-K, Eca, 4x2,5mm2,col.tub/safata
Mà d'obra
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.035 | /R | x | 24.54 | =
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.035 | /R | x | 28.61 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG31RV40025 | m | Conductor de Cu tetrapolar 0,6/1KV RV-K, Eca, 4x2,5mm2 | 1 |  | x | 2.97 | =
| BG2J-H4NX | m | Safata metàl·lica de reixeta d'acer inoxidable AISI 304, de secció 100x60 mm2/60x60 mm2 | 1.1 |  | x | 29.51 | =
| BG31RV4025 | m | Conductor de Cu tetrapolar 0,6/1KV RV-K, Eca, 4x25mm2 | 1 |  | x | 14.12 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-21 | G2242511 | m2 | Repàs i piconatge de sòl de rasa de de més de 2 m d'amplària, amb mitjans mecànics i compactació del 95 % PM |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Repàs+picon.sòl rasa,ampl.>2m,m.mec.,95%PM
Mà d'obra
| A0140000 | h | Manobre | 0.02 | /R | x | 23.88 | =
Subtotal mà d'obra
Maquinària
| C13350C0 | h | Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t | 0.02 | /R | x | 49.77 | =
Subtotal maquinària
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-22 | GF4BU0G0 | u | Subministrament i col·locació de suportació en acer inoxidable A-316-L, inclosa part proporcional de cargols |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 500 | Subministrament i col·locació de suportació en acer inox.A-316-L, inclosa p/p cargols
P-23 | M21H0001 | u | Desmuntatge per a recol·locació posterior de fanal existent, desconnexió de la xarxa de subministrament elèctric i posterior connexió |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Desmuntatge per a recol·locació post.fanal existent, desconnexió sub.elèctric i post.connexió
Mà d'obra
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 3 | /R | x | 28.61 | =
| A0140000 | h | Manobre | 4 | /R | x | 23.88 | =
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 4 | /R | x | 24.54 | =
Subtotal mà d'obra
Maquinària
| C1504R00 | h | Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim | 1.5 | /R | x | 33.35 | =
| C152-0039 | h | Camió grua de 5 t | 2.5 | /R | x | 60.9 | =
Subtotal maquinària
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-24 | NV110EB1 | u | Treballs per al desplaçament de la central d'extinció d'incendis - sèrie PX2 i del cilindre autònom de CO2 del sistema d'extinció automàtica d'incendis de la sala de quadres elèctrics del CCM-3, per a ubicació a sala annexa de compressors. Inlou tots els treballs d'obra civil i d'instal.lacions, materials, calibració, proves amb emissió de certificat i informe tècnic, configuració i implantació segons en sistema de gestió i control d'EMATSA, per al seu correcte funcionament |  |  |  | Rend.: | 0.2 |  |  | Treballs despl.central ext.incendis - sèrie PX2 i cilindre autònom CO2
Mà d'obra
| A1000000 | u | Ma d'obra en el muntatge | 280.25 | /R | x | 1 | =
Subtotal mà d'obra
Maquinària
| C1000000 | u | Transport i maquinaria en el muntatge | 20 | /R | x | 1 | =
Subtotal maquinària
Material
| B0AM1302 | u | Material per a instal.lacions i obra civil | 150 |  | x | 1 | =
| BZMATERI | u | Material d'equip electromecànic | 100 |  | x | 1 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-25 | OKKBT001E | u | SUMINISTRO AMPLIACIÖN CCM2 Incluye: - Suministro de columna de cubículos CCM OKKEN de Schneider Electric para ampliar el armario CCM2 actual de la EDAR Tarragona nord. Configuración del armario: · 1x Columna de acometida y para interruptores a fondo panel 750mm + 1x columnas para entrada/salida decables 450mm. · 1x columnas de cubículos 750mm+ 1x columnas para entrada/salida decables 450 mm. (Dejar preinstalado y equipado con carros de reserva el módulo de cubículos 3 hasta completarlo) · 1x Columna para PLC y equipos de control. Ventilación controlada por termostato e iluminación en las columnas de montajes a fondo placa. Los módulos estarán senyalizados con placas de riesgo eléctrico. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Subministrament i muntatge de ampliació OKKEN
Mà d'obra
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 40 | /R | x | 28.61 | =
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 40 | /R | x | 24.54 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| OKKBT001P | u | Subministrament i muntatge columna OKKEN | 3 |  | x | 8964.34 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-26 | OKKBT101E | h | INGENIERIA Incluye: - Trabajos de confección y suministro de esquemas eléctricos del armario eléctrico y su conexión con todos los elementos de campo. Los esquemas contendrán layouts de los armarios, esquemas eléctricos de los cubículos, listados de materiales y listados de mangueras. La documentación se entregará en formato electrónico mediante archivos PDF inteligentes. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Treballs enginyeria
Mà d'obra
| A0000001 | h | Treballs enginyeria | 64 | /R | x | 73.36 | =
Subtotal mà d'obra
Cost directe
Total
P-27 | OKKBT103E | u | PROGRAMACION Y PUESTA MARCHA Incluye: - Trabajos de programación del PLC del CCM3 suministrado y programación del terminal de operario suministrado con el armario eléctrico para poder operar des de planta. - Trabajos de programación para integrar el armario en el sistema Scada existente. - Puesta en marcha del nuevo CCM y el terminal en el domicilio del Cliente (EDAR Tarragona) incluyendo la verificación del buen funcionamiento de todos los equipos y todos los procesos relacionados con dicho CCM. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Treballs de programació i posada en marxa
Mà d'obra
| A0K-002B | h | Tècnic mig o superior programador | 40 | /R | x | 45.12 | =
Subtotal mà d'obra
Cost directe
Total
P-28 | P214B-HBIH | m | Desmuntatge de barana metàl·lica/d'acer inoxidable, amb mitjans manuals, sense deteriorar els elements constructius als quals està subjecta, aplec de material i càrrega de runa sobre camió o contenidor |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Desmunt.barana metàl./acer inox.,m.man.,aprofit.material+retirada
Mà d'obra
| A0E-000A | h | Manobre especialista | 1.5 | /R | x | 24.69 | =
| A0D-0007 | h | Manobre | 1.5 | /R | x | 23.88 | =
Subtotal mà d'obra
Maquinària
| CZ15-H4NI | h | Grup electrògen d'1 a 5 kVA | 0.75 | /R | x | 2.54 | =
| C20H-00DN | h | Martell trencador manual | 0.75 | /R | x | 4.15 | =
| C207-00E1 | h | Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic | 0.1 | /R | x | 8.09 | =
Subtotal maquinària
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-29 | P21D3-HCLK | m | Desmuntatge per a substitució de tubs per a distribució de gasos i fluids, de 300 mm de diàmetre, com a màxim, muntat superficialment i amb tall i posterior polit, amb maquinària inclosa i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Desmuntatge tubs D<=300mm, superf.,tall/polit maq.inclosa,càrr.manual
Mà d'obra
| A0D-0007 | h | Manobre | 2.5 | /R | x | 23.88 | =
| A0F-000N | h | Oficial 1a lampista | 2.5 | /R | x | 29.57 | =
Subtotal mà d'obra
Maquinària
| C20J-00DQ | h | Polidora | 0.75 | /R | x | 2.93 | =
| C20Q-00DT | h | Serra sabre amb fulla per plàstic/dents fines | 1.25 | /R | x | 4.15 | =
Subtotal maquinària
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 3 | %
Cost directe
Total
P-30 | P21DK-HBJQ | u | Desmuntatge claraboia existent en la llosa superior del recinte soterrat on s'ubiquen les bufants, càrrega sobre camió i transport fins a gestor autoritzat |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Desmuntatge claraboia llosa sup.recinte soterrat buf.carrega s/camió transp.gestor aut.
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 1.5 | /R | x | 25.4 | =
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 1.5 | /R | x | 29.57 | =
Subtotal mà d'obra
Maquinària
| C20B-01HD | h | Esmoladora per a tall i desbast de metalls i altres | 0.75 | /R | x | 2.27 | =
Subtotal maquinària
Cost directe
Total
P-31 | P21DL-ICKR | u | Desmuntatge integral de bufants existents de les marques SULZER i AERZEN, incloent-hi col·lectors de sortida i elements auxiliars associats (vàlvules, carrets de desmuntatge, colzes, reduccions, brides, juntes i elements de fixació entre d'altres). Incloent: - Desconnexió elèctrica i mecànica dels equips segons normativa vigent - Desmuntatge de canonades i accessoris amb identificació i etiquetatge - Elevació i extracció dels equips des del recinte soterrat mitjançant equips d'elevació adequats - Emmagatzematge temporal en condicions adequades durant el període d'execució de les obres Incloent mà d'obra especialitzada, mitjans auxiliars,maquinària, eines i quantes operacions siguin necessàries per a la correcta execució de la unitat d'obra |  |  |  | Rend.: | 0.8 |  |  | Desmuntatge integral de bufants existents, incloent-hi col·lectors sortida i elements aux.associats
Mà d'obra
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 5 | /R | x | 25.36 | =
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 5 | /R | x | 25.4 | =
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 2 | /R | x | 29.57 | =
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 2 | /R | x | 29.57 | =
Subtotal mà d'obra
Maquinària
| C15G-00DH | h | Grua autopropulsada de 40 t | 1.5 | /R | x | 88 | =
| C206-00DW | h | Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica | 5 | /R | x | 3.11 | =
| C20B-01HC | h | Esmoladora per a tall i desbast de metalls i altres, amb discos de tall d'inoxidable inclosos | 5 | /R | x | 7.3 | =
| C15S-URT3 | h | Transpaleta hidràulica | 1.25 | /R | x | 2.82 | =
Subtotal maquinària
Cost directe
Total
P-32 | P21DM-JDLS | u | Muntatge integral de bufants existents de les marques SULZER i AERZEN, incloent-hi col·lectors de sortida i elements auxiliars associats (vàlvules, carrets de desmuntatge, colzes, reduccions, brides, juntes i elements de fixació entre d'altres). Incloent: - Transport i muntatge en nova ubicació segons especificacions tècniques - Connexionat de tots els elements desmuntats - Proves de funcionament i posada en marxa Incloent mà d'obra especialitzada, mitjans auxiliars,maquinària, eines i quantes operacions siguin necessàries per a la correcta execució de la unitat d'obra |  |  |  | Rend.: | 0.7 |  |  | Muntatge integral de bufants existents, incloent-hi col·lectors sortida i elements aux.associats
Mà d'obra
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 10 | /R | x | 25.36 | =
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 10 | /R | x | 25.4 | =
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 4 | /R | x | 29.57 | =
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 4 | /R | x | 29.57 | =
Subtotal mà d'obra
Maquinària
| C15S-URT3 | h | Transpaleta hidràulica | 2.5 | /R | x | 2.82 | =
| C15G-00DH | h | Grua autopropulsada de 40 t | 3 | /R | x | 88 | =
| C206-00DW | h | Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica | 10 | /R | x | 3.11 | =
| C20B-01HC | h | Esmoladora per a tall i desbast de metalls i altres, amb discos de tall d'inoxidable inclosos | 10 | /R | x | 7.3 | =
Subtotal maquinària
Cost directe
Total
P-33 | P21DM-LFNU | u | Desmuntatge i posterior muntatge de quadres elèctrics existents de la marca SCHNEIDER, incloent-hi escomeses de les bufants i elements auxiliars associats (variadors de freqüència, etc.). Incloent: - Transport i muntatge en nova ubicació segons especificacions tècniques - Connexionat de totes les escomeses de les bufants desmuntades - Proves de funcionament i posada en marxa Incloent mà d'obra especialitzada, mitjans auxiliars, maquinària, eines i quantes operacions siguin necessàries per a la correcta execució de la unitat d'obra |  |  |  | Rend.: | 0.7 |  |  | Desmuntatge i muntatge integral de quadres elèc.existent
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 15 | /R | x | 25.4 | =
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 15 | /R | x | 25.36 | =
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 6 | /R | x | 29.57 | =
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 6 | /R | x | 29.57 | =
Subtotal mà d'obra
Maquinària
| C15G-00DH | h | Grua autopropulsada de 40 t | 4.5 | /R | x | 88 | =
| C206-00DW | h | Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica | 15 | /R | x | 3.11 | =
| C20B-01HC | h | Esmoladora per a tall i desbast de metalls i altres, amb discos de tall d'inoxidable inclosos | 15 | /R | x | 7.3 | =
| C15S-URT3 | h | Transpaleta hidràulica | 4 | /R | x | 2.82 | =
Subtotal maquinària
Cost directe
Total
P-34 | P21DN-KEMT | u | Desmuntatge integral de quadres elèctrics existents de la marca SCHNEIDER, incloent-hi escomeses de les bufants i elements auxiliars associats (variadors de freqüència, etc.). Incloent: - Desconnexió elèctrica dels quadres elèctrics segons normativa vigent - Desmuntatge d'escomeses de les bufants i accessoris - Elevació i extracció dels quadres elèctrics des del recinte soterrat mitjançant equips d'elevació adequats - Emmagatzematge temporal en condicions adequades durant el període d'execució de les obres Incloent mà d'obra especialitzada, mitjans auxiliars,maquinària, eines i quantes operacions siguin necessàries per a la correcta execució de la unitat d'obra |  |  |  | Rend.: | 0.8 |  |  | Desmuntatge integral de quadres elèc.existents, incloent-hi escomeses bufants i elements aux.associ
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 3 | /R | x | 29.57 | =
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 7.5 | /R | x | 25.36 | =
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 7.5 | /R | x | 25.4 | =
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 3 | /R | x | 29.57 | =
Subtotal mà d'obra
Maquinària
| C20B-01HC | h | Esmoladora per a tall i desbast de metalls i altres, amb discos de tall d'inoxidable inclosos | 7.5 | /R | x | 7.3 | =
| C15S-URT3 | h | Transpaleta hidràulica | 2 | /R | x | 2.82 | =
| C15G-00DH | h | Grua autopropulsada de 40 t | 2.5 | /R | x | 88 | =
| C206-00DW | h | Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica | 7.5 | /R | x | 3.11 | =
Subtotal maquinària
Cost directe
Total
P-35 | P21GA-CUNV | u | Desmuntatge d'unitat exterior de sistema d'aire condicionat, de 100 kg de pes màxim, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Desm. unitat ext.aire condicionat, <= 100 kg, m.man.,càrr.man.
Mà d'obra
| A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 2 | /R | x | 30.41 | =
| A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 2 | /R | x | 26.08 | =
Subtotal mà d'obra
Maquinària
| C20B-01HD | h | Esmoladora per a tall i desbast de metalls i altres | 0.5 | /R | x | 2.27 | =
Subtotal maquinària
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-36 | P21R0-92GK | u | Tallada controlada amb cistella mecànica, d'arbre de 6 a 10 m d'alçària de port mitjà, arrencant la soca, aplec de la brossa generada, càrrega sobre camió grua amb pinça i transport a planta de compostatge (no més lluny de 20 km) |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Elim.arbre cistella mecànica arbre de 6 a 10m port mitjà,arrencant la soca,aplec brossa,carr.s/camió
Mà d'obra
| A0F-000M | h | Oficial 1a jardiner | 1.6 | /R | x | 33.58 | =
| A01-FEPJ | h | Ajudant jardiner | 0.8 | /R | x | 29.8 | =
Subtotal mà d'obra
Maquinària
| C15I-00JY | h | Lloguer de plataforma autopropulsada amb cistella sobre braç articulat per a una alçària de treball de 16 m, sense operari | 0.8 | /R | x | 13.77 | =
| CR11-00JS | h | Tractor de 73,5 kW (100 CV) de potència, amb braç desbrossador | 1.05 | /R | x | 48.36 | =
| C152-003B | h | Camió grua | 1.1 | /R | x | 57.86 | =
| CRE0-00C0 | h | Motoserra | 1.6 | /R | x | 3.48 | =
Subtotal maquinària
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-37 | P221B-EL73 | m3 | Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora de combustible i amb les terres deixades a la vora |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Excav.rasa/pou,hfins a 2m,terreny compact.(SPT 20-50),retro. de combustible,+terres deix.vora
Maquinària
| C13C-00LP | h | Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t | 0.106 | /R | x | 54.34 | =
Subtotal maquinària
Cost directe
Total
P-38 | P442-0001 | kg | Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça composta, en perfils IPN Altura (h) 250 mm Ancho de ala (b) 125 mm Espesor del alma (tw) 5.9 mm Espesor de ala (tf) 10.7 mm Radio de acuerdo (r) 12 mm |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Vigas IPN col·locadas
Mà d'obra
| A01-FEP1 | h | Ajudant soldador | 0.01 | /R | x | 25.5 | =
| A0F-000Y | h | Oficial 1a soldador | 0.018 | /R | x | 29.08 | =
Subtotal mà d'obra
Maquinària
| C206-00DW | h | Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica | 0.018 | /R | x | 3.11 | =
Subtotal maquinària
Material
| B44Z-0LW8 | kg | Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça composta, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb cargols i amb una capa d'imprimació antioxidant | 1 |  | x | 1.87 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | %
Cost directe
Total
P-39 | P45C1-LXKH | m3 | Formigonament de lloses amb formigó per armar amb additiu hidròfug HA-30/B/20/XD2+XA2 amb una quantitat de ciment de 325 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.5, abocat amb cubilot |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Form.d/llosa, formigó per armar +addit. hidròfug HA-30/B/20/XD2+XA2 quant.ciment 325kg/m3,
Mà d'obra
| A0D-0007 | h | Manobre | 1.45 | /R | x | 23.88 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B06F2-IIGT | m3 | Formigó per armar amb additiu hidròfug HA-30/B/20/XD2+XA2 amb una quantitat de ciment de 325 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.5 | 1.02 |  | x | 114.47 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | %
Cost directe
Total
P-40 | P4B0-6094 | u | Ancoratge químic estructural realitzat sobre formigó de <=35 N/mm² de resistència característica mínima, mitjançant perforació de 20 mm de diàmetre i 334 mm de profunditat, reblert de l'orifici amb injecció de resina epoxi, lliure d'estirè, WIT-PE 500 385ML ´´WÜRTH´´ o equivalent, i posterior inserció de barra corrugada d'acer UNE-EN 10080 B 500 S, de 16 mm de diàmetre i 800 mm de longitud, s'inclou la perforació manual amb màquina taladradora |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Ancoratge químic estructural for.<=35 N/mm²,perf.20 mm dià.i 334 mm prof.,inj.resina ep.
Mà d'obra
| A0F-000B | h | Oficial 1a | 0.125 | /R | x | 28.61 | =
| A0E-000A | h | Manobre especialista | 0.22 | /R | x | 24.69 | =
Subtotal mà d'obra
Maquinària
| C20G-00DT | h | Màquina taladradora | 0.22 | /R | x | 4.28 | =
| C208-00H9 | h | Equip d'injecció manual de resines | 0.125 | /R | x | 1.58 | =
Subtotal maquinària
Material
| B0B7-106Q | kg | Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 | 1.263 |  | x | 0.96 | =
| B091-06VL | u | Cartutx a base de resina epoxi, lliure d'estirè, WIT-PE 500 385ML ´´WÜRTH´´ o equivalent, de dos components, de 385 ml, amb cànula mescladora, per a ús estructural per a injectar | 0.21 |  | x | 24.88 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-41 | P4B8-D6QJ | kg | Armadura per a lloses d'estructura AP400 S d'acer en barres corrugades B400S de límit elàstic >= 400 N/mm2 |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Armadura p/llosa estruc.AP400S barres corrug.
Mà d'obra
| A01-FEP0 | h | Ajudant ferrallista | 0.01 | /R | x | 25.4 | =
| A0F-000I | h | Oficial 1a ferrallista | 0.012 | /R | x | 28.61 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B0AM-078F | kg | Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm | 0.012 |  | x | 1.45 | =
Subtotal material
Element compost
| B0B6-107D | kg | Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat a taller B400S, de límit elàstic >= 400 N/mm2 | 1 |  | x | 1.264 | =
Subtotal element compost
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-42 | P4C3-4SK5 | m2 | Muntatge i desmuntatge d'apuntalament de llosa a una alçària <= 3 m, amb puntal metàl·lic i tauló |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Muntatge+desm.apunt. llosa,h<= 3m,puntal metàl·lic+tauló
Mà d'obra
| A0F-000B | h | Oficial 1a | 0.4 | /R | x | 28.61 | =
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.4 | /R | x | 23.88 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B0D62-07PL | cu | Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos | 0.006 |  | x | 15.55 | =
| B0AK-07AS | kg | Clau acer | 0.04484 |  | x | 1.83 | =
| B0D21-07OY | m | Tauló de fusta de pi per a 10 usos | 1.25 |  | x | 0.44 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | %
Cost directe
Total
P-43 | P4DD-3UVW | m2 | Muntatge i desmuntatge d'encofrat de lloses/bancades amb tauler de fusta de pi per a deixar el formigó vist |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Muntatge+desmunt.encofrat llosa/bancada,hcom a màxim 3m,tauler form.vist
Mà d'obra
| A01-FEOZ | h | Ajudant encofrador | 0.53 | /R | x | 25.4 | =
| A0F-000F | h | Oficial 1a encofrador | 0.62 | /R | x | 28.61 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B0DZ1-0ZLZ | l | Desencofrant | 0.06 |  | x | 2.62 | =
| B0AK-07AS | kg | Clau acer | 0.1007 |  | x | 1.83 | =
| B0D21-07OY | m | Tauló de fusta de pi per a 10 usos | 0.99 |  | x | 0.44 | =
| B0D31-07P4 | m3 | Llata de fusta de pi | 0.0019 |  | x | 354.62 | =
| B0D70-0CER | m2 | Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 5 usos | 1.1 |  | x | 4.48 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | %
Cost directe
Total
P-44 | P7JD-5QCX | m | Segellat de junt de 6 a 8 mm d'amplària i 2 cm de fondària, amb massilla de silicona neutra, aplicada amb pistola pneumàtica, prèvia imprimació específica |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Segellat junt ampl.=6 a 8 mm fond.2cm,silicona neut.,pist.pneum.prèv.i.e.
Mà d'obra
| A0F-000S | h | Oficial 1a d'obra pública | 0.075 | /R | x | 28.61 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B7J4-0GSI | dm3 | Imprimació prèvia per a segellats de massilla de silicona neutra | 0.012 |  | x | 29.8 | =
| B7JE-0GTM | dm3 | Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent | 0.16 |  | x | 24.75 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-45 | PAF8-7GPC | u | Finestra d'alumini anoditzat natural, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla oscilobatent, per a un buit d'obra aproximat de 60x60 cm, elaborada amb perfils de preu mitjà, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Finestra alumini anoditzat natural,1oscilob.,60x60cm,preu mitjà,classif. 3 8A C5,s/persiana
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.1 | /R | x | 25.4 | =
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.4 | /R | x | 29.57 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B7JE-0GTM | dm3 | Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent | 0.05 |  | x | 24.75 | =
| BAF4-1QE0 | m2 | Finestra d'alumini anoditzat natural, per a col·locar sobre bastiment de base, amb una fulla oscilobatent, per a un buit d'obra de 0,25 a 0,49 m2 de superfície, elaborada amb perfils de preu mitjà, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana | 0.36 |  | x | 368.29 | =
| B7JE-0GTI | dm3 | Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent | 0.14 |  | x | 19.39 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | %
Cost directe
Total
P-46 | PEGG-FKN9 | u | Equip d'aire condicionat, sistema aire-aire split 1x1, per a gas R-32, gamma domèstica (RAC), alimentació monofàsica (230V/50Hz), model Diamond SRK35ZSX-WF ´´MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES´´ o equivalent, potència frigorífica nominal 3,5 kW (temperatura de bulb sec de l'aire interior 27°C, temperatura de bulb humit de l'aire interior 19°C, temperatura de bulb sec de l'aire exterior 35°C, temperatura de bulb humit de l'aire exterior 24°C), potència calorífica nominal 4,3 kW (temperatura de bulb sec de l'aire interior 20°C, temperatura de bulb humit de l'aire exterior 6°C), SEER 9,5 (classe A+++), SCOP 6,5 (classe A+++), EER 4,73 (classe A), COP 4,78 (classe A), format per una unitat interior de paret SRK35ZSX-WF, de 305x920x220 mm, pes 13 kg, nivell sonor (velocitat ultra baixa) 19 dBA, cabal d'aire (velocitat ultra alta) 786 m³/h, amb filtre al·lergogen, filtre desodoritzant fotocatalític, detector de presència, capacitat de moviment vertical i horitzontal dels àleps, adaptador amb comunicació via Wi-Fi per a control des d'un smartphone o tablet, i control sense fil, amb programador setmanal, model Weekly Timer, i una unitat exterior SRC35ZSX-W, de 640x800x290 mm, pes 43 kg, nivell sonor 48 dBA i cabal d'aire 2160 m³/h, amb control de condensació. Inclús elements antivibratoris i suports de paret per a recolzament de la unitat exterior. Inclou: Replanteig de les unitats. Col·locació i fixació de la unitat interior. Col·locació i fixació de la unitat exterior. Connexió a les línies frigorífiques. Connexió a la xarxa elèctrica. Col·locació i fixació del tub entre la unitat interior i el control remot per cable. Estesa de cables entre la unitat interior i el control remot per cable. Connexionat de cables entre la unitat interior i el control remot per cable. Connexió a la xarxa de desguàs. Posada en marxa |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Eq.aire cond.,col.constituït per1u ext.,3,5kW/4,4kW,A+++,230V,R432,1u interior
Mà d'obra
| A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 2.57 | /R | x | 26.08 | =
| A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 2.57 | /R | x | 30.41 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BEGB-3495 | u | Equip d'aire condicionat, sistema aire-aire split 1x1, per a gas R-32, gamma domèstica (RAC), alimentació monofàsica (230V/50Hz), model Diamond SRK35ZSX-WF ´´MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES´´, potència frigorífica nominal 3,5 kW (temperatura de bulb sec de l'aire interior 27°C, temperatura de bulb humit de l'aire interior 19°C, temperatura de bulb sec de l'aire exterior 35°C, temperatura de bulb humit de l'aire exterior 24°C), potència calorífica nominal 4,3 kW (temperatura de bulb sec de l'aire interior 20°C, temperatura de bulb humit de l'aire exterior 6°C), SEER 9,5 (classe A+++), SCOP 6,5 (classe A+++), EER 4,73 (classe A), COP 4,78 (classe A), format per una unitat interior de paret SRK35ZSX-WF, de 305x920x220 mm, pes 13 kg, nivell sonor (velocitat ultra baixa) 19 dBA, cabal d'aire (velocitat ultra alta) 786 m³/h, amb filtre al·lergogen, filtre desodoritzant fotocatalític, detector de presència, capacitat de moviment vertical i horitzontal dels àleps, adaptador amb comunicació via Wi-Fi per a control des d'un smartphone o tablet, i control sense fil, amb programador setmanal, model Weekly Timer, i una unitat exterior SRC35ZSX-W, de 640x800x290 mm, pes 43 kg, nivell sonor 48 dBA i cabal d'aire 2160 m³/h, amb control de condensació | 1 |  | x | 2272 | =
| BEZ6-34FA | u | Conjunt de silentblocks cònics de cautxú, per a una càrrega unitària màxima de 35 kg, rosca M-8, amb els seus tacs, cargols, rosques i volanderes corresponents | 4 |  | x | 1.64 | =
| BEZ7-34C0 | u | Suport mural d'acer lacat d'1,5 mm de gruix, per a una càrrega màxima de 80 kg, amb els seus tacs, cargols, rosques i volanderes corresponents | 2 |  | x | 8.75 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-47 | PEMA-FGZJ | u | Desmuntatge d'extractor d'aire, muntat superficialment en llosa de formigó, desconnexió de la xarxa de subministrament elèctric, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Desmuntatge extractor aire, muntat sup.llosa formigó
Mà d'obra
| A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 1.75 | /R | x | 30.41 | =
| A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 1.75 | /R | x | 26.08 | =
Subtotal mà d'obra
Maquinària
| C20B-01HD | h | Esmoladora per a tall i desbast de metalls i altres | 0.5 | /R | x | 2.27 | =
Subtotal maquinària
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | %
Cost directe
Total
P-48 | PF41-AJ0Z | m | Subministrament i muntatge de canonada formada per tub d'acer inoxidable classe 1.4401 segons UNE-EN 10088-1 (AISI 316), de 323,9 mm de diàmetre exterior i i apta per a una pressió de treball PN-16, segons normativa vigent. Instal·lació en superfície. Inclòs material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces especials |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Canonada d'acer inoxidable AISI 316, DE=323,9mm apta pres.treball PN16, instal·lació superficial
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.85 | /R | x | 26.09 | =
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.85 | /R | x | 29.39 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BF41-2144 | m | Tub d'acer inoxidable classe 1.4401 segons UNE-EN 10088-1 (AISI 316), de 323,9 mm de diàmetre exterior i apta per a una pressió de treball PN-16, segons normativa vigent, amb el preu incrementat el 30% en concepte d'accessoris i peces especials | 1.05 |  | x | 426.25 | =
| BFW3-1AN3 | u | Material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra de les canonades d'acer inoxidable amb soldadura, de 114,3 mm de diàmetre exterior. | 1 |  | x | 1.25 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-49 | PF57-CTEP | m | Tub de coure recuit, preaïllat i revestit, per a instal·lacions frigorífiques, doble, línia de líquid d'1/4´´ de diàmetre nominal, 0,8 mm de gruix i 7 mm de gruix de l'aïllament i línia de gas de 3/8´´ de diàmetre nominal, 0,8 mm de gruix i 7 mm de gruix de l'aïllament, col·locat en canal o safata |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Tub Cu recuit aïllat,doble,líq.DN=1/4¬,g=0,8mm,aïllam.g=7mm/gas,DN=3/8¬,g=0,8mm,aïllam.g=7mm,col.can
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.09 | /R | x | 29.57 | =
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.09 | /R | x | 25.4 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BF52-34FN | m | Tub de coure recuit, preaïllat i revestit, per a instal·lacions frigorífiques, doble, línia de líquid d'1/4´´ de diàmetre nominal, 0,8 mm de gruix i 7 mm de gruix de l'aïllament i línia de gas de 3/8´´ de diàmetre nominal, 0,8 mm de gruix i 7 mm de gruix de l'aïllament | 1 |  | x | 9.03 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-50 | PG12-1532 | u | Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de protecció IP-65, muntada superficialment |  |  |  | Rend.: | 1.146 |  |  | Caixa deriv.plàstic,100x100mm,prot.IP-65,munt.superf.
Mà d'obra
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.15 | /R | x | 24.54 | =
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.3 | /R | x | 28.61 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BGW15000 | u | Part proporcional d'accessoris de caixa de derivació quadrada | 1 |  | x | 0.31 | =
| BG151532 | u | Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de protecció IP-65 i per a muntar superficialment | 1 |  | x | 5.16 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-51 | PG1D-Z850 | u | Quadret d'endolls amb 2 bases Schuko de 16A i una base CETAC trifàsica 3P+N+T. Segons esquema unifilar i en armari tipus KAE 12m,3a de 90x100 o equivalent. Relació de material marca Schneider o equivalent: 1 ut. Kae. 12m,3a 90x100 13180 1 ut. base em.sal.inc.ráp16A3PNT380-415VIP44 PKY16F435 2 ut. base em.sal.inc.ráp16A 2PT 200-250V IP44 PKY16F423 1 ut Magneto 2p 16A 1 ut. Magneto 4p 16A Tot inclòs i en funcionament. |  |  |  | Rend.: | 0.46 |  |  | Quadret Endolls 2b Schuko+1CETAC
Mà d'obra
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.3 | /R | x | 24.54 | =
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.3 | /R | x | 28.61 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG4ZZ850 | u | Quadret d'endolls amb 2 bases Schuko de 16A i una base CETAC trifàsica 3P+N+T. Segons esquema unifilar i en armari tipus KAE 12m,3a de 90x100 o equivalent. Relació de material marca Schneider o equivalent: 1 ut. Kae. 12m,3a 90x100 13180 1 ut. base em.sal.inc.ráp16A3PNT380-415VIP44 PKY16F435 2 ut. base em.sal.inc.ráp16A 2PT 200-250V IP44 PKY16F423 1 ut Magneto 2p 16A 1 ut. Magneto 4p 16A | 1 |  | x | 103.47 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-52 | PG6E-D1DK | u | Interruptor, bipolar (2P), 10 AX/250 V, amb tecla i amb caixa de superfície estanca, amb grau de protecció IP-55, preu alt, muntat superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Interruptor,(2P),10AX/250V,a/tecla+caixa superf.estanca,,IP-55preu alt,munt.superf.
Mà d'obra
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.15 | /R | x | 28.61 | =
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.183 | /R | x | 24.54 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BGW62000 | u | Part proporcional d'accessoris per a interruptors i commutadors | 1 |  | x | 0.4 | =
| BG62D1DK | u | Interruptor per a muntar superficialment, bipolar (2P), 10 AX/250 V, amb tecla i amb caixa de superfície estanca, amb grau de protecció IP-55, preu alt, | 1 |  | x | 11.04 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-53 | PG78-6NSA | u | Muntatge i integració de les bufants existents de les marques SULZER i AERZEN al sistema de control de la EDAR incloent tot material elèctric necessari, així com commutadors, autòmats i targetes de entrades sortides per a la seva instal·lació i integració al control de la EDAR. S'inclou: - Esquemes elèctrics - Programació PLC - Programació SCADA - Proves de funcionament i posta en marxa. Completament instal·lat, connexionat i en perfectes condicions de funcionament. Es compliran tots els requisits establerts per EMATSA. El tècnic que realitzi els treballs haurà d'estar certificat com a ''EcoStruxure Plant Certified - Control System'' de Schneider. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Muntatge i integració de les bufants existents al sistema de control de la EDAR
Mà d'obra
| A0K-002B | h | Tècnic mig o superior programador | 8 | /R | x | 45.12 | =
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 8 | /R | x | 28.61 | =
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 12 | /R | x | 29.39 | =
Subtotal mà d'obra
Maquinària
| C150GU10 | h | Grua autopropulsada de 12 t | 8 | /R | x | 54.24 | =
Subtotal maquinària
Cost directe
Total
P-54 | PH56-RH99 | u | Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, no permanent i estanca amb grau de protecció IP66, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 240 a 270 lúmens, 1 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt, col·locat superficial |  |  |  | Rend.: | 0.991 |  |  | Llum emerg.led,no permanent,IP66,classe II,240-270lúmens,auton< 1h, ,forma rect.,policarbon.,preu al
Mà d'obra
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.15 | /R | x | 24.54 | =
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.15 | /R | x | 28.61 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BH61RC9A | u | Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, no permanent i estanca amb grau de protecció IP66, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 240 a 270 lúmens, 1 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt | 1 |  | x | 76.48 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-55 | PHB3-Z800 | u | Llumenera estanca amb leds amb una vida útil <= 50000 h, de forma rectangular, de 1600 mm de llargària, 68 W de potència, flux lluminós de 8000 lm, amb equip elèctric no regulable, aïllament classe I, cos i difusor de policarbonat i grau de protecció IP65, muntada superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Llumenera estanca amb leds amb una vida útil <= 50000 h, de forma rectangular, de 1600 mm de llargàr
Mà d'obra
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.0304 | /R | x | 28.61 | =
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.0304 | /R | x | 24.54 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BHB1-2Y85 | u | Llumenera estanca amb leds amb una vida útil <= 50000 h, de forma rectangular, de 1600 mm de llargària, 57 W de potència, flux lluminós de 6000 lm, amb equip elèctric no regulable, aïllament classe I, cos i difusor de policarbonat i grau de protecció IP65 | 1 |  | x | 83.58 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-56 | PM32-IDEN | u | Identificacions fluorescents dels equips de la PCI, sortida d'emergencia, etc. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Identificacions fluorescents dels equips de la PCI, sortida d'emergencia, etc
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.05 | /R | x | 29.57 | =
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.05 | /R | x | 25.4 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BMY3-0TC7 | u | Identificacions fluorescents dels equips de la PCI, sortida d'emergencia, etc | 1 |  | x | 2.13 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-57 | PN46-FB71 | u | Vàlvula de papallona motoritzada DN 150 PN10 AVK o equivalent amb actuador AUMA o equivalent Vàlvula Papallona AVK, sèrie 820, DESPONIA PLUS Concèntrica Wafer seg.ISO 5752/EN 558 sèrie 20 Instal·lació multibrida segons ISO 7005-2 per PN10/16 i ANSI150 fins a DN=400 Cos: Fosa dúctil EN-GJS-400-15,EN 1563 Disc: acer inox 1.4408, EN10213 (AISI 316) Eix: acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) Junta: VITON FPM temperatura màx. 200ºC Revestiment de Poliuretà (70µ) de color blau RAL5017 Actuador elèctric AUMA Servei S2-15 min ON & OFF A error de corrent manté la posició Tensió trifàsica 400V 50Hz Entrada de cables, (no inclou premsaestopa) 4 x M20*1,5 i 2 x M25*1,5 Pantalla de cristall líquid (il·luminada) 5 làmpades indicadores (programables) Contactors-inversors Unitat de control integrat AC 01.2 Protocol de comunicació Modbus TPC/IP *Esquema elèctric; TPCAC000-1A1-A5E0TPA00R100-0I1-000 Revestiment exterior actuador P1.001.RAL7037 segons EN ISO 12944-4, gruix 140 µm Volant de maniobra d'emergència Muntatge inclos |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 3900 | Vàlvula de papallona motoritzada DN 150 PN10
P-58 | PN46-FB74 | u | Vàlvula de papallona motoritzada DN 125 PN10 AVK o equivalent amb actuador AUMA o equivalent Vàlvula Papallona AVK, sèrie 820, DESPONIA PLUS Concèntrica Wafer seg.ISO 5752/EN 558 sèrie 20 Instal·lació multibrida segons ISO 7005-2 per PN10/16 i ANSI150 fins a DN=400 Cos: Fosa dúctil EN-GJS-400-15,EN 1563 Disc: acer inox 1.4408, EN10213 (AISI 316) Eix: acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) Junta: VITON FPM temperatura màx. 200ºC Revestiment de Poliuretà (70µ) de color blau RAL5017 Actuador elèctric AUMA Servei S2-15 min ON & OFF A error de corrent manté la posició Tensió trifàsica 400V 50Hz Entrada de cables, (no inclou premsaestopa) 4 x M20*1,5 i 2 x M25*1,5 Pantalla de cristall líquid (il·luminada) 5 làmpades indicadores (programables) Contactors-inversors Unitat de control integrat AC 01.2 Protocol de comunicació Modbus TPC/IP *Esquema elèctric; TPCAC000-1A1-A5E0TPA00R100-0I1-000 Revestiment exterior actuador P1.001.RAL7037 segons EN ISO 12944-4, gruix 140 µm Volant de maniobra d'emergència Muntatge inclos |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 3700 | Vàlvula de papallona motoritzada DN 125 PN10
P-59 | PN84-DAFD | u | Vàlvula de retenció de clapeta DN125 PN10 AVK o equivalent Vàlvula de Retenció de Clapeta Partida Sèrie 970/0306, CF, segons EN 558 s.16 Tipus: Wafer, per muntar entre brides Cos: acer inox A-351 CF8M (AISI-316) Clapetes: acer inox A-351 CF8M (AISI-316) Eix: acer inox EN-1.4404/AISI-316L Moll: INCONEL 625 Seient: VITON A 331 C FKM Temperatura -10º/+200ºC Muntatge inclos |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 600 | Vàlvula de retenció de clapeta DN125 PN10 AVK o equivalent
P-60 | PN84-DAFE | u | Vàlvula de retenció de clapeta DN150 PN10 AVK o equivalent Vàlvula de Retenció de Clapeta Partida Sèrie 970/0306, CF, segons EN 558 s.16 Tipus: Wafer, per muntar entre brides Cos: acer inox A-351 CF8M (AISI-316) Clapetes: acer inox A-351 CF8M (AISI-316) Eix: acer inox EN-1.4404/AISI-316L Moll: INCONEL 625 Seient: VITON A 331 C FKM Temperatura -10º/+200ºC Muntatge inclos |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 620 | Vàlvula de retenció de clapeta DN150 PN10 AVK o equivalent
P-61 | PP0001113 | u | Subminstrament i muntatge de porta seccional sandwich acanalat Cara interior rugós acanalat blanc (aquesta porta és conforme amb la normativa UNE.EN 132411) Elevació Gran Elevació Contacte mantingut Panell Rugós Guies i Acc Galvanitzats Color vermell RAL 3000 std. (Exterior) Amb porta d'accés peatonal Mesures 3.000 Ample x 3.000 Alt ACCESSORIS: - KIT micro seguretat sensor cable fluix. (seg. paracaigudes) - Automatització seccional industrial < 14 m² trifàsic, accionament per contacte mantenit. Potència: 0,30 kW S'inclou: - Accionament desbloqueig d'emergència per cadena. - Paracaigudes de seguretat en cas trencament de molls. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Porta seccional sandwich acanalat, conf. norma UNE.EN 132411, 3 Ample x 3 Alt
Mà d'obra
| A0F-000B | h | Oficial 1a | 8 | /R | x | 28.61 | =
| A0D-0007 | h | Manobre | 8 | /R | x | 23.88 | =
Subtotal mà d'obra
Maquinària
| C15A-004O | h | Carretó elevador elèctric de 300 kg de càrrega i 250x100 cm de plataforma | 8 | /R | x | 32.28 | =
Subtotal maquinària
Material
| BAZGNOR4 | u | KIT micro seguretat sensor seguretat sensor cable fluix. (seg. paracaigudes) | 1 |  | x | 146.64 | =
| BAZNOR06 | u | Automatització seccional industrial < 14 m² trifàsic, accionament per contacte mantenit. Potència: 0,30 kW | 1 |  | x | 801.74 | =
| BAZGNOR5 | u | Subminstrament i muntatge de porta seccional sandwich acanalat Cara interior rugós acanalat blanc (aquesta porta és conforme amb la normativa UNE.EN 132411) Elevació Gran Elevació Contacte mantingut Panell Rugós Guies i Acc Galvanitzats Color vermell RAL 3000 std. (Exterior) Mesures 3 Ample x 3 Alt | 1 |  | x | 1818.58 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-62 | PP54D | m2 | Marquesina metàl·lica per a cobertura de bufants, composta de: ESTRUCTURA: formada per pilars, bigues i corretges d'acer UNE-EN 10025 S275JR, en perfils laminats en calent, mitjançant unions soldades, amb emprimació anticorrosiva realitzada en taller; fixada a la fonamentació mitjançant plaques d'ancoratge d'acer UNE-EN 10025 S275JR, en perfil pla, amb trepant central bisellat i perns soldats d'acer corrugat UNE-EN 10080 B 500 S; COBERTA: de xapa perfilada d'acer galvanitzat prelacat, de 0,6 mm de gruix, amb nervis d'entre 40 i 50 mm d'altura de cresta, a una separació d'entre 250 i 270 mm, col·locada amb un solapi de la xapa superior de 200 mm i un solapi lateral d'un trapezi i fixada mecànicament a corretja estructural i vora lateral realitzada amb xapa plegada d'acer galvanitzat, de 0,8 mm de gruix, 30 cm de desenvolupament i 3 plecs. Fins i tot accessoris de fixació de les xapes i massilla de base neutra monocomponente, per a segellament de juntes. |  |  |  | Rend.: | 0.5 |  |  | Marquesina metàl·lica per a cobertura de bufants
Mà d'obra
| A01-FEPB | h | Ajudant manyà | 0.8 | /R | x | 25.5 | =
| A0F-000P | h | Oficial 1a manyà | 0.6 | /R | x | 29.06 | =
Subtotal mà d'obra
Maquinària
| C205-00DZ | h | Equip i elements auxiliars per a soldadura autògena | 0.01 | /R | x | 5.63 | =
| C206-00DW | h | Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica | 0.601 | /R | x | 3.11 | =
| C15G-00DH | h | Grua autopropulsada de 40 t | 0.6 | /R | x | 88 | =
Subtotal maquinària
Material
| MT13CCG040 | m | Junta d'estanquitat per a xapes perfilades d'acer. | 0.2 |  | x | 5.32 | =
| MT07ALA010D | kg | Acer laminat UNE-EN 10025 S275JR, en perfils laminats en calent, peces simples, per a aplicacions estructurals, acabat amb emprimació antioxidant. Treballat i muntat en taller, per a col·locar amb unions soldades en obra | 17.5 |  | x | 3.08 | =
| MT07ALA011K | kg | Platina d'acer laminat UNE-EN 10025 S275JR, per a aplicacions estructurals. Treballada i muntada en taller, per a col·locar amb unions soldades en obra. | 0.47 |  | x | 5.38 | =
| MT13CCP010A | m2 | Xapa perfilada d'acer galvanitzat prelacat, de 0,6 mm de gruix, amb nervis d'entre 40 i 50 mm d'altura de cresta, a una separació d'entre 250 i 270 mm i inèrcia entre 13 i 21 cm4, segons UNE-EN 14782. | 1.05 |  | x | 12.3 | =
| MT27PFI010 | l | Emprimació d'assecat ràpid, formulada amb resines alquídiques modificades i fosfat de zinc. | 0.167 |  | x | 9.6 | =
| MT12WWW030M | m | Xapa plegada d'acer galvanitzat, de 0,8 mm de gruix, 30 cm de desenvolupament i 3 plecs, per a vora lateral. | 0.214 |  | x | 8.78 | =
| MT13CCG030G | u | Caragol autorroscant de 6,5x70 mm d'acer inoxidable, amb volandera. | 3 |  | x | 0.88 | =
| MT21VVA011 | l | Massilla de base neutra monocomponent, per a segellament de juntes; per a aplicar amb pistola. | 0.005 |  | x | 28.26 | =
| MT13CCG030D | u | Caragol autorroscant de 6,5x130 mm d'acer galvanitzat, amb volandera. | 1.2 |  | x | 0.7 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-63 | PPA0U00F | pa | Partida alçada a justificar per a la seguretat i salut de l'obra. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Partida alçada per a la seguretat i salut de l'obra
Cost directe
Total
Partida alçada
| PG001 | pa | Partida alçada a justificar per les connexions elèctriques a realitzar des del quadre elèctric fins a qualsevol element elèctric de l'edificació dels equips elèctrics (llums, interruptors, endolls, caixes derivacions, equip aire condicionat, etc.). Inclou el subministrament i muntatge de tot el material elèctric necessari per a la seva posta en funcionament |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 1500 | Partida alçada a justificar per connexions elèctriques
| XPA000GR | pa | Partida alçada a justificar per a la gestió de residus de l'obra. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 1500 | Partida alçada per a la gestió de residus de l'obra
| XPA100OC | pa | Partida alçada a justificar per a la resolució d'imprevistos derivats de possibles mancances a tractar i no observables fins a la implantació d'obra, i ajustos no factibles fins al replanteig de l'obra sobre el terreny, a aprovar per la Direcció d'Obra |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 5500 | Partida alçada a justificar imprevistos
| XPA20LEG | pa | Partida alçada a justificar per a la legalització de la instal·lació elèctrica. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Partida alçada per a la legalització de la instal·lació elèctrica
Cost directe
Total
Partida d'obra
P-9 | E0010001 | m2 | Coberta inclinada convencional amb cambra d'aire ventilada, amb un pendent del 15% i una llargària en planta de fins 7 m, de teula àrab de ceràmica de 30 peces/m2 col·locada amb morter ciment elaborat a l'obra, formació de pendents amb paredons de sostremort, solera de placa prefabricada de formigó, aïllament amb plaques de llana mineral de roca (MW) de 40 mm i 116 a 125 kg/m3, col·locades sense adherir sobre el sostre |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Coberta inclinada conv.camb.air.32% teula àrab ceràmica 30 peces/m2,col.morter+paredons sostremort,a
Partida d'obra
| E7C9Y5M1 | m2 | Aïllament amb placa rígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 116 a 125 kg/m3, de 40 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0,037 W/mK i resistència tèrmica >= 1,081 m2.K/W, col·locada sense adherir | 1 |  | x | 11.1645 | =
| E5Z2J2LB | m2 | Solera de placa prefabricada de formigó fins a 125 cm de llargària, col·locada amb morter de ciment 1:8 i recolzada | 1.0499 |  | x | 13.0628 | =
| E5Z1EUJ0 | m2 | Paredons de sostremort de totxana de 290x140x100 mm, col·locada amb morter de ciment 1:8, amb mestra superior de pasta de ciment ràpid | 0.7 |  | x | 29.37 | =
| E52211NN | m2 | Teulada de teula àrab mecànica de ceràmica color vermell, de 30 peces/m2, com a màxim, col·locada amb morter de ciment 1:8 | 1.0499 |  | x | 46.6582 | =
Cost directe
Total

## T-SMP
PROJECTE REUBICACIÓ BUFANTS EDAR TGN NORD | PROJECTE REUBICACIÓ BUFANTS EDAR TGN NORD | PROJECTE REUBICACIÓ BUFANTS EDAR TGN NORD | PROJECTE REUBICACIÓ BUFANTS EDAR TGN NORD
Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements
Codi | U.A. | Descripció | Preu | Descripció curta | CO2eq (kg) | MJ
Mà d'obra
A0000001 | h | Treballs enginyeria | 73.36 | Treballs enginyeria | 0 | 0
A01-FEOZ | h | Ajudant encofrador | 25.4 | Ajudant encofrador | 0 | 0
A01-FEP0 | h | Ajudant ferrallista | 25.4 | Ajudant ferrallista | 0 | 0
A01-FEP1 | h | Ajudant soldador | 25.5 | Ajudant soldador | 0 | 0
A01-FEPB | h | Ajudant manyà | 25.5 | Ajudant manyà | 0 | 0
A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 26.08 | Ajudant calefactor | 0 | 0
A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 25.36 | Ajudant electricista | 0 | 0
A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 25.4 | Ajudant muntador | 0 | 0
A01-FEPJ | h | Ajudant jardiner | 29.8 | Ajudant jardiner | 0 | 0
A0121000 | h | Oficial 1a | 28.61 | Oficial 1a | 0 | 0
A0122000 | h | Oficial 1a paleta | 26.26 | Oficial 1a paleta | 0 | 0
A0127000 | h | Oficial 1a col·locador | 29.39 | Oficial 1a col·locador | 0 | 0
A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 28.61 | Oficial 1a electricista | 0 | 0
A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 29.39 | Oficial 1a muntador | 0 | 0
A0137000 | h | Ajudant col.locador | 23.43 | Ajudant col.locador | 0 | 0
A013H000 | h | Ajudant electricista | 24.54 | Ajudant electricista | 0 | 0
A013M000 | h | Ajudant muntador | 26.09 | Ajudant muntador | 0 | 0
A0140000 | h | Manobre | 23.88 | Manobre | 0 | 0
A0150000 | h | Manobre especialista | 23.96 | Manobre especialista | 0 | 0
A0D-0007 | h | Manobre | 23.88 | Manobre | 0 | 0
A0E-000A | h | Manobre especialista | 24.69 | Manobre especialista | 0 | 0
A0F-000B | h | Oficial 1a | 28.61 | Oficial 1a | 0 | 0
A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 30.41 | Oficial 1a calefactor | 0 | 0
A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 29.57 | Oficial 1a electricista | 0 | 0
A0F-000F | h | Oficial 1a encofrador | 28.61 | Oficial 1a encofrador | 0 | 0
A0F-000I | h | Oficial 1a ferrallista | 28.61 | Oficial 1a ferrallista | 0 | 0
A0F-000M | h | Oficial 1a jardiner | 33.58 | Oficial 1a jardiner | 0 | 0
A0F-000N | h | Oficial 1a lampista | 29.57 | Oficial 1a lampista | 0 | 0
A0F-000P | h | Oficial 1a manyà | 29.06 | Oficial 1a manyà | 0 | 0
A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 29.57 | Oficial 1a muntador | 0 | 0
A0F-000S | h | Oficial 1a d'obra pública | 28.61 | Oficial 1a d'obra pública | 0 | 0
A0F-000Y | h | Oficial 1a soldador | 29.08 | Oficial 1a soldador | 0 | 0
A0K-002B | h | Tècnic mig o superior programador | 45.12 | Tècnic mig o superior programador | 0 | 0
A1000000 | u | Ma d'obra en el muntatge | 1 | Ma obra | 0 | 0
O01OB200 | h. | Oficial 1ª electricista | 28.1 | Oficial 1ª electricista | 0 | 0
O01OB210 | h. | Oficial 2ª electricista | 24.1 | Oficial 2ª electricista | 0 | 0
Maquinària
C1000000 | u | Transport i maquinaria en el muntatge | 1 | Transport i maquinaria | 0 | 0
C13350C0 | h | Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t | 49.77 | Corró vibratori autopropulsat,12-14t | 0 | 0
C13C-00LP | h | Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t | 54.34 | Retroexcavadora s/pneumàtics 8 a 10t | 36.6922 | 575.4117
C1504R00 | h | Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim | 33.35 | Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim | 0 | 0
C150GU10 | h | Grua autopropulsada de 12 t | 54.24 | Grua autopropulsada de 12 t | 64.0821 | 1004.9445
C152-0039 | h | Camió grua de 5 t | 60.9 | Camió grua 5t | 103.3582 | 1620.8782
C152-003B | h | Camió grua | 57.86 | Camió grua | 103.3582 | 1620.8782
C15A-004O | h | Carretó elevador elèctric de 300 kg de càrrega i 250x100 cm de plataforma | 32.28 | Carretó elevador elèc.c=300kg i sup=250x100cm | 19.2144 | 467.0438
C15G-00DH | h | Grua autopropulsada de 40 t | 88 | Grua autopropulsada 40t | 112.6604 | 1766.7572
C15I-00JY | h | Lloguer de plataforma autopropulsada amb cistella sobre braç articulat per a una alçària de treball de 16 m, sense operari | 13.77 | Llog.cistella braç art. 16m,s/operari | 16.1239 | 252.857
C15S-URT3 | h | Transpaleta hidràulica | 2.82 | Transpaleta hidràulica | 0 | 0
C1705600 | h | Formigonera de 165 l | 2.28 | Formigonera 165l | 1.9214 | 46.7044
C205-00DZ | h | Equip i elements auxiliars per a soldadura autògena | 5.63 | Equip+elem.aux.p/soldadura autògena | 17.8694 | 434.3507
C206-00DW | h | Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica | 3.11 | Equip+elem.aux.p/soldadura elèctrica | 17.8694 | 434.3507
C207-00E1 | h | Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic | 8.09 | Equip tall oxiacetilènic | 17.8694 | 434.3507
C208-00H9 | h | Equip d'injecció manual de resines | 1.58 | Eq.injec.man.resines | 7.4139 | 269.3839
C20B-01HC | h | Esmoladora per a tall i desbast de metalls i altres, amb discos de tall d'inoxidable inclosos | 7.3 | Esmoladora p/tall i desbast de metalls/altres, amb discos de tall d'inoxidable inclosos | 0 | 0
C20B-01HD | h | Esmoladora per a tall i desbast de metalls i altres | 2.27 | Esmoladora p/tall i desbast de metalls/altres | 0 | 0
C20G-00DT | h | Màquina taladradora | 4.28 | Màquina taladradora | 1.7737 | 64.4459
C20H-00DN | h | Martell trencador manual | 4.15 | Martell trenc.man. | 1.9865 | 72.1794
C20J-00DQ | h | Polidora | 2.93 | Polidora | 0.42568 | 15.467
C20Q-00DT | h | Serra sabre amb fulla per plàstic/dents fines | 4.15 | Serra sabre amb fulla per plàstic/dents fines | 0 | 0
CR11-00JS | h | Tractor de 73,5 kW (100 CV) de potència, amb braç desbrossador | 48.36 | Tractor 100CV,braç desbros. | 37.9841 | 595.6727
CRE0-00C0 | h | Motoserra | 3.48 | Motoserra | 1.292 | 20.261
CZ15-H4NI | h | Grup electrògen d'1 a 5 kVA | 2.54 | Grup electrògen de 1-5kVA | 5.8482 | 131.1051
Material
B011-05ME | m3 | Aigua | 1.69 | Aigua | 0.30972 | 5.5641
B0310020 | t | Sorra de pedrera per a morters | 18.53 | Sorra p/morters | 2.6549 | 51.1173
B0511401 | t | Ciment pòrtland CEM I 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs | 96.06 | Ciment pòrtland CEM I 32,5R,sacs | 0 | 0
B0512401 | t | Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs | 157.78 | Ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L 32,5R,sacs | 925.1961 | 3949.1631
B060U310 | m3 | Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra | 77.9 | Formigó HM-20, c.plàstica i granulat 20 mm | 190.7389 | 899.5986
B06F2-IIGT | m3 | Formigó per armar amb additiu hidròfug HA-30/B/20/XD2+XA2 amb una quantitat de ciment de 325 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.5 | 114.47 | Formigó per armar +addit. hidròfug HA-30/B/20/XD2+XA2 quant.ciment 325kg/m3, aigua/ciment | 316.7127 | 1598.7686
B081C010 | kg | Additiu inclusor aire/plastificant per a morter, segons la norma UNE-EN 934-3 | 1.23 | Addit. inclus.aire/plastificant morter,UNE-EN 934-3 | 0 | 0
B091-06VL | u | Cartutx a base de resina epoxi, lliure d'estirè, WIT-PE 500 385ML ´´WÜRTH´´ o equivalent, de dos components, de 385 ml, amb cànula mescladora, per a ús estructural per a injectar | 24.88 | Cartutx a base res.epoxi, lliure d'estirè, dos components, p/ús estruc.p/injec. | 5.2805 | 110.6491
B0AK-07AS | kg | Clau acer | 1.83 | Clau acer | 2.3075 | 24.2738
B0AM1302 | u | Material per a instal.lacions i obra civil | 1 | Material per a instal.lacions i obra civil | 0 | 0
B0AM-078F | kg | Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm | 1.45 | Filferro recuit,D=1,3mm | 0.66993 | 10.6119
B0B7-106P | kg | Acer en barres corrugades B400S de límit elàstic >= 400 N/mm2 | 0.93 | Acer b/corrugada B400S | 0.88333 | 14.2367
B0B7-106Q | kg | Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 | 0.96 | Acer b/corrugada B500S | 0.6318 | 9.2803
B0D21030 | m | Tauló de fusta de pi per a 10 usos | 0.43 | Tauló fusta pi p/10 usos | 0.060835 | 1.2711
B0D21-07OY | m | Tauló de fusta de pi per a 10 usos | 0.44 | Tauló fusta pi p/10 usos | 0.060835 | 1.2711
B0D31-07P4 | m3 | Llata de fusta de pi | 354.62 | Llata fusta pi | 43.4536 | 907.9074
B0D625A0 | cu | Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos | 11.76 | Puntal metàl·lic telescòpic h=3m,150usos | 0.17222 | 1.838
B0D62-07PL | cu | Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos | 15.55 | Puntal metàl·lic telescòpic h=3m,150usos | 0.17222 | 1.838
B0D70-0CER | m2 | Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 5 usos | 4.48 | Tauler pi,g=22mm,5 usos | 0.51425 | 7.3931
B0DZ1-0ZLZ | l | Desencofrant | 2.62 | Desencofrant | 0.91581 | 56.3226
B0E244L2 | u | Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x200x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, de color, categoria I segons norma UNE-EN 771-3 | 1.2 | Bloc foradat morter ciment,llis 400x200x200mm,+hidrofugants,c.vista,color | 0 | 0
B44Z-0LW8 | kg | Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça composta, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb cargols i amb una capa d'imprimació antioxidant | 1.87 | Acer S275JR,peça comp.,perf.lam.L,LD,T,rodó,quad.,rectang.,treb.taller p/col.carg.+antiox. | 1.3056 | 19.2343
B4LH0204 | m | Bigueta de formigó pretesat d'alçària de fins a 20 cm, amb armadura activa de tensió superior a superior a 131 kN | 5.11 | Bigueta de formigó pretesat d'alçària de fins a 20 cm | 2.8183 | 27.4721
B4LZ170N | m | Revoltó industrialitzat de ceràmica per a un intereix de 73 cm i alçària de 02 cm | 6.28 | Revoltó ind.ceràm.,int=73cm,h=20cm | 11.5337 | 127.3371
B52211N0 | u | Teula àrab de ceràmica de fabricació mecànica color vermell, de 30 peces/m2, com a màxim | 0.63 | Teula àrab ceràmica mec.,color vermell,30u/m2 | 0.38189 | 4.2162
B5Z2J200 | u | Placa prefabricada de formigó de 125x32 cm | 1.7 | Placa pref.form.125x32cm | 2.119 | 14.5142
B5ZZJLPT | u | Vis d'acer galvanitzat de 5,4x65 mm, amb junts de metall i goma i tac de niló de diàmetre 8/10 mm | 0.2 | Vis acer galv.5,4x65mm,junt metall/goma,tac D=8/10mm | 0 | 0
B7C9Y5M0 | m2 | Placa rígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 116 a 125 kg/m3, de 40 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0,037 W/mK i resistència tèrmica >= 1,081 m2.K/W | 8.45 | Placa ríg.MW-roca,dens.=116-125kg/m3,g=40mm,cond.tèrmica <=0,037W/mK | 5.5801 | 74.8321
B7J4-0GSI | dm3 | Imprimació prèvia per a segellats de massilla de silicona neutra | 29.8 | Imprim.prèv.segellats massilla silic.neutra | 2.9707 | 55.7592
B7JE-0GTI | dm3 | Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent | 19.39 | Massilla segell.,poliuretà monocomponent | 6.6289 | 144.7429
B7JE-0GTM | dm3 | Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent | 24.75 | Massilla segell.,silicona neut. monocomponent | 6.1508 | 125.7296
BAF4-1QE0 | m2 | Finestra d'alumini anoditzat natural, per a col·locar sobre bastiment de base, amb una fulla oscilobatent, per a un buit d'obra de 0,25 a 0,49 m2 de superfície, elaborada amb perfils de preu mitjà, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana | 368.29 | Finestra alumini anoditzat nat.,1oscilob., de 0,25 a 0,49 m2,perf.preu mitjà,classif. 3 8A C5,s/pers | 81.1728 | 1454.7888
BAZGNOR4 | u | KIT micro seguretat sensor seguretat sensor cable fluix. (seg. paracaigudes) | 146.64 | KIT micro seguretat sensor seguretat sensor cable fluix | 0 | 0
BAZGNOR5 | u | Subminstrament i muntatge de porta seccional sandwich acanalat Cara interior rugós acanalat blanc (aquesta porta és conforme amb la normativa UNE.EN 132411) Elevació Gran Elevació Contacte mantingut Panell Rugós Guies i Acc Galvanitzats Color vermell RAL 3000 std. (Exterior) Mesures 3 Ample x 3 Alt | 1818.58 | Porta seccional sandwich acanalat, conf. norma UNE.EN 132411, 3 Ample x 3 Alt | 0 | 0
BAZNOR06 | u | Automatització seccional industrial < 14 m² trifàsic, accionament per contacte mantenit. Potència: 0,30 kW | 801.74 | Automatització seccional industrial < 14 m² trifàsic, accionament contacte mantenit. Pot.: 0,30 kW | 0 | 0
BD13177B | m | Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 110 mm i de llargària 3 m, per a encolar | 2.37 | Tub PVC-U paret massissa,àrea aplicació B,DN=110mm,llarg.=3m,p/encolar | 0 | 0
BD1Z2200 | u | Brida per a tub de PVC de diàmetre entre 75 i 110 mm | 1.01 | Brida p/tub PVC,D=75-110mm | 0 | 0
BD514DQ1 | u | Bonera de PVC rígid, de 125 mm de diàmetre, amb tapa antigrava metàl·lica | 17.26 | Bonera PVC rígid,D=125mm,tapa antigrava metàl. | 0 | 0
BDW3B700 | u | Accessori genèric per a tub de PVC de D=110 mm | 4.61 | Accessori genèric p/tub PVC,D=110mm | 0 | 0
BDY3B700 | u | Element de muntatge per a tub de PVC de D=110 mm | 0.07 | Element munt. p/tub PVC,D=110mm | 0 | 0
BEGB-3495 | u | Equip d'aire condicionat, sistema aire-aire split 1x1, per a gas R-32, gamma domèstica (RAC), alimentació monofàsica (230V/50Hz), model Diamond SRK35ZSX-WF ´´MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES´´, potència frigorífica nominal 3,5 kW (temperatura de bulb sec de l'aire interior 27°C, temperatura de bulb humit de l'aire interior 19°C, temperatura de bulb sec de l'aire exterior 35°C, temperatura de bulb humit de l'aire exterior 24°C), potència calorífica nominal 4,3 kW (temperatura de bulb sec de l'aire interior 20°C, temperatura de bulb humit de l'aire exterior 6°C), SEER 9,5 (classe A+++), SCOP 6,5 (classe A+++), EER 4,73 (classe A), COP 4,78 (classe A), format per una unitat interior de paret SRK35ZSX-WF, de 305x920x220 mm, pes 13 kg, nivell sonor (velocitat ultra baixa) 19 dBA, cabal d'aire (velocitat ultra alta) 786 m³/h, amb filtre al·lergogen, filtre desodoritzant fotocatalític, detector de presència, capacitat de moviment vertical i horitzontal dels àleps, adaptador amb comunicació via Wi-Fi per a control des d'un smartphone o tablet, i control sense fil, amb programador setmanal, model Weekly Timer, i una unitat exterior SRC35ZSX-W, de 640x800x290 mm, pes 43 kg, nivell sonor 48 dBA i cabal d'aire 2160 m³/h, amb control de condensació | 2272 | Eq.aire cond.,3,5kW/4,3kW,230V,R-32, control remot s/fil | 35.3048 | 558.1235
BEZ6-34FA | u | Conjunt de silentblocks cònics de cautxú, per a una càrrega unitària màxima de 35 kg, rosca M-8, amb els seus tacs, cargols, rosques i volanderes corresponents | 1.64 | Silentblock cònic,35kg,M-8 | 0.10156 | 2.608
BEZ7-34C0 | u | Suport mural d'acer lacat d'1,5 mm de gruix, per a una càrrega màxima de 80 kg, amb els seus tacs, cargols, rosques i volanderes corresponents | 8.75 | Sup.mural acer lacat,gruix=1,5mm,80kg | 0.99797 | 14.4981
BF41-2144 | m | Tub d'acer inoxidable classe 1.4401 segons UNE-EN 10088-1 (AISI 316), de 323,9 mm de diàmetre exterior i apta per a una pressió de treball PN-16, segons normativa vigent, amb el preu incrementat el 30% en concepte d'accessoris i peces especials | 426.25 | Canonada d'acer inoxidable AISI 316, DE=323,9mm apta pres.treball PN16 | 0 | 0
BF52-34FN | m | Tub de coure recuit, preaïllat i revestit, per a instal·lacions frigorífiques, doble, línia de líquid d'1/4´´ de diàmetre nominal, 0,8 mm de gruix i 7 mm de gruix de l'aïllament i línia de gas de 3/8´´ de diàmetre nominal, 0,8 mm de gruix i 7 mm de gruix de l'aïllament | 9.03 | Tub Cu recuit aïllat,doble,líq.DN=1/4¬,g=0,8mm,aïllam.g=7mm/gas,DN=3/8¬,g=0,8mm,aïllam.g=7mm | 1.9028 | 27.2605
BFW3-1AN3 | u | Material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra de les canonades d'acer inoxidable amb soldadura, de 114,3 mm de diàmetre exterior. | 1.25 | Material aux. p/muntatge i subjecció obra canonades acer inox. amb soldadura, 114,3 mm diàmetre ext. | 0 | 0
BG151532 | u | Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de protecció IP-65 i per a muntar superficialment | 5.16 | Caixa deriv.plàstic,100x100mm,prot.IP-65,p/munt.superf. | 0 | 0
BG2J-H4NX | m | Safata metàl·lica de reixeta d'acer inoxidable AISI 304, de secció 100x60 mm2/60x60 mm2 | 29.51 | Safata reixeta acer inox.,S=100x60mm2/60x60 mm2 | -9999999999 | -9999999999
BG2P-1KUJ | m | Tub rígid de plàstic sense halògens, de 63 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V | 11.02 | Tub rígid plàstic s/halògens,DN=63mm,impacte=2J,resist.compress.=1250N | 3.967 | 95.0148
BG31AP315 | m | Conductor Cu, RVKV-K Eca 0,6/1KV, apantallat, 3x1,5 mm2. | 2.57 | Conductor Cu, RVKV-K Eca 0,6/1KV, apantallat, 3x1,5 mm2. | -9999999999 | -9999999999
BG31AP406 | m | Conductor Cu, RVKV-K Eca 0,6/1KV, apantallat, 10x1,5 mm2. | 13.71 | Conductor Cu, RVKV-K Eca 0,6/1KV, apantallat, 10x1,5 mm2. | -9999999999 | -9999999999
BG31RV4006 | m | Conductor de Cu tetrapolar 0,6/1KV RV-K, Eca, 4x6mm2 | 5.5 | Conductor de Cu tetrapolar 0,6/1KV RV-K, Eca, 4x6mm2 | -9999999999 | -9999999999
BG31RV4010 | m | Conductor de Cu tetrapolar 0,6/1KV RV-K, Eca, 4x10mm2 | 6.94 | Conductor de Cu tetrapolar 0,6/1KV RV-K, Eca, 4x10mm2 | -9999999999 | -9999999999
BG31RV4016 | m | Conductor de Cu tetrapolar 0,6/1KV RV-K, Eca, 4x16mm2 | 9.41 | Conductor de Cu tetrapolar 0,6/1KV RV-K, Eca, 4x16mm2 | -9999999999 | -9999999999
BG31RV4025 | m | Conductor de Cu tetrapolar 0,6/1KV RV-K, Eca, 4x25mm2 | 14.12 | Conductor de Cu tetrapolar 0,6/1KV RV-K, Eca, 4x25mm2 | -9999999999 | -9999999999
BG31RV40025 | m | Conductor de Cu tetrapolar 0,6/1KV RV-K, Eca, 4x2,5mm2 | 2.97 | Conductor de Cu tetrapolar 0,6/1KV RV-K, Eca, 4x2,5mm2 | -9999999999 | -9999999999
BG4ZZ850 | u | Quadret d'endolls amb 2 bases Schuko de 16A i una base CETAC trifàsica 3P+N+T. Segons esquema unifilar i en armari tipus KAE 12m,3a de 90x100 o equivalent. Relació de material marca Schneider o equivalent: 1 ut. Kae. 12m,3a 90x100 13180 1 ut. base em.sal.inc.ráp16A3PNT380-415VIP44 PKY16F435 2 ut. base em.sal.inc.ráp16A 2PT 200-250V IP44 PKY16F423 1 ut Magneto 2p 16A 1 ut. Magneto 4p 16A | 103.47 | Subquadre endellos CETAC + 2xSchuko | 0 | 0
BG62D1DK | u | Interruptor per a muntar superficialment, bipolar (2P), 10 AX/250 V, amb tecla i amb caixa de superfície estanca, amb grau de protecció IP-55, preu alt, | 11.04 | Interruptor,p/munt.superf.,(2P),10AX/250V,a/tecla+caixa superf.estanca,IP-55,preu alt, | 0 | 0
BGW15000 | u | Part proporcional d'accessoris de caixa de derivació quadrada | 0.31 | P.p.accessoris caixa derivació quadr. | 0 | 0
BGW62000 | u | Part proporcional d'accessoris per a interruptors i commutadors | 0.4 | P.p.accessoris p/interr./comm. | 0 | 0
BH61RC9A | u | Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, no permanent i estanca amb grau de protecció IP66, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 240 a 270 lúmens, 1 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt | 76.48 | Llum emerg.led,no permanent,IP66,classe II,240-270lúmens,auton< 1h, ,forma rect.,policarbon.,preu al | 0 | 0
BHB1-2Y85 | u | Llumenera estanca amb leds amb una vida útil <= 50000 h, de forma rectangular, de 1600 mm de llargària, 57 W de potència, flux lluminós de 6000 lm, amb equip elèctric no regulable, aïllament classe I, cos i difusor de policarbonat i grau de protecció IP65 | 83.58 | Llum.estanca+leds <= 50000h,rectangular,l=1600mm,57W,6000lm,no regulable,classe I,policarbonat,IP65 | 0 | 0
BMY3-0TC7 | u | Identificacions fluorescents dels equips de la PCI, sortida d'emergencia, etc | 2.13 | Identificacions fluorescents dels equips de la PCI, sortida d'emergencia, etc | 0 | 0
BT.08011 | u | Placa Telequick 120x60 | 181.88 | Placa Telequick 120x60 | -9999999999 | -9999999999
BT.OK.401M | u | Cubicle circuit 0,37 kW amb Tesys-T | 3586.58 | Cubicle circuit 0,37 kW amb Tesys-T | -9999999999 | -9999999999
BT.OK.404M | u | Cubicle circuit 1,5 kW amb Tesys-T | 3681.68 | Cubicle circuit 1,5 kW amb Tesys-T | -9999999999 | -9999999999
BT.OK.406M | u | Cubicle circuit 3 kW amb Tesys-T | 3708.6 | Cubicle circuit 3 kW amb Tesys-T | -9999999999 | -9999999999
BT.OK.407M | u | Cubicle circuit 4 kW amb Tesys-T | 3725.02 | Cubicle circuit 4 kW amb Tesys-T | -9999999999 | -9999999999
BT.OK.417M | u | Cubicle circuit 160A | 4184.36 | Cubicle circuit 160A | -9999999999 | -9999999999
BZMATERI | u | Material d'equip electromecànic | 1 | Material d'equip electromecànic | 0 | 0
MT07ALA010D | kg | Acer laminat UNE-EN 10025 S275JR, en perfils laminats en calent, peces simples, per a aplicacions estructurals, acabat amb emprimació antioxidant. Treballat i muntat en taller, per a col·locar amb unions soldades en obra | 3.08 | Acer laminat UNE-EN 10025 S275JR | 0 | 0
MT07ALA011K | kg | Platina d'acer laminat UNE-EN 10025 S275JR, per a aplicacions estructurals. Treballada i muntada en taller, per a col·locar amb unions soldades en obra. | 5.38 | Platina d'acer laminat UNE-EN 10025 S275JR | 0 | 0
MT12WWW030M | m | Xapa plegada d'acer galvanitzat, de 0,8 mm de gruix, 30 cm de desenvolupament i 3 plecs, per a vora lateral. | 8.78 | Xapa plegada d'acer galvanitzat | 0 | 0
MT13CCG030D | u | Caragol autorroscant de 6,5x130 mm d'acer galvanitzat, amb volandera. | 0.7 | Caragol autorroscant de 6,5x130 mm d'acer galvanitzat, amb volandera. | 0 | 0
MT13CCG030G | u | Caragol autorroscant de 6,5x70 mm d'acer inoxidable, amb volandera. | 0.88 | Caragol autorroscant de 6,5x70 mm d'acer inoxidable, amb volandera | 0 | 0
MT13CCG040 | m | Junta d'estanquitat per a xapes perfilades d'acer. | 5.32 | Junta d'estanquitat per a xapes perfilades d'acer. | 0 | 0
MT13CCP010A | m2 | Xapa perfilada d'acer galvanitzat prelacat, de 0,6 mm de gruix, amb nervis d'entre 40 i 50 mm d'altura de cresta, a una separació d'entre 250 i 270 mm i inèrcia entre 13 i 21 cm4, segons UNE-EN 14782. | 12.3 | Xapa perfilada d'acer galvanitzat prelacat | 0 | 0
MT21VVA011 | l | Massilla de base neutra monocomponent, per a segellament de juntes; per a aplicar amb pistola. | 28.26 | Massilla de base neutra monocomponent | 0 | 0
MT27PFI010 | l | Emprimació d'assecat ràpid, formulada amb resines alquídiques modificades i fosfat de zinc. | 9.6 | Emprimació d'assecat ràpid | 0 | 0
OKKBT001P | u | Subministrament i muntatge columna OKKEN | 8964.34 | Subministrament i muntatge armari OKKEN | -9999999999 | -9999999999
P01DW090 | ud | Pequeño material | 1.86 | Pequeño material | -9999999999 | -9999999999

## T-DIM
|  |  |  | PROJECTE REUBICACIÓ BUFANTS EDAR TGN NORD | PROJECTE REUBICACIÓ BUFANTS EDAR TGN NORD | PROJECTE REUBICACIÓ BUFANTS EDAR TGN NORD | PROJECTE REUBICACIÓ BUFANTS EDAR TGN NORD
|  | AMIDAMENTS | AMIDAMENTS | AMIDAMENTS | AMIDAMENTS | AMIDAMENTS
| N | Obra | 01 | PressupostREUBICACIÓ BUFANTS EDAR TGN NORD
| N | Capítol | 01 | TREBALLS PREVIS
| N | Titol 3 | 01 | DESMUNTATGES
01.01.01.001 | L | P21DK-HBJQ | u | Desmuntatge claraboia existent en la llosa superior del recinte soterrat on s'ubiquen les bufants, càrrega sobre camió i transport fins a gestor autoritzat | Desmuntatge claraboia existent en la llosa superior del recinte soterrat on s'ubiquen les bufants, càrrega sobre camió i transport fins a gestor autoritzat
| T | unitats
5
01.01.01.002 | L | P21DL-ICKR | u | Desmuntatge integral de bufants existents de les marques SULZER i AERZEN, incloent-hi col·lectors de sortida i elements auxiliars associats (vàlvules, carrets de desmuntatge, colzes, reduccions, brides, juntes i elements de fixació entre d'altres). Incloent: - Desconnexió elèctrica i mecànica dels equips segons normativa vigent - Desmuntatge de canonades i accessoris amb identificació i etiquetatge - Elevació i extracció dels equips des del recinte soterrat mitjançant equips d'elevació adequats - Emmagatzematge temporal en condicions adequades durant el període d'execució de les obres Incloent mà d'obra especialitzada, mitjans auxiliars,maquinària, eines i quantes operacions siguin necessàries per a la correcta execució de la unitat d'obra | Desmuntatge integral de bufants existents de les marques SULZER i AERZEN, incloent-hi col·lectors de sortida i elements auxiliars associats (vàlvules, carrets de desmuntatge, colzes, reduccions, brides, juntes i elements de fixació entre d'altres). Incloent: - Desconnexió elèctrica i mecànica dels equips segons normativa vigent - Desmuntatge de canonades i accessoris amb identificació i etiquetatge - Elevació i extracció dels equips des del recinte soterrat mitjançant equips d'elevació adequats - Emmagatzematge temporal en condicions adequades durant el període d'execució de les obres Incloent mà d'obra especialitzada, mitjans auxiliars,maquinària, eines i quantes operacions siguin necessàries per a la correcta execució de la unitat d'obra
| T | unitats
4
01.01.01.003 | L | P21DN-KEMT | u | Desmuntatge integral de quadres elèctrics existents de la marca SCHNEIDER, incloent-hi escomeses de les bufants i elements auxiliars associats (variadors de freqüència, etc.). Incloent: - Desconnexió elèctrica dels quadres elèctrics segons normativa vigent - Desmuntatge d'escomeses de les bufants i accessoris - Elevació i extracció dels quadres elèctrics des del recinte soterrat mitjançant equips d'elevació adequats - Emmagatzematge temporal en condicions adequades durant el període d'execució de les obres Incloent mà d'obra especialitzada, mitjans auxiliars,maquinària, eines i quantes operacions siguin necessàries per a la correcta execució de la unitat d'obra | Desmuntatge integral de quadres elèctrics existents de la marca SCHNEIDER, incloent-hi escomeses de les bufants i elements auxiliars associats (variadors de freqüència, etc.). Incloent: - Desconnexió elèctrica dels quadres elèctrics segons normativa vigent - Desmuntatge d'escomeses de les bufants i accessoris - Elevació i extracció dels quadres elèctrics des del recinte soterrat mitjançant equips d'elevació adequats - Emmagatzematge temporal en condicions adequades durant el període d'execució de les obres Incloent mà d'obra especialitzada, mitjans auxiliars,maquinària, eines i quantes operacions siguin necessàries per a la correcta execució de la unitat d'obra
| T | unitats
nº columnes |  | 5
01.01.01.004 | L | PEMA-FGZJ | u | Desmuntatge d'extractor d'aire, muntat superficialment en llosa de formigó, desconnexió de la xarxa de subministrament elèctric, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor | Desmuntatge d'extractor d'aire, muntat superficialment en llosa de formigó, desconnexió de la xarxa de subministrament elèctric, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor
| T | unitats
5
01.01.01.005 | L | P21GA-CUNV | u | Desmuntatge d'unitat exterior de sistema d'aire condicionat, de 100 kg de pes màxim, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor | Desmuntatge d'unitat exterior de sistema d'aire condicionat, de 100 kg de pes màxim, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor
| T | unitats
1
01.01.01.006 | L | P214B-HBIH | m | Desmuntatge de barana metàl·lica/d'acer inoxidable, amb mitjans manuals, sense deteriorar els elements constructius als quals està subjecta, aplec de material i càrrega de runa sobre camió o contenidor | Desmuntatge de barana metàl·lica/d'acer inoxidable, amb mitjans manuals, sense deteriorar els elements constructius als quals està subjecta, aplec de material i càrrega de runa sobre camió o contenidor
| T | longitud
10
01.01.01.007 | L | M21H0001 | u | Desmuntatge per a recol·locació posterior de fanal existent, desconnexió de la xarxa de subministrament elèctric i posterior connexió | Desmuntatge per a recol·locació posterior de fanal existent, desconnexió de la xarxa de subministrament elèctric i posterior connexió
| T | unitats
2
01.01.01.008 | L | P21R0-92GK | u | Tallada controlada amb cistella mecànica, d'arbre de 6 a 10 m d'alçària de port mitjà, arrencant la soca, aplec de la brossa generada, càrrega sobre camió grua amb pinça i transport a planta de compostatge (no més lluny de 20 km) | Tallada controlada amb cistella mecànica, d'arbre de 6 a 10 m d'alçària de port mitjà, arrencant la soca, aplec de la brossa generada, càrrega sobre camió grua amb pinça i transport a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)
| T | unitats
2
01.01.01.009 | L | P21D3-HCLK | m | Desmuntatge per a substitució de tubs per a distribució de gasos i fluids, de 300 mm de diàmetre, com a màxim, muntat superficialment i amb tall i posterior polit, amb maquinària inclosa i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor | Desmuntatge per a substitució de tubs per a distribució de gasos i fluids, de 300 mm de diàmetre, com a màxim, muntat superficialment i amb tall i posterior polit, amb maquinària inclosa i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
| T | longitud | unitats
canonada aire reactor biològic |  | 3 | 2
01.01.01.010 | L | NV110EB1 | u | Treballs per al desplaçament de la central d'extinció d'incendis - sèrie PX2 i del cilindre autònom de CO2 del sistema d'extinció automàtica d'incendis de la sala de quadres elèctrics del CCM-3, per a ubicació a sala annexa de compressors. Inlou tots els treballs d'obra civil i d'instal.lacions, materials, calibració, proves amb emissió de certificat i informe tècnic, configuració i implantació segons en sistema de gestió i control d'EMATSA, per al seu correcte funcionament | Treballs per al desplaçament de la central d'extinció d'incendis - sèrie PX2 i del cilindre autònom de CO2 del sistema d'extinció automàtica d'incendis de la sala de quadres elèctrics del CCM-3, per a ubicació a sala annexa de compressors. Inlou tots els treballs d'obra civil i d'instal.lacions, materials, calibració, proves amb emissió de certificat i informe tècnic, configuració i implantació segons en sistema de gestió i control d'EMATSA, per al seu correcte funcionament
| T | unitats
sala CCM3 |  | 1
| N | Obra | 01 | PressupostREUBICACIÓ BUFANTS EDAR TGN NORD
| N | Capítol | 01 | TREBALLS PREVIS
| N | Titol 3 | 02 | FORMIGONAT OBERTURES i NOVA LLOSA
01.01.02.001 | L | P4C3-4SK5 | m2 | Muntatge i desmuntatge d'apuntalament de llosa a una alçària <= 3 m, amb puntal metàl·lic i tauló | Muntatge i desmuntatge d'apuntalament de llosa a una alçària <= 3 m, amb puntal metàl·lic i tauló
| T | longitud | amplada |  | nº
forat claraboies |  | 2 | 2 |  | 5
forat extractors aire |  | 0.8 | 0.8 |  | 5
01.01.02.002 | L | P4DD-3UVW | m2 | Muntatge i desmuntatge d'encofrat de lloses/bancades amb tauler de fusta de pi per a deixar el formigó vist | Muntatge i desmuntatge d'encofrat de lloses/bancades amb tauler de fusta de pi per a deixar el formigó vist
| T | longitud |  | alçada | nº
nova llosa |  | 7.1 |  | 0.75
|  | 16 |  | 0.5
esglaons |  | 16 |  | 0.35 | 2
01.01.02.003 | L | P45C1-LXKH | m3 | Formigonament de lloses amb formigó per armar amb additiu hidròfug HA-30/B/20/XD2+XA2 amb una quantitat de ciment de 325 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.5, abocat amb cubilot | Formigonament de lloses amb formigó per armar amb additiu hidròfug HA-30/B/20/XD2+XA2 amb una quantitat de ciment de 325 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.5, abocat amb cubilot
| T | longitud | amplada | gruix | nº
forat claraboies |  | 2 | 2 | 0.25 | 5
forat extractors aire |  | 0.8 | 0.08 | 0.25 | 5
| T | longitud | amplada | gruix | nº
nova llosa |  | 7.1 | 3.2 | 0.75
|  | 12.4 | 1.5 | 0.5
esglaons |  | 16 | 0.25 | 0.35 | 2
01.01.02.004 | L | P4B8-D6QJ | kg | Armadura per a lloses d'estructura AP400 S d'acer en barres corrugades B400S de límit elàstic >= 400 N/mm2 | Armadura per a lloses d'estructura AP400 S d'acer en barres corrugades B400S de límit elàstic >= 400 N/mm2
| T | kg/m3 | m3
Ø16 @20 cm, doble cara |  | 130 | 34.22
01.01.02.005 | L | P4B0-6094 | u | Ancoratge químic estructural realitzat sobre formigó de <=35 N/mm² de resistència característica mínima, mitjançant perforació de 20 mm de diàmetre i 334 mm de profunditat, reblert de l'orifici amb injecció de resina epoxi, lliure d'estirè, WIT-PE 500 385ML ´´WÜRTH´´ o equivalent, i posterior inserció de barra corrugada d'acer UNE-EN 10080 B 500 S, de 16 mm de diàmetre i 800 mm de longitud, s'inclou la perforació manual amb màquina taladradora | Ancoratge químic estructural realitzat sobre formigó de <=35 N/mm² de resistència característica mínima, mitjançant perforació de 20 mm de diàmetre i 334 mm de profunditat, reblert de l'orifici amb injecció de resina epoxi, lliure d'estirè, WIT-PE 500 385ML ´´WÜRTH´´ o equivalent, i posterior inserció de barra corrugada d'acer UNE-EN 10080 B 500 S, de 16 mm de diàmetre i 800 mm de longitud, s'inclou la perforació manual amb màquina taladradora
claraboies | T | nº barres | doble cara | ambdós costats | nº obertures
Ø16 @20 cm, cara superior llosa |  | 5 | 2 | 2 | 5
Ø16 @20 cm, cara inferior llosa |  | 5 | 2 | 2 | 5
nova llosa | T | nº barres | doble cara | ambdós costats
Ø16 @20 cm, cara inferior llosa |  | 50 | 2 | 1
01.01.02.006 | L | P7JD-5QCX | m | Segellat de junt de 6 a 8 mm d'amplària i 2 cm de fondària, amb massilla de silicona neutra, aplicada amb pistola pneumàtica, prèvia imprimació específica | Segellat de junt de 6 a 8 mm d'amplària i 2 cm de fondària, amb massilla de silicona neutra, aplicada amb pistola pneumàtica, prèvia imprimació específica
| T | longitud |  |  | nº
forat claraboies |  | 8 |  |  | 5
forat extractors aire |  | 3.2 |  |  | 5
nova llosa |  | 5.585
12.8
| N | Obra | 01 | PressupostREUBICACIÓ BUFANTS EDAR TGN NORD
| N | Capítol | 01 | TREBALLS PREVIS
| N | Titol 3 | 03 | BANCADES BUFANTS
01.01.03.001 | L | P4DD-3UVW | m2 | Muntatge i desmuntatge d'encofrat de lloses/bancades amb tauler de fusta de pi per a deixar el formigó vist | Muntatge i desmuntatge d'encofrat de lloses/bancades amb tauler de fusta de pi per a deixar el formigó vist
| T | longitud | alçada |  | nº
|  | 2.4 | 0.25 |  | 4
|  | 2.4 | 0.25 |  | 4
|  | 1.6 | 0.25 |  | 4
|  | 1.6 | 0.25 |  | 4
01.01.03.002 | L | P45C1-LXKH | m3 | Formigonament de lloses amb formigó per armar amb additiu hidròfug HA-30/B/20/XD2+XA2 amb una quantitat de ciment de 325 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.5, abocat amb cubilot | Formigonament de lloses amb formigó per armar amb additiu hidròfug HA-30/B/20/XD2+XA2 amb una quantitat de ciment de 325 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.5, abocat amb cubilot
| T | longitud | amplada | gruix | nº
|  | 2.4 | 1.6 | 0.25 | 4
01.01.03.003 | L | P4B8-D6QJ | kg | Armadura per a lloses d'estructura AP400 S d'acer en barres corrugades B400S de límit elàstic >= 400 N/mm2 | Armadura per a lloses d'estructura AP400 S d'acer en barres corrugades B400S de límit elàstic >= 400 N/mm2
| T | kg/m3 | m3
Ø12 @20 cm, doble cara |  | 80 | 3.84
01.01.03.004 | L | P442-0001 | kg | Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça composta, en perfils IPN Altura (h) 250 mm Ancho de ala (b) 125 mm Espesor del alma (tw) 5.9 mm Espesor de ala (tf) 10.7 mm Radio de acuerdo (r) 12 mm | Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça composta, en perfils IPN Altura (h) 250 mm Ancho de ala (b) 125 mm Espesor del alma (tw) 5.9 mm Espesor de ala (tf) 10.7 mm Radio de acuerdo (r) 12 mm
| T | Peso | ud | longitud
|  | 28.3 | 4 | 5
| N | Obra | 01 | PressupostREUBICACIÓ BUFANTS EDAR TGN NORD
| N | Capítol | 02 | MOVIMENT DE TERRES
01.02.001 | L | P221B-EL73 | m3 | Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora de combustible i amb les terres deixades a la vora | Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora de combustible i amb les terres deixades a la vora
| T | longitud | amplada | fondària
nova llosa |  | 7.1 | 3.2 | 0.3
|  | 12.8 | 1.5 | 0.3
01.02.002 | L | G2242511 | m2 | Repàs i piconatge de sòl de rasa de de més de 2 m d'amplària, amb mitjans mecànics i compactació del 95 % PM | Repàs i piconatge de sòl de rasa de de més de 2 m d'amplària, amb mitjans mecànics i compactació del 95 % PM
| T | longitud | amplada
nova llosa |  | 7.1 | 3.2
|  | 12.8 | 1.5
| N | Obra | 01 | PressupostREUBICACIÓ BUFANTS EDAR TGN NORD
| N | Capítol | 03 | EDIFICACIÓ EQUIPS ELÈCTRICS
| N | Titol 3 | 01 | ESTRUCTURA I COBERTA
01.03.01.001 | L | E4E25627 | m2 | Paret estructural d'una cara vista, de 20 cm de gruix, de bloc de morter de ciment foradat, R-6, de 400x200x200 mm, de cara vista, llis, de color, amb components hidrofugants, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment CEM I, de dosificació 1:5 (7,5 N/mm2), amb additiu inclusor aire/plastificant i amb una resistència a compressió de la paret de 3 N/mm2. Inclou part proporcional d'ompliment dels forats amb formigó i reforços d'armadures | Paret estructural d'una cara vista, de 20 cm de gruix, de bloc de morter de ciment foradat, R-6, de 400x200x200 mm, de cara vista, llis, de color, amb components hidrofugants, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment CEM I, de dosificació 1:5 (7,5 N/mm2), amb additiu inclusor aire/plastificant i amb una resistència a compressió de la paret de 3 N/mm2. Inclou part proporcional d'ompliment dels forats amb formigó i reforços d'armadures
| T | longitud | alçada
parets |  | 8.27 | 3.5
|  | 7.08 | 3.5
|  | 5.4 | 3.5
|  | 1.7 | 3.5
|  | 3.12 | 3.5
|  | 5.58 | 3.5
finestres i porta |  | 3 | 3 |  | -1
|  | 4.2 | 0.6 |  | -2
|  | 1.8 | 0.6 |  | -1
01.03.01.002 | L | E4LH943C | m2 | Semibigueta i revoltó per a sostre de 20+5 cm, fins a 3 m d'alçària de muntatge, amb revoltó de ceràmica i biguetes de formigó pretesat de fins a 20 cm d'alçària, intereixos 0,73 m, llum 5 a 7 m, de moment flector últim 66 kNm per m d'amplària de sostre | Semibigueta i revoltó per a sostre de 20+5 cm, fins a 3 m d'alçària de muntatge, amb revoltó de ceràmica i biguetes de formigó pretesat de fins a 20 cm d'alçària, intereixos 0,73 m, llum 5 a 7 m, de moment flector últim 66 kNm per m d'amplària de sostre
| T | superfície
50
01.03.01.003 | L | E0010001 | m2 | Coberta inclinada convencional amb cambra d'aire ventilada, amb un pendent del 15% i una llargària en planta de fins 7 m, de teula àrab de ceràmica de 30 peces/m2 col·locada amb morter ciment elaborat a l'obra, formació de pendents amb paredons de sostremort, solera de placa prefabricada de formigó, aïllament amb plaques de llana mineral de roca (MW) de 40 mm i 116 a 125 kg/m3, col·locades sense adherir sobre el sostre | Coberta inclinada convencional amb cambra d'aire ventilada, amb un pendent del 15% i una llargària en planta de fins 7 m, de teula àrab de ceràmica de 30 peces/m2 col·locada amb morter ciment elaborat a l'obra, formació de pendents amb paredons de sostremort, solera de placa prefabricada de formigó, aïllament amb plaques de llana mineral de roca (MW) de 40 mm i 116 a 125 kg/m3, col·locades sense adherir sobre el sostre
| T | superfície
50
01.03.01.004 | L | E5ZHN003 | u | Bonera de PVC rígid de diàmetre 110 mm amb tapa plana metàl·lica, col·locada amb fixacions mecàniques | Bonera de PVC rígid de diàmetre 110 mm amb tapa plana metàl·lica, col·locada amb fixacions mecàniques
| T | unitats
1
01.03.01.005 | L | ED15B771 | m | Baixant de tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 110 mm, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides | Baixant de tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 110 mm, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides
| T | longitud |  |  | nº
|  | 3.5 |  |  | 2
| N | Obra | 01 | PressupostREUBICACIÓ BUFANTS EDAR TGN NORD
| N | Capítol | 03 | EDIFICACIÓ EQUIPS ELÈCTRICS
| N | Titol 3 | 02 | TANCAMENTS I REVESTIMENTS
01.03.02.001 | L | PAF8-7GPC | u | Finestra d'alumini anoditzat natural, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla oscilobatent, per a un buit d'obra aproximat de 60x60 cm, elaborada amb perfils de preu mitjà, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana | Finestra d'alumini anoditzat natural, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla oscilobatent, per a un buit d'obra aproximat de 60x60 cm, elaborada amb perfils de preu mitjà, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana
| T | unitats
finestra |  | 10
01.03.02.002 | L | PP0001113 | u | Subminstrament i muntatge de porta seccional sandwich acanalat Cara interior rugós acanalat blanc (aquesta porta és conforme amb la normativa UNE.EN 132411) Elevació Gran Elevació Contacte mantingut Panell Rugós Guies i Acc Galvanitzats Color vermell RAL 3000 std. (Exterior) Amb porta d'accés peatonal Mesures 3.000 Ample x 3.000 Alt ACCESSORIS: - KIT micro seguretat sensor cable fluix. (seg. paracaigudes) - Automatització seccional industrial < 14 m² trifàsic, accionament per contacte mantenit. Potència: 0,30 kW S'inclou: - Accionament desbloqueig d'emergència per cadena. - Paracaigudes de seguretat en cas trencament de molls. | Subminstrament i muntatge de porta seccional sandwich acanalat Cara interior rugós acanalat blanc (aquesta porta és conforme amb la normativa UNE.EN 132411) Elevació Gran Elevació Contacte mantingut Panell Rugós Guies i Acc Galvanitzats Color vermell RAL 3000 std. (Exterior) Amb porta d'accés peatonal Mesures 3.000 Ample x 3.000 Alt ACCESSORIS: - KIT micro seguretat sensor cable fluix. (seg. paracaigudes) - Automatització seccional industrial < 14 m² trifàsic, accionament per contacte mantenit. Potència: 0,30 kW S'inclou: - Accionament desbloqueig d'emergència per cadena. - Paracaigudes de seguretat en cas trencament de molls.
| T | unitats
1
| N | Obra | 01 | PressupostREUBICACIÓ BUFANTS EDAR TGN NORD
| N | Capítol | 03 | EDIFICACIÓ EQUIPS ELÈCTRICS
| N | Titol 3 | 03 | INSTAL·LACIONS
01.03.03.001 | L | PH56-RH99 | u | Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, no permanent i estanca amb grau de protecció IP66, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 240 a 270 lúmens, 1 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt, col·locat superficial | Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, no permanent i estanca amb grau de protecció IP66, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 240 a 270 lúmens, 1 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt, col·locat superficial
| T | unitats
2
01.03.03.002 | L | PHB3-Z800 | u | Llumenera estanca amb leds amb una vida útil <= 50000 h, de forma rectangular, de 1600 mm de llargària, 68 W de potència, flux lluminós de 8000 lm, amb equip elèctric no regulable, aïllament classe I, cos i difusor de policarbonat i grau de protecció IP65, muntada superficialment | Llumenera estanca amb leds amb una vida útil <= 50000 h, de forma rectangular, de 1600 mm de llargària, 68 W de potència, flux lluminós de 8000 lm, amb equip elèctric no regulable, aïllament classe I, cos i difusor de policarbonat i grau de protecció IP65, muntada superficialment
| T | unitats
8
01.03.03.003 | L | PG6E-D1DK | u | Interruptor, bipolar (2P), 10 AX/250 V, amb tecla i amb caixa de superfície estanca, amb grau de protecció IP-55, preu alt, muntat superficialment | Interruptor, bipolar (2P), 10 AX/250 V, amb tecla i amb caixa de superfície estanca, amb grau de protecció IP-55, preu alt, muntat superficialment
| T | unitats
1
01.03.03.004 | L | PG1D-Z850 | u | Quadret d'endolls amb 2 bases Schuko de 16A i una base CETAC trifàsica 3P+N+T. Segons esquema unifilar i en armari tipus KAE 12m,3a de 90x100 o equivalent. Relació de material marca Schneider o equivalent: 1 ut. Kae. 12m,3a 90x100 13180 1 ut. base em.sal.inc.ráp16A3PNT380-415VIP44 PKY16F435 2 ut. base em.sal.inc.ráp16A 2PT 200-250V IP44 PKY16F423 1 ut Magneto 2p 16A 1 ut. Magneto 4p 16A Tot inclòs i en funcionament. | Quadret d'endolls amb 2 bases Schuko de 16A i una base CETAC trifàsica 3P+N+T. Segons esquema unifilar i en armari tipus KAE 12m,3a de 90x100 o equivalent. Relació de material marca Schneider o equivalent: 1 ut. Kae. 12m,3a 90x100 13180 1 ut. base em.sal.inc.ráp16A3PNT380-415VIP44 PKY16F435 2 ut. base em.sal.inc.ráp16A 2PT 200-250V IP44 PKY16F423 1 ut Magneto 2p 16A 1 ut. Magneto 4p 16A Tot inclòs i en funcionament.
| T | unitats
2
01.03.03.005 | L | PG12-1532 | u | Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de protecció IP-65, muntada superficialment | Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de protecció IP-65, muntada superficialment
| T | unitats
1
01.03.03.006 | L | PEGG-FKN9 | u | Equip d'aire condicionat, sistema aire-aire split 1x1, per a gas R-32, gamma domèstica (RAC), alimentació monofàsica (230V/50Hz), model Diamond SRK35ZSX-WF ´´MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES´´ o equivalent, potència frigorífica nominal 3,5 kW (temperatura de bulb sec de l'aire interior 27°C, temperatura de bulb humit de l'aire interior 19°C, temperatura de bulb sec de l'aire exterior 35°C, temperatura de bulb humit de l'aire exterior 24°C), potència calorífica nominal 4,3 kW (temperatura de bulb sec de l'aire interior 20°C, temperatura de bulb humit de l'aire exterior 6°C), SEER 9,5 (classe A+++), SCOP 6,5 (classe A+++), EER 4,73 (classe A), COP 4,78 (classe A), format per una unitat interior de paret SRK35ZSX-WF, de 305x920x220 mm, pes 13 kg, nivell sonor (velocitat ultra baixa) 19 dBA, cabal d'aire (velocitat ultra alta) 786 m³/h, amb filtre al·lergogen, filtre desodoritzant fotocatalític, detector de presència, capacitat de moviment vertical i horitzontal dels àleps, adaptador amb comunicació via Wi-Fi per a control des d'un smartphone o tablet, i control sense fil, amb programador setmanal, model Weekly Timer, i una unitat exterior SRC35ZSX-W, de 640x800x290 mm, pes 43 kg, nivell sonor 48 dBA i cabal d'aire 2160 m³/h, amb control de condensació. Inclús elements antivibratoris i suports de paret per a recolzament de la unitat exterior. Inclou: Replanteig de les unitats. Col·locació i fixació de la unitat interior. Col·locació i fixació de la unitat exterior. Connexió a les línies frigorífiques. Connexió a la xarxa elèctrica. Col·locació i fixació del tub entre la unitat interior i el control remot per cable. Estesa de cables entre la unitat interior i el control remot per cable. Connexionat de cables entre la unitat interior i el control remot per cable. Connexió a la xarxa de desguàs. Posada en marxa | Equip d'aire condicionat, sistema aire-aire split 1x1, per a gas R-32, gamma domèstica (RAC), alimentació monofàsica (230V/50Hz), model Diamond SRK35ZSX-WF ´´MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES´´ o equivalent, potència frigorífica nominal 3,5 kW (temperatura de bulb sec de l'aire interior 27°C, temperatura de bulb humit de l'aire interior 19°C, temperatura de bulb sec de l'aire exterior 35°C, temperatura de bulb humit de l'aire exterior 24°C), potència calorífica nominal 4,3 kW (temperatura de bulb sec de l'aire interior 20°C, temperatura de bulb humit de l'aire exterior 6°C), SEER 9,5 (classe A+++), SCOP 6,5 (classe A+++), EER 4,73 (classe A), COP 4,78 (classe A), format per una unitat interior de paret SRK35ZSX-WF, de 305x920x220 mm, pes 13 kg, nivell sonor (velocitat ultra baixa) 19 dBA, cabal d'aire (velocitat ultra alta) 786 m³/h, amb filtre al·lergogen, filtre desodoritzant fotocatalític, detector de presència, capacitat de moviment vertical i horitzontal dels àleps, adaptador amb comunicació via Wi-Fi per a control des d'un smartphone o tablet, i control sense fil, amb programador setmanal, model Weekly Timer, i una unitat exterior SRC35ZSX-W, de 640x800x290 mm, pes 43 kg, nivell sonor 48 dBA i cabal d'aire 2160 m³/h, amb control de condensació. Inclús elements antivibratoris i suports de paret per a recolzament de la unitat exterior. Inclou: Replanteig de les unitats. Col·locació i fixació de la unitat interior. Col·locació i fixació de la unitat exterior. Connexió a les línies frigorífiques. Connexió a la xarxa elèctrica. Col·locació i fixació del tub entre la unitat interior i el control remot per cable. Estesa de cables entre la unitat interior i el control remot per cable. Connexionat de cables entre la unitat interior i el control remot per cable. Connexió a la xarxa de desguàs. Posada en marxa
| T | unitats
1
01.03.03.007 | L | PF57-CTEP | m | Tub de coure recuit, preaïllat i revestit, per a instal·lacions frigorífiques, doble, línia de líquid d'1/4´´ de diàmetre nominal, 0,8 mm de gruix i 7 mm de gruix de l'aïllament i línia de gas de 3/8´´ de diàmetre nominal, 0,8 mm de gruix i 7 mm de gruix de l'aïllament, col·locat en canal o safata | Tub de coure recuit, preaïllat i revestit, per a instal·lacions frigorífiques, doble, línia de líquid d'1/4´´ de diàmetre nominal, 0,8 mm de gruix i 7 mm de gruix de l'aïllament i línia de gas de 3/8´´ de diàmetre nominal, 0,8 mm de gruix i 7 mm de gruix de l'aïllament, col·locat en canal o safata
| T | longitud
50
01.03.03.008 | L | PG001 | pa | Partida alçada a justificar per les connexions elèctriques a realitzar des del quadre elèctric fins a qualsevol element elèctric de l'edificació dels equips elèctrics (llums, interruptors, endolls, caixes derivacions, equip aire condicionat, etc.). Inclou el subministrament i muntatge de tot el material elèctric necessari per a la seva posta en funcionament | Partida alçada a justificar per les connexions elèctriques a realitzar des del quadre elèctric fins a qualsevol element elèctric de l'edificació dels equips elèctrics (llums, interruptors, endolls, caixes derivacions, equip aire condicionat, etc.). Inclou el subministrament i muntatge de tot el material elèctric necessari per a la seva posta en funcionament
1
| N | Obra | 01 | PressupostREUBICACIÓ BUFANTS EDAR TGN NORD
| N | Capítol | 03 | EDIFICACIÓ EQUIPS ELÈCTRICS
| N | Titol 3 | 04 | PCI
01.03.04.001 | L | PM32-IDEN | u | Identificacions fluorescents dels equips de la PCI, sortida d'emergencia, etc. | Identificacions fluorescents dels equips de la PCI, sortida d'emergencia, etc.
| T | unitats
1
| N | Obra | 01 | PressupostREUBICACIÓ BUFANTS EDAR TGN NORD
| N | Capítol | 04 | MARQUESINA BUFANTS
| N | Titol 3 | 01 | ESTRUCTURA
01.04.01.001 | L | PP54D | m2 | Marquesina metàl·lica per a cobertura de bufants, composta de: ESTRUCTURA: formada per pilars, bigues i corretges d'acer UNE-EN 10025 S275JR, en perfils laminats en calent, mitjançant unions soldades, amb emprimació anticorrosiva realitzada en taller; fixada a la fonamentació mitjançant plaques d'ancoratge d'acer UNE-EN 10025 S275JR, en perfil pla, amb trepant central bisellat i perns soldats d'acer corrugat UNE-EN 10080 B 500 S; COBERTA: de xapa perfilada d'acer galvanitzat prelacat, de 0,6 mm de gruix, amb nervis d'entre 40 i 50 mm d'altura de cresta, a una separació d'entre 250 i 270 mm, col·locada amb un solapi de la xapa superior de 200 mm i un solapi lateral d'un trapezi i fixada mecànicament a corretja estructural i vora lateral realitzada amb xapa plegada d'acer galvanitzat, de 0,8 mm de gruix, 30 cm de desenvolupament i 3 plecs. Fins i tot accessoris de fixació de les xapes i massilla de base neutra monocomponente, per a segellament de juntes. | Marquesina metàl·lica per a cobertura de bufants, composta de: ESTRUCTURA: formada per pilars, bigues i corretges d'acer UNE-EN 10025 S275JR, en perfils laminats en calent, mitjançant unions soldades, amb emprimació anticorrosiva realitzada en taller; fixada a la fonamentació mitjançant plaques d'ancoratge d'acer UNE-EN 10025 S275JR, en perfil pla, amb trepant central bisellat i perns soldats d'acer corrugat UNE-EN 10080 B 500 S; COBERTA: de xapa perfilada d'acer galvanitzat prelacat, de 0,6 mm de gruix, amb nervis d'entre 40 i 50 mm d'altura de cresta, a una separació d'entre 250 i 270 mm, col·locada amb un solapi de la xapa superior de 200 mm i un solapi lateral d'un trapezi i fixada mecànicament a corretja estructural i vora lateral realitzada amb xapa plegada d'acer galvanitzat, de 0,8 mm de gruix, 30 cm de desenvolupament i 3 plecs. Fins i tot accessoris de fixació de les xapes i massilla de base neutra monocomponente, per a segellament de juntes.
| T | longitud | amplada
|  | 10.7 | 7.3
| N | Obra | 01 | PressupostREUBICACIÓ BUFANTS EDAR TGN NORD
| N | Capítol | 05 | EQUIPS MECÀNICS
01.05.001 | L | P21DM-JDLS | u | Muntatge integral de bufants existents de les marques SULZER i AERZEN, incloent-hi col·lectors de sortida i elements auxiliars associats (vàlvules, carrets de desmuntatge, colzes, reduccions, brides, juntes i elements de fixació entre d'altres). Incloent: - Transport i muntatge en nova ubicació segons especificacions tècniques - Connexionat de tots els elements desmuntats - Proves de funcionament i posada en marxa Incloent mà d'obra especialitzada, mitjans auxiliars,maquinària, eines i quantes operacions siguin necessàries per a la correcta execució de la unitat d'obra | Muntatge integral de bufants existents de les marques SULZER i AERZEN, incloent-hi col·lectors de sortida i elements auxiliars associats (vàlvules, carrets de desmuntatge, colzes, reduccions, brides, juntes i elements de fixació entre d'altres). Incloent: - Transport i muntatge en nova ubicació segons especificacions tècniques - Connexionat de tots els elements desmuntats - Proves de funcionament i posada en marxa Incloent mà d'obra especialitzada, mitjans auxiliars,maquinària, eines i quantes operacions siguin necessàries per a la correcta execució de la unitat d'obra
| T | unitats
4
01.05.002 | L | PF41-AJ0Z | m | Subministrament i muntatge de canonada formada per tub d'acer inoxidable classe 1.4401 segons UNE-EN 10088-1 (AISI 316), de 323,9 mm de diàmetre exterior i i apta per a una pressió de treball PN-16, segons normativa vigent. Instal·lació en superfície. Inclòs material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces especials | Subministrament i muntatge de canonada formada per tub d'acer inoxidable classe 1.4401 segons UNE-EN 10088-1 (AISI 316), de 323,9 mm de diàmetre exterior i i apta per a una pressió de treball PN-16, segons normativa vigent. Instal·lació en superfície. Inclòs material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces especials
| T | longitud
col·lector principal |  | 17
01.05.003 | L | GF4BU0G0 | u | Subministrament i col·locació de suportació en acer inoxidable A-316-L, inclosa part proporcional de cargols | Subministrament i col·locació de suportació en acer inoxidable A-316-L, inclosa part proporcional de cargols
| T | unitats
4
01.05.004 | L | CARR0001 | u | Carret de desmuntatge telescopic DN 125 PN10 AVK o equivalent Compensa el desplaçament axial de la canonada durant la instal·lació i el desmuntatge, ja que l'acció telescòpica entre la virolla interior i exterior permet l'ajust longitudinal Brides i orificis segons: DIN 2576 PN10 o DIN 2502 PN16 Junta de Viton FKM temp. <200ºC Brides: acer al carboni S-235-JR (ST 37.2) Viroles: acer inoxidable AISI-304 Revestiment d'epoxi polièster RAL 5005 gruix de la pintura mínim 80 micres Inclou cargols intermedis: Cargols i femelles a Qualitat 8.8 zincats Brides i virolles revestides d'epoxi-polièster blau RAL 5005, gruix mín. 80-90 µm Muntatge inclòs | Carret de desmuntatge telescopic DN 125 PN10 AVK o equivalent Compensa el desplaçament axial de la canonada durant la instal·lació i el desmuntatge, ja que l'acció telescòpica entre la virolla interior i exterior permet l'ajust longitudinal Brides i orificis segons: DIN 2576 PN10 o DIN 2502 PN16 Junta de Viton FKM temp. <200ºC Brides: acer al carboni S-235-JR (ST 37.2) Viroles: acer inoxidable AISI-304 Revestiment d'epoxi polièster RAL 5005 gruix de la pintura mínim 80 micres Inclou cargols intermedis: Cargols i femelles a Qualitat 8.8 zincats Brides i virolles revestides d'epoxi-polièster blau RAL 5005, gruix mín. 80-90 µm Muntatge inclòs
3
01.05.005 | L | CARR0002 | u | Carret de desmuntatge telescopic DN 150 PN10 AVK o equivalent Compensa el desplaçament axial de la canonada durant la instal·lació i el desmuntatge, ja que l'acció telescòpica entre la virolla interior i exterior permet l'ajust longitudinal Brides i orificis segons: DIN 2576 PN10 o DIN 2502 PN16 Junta de Viton FKM temp. <200ºC Brides: acer al carboni S-235-JR (ST 37.2) Viroles: acer inoxidable AISI-304 Revestiment d'epoxi polièster RAL 5005 gruix de la pintura mínim 80 micres Inclou cargols intermedis: Cargols i femelles a Qualitat 8.8 zincats Brides i virolles revestides d'epoxi-polièster blau RAL 5005, gruix mín. 80-90 µm Muntatge inclòs | Carret de desmuntatge telescopic DN 150 PN10 AVK o equivalent Compensa el desplaçament axial de la canonada durant la instal·lació i el desmuntatge, ja que l'acció telescòpica entre la virolla interior i exterior permet l'ajust longitudinal Brides i orificis segons: DIN 2576 PN10 o DIN 2502 PN16 Junta de Viton FKM temp. <200ºC Brides: acer al carboni S-235-JR (ST 37.2) Viroles: acer inoxidable AISI-304 Revestiment d'epoxi polièster RAL 5005 gruix de la pintura mínim 80 micres Inclou cargols intermedis: Cargols i femelles a Qualitat 8.8 zincats Brides i virolles revestides d'epoxi-polièster blau RAL 5005, gruix mín. 80-90 µm Muntatge inclòs
1
01.05.006 | L | PN84-DAFD | u | Vàlvula de retenció de clapeta DN125 PN10 AVK o equivalent Vàlvula de Retenció de Clapeta Partida Sèrie 970/0306, CF, segons EN 558 s.16 Tipus: Wafer, per muntar entre brides Cos: acer inox A-351 CF8M (AISI-316) Clapetes: acer inox A-351 CF8M (AISI-316) Eix: acer inox EN-1.4404/AISI-316L Moll: INCONEL 625 Seient: VITON A 331 C FKM Temperatura -10º/+200ºC Muntatge inclos | Vàlvula de retenció de clapeta DN125 PN10 AVK o equivalent Vàlvula de Retenció de Clapeta Partida Sèrie 970/0306, CF, segons EN 558 s.16 Tipus: Wafer, per muntar entre brides Cos: acer inox A-351 CF8M (AISI-316) Clapetes: acer inox A-351 CF8M (AISI-316) Eix: acer inox EN-1.4404/AISI-316L Moll: INCONEL 625 Seient: VITON A 331 C FKM Temperatura -10º/+200ºC Muntatge inclos
3
01.05.007 | L | PN84-DAFE | u | Vàlvula de retenció de clapeta DN150 PN10 AVK o equivalent Vàlvula de Retenció de Clapeta Partida Sèrie 970/0306, CF, segons EN 558 s.16 Tipus: Wafer, per muntar entre brides Cos: acer inox A-351 CF8M (AISI-316) Clapetes: acer inox A-351 CF8M (AISI-316) Eix: acer inox EN-1.4404/AISI-316L Moll: INCONEL 625 Seient: VITON A 331 C FKM Temperatura -10º/+200ºC Muntatge inclos | Vàlvula de retenció de clapeta DN150 PN10 AVK o equivalent Vàlvula de Retenció de Clapeta Partida Sèrie 970/0306, CF, segons EN 558 s.16 Tipus: Wafer, per muntar entre brides Cos: acer inox A-351 CF8M (AISI-316) Clapetes: acer inox A-351 CF8M (AISI-316) Eix: acer inox EN-1.4404/AISI-316L Moll: INCONEL 625 Seient: VITON A 331 C FKM Temperatura -10º/+200ºC Muntatge inclos
1
01.05.008 | L | PN46-FB74 | u | Vàlvula de papallona motoritzada DN 125 PN10 AVK o equivalent amb actuador AUMA o equivalent Vàlvula Papallona AVK, sèrie 820, DESPONIA PLUS Concèntrica Wafer seg.ISO 5752/EN 558 sèrie 20 Instal·lació multibrida segons ISO 7005-2 per PN10/16 i ANSI150 fins a DN=400 Cos: Fosa dúctil EN-GJS-400-15,EN 1563 Disc: acer inox 1.4408, EN10213 (AISI 316) Eix: acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) Junta: VITON FPM temperatura màx. 200ºC Revestiment de Poliuretà (70µ) de color blau RAL5017 Actuador elèctric AUMA Servei S2-15 min ON & OFF A error de corrent manté la posició Tensió trifàsica 400V 50Hz Entrada de cables, (no inclou premsaestopa) 4 x M20*1,5 i 2 x M25*1,5 Pantalla de cristall líquid (il·luminada) 5 làmpades indicadores (programables) Contactors-inversors Unitat de control integrat AC 01.2 Protocol de comunicació Modbus TPC/IP *Esquema elèctric; TPCAC000-1A1-A5E0TPA00R100-0I1-000 Revestiment exterior actuador P1.001.RAL7037 segons EN ISO 12944-4, gruix 140 µm Volant de maniobra d'emergència Muntatge inclos | Vàlvula de papallona motoritzada DN 125 PN10 AVK o equivalent amb actuador AUMA o equivalent Vàlvula Papallona AVK, sèrie 820, DESPONIA PLUS Concèntrica Wafer seg.ISO 5752/EN 558 sèrie 20 Instal·lació multibrida segons ISO 7005-2 per PN10/16 i ANSI150 fins a DN=400 Cos: Fosa dúctil EN-GJS-400-15,EN 1563 Disc: acer inox 1.4408, EN10213 (AISI 316) Eix: acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) Junta: VITON FPM temperatura màx. 200ºC Revestiment de Poliuretà (70µ) de color blau RAL5017 Actuador elèctric AUMA Servei S2-15 min ON & OFF A error de corrent manté la posició Tensió trifàsica 400V 50Hz Entrada de cables, (no inclou premsaestopa) 4 x M20*1,5 i 2 x M25*1,5 Pantalla de cristall líquid (il·luminada) 5 làmpades indicadores (programables) Contactors-inversors Unitat de control integrat AC 01.2 Protocol de comunicació Modbus TPC/IP *Esquema elèctric; TPCAC000-1A1-A5E0TPA00R100-0I1-000 Revestiment exterior actuador P1.001.RAL7037 segons EN ISO 12944-4, gruix 140 µm Volant de maniobra d'emergència Muntatge inclos
3
01.05.009 | L | PN46-FB71 | u | Vàlvula de papallona motoritzada DN 150 PN10 AVK o equivalent amb actuador AUMA o equivalent Vàlvula Papallona AVK, sèrie 820, DESPONIA PLUS Concèntrica Wafer seg.ISO 5752/EN 558 sèrie 20 Instal·lació multibrida segons ISO 7005-2 per PN10/16 i ANSI150 fins a DN=400 Cos: Fosa dúctil EN-GJS-400-15,EN 1563 Disc: acer inox 1.4408, EN10213 (AISI 316) Eix: acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) Junta: VITON FPM temperatura màx. 200ºC Revestiment de Poliuretà (70µ) de color blau RAL5017 Actuador elèctric AUMA Servei S2-15 min ON & OFF A error de corrent manté la posició Tensió trifàsica 400V 50Hz Entrada de cables, (no inclou premsaestopa) 4 x M20*1,5 i 2 x M25*1,5 Pantalla de cristall líquid (il·luminada) 5 làmpades indicadores (programables) Contactors-inversors Unitat de control integrat AC 01.2 Protocol de comunicació Modbus TPC/IP *Esquema elèctric; TPCAC000-1A1-A5E0TPA00R100-0I1-000 Revestiment exterior actuador P1.001.RAL7037 segons EN ISO 12944-4, gruix 140 µm Volant de maniobra d'emergència Muntatge inclos | Vàlvula de papallona motoritzada DN 150 PN10 AVK o equivalent amb actuador AUMA o equivalent Vàlvula Papallona AVK, sèrie 820, DESPONIA PLUS Concèntrica Wafer seg.ISO 5752/EN 558 sèrie 20 Instal·lació multibrida segons ISO 7005-2 per PN10/16 i ANSI150 fins a DN=400 Cos: Fosa dúctil EN-GJS-400-15,EN 1563 Disc: acer inox 1.4408, EN10213 (AISI 316) Eix: acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) Junta: VITON FPM temperatura màx. 200ºC Revestiment de Poliuretà (70µ) de color blau RAL5017 Actuador elèctric AUMA Servei S2-15 min ON & OFF A error de corrent manté la posició Tensió trifàsica 400V 50Hz Entrada de cables, (no inclou premsaestopa) 4 x M20*1,5 i 2 x M25*1,5 Pantalla de cristall líquid (il·luminada) 5 làmpades indicadores (programables) Contactors-inversors Unitat de control integrat AC 01.2 Protocol de comunicació Modbus TPC/IP *Esquema elèctric; TPCAC000-1A1-A5E0TPA00R100-0I1-000 Revestiment exterior actuador P1.001.RAL7037 segons EN ISO 12944-4, gruix 140 µm Volant de maniobra d'emergència Muntatge inclos
1
| N | Obra | 01 | PressupostREUBICACIÓ BUFANTS EDAR TGN NORD
| N | Capítol | 06 | EQUIPS ELÈCTRICS I CONTROL
01.06.001 | L | P21DM-LFNU | u | Desmuntatge i posterior muntatge de quadres elèctrics existents de la marca SCHNEIDER, incloent-hi escomeses de les bufants i elements auxiliars associats (variadors de freqüència, etc.). Incloent: - Transport i muntatge en nova ubicació segons especificacions tècniques - Connexionat de totes les escomeses de les bufants desmuntades - Proves de funcionament i posada en marxa Incloent mà d'obra especialitzada, mitjans auxiliars, maquinària, eines i quantes operacions siguin necessàries per a la correcta execució de la unitat d'obra | Desmuntatge i posterior muntatge de quadres elèctrics existents de la marca SCHNEIDER, incloent-hi escomeses de les bufants i elements auxiliars associats (variadors de freqüència, etc.). Incloent: - Transport i muntatge en nova ubicació segons especificacions tècniques - Connexionat de totes les escomeses de les bufants desmuntades - Proves de funcionament i posada en marxa Incloent mà d'obra especialitzada, mitjans auxiliars, maquinària, eines i quantes operacions siguin necessàries per a la correcta execució de la unitat d'obra
| T | unitats
5
01.06.002 | L | PG78-6NSA | u | Muntatge i integració de les bufants existents de les marques SULZER i AERZEN al sistema de control de la EDAR incloent tot material elèctric necessari, així com commutadors, autòmats i targetes de entrades sortides per a la seva instal·lació i integració al control de la EDAR. S'inclou: - Esquemes elèctrics - Programació PLC - Programació SCADA - Proves de funcionament i posta en marxa. Completament instal·lat, connexionat i en perfectes condicions de funcionament. Es compliran tots els requisits establerts per EMATSA. El tècnic que realitzi els treballs haurà d'estar certificat com a ''EcoStruxure Plant Certified - Control System'' de Schneider. | Muntatge i integració de les bufants existents de les marques SULZER i AERZEN al sistema de control de la EDAR incloent tot material elèctric necessari, així com commutadors, autòmats i targetes de entrades sortides per a la seva instal·lació i integració al control de la EDAR. S'inclou: - Esquemes elèctrics - Programació PLC - Programació SCADA - Proves de funcionament i posta en marxa. Completament instal·lat, connexionat i en perfectes condicions de funcionament. Es compliran tots els requisits establerts per EMATSA. El tècnic que realitzi els treballs haurà d'estar certificat com a ''EcoStruxure Plant Certified - Control System'' de Schneider.
| T | unitats
4
01.06.003 | L | BT.0901 | u | Suministro e instalación de soporte Telequick 120x60 cm para el montaje de los inversores. Incluye pequeño material de sujeción y mano de obra para su montaje y la colocación de los inversores sobre el Telequick. | Suministro e instalación de soporte Telequick 120x60 cm para el montaje de los inversores. Incluye pequeño material de sujeción y mano de obra para su montaje y la colocación de los inversores sobre el Telequick.
Telequick caixes connexions |  | 6
01.06.004 | L | OKKBT001E | u | SUMINISTRO AMPLIACIÖN CCM2 Incluye: - Suministro de columna de cubículos CCM OKKEN de Schneider Electric para ampliar el armario CCM2 actual de la EDAR Tarragona nord. Configuración del armario: · 1x Columna de acometida y para interruptores a fondo panel 750mm + 1x columnas para entrada/salida decables 450mm. · 1x columnas de cubículos 750mm+ 1x columnas para entrada/salida decables 450 mm. (Dejar preinstalado y equipado con carros de reserva el módulo de cubículos 3 hasta completarlo) · 1x Columna para PLC y equipos de control. Ventilación controlada por termostato e iluminación en las columnas de montajes a fondo placa. Los módulos estarán senyalizados con placas de riesgo eléctrico. | SUMINISTRO AMPLIACIÖN CCM2 Incluye: - Suministro de columna de cubículos CCM OKKEN de Schneider Electric para ampliar el armario CCM2 actual de la EDAR Tarragona nord. Configuración del armario: · 1x Columna de acometida y para interruptores a fondo panel 750mm + 1x columnas para entrada/salida decables 450mm. · 1x columnas de cubículos 750mm+ 1x columnas para entrada/salida decables 450 mm. (Dejar preinstalado y equipado con carros de reserva el módulo de cubículos 3 hasta completarlo) · 1x Columna para PLC y equipos de control. Ventilación controlada por termostato e iluminación en las columnas de montajes a fondo placa. Los módulos estarán senyalizados con placas de riesgo eléctrico.
Estructura armari OKKEN |  | 1
01.06.005 | L | BT.OK.417 | u | Subministrament i instal·lació de cublcle amb proteccions i aparamenta auxiliar de receptor trifàsic de 160A, magnetotèrmic 25kAVigi o relé diferencial i analitzador de xarxa en porta. El cubicle es muntarà amb indicador d'avaría amb làmpada vermella. Completament cablejat i comprovat. | Subministrament i instal·lació de cublcle amb proteccions i aparamenta auxiliar de receptor trifàsic de 160A, magnetotèrmic 25kAVigi o relé diferencial i analitzador de xarxa en porta. El cubicle es muntarà amb indicador d'avaría amb làmpada vermella. Completament cablejat i comprovat.
SB202 Bufant biològic |  | 1
01.06.006 | L | BT.OK.407 | u | Subministrament i instal·lació de cublcle amb proteccions i aparamenta auxiliar de receptor trifàsic de 4kW, magnetotèrmic 25kA,Vigi o relé diferencial. Controlat amb Tesys-T. El cubicle es muntarà amb indicador d'avaría amb làmpada vermella i consola de control. Els cubicles SENSE pulsadors de comandament (Es comandarà des de la consola del Tesys o del variador que es muntarà al mateix cublicle) Completament cablejat i comprovat. | Subministrament i instal·lació de cublcle amb proteccions i aparamenta auxiliar de receptor trifàsic de 4kW, magnetotèrmic 25kA,Vigi o relé diferencial. Controlat amb Tesys-T. El cubicle es muntarà amb indicador d'avaría amb làmpada vermella i consola de control. Els cubicles SENSE pulsadors de comandament (Es comandarà des de la consola del Tesys o del variador que es muntarà al mateix cublicle) Completament cablejat i comprovat.
ERS318A Bomba recirculació |  | 1
01.06.007 | L | BT.OK.401 | u | Subministrament i instal·lació de cublcle amb proteccions i aparamenta auxiliar de receptor trifàsic de 0,37kW, magnetotèrmic 25kA, Vigi o relé diferencial. Controlat amb Tesys-T. El cubicle es muntarà amb indicador d'avaría amb làmpada vermella i consola de control. Els cubicles SENSE pulsadors de comandament (Es comandarà des de la consola del Tesys o del variador que es muntarà al mateix cublicle) Completament cablejat i comprovat. | Subministrament i instal·lació de cublcle amb proteccions i aparamenta auxiliar de receptor trifàsic de 0,37kW, magnetotèrmic 25kA, Vigi o relé diferencial. Controlat amb Tesys-T. El cubicle es muntarà amb indicador d'avaría amb làmpada vermella i consola de control. Els cubicles SENSE pulsadors de comandament (Es comandarà des de la consola del Tesys o del variador que es muntarà al mateix cublicle) Completament cablejat i comprovat.
DS210 Decantador A |  | 1
DS211 Decantador B |  | 1
01.06.008 | L | BT.OK.406 | u | Subministrament i instal·lació de cublcle amb proteccions i aparamenta auxiliar de receptor trifàsic de 3kW, magnetotèrmic 25kA, Vigi o relé diferencial. Controlat amb Tesys-T. El cubicle es muntarà amb indicador d'avaría amb làmpada vermella i consola de control. Els cubicles SENSE pulsadors de comandament (Es comandarà des de la consola del Tesys o del variador que es muntarà al mateix cublicle) Completament cablejat i comprovat. | Subministrament i instal·lació de cublcle amb proteccions i aparamenta auxiliar de receptor trifàsic de 3kW, magnetotèrmic 25kA, Vigi o relé diferencial. Controlat amb Tesys-T. El cubicle es muntarà amb indicador d'avaría amb làmpada vermella i consola de control. Els cubicles SENSE pulsadors de comandament (Es comandarà des de la consola del Tesys o del variador que es muntarà al mateix cublicle) Completament cablejat i comprovat.
AC205 Accelerador de corrent biològic |  | 1
AC206 Accelerador de corrent biològic |  | 1
01.06.009 | L | BT.OK.404 | u | Subministrament i instal·lació de cublcle amb proteccions i aparamenta auxiliar de receptor trifàsic de 1,5kW, magnetotèrmic 25kA,Vigi o relé diferencial. Controlat amb Tesys-T. El cubicle es muntarà amb indicador d'avaría amb làmpada vermella i consola de control. Els cubicles SENSE pulsadors de comandament (Es comandarà des de la consola del Tesys o del variador que es muntarà al mateix cublicle) Completament cablejat i comprovat. | Subministrament i instal·lació de cublcle amb proteccions i aparamenta auxiliar de receptor trifàsic de 1,5kW, magnetotèrmic 25kA,Vigi o relé diferencial. Controlat amb Tesys-T. El cubicle es muntarà amb indicador d'avaría amb làmpada vermella i consola de control. Els cubicles SENSE pulsadors de comandament (Es comandarà des de la consola del Tesys o del variador que es muntarà al mateix cublicle) Completament cablejat i comprovat.
FE214 Bomba fangs en excés |  | 1
01.06.010 | L | OKKBT101E | h | INGENIERIA Incluye: - Trabajos de confección y suministro de esquemas eléctricos del armario eléctrico y su conexión con todos los elementos de campo. Los esquemas contendrán layouts de los armarios, esquemas eléctricos de los cubículos, listados de materiales y listados de mangueras. La documentación se entregará en formato electrónico mediante archivos PDF inteligentes. | INGENIERIA Incluye: - Trabajos de confección y suministro de esquemas eléctricos del armario eléctrico y su conexión con todos los elementos de campo. Los esquemas contendrán layouts de los armarios, esquemas eléctricos de los cubículos, listados de materiales y listados de mangueras. La documentación se entregará en formato electrónico mediante archivos PDF inteligentes.
Treballs enginyeria |  | 1
01.06.011 | L | OKKBT103E | u | PROGRAMACION Y PUESTA MARCHA Incluye: - Trabajos de programación del PLC del CCM3 suministrado y programación del terminal de operario suministrado con el armario eléctrico para poder operar des de planta. - Trabajos de programación para integrar el armario en el sistema Scada existente. - Puesta en marcha del nuevo CCM y el terminal en el domicilio del Cliente (EDAR Tarragona) incluyendo la verificación del buen funcionamiento de todos los equipos y todos los procesos relacionados con dicho CCM. | PROGRAMACION Y PUESTA MARCHA Incluye: - Trabajos de programación del PLC del CCM3 suministrado y programación del terminal de operario suministrado con el armario eléctrico para poder operar des de planta. - Trabajos de programación para integrar el armario en el sistema Scada existente. - Puesta en marcha del nuevo CCM y el terminal en el domicilio del Cliente (EDAR Tarragona) incluyendo la verificación del buen funcionamiento de todos los equipos y todos los procesos relacionados con dicho CCM.
Treballs programació i posada en marxa |  | 1
01.06.012 | L | EG31RV4025 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K, Eca, unipolar, de secció 4x25 mm2, amb coberta del cable de PVC, col·locat en tub o safata. | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K, Eca, unipolar, de secció 4x25 mm2, amb coberta del cable de PVC, col·locat en tub o safata.
CCM bufants 4x25 |  | 4 | 30
01.06.013 | L | EG31RV4010 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K, Eca, unipolar, de secció 4x10 mm2, amb coberta del cable de PVC, col·locat en tub o safata | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K, Eca, unipolar, de secció 4x10 mm2, amb coberta del cable de PVC, col·locat en tub o safata
50
01.06.014 | L | EG31RV4016 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K, Eca, unipolar, de secció 4x16 mm2, amb coberta del cable de PVC, col·locat en tub o safata | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K, Eca, unipolar, de secció 4x16 mm2, amb coberta del cable de PVC, col·locat en tub o safata
CCM receptors 4x16 |  |  | 50
01.06.015 | L | EG31RV40025 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K, Eca, unipolar, de secció 4x2,5 mm2, amb coberta del cable de PVC, col·locat en tub o safata | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K, Eca, unipolar, de secció 4x2,5 mm2, amb coberta del cable de PVC, col·locat en tub o safata
100
01.06.016 | L | EG31RV4006 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K, Eca, unipolar, de secció 4x6 mm2, amb coberta del cable de PVC, col·locat en tub o safata | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K, Eca, unipolar, de secció 4x6 mm2, amb coberta del cable de PVC, col·locat en tub o safata
|  | 1 | 100
01.06.017 | L | EG31AP325 | m | Conductor de designació UNE RVKV-K Eca, 0,6/1 kV, apantallat, de secció 3x1,5 mm2, segons UNE-21123-2, col·locat en safata i/o tub, inclos part proporcional de tub rigid i/o corrugat, regletes, caixes connexions i accesoris. | Conductor de designació UNE RVKV-K Eca, 0,6/1 kV, apantallat, de secció 3x1,5 mm2, segons UNE-21123-2, col·locat en safata i/o tub, inclos part proporcional de tub rigid i/o corrugat, regletes, caixes connexions i accesoris.
Receptors CCM |  | 1 | 200
01.06.018 | L | EG31AP10015 | m | Conductor de designació UNE RVKV-K Eca, 0,6/1 kV, apantallat, de secció 10x1,5 mm2, segons UNE-21123-2, col·locat en safata i/o tub, inclos part proporcional de tub rigid i/o corrugat, regletes, caixes connexions i accesoris. | Conductor de designació UNE RVKV-K Eca, 0,6/1 kV, apantallat, de secció 10x1,5 mm2, segons UNE-21123-2, col·locat en safata i/o tub, inclos part proporcional de tub rigid i/o corrugat, regletes, caixes connexions i accesoris.
Receptors senyal CCM |  | 200
| N | Obra | 01 | PressupostREUBICACIÓ BUFANTS EDAR TGN NORD
| N | Capítol | 07 | VARIS I IMPREVISTOS
01.07.001 | L | PPA0U00F | pa | Partida alçada a justificar per a la seguretat i salut de l'obra. | Partida alçada a justificar per a la seguretat i salut de l'obra.
1
01.07.002 | L | XPA000GR | pa | Partida alçada a justificar per a la gestió de residus de l'obra. | Partida alçada a justificar per a la gestió de residus de l'obra.
1
01.07.003 | L | XPA20LEG | pa | Partida alçada a justificar per a la legalització de la instal·lació elèctrica. | Partida alçada a justificar per a la legalització de la instal·lació elèctrica.
1
01.07.004 | L | XPA100OC | pa | Partida alçada a justificar per a la resolució d'imprevistos derivats de possibles mancances a tractar i no observables fins a la implantació d'obra, i ajustos no factibles fins al replanteig de l'obra sobre el terreny, a aprovar per la Direcció d'Obra | Partida alçada a justificar per a la resolució d'imprevistos derivats de possibles mancances a tractar i no observables fins a la implantació d'obra, i ajustos no factibles fins al replanteig de l'obra sobre el terreny, a aprovar per la Direcció d'Obra
1