## Sheet1
Periodicitat | Tipus | Operació
Anual | General | Estat general del grup electrogen.
Anual | General | Estat de la pintura i grau de corrosió.
Anual | General | Verificació i reajustament de cargoleria / ancoratges / silentblocs.
Anual | General | Verificació de possibles obstruccions a les sortides d’escapament / conductes de refrigeració de la sala.
Anual | General | Nivell d’electròlit de les bateries.
Anual | General | Connexió dels cables de les bateries.
Anual | General | Neteja dels borns de les bateries.
Anual | General | Nivell de càrrega de les bateries.
Anual | General | Connexió i estat del cablejat.
Anual | General | Connexió a terra.
Anual | General | Control termogràfic.
Anual | General | Sorolls anormals.
Anual | General | Neteja del grup.
Anual | Motor | Fuites d’oli.
Anual | Motor | Fuites de líquid refrigerant.
Anual | Motor | Fuites de combustible.
Anual | Motor | Nivell d’oli de lubricació del motor.
Anual | Motor | Anàlisi química de l’estat de l’oli de lubricació del motor per valorar la possible necessitat de substitució.
Anual | Motor | Nivell de líquid refrigerant del motor.
Anual | Motor | Anàlisi química de l’estat del líquid refrigerant per valorar la possible necessitat de substitució.
Anual | Motor | Nivell de combustible.
Anual | Motor | Pressió d’oli del motor.
Anual | Motor | Estat dels sensors.
Anual | Motor | Temperatura del motor.
Anual | Motor | Sistema calefactor del motor.
Anual | Motor | Alternador de càrrega de les bateries del motor (tensió).
Anual | Motor | Motor d’arrencada.
Anual | Motor | Electroimant de pas de combustible.
Anual | Motor | Verificació i tensat de corretges.
Anual | Motor | Verificació de maniguets i conduccions flexibles.
Anual | Motor | Estat del/s filtre/s d’aire.
Anual | Alternador | Freqüència.
Anual | Alternador | Tensió/ons.
Anual | Alternador | Intensitat/s.
Anual | Quadre automàtic | Connexió i estat del cablejat.
Anual | Quadre automàtic | Estat dels aparells de mesura.
Anual | Quadre automàtic | Llums de senyalització.
Anual | Quadre automàtic | Estat dels elements de protecció (interruptors, fusibles,...).
Anual | Quadre automàtic | Carregador de manteniment de bateries (tensió).
Anual | Quadre automàtic | Selectors de comandament.
Anual | Quadre automàtic | Detector/s de xarxa.
Anual | Quadre automàtic | Hores de funcionament del grup.
Anual | Quadre de commutació | Connexió i estat del cablejat.
Anual | Quadre de commutació | Estat dels contactors XARXA – GRUP.
Anual | Alarmes | Fallada d’arrencada.
Anual | Alarmes | Baixa pressió d’oli.
Anual | Alarmes | Alta temperatura del motor.
Anual | Alarmes | Càrrega de bateries.
Anual | Alarmes | Nivell de combustible.
Anual | Alarmes | Sobrecàrrega de l’alternador.
Anual | Alarmes | Curtcircuit.
Anual | Alarmes | Tensió de l’alternador.
Anual | Alarmes | Sobrevelocitat del motor.
Anual | Alarmes | Polsador d’aturada d’emergència.
Anual | Alarmes | Baixa tensió de la bateria.
Anual | Alarmes | Altres alarmes.