## Full 1
Obra: | Projecte per la instal·lació de 18 carregadors per via pública a la facultat d'econòmiques de la Universitat de Girona
Pressupost | [10 empty] | % C.I. | 3
Codi | Tipus | U | Resum | [6 empty] | Quantitat | Preu (€) | Import (€)
P719-UDG_CARREGADORS_AMIDAMENTS_TOT | Capítol |  | Projecte per la instal·lació de 18 carregadors per via pública a la facultat d'econòmiques de la Universitat de Girona | [7 empty] | 0 | 0
I_FCEE | Capítol |  | Facultat de Ciències Econòmiques. Instal·lació | [7 empty] | 0 | 0
OBRA_FCEE | Capítol |  | Adequació obra civil Albert | [7 empty] | 0 | 0
ROO020b | Partida | m² | Pintura de poliuretà alifàtic, sobre terra de garatge. Color verd | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Aplicació manual de dues mans de pintura de poliuretà alifàtic, incolor, acabat mat, textura llisa, (rendiment: 0,06 l/m² cada mà); sobre terra de garatge de formigó. Inclou: Neteja general de la superfície suport. Preparació de la mescla. Aplicació d'una mà de fons i una mà d'acabat. Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte, amb el mateix criteri que el suport base. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte, amb el mateix criteri que el suport base.
mt27ppi020e | Material | l | Pintura per a interior, monocomponent a base de poliuretà alifàtic, incolor, acabat mat, textura llisa; per a aplicar amb brotxa, corró o pistola | [6 empty] | 0.12 | 0 | 0
mo038 | Mà d'obra | h | Oficial 1ª pintor. | [6 empty] | 0.11 | 0 | 0
mo076 | Mà d'obra | h | Ajudant pintor. | [6 empty] | 0.11 | 0 | 0
% |  | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 2 | 0 | 0
|  |  | ROO020b | [6 empty] | 172.8 | 0 | 0
ROO040b | Partida | U | Marcat de fletxes i inscripcions en pintura a terra. Color blanc | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Aplicació manual de dues mans de pintura plàstica, color blanc, acabat setinat, textura llisa, diluïdes amb un 10 a 15% d'aigua; per a marcat de fletxes i inscripcions en garatges, amb una plantilla de fins a 100x100 cm. Inclou: Preparació de la superfície. Execució del marcat. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.
mt27mvp010e | Material | l | Pintura per a exterior, a base de resines acríliques, color blanc, acabat setinat, textura llisa | [6 empty] | 0.684 | 0 | 0
mo038 | Mà d'obra | h | Oficial 1ª pintor. | [6 empty] | 0.164 | 0 | 0
mo076 | Mà d'obra | h | Ajudant pintor. | [6 empty] | 0.164 | 0 | 0
% |  | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 2 | 0 | 0
|  |  | ROO040b | [6 empty] | 18 | 0 | 0
ROO030b | Partida | m | Marcat de places de garatge. | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Aplicació manual de dues mans de pintura plàstica, color blanc, acabat setinat, textura llisa, diluïdes amb un 10 a 15% d'aigua; per a marcat de places de garatge, amb línies de 10 cm d'amplada, contínues o discontínues. Inclou: Preparació de la superfície. Execució del marcat. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.
mt27mvp010e | Material | l | Pintura per a exterior, a base de resines acríliques, color blanc, acabat setinat, textura llisa | [6 empty] | 0.057 | 0 | 0
mt27wav020a | Material | m | Cinta adhesiva de pintor, de 25 mm d'amplada. | [6 empty] | 2 | 0 | 0
mo038 | Mà d'obra | h | Oficial 1ª pintor. | [6 empty] | 0.055 | 0 | 0
mo076 | Mà d'obra | h | Ajudant pintor. | [6 empty] | 0.055 | 0 | 0
% |  | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 2 | 0 | 0
|  |  | ROO030b | [6 empty] | 166.4 | 0 | 0
UMH010b | Partida | U | Bol·lard fixe | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Bol·lard fixe, de 820x185 mm, acabat amb pintura antioxidant de color negre, fixat amb tacs d'expansió d'acer, cargols especials i pasta química a una base de formigó HM-20/P/20/X0. Inclús excavació i formigonat de la base de recolzament. Totalment muntat. Inclou: Replanteig d'alineacions i nivells. Excavació. Execució de la base de formigó. Col·locació i fixació de les peces. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.
mt52mug010a | Material | U | Bol·lard fixe, de 820x185 mm, acabat amb pintura antioxidant de color negre. | [6 empty] | 1 | 0 | 0
mt52mug200g | Material | U | Repercussió, en la col·locació de bol·lard, d'elements de fixació sobre formigó: tacs d'expansió d'acer, cargols especials i pasta química. | [6 empty] | 1 | 0 | 0
mt10hmf010tLc | Material | m³ | Formigó HM-20/P/20/X0, fabricat en central. | [6 empty] | 0.1 | 0 | 0
mo041 | Mà d'obra | h | Oficial 1ª construcció d'obra civil. | [6 empty] | 0.439 | 0 | 0
mo087 | Mà d'obra | h | Ajudant construcció d'obra civil. | [6 empty] | 0.439 | 0 | 0
% |  | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 2 | 0 | 0
|  |  | UMH010b | [6 empty] | 8 | 0 | 0
UMH011 | Partida | U | Senyal Vertical per aparctament de vehicles elèctrics | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Senyal vertical fixe de 600x900 mmm . Decorat en impressió vinil, antigrafitis, dors natural. Suport d'acer galvanitzat de 80x40x2mm de 3.5 mt d'alçada i abraçadera d'alumini 80x40.Inclou partides addicionals per la seva correcte fixació i col·locació. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.
mt52mug010c | Material | U | Senyal Fixe, rectangular, de 600x900, decorat en impressió de vinil a tot color, antigrafi + suport acer galvanitzat 80x40x2,, de 3.5mt d'alçada | [6 empty] | 1 | 0 | 0
mt52mug200g | Material | U | Repercussió, en la col·locació de bol·lard, d'elements de fixació sobre formigó: tacs d'expansió d'acer, cargols especials i pasta química. | [6 empty] | 1 | 0 | 0
mt10hmf010tLc | Material | m³ | Formigó HM-20/P/20/X0, fabricat en central. | [6 empty] | 0.1 | 0 | 0
mo041 | Mà d'obra | h | Oficial 1ª construcció d'obra civil. | [6 empty] | 0.439 | 0 | 0
mo087 | Mà d'obra | h | Ajudant construcció d'obra civil. | [6 empty] | 0.439 | 0 | 0
% |  | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 2 | 0 | 0
|  |  | UMH011 | [6 empty] | 2 | 0 | 0
UIA010e | Partida | U | Pericó de connexió elèctrica. | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Pericó de connexió elèctrica, prefabricat de formigó, sense fons, registrable, de 60x60x60 cm de mesures interiors, amb parets rebaixades per a l'entrada de tubs, capaç de suportar una càrrega de 400 kN, amb marc d'acer galvanitzat i tapa de formigó armat alleugerit, de 69,5x68,5 cm, per a pericó de connexió elèctrica, capaç de suportar una càrrega de 125 kN; prèvia excavació amb mitjans mecànics i posterior reomplert de l'extradós amb material granular. Inclou: Replanteig. Excavació amb mitjans mecànics. Eliminació de les terres soltes del fons de l'excavació. Col·locació de l'arqueta prefabricada. Execució de forats per a connexionat de tubs. Connexionat dels tubs al pericó. Col·locació de la tapa i els accessoris. Reblert de l'extradós. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.
mt35arg100f | Material | U | Pericó de connexió elèctrica, prefabricat de formigó, sense fons, registrable, de 60x60x60 cm de mesures interiors, amb parets rebaixades per a l'entrada de tubs, capaç de suportar una càrrega de 400 kN. | [6 empty] | 1 | 0 | 0
mt35arg105d | Material | U | Marc d'acer galvanitzat i tapa de formigó armat alleugerit, de 69,5x68,5 cm, per a pericó de connexió elèctrica, capaç de suportar una càrrega de 125 kN. | [6 empty] | 1 | 0 | 0
mt01arr010a | Material | t | Grava de pedrera, de 19 a 25 mm de diàmetre. | [6 empty] | 0.842 | 0 | 0
mq01ret020b | Maquinària | h | Retrocarregadora sobre pneumàtics, de 70 kW. | [6 empty] | 0.084 | 0 | 0
mo020 | Mà d'obra | h | Oficial 1ª construcció. | [6 empty] | 0.541 | 0 | 0
mo077 | Mà d'obra | h | Ajudant construcció. | [6 empty] | 0.609 | 0 | 0
% |  | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 2 | 0 | 0
|  |  | UIA010e | [6 empty] | 2 | 0 | 0
|  |  | OBRA_FCEE | [7 empty] | 0 | 0
IE_FCEE | Capítol |  | Elèctriques | [7 empty] | 0 | 0
IEI_V2C_POLE | Partida | U | Subministre i instal·lació de punt de recàrrega doble V2C Pole Pro 22 kW, 2 bases T2, trifàsic, de terra | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Subministrament i instal·lació de punt de recàrrega doble per a vehicle elèctric, model V2C Pole Pro o equivalent, amb 2 bases tipus 2, alimentació trifàsica, potència màxima tècnica de 22 kW per presa i configuració funcional de 22 kW totals per equip, amb repartiment de potència entre preses, muntatge a terra, proteccions elèctriques incorporades, comptador MID, lector RFID, display, connectivitat Ethernet/Wi-Fi/Bluetooth/4G, protocols OCPP/Modbus, grau IP54 i IK10, completament instal·lat, configurat i provat.
mt35cgm050 | Material | U | Punt de recàrrega doble per a vehicle elèctric, model V2C Pole Pro o equivalent, amb 2 bases tipus 2, alimentació trifàsica, potència màxima tècnica de 22 kW per presa i configuració funcional de 22 kW totals per equip, amb repartiment de potència entre preses, muntatge a terra, proteccions elèctriques incorporades, comptador MID, lector RFID, display, connectivitat Ethernet/Wi-Fi/Bluetooth/4G, protocols OCPP/Modbus, grau IP54 i IK10, completament instal·lat, | [6 empty] | 1 | 0 | 0
mo102 | Mà d'obra | h | Ajudant electricista. | [6 empty] | 3 | 0 | 0
mo003 | Mà d'obra | h | Oficial 1ª electricista. | [6 empty] | 3 | 0 | 0
|  |  | IEI_V2C_POLE | [6 empty] | 8 | 0 | 0
IEH012b | Partida | m | Cable elèctric de 0,6/1 kV de tensió nominal. 1x95 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Cable unipolar RZ1-K (AS), sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, reacció al foc classe Cca-s1b,d1,a1, amb conductor de coure classe 5 (-K) de 95 mm² de secció, amb aïllament de polietilè reticulat (R) i coberta de compost termoplàstic a força de poliolefina lliure de halògens amb baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1). Inclús accessoris i elements de subjecció. Inclou: Estesa del cable. Connexionat. Comprovació del seu correcte funcionament. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Derivació individual (Quadre individual 1) | 1 | 1.59 |  |  | 0 | 0
mt35cun010l1 | Material | m | Cable unipolar RZ1-K (AS), sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, reacció al foc classe Cca-s1b,d1,a1 segons UNE-EN 50575, amb conductor de coure classe 5 (-K) de 95 mm² de secció, amb aïllament de polietilè reticulat (R) i coberta de compost termoplàstic a força de poliolefina lliure de halògens amb baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1). Segons UNE 21123-4. | [6 empty] | 1 | 0 | 0
mo003 | Mà d'obra | h | Oficial 1ª electricista. | [6 empty] | 0.097 | 0 | 0
mo102 | Mà d'obra | h | Ajudant electricista. | [6 empty] | 0.097 | 0 | 0
% |  | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 2 | 0 | 0
|  |  | IEH012b | [6 empty] | 1.59 | 0 | 0
IEH012c | Partida | m | Cable elèctric de 0,6/1 kV de tensió nominal. 1x120 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Cable unipolar RZ1-K (AS), sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, reacció al foc classe Cca-s1b,d1,a1, amb conductor de coure classe 5 (-K) de 120 mm² de secció, amb aïllament de polietilè reticulat (R) i coberta de compost termoplàstic a força de poliolefina lliure de halògens amb baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1). Inclús accessoris i elements de subjecció. Inclou: Estesa del cable. Connexionat. Comprovació del seu correcte funcionament. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Subquadre Quadre individual 1.1 | 1 | 161.87 |  |  | 0 | 0
mt35cun010m1 | Material | m | Cable unipolar RZ1-K (AS), sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, reacció al foc classe Cca-s1b,d1,a1 segons UNE-EN 50575, amb conductor de coure classe 5 (-K) de 120 mm² de secció, amb aïllament de polietilè reticulat (R) i coberta de compost termoplàstic a força de poliolefina lliure de halògens amb baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1). Segons UNE 21123-4. | [6 empty] | 1 | 0 | 0
mo003 | Mà d'obra | h | Oficial 1ª electricista. | [6 empty] | 0.124 | 0 | 0
mo102 | Mà d'obra | h | Ajudant electricista. | [6 empty] | 0.124 | 0 | 0
% |  | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 2 | 0 | 0
|  |  | IEH012c | [6 empty] | 161.87 | 0 | 0
IEH012d | Partida | m | Cable elèctric de 0,6/1 kV de tensió nominal. 1x185 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Cable unipolar RZ1-K (AS), sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, reacció al foc classe Cca-s1b,d1,a1, amb conductor de coure classe 5 (-K) de 185 mm² de secció, amb aïllament de polietilè reticulat (R) i coberta de compost termoplàstic a força de poliolefina lliure de halògens amb baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1). Inclús accessoris i elements de subjecció. Inclou: Estesa del cable. Connexionat. Comprovació del seu correcte funcionament. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Derivació individual (Quadre individual 1) | 1 | 6.36 |  |  | 0 | 0
mt35cun010o1 | Material | m | Cable unipolar RZ1-K (AS), sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, reacció al foc classe Cca-s1b,d1,a1 segons UNE-EN 50575, amb conductor de coure classe 5 (-K) de 185 mm² de secció, amb aïllament de polietilè reticulat (R) i coberta de compost termoplàstic a força de poliolefina lliure de halògens amb baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1). Segons UNE 21123-4. | [6 empty] | 1 | 0 | 0
mo003 | Mà d'obra | h | Oficial 1ª electricista. | [6 empty] | 0.146 | 0 | 0
mo102 | Mà d'obra | h | Ajudant electricista. | [6 empty] | 0.146 | 0 | 0
% |  | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 2 | 0 | 0
|  |  | IEH012d | [6 empty] | 6.36 | 0 | 0
IEH012e | Partida | m | Cable elèctric de 0,6/1 kV de tensió nominal. 1x240 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Cable unipolar RZ1-K (AS), sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, reacció al foc classe Cca-s1b,d1,a1, amb conductor de coure classe 5 (-K) de 240 mm² de secció, amb aïllament de polietilè reticulat (R) i coberta de compost termoplàstic a força de poliolefina lliure de halògens amb baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1). Inclús accessoris i elements de subjecció. Inclou: Estesa del cable. Connexionat. Comprovació del seu correcte funcionament. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Subquadre Quadre individual 1.1 | 1 | 647.48 |  |  | 0 | 0
mt35cun010p1 | Material | m | Cable unipolar RZ1-K (AS), sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, reacció al foc classe Cca-s1b,d1,a1 segons UNE-EN 50575, amb conductor de coure classe 5 (-K) de 240 mm² de secció, amb aïllament de polietilè reticulat (R) i coberta de compost termoplàstic a força de poliolefina lliure de halògens amb baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1). Segons UNE 21123-4. | [6 empty] | 1 | 0 | 0
mo003 | Mà d'obra | h | Oficial 1ª electricista. | [6 empty] | 0.162 | 0 | 0
mo102 | Mà d'obra | h | Ajudant electricista. | [6 empty] | 0.162 | 0 | 0
% |  | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 2 | 0 | 0
|  |  | IEH012e | [6 empty] | 647.48 | 0 | 0
IEH012f | Partida | m | Cable elèctric de 0,6/1 kV de tensió nominal. 5g6 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Cable multipolar RZ1-K (AS), sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, reacció al foc classe Cca-s1b,d1,a1, amb conductor de coure classe 5 (-K) de 5G6 mm² de secció, amb aïllament de polietilè reticulat (R) i coberta de compost termoplàstic a força de poliolefina lliure de halògens amb baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1). Inclús accessoris i elements de subjecció. Inclou: Estesa del cable. Connexionat. Comprovació del seu correcte funcionament. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.
mt35cun010f2 | Material | m | Cable multipolar RZ1-K (AS), sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, reacció al foc classe Cca-s1b,d1,a1 segons UNE-EN 50575, amb conductor de coure classe 5 (-K) de 5G6 mm² de secció, amb aïllament de polietilè reticulat (R) i coberta de compost termoplàstic a força de poliolefina lliure de halògens amb baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1). Segons UNE 21123-4. | [6 empty] | 1 | 0 | 0
mo003 | Mà d'obra | h | Oficial 1ª electricista. | [6 empty] | 0.043 | 0 | 0
mo102 | Mà d'obra | h | Ajudant electricista. | [6 empty] | 0.043 | 0 | 0
% |  | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 2 | 0 | 0
|  |  | IEH012f | [6 empty] | 218 | 0 | 0
IEH012j | Partida | m | Cable elèctric de 0,6/1 kV de tensió nominal. 3g6 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Cable multipolar RZ1-K (AS), sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, reacció al foc classe Cca-s1b,d1,a1, amb conductor de coure classe 5 (-K) de 3G6 mm² de secció, amb aïllament de polietilè reticulat (R) i coberta de compost termoplàstic a força de poliolefina lliure de halògens amb baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1). Inclús accessoris i elements de subjecció. Inclou: Estesa del cable. Connexionat. Comprovació del seu correcte funcionament. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.
mt35cun010B1 | Material | m | Cable multipolar RZ1-K (AS), sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, reacció al foc classe Cca-s1b,d1,a1 segons UNE-EN 50575, amb conductor de coure classe 5 (-K) de 3G6 mm² de secció, amb aïllament de polietilè reticulat (R) i coberta de compost termoplàstic a força de poliolefina lliure de halògens amb baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1). Segons UNE 21123-4. | [6 empty] | 1 | 0 | 0
mo003 | Mà d'obra | h | Oficial 1ª electricista. | [6 empty] | 0.043 | 0 | 0
mo102 | Mà d'obra | h | Ajudant electricista. | [6 empty] | 0.043 | 0 | 0
% |  | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 2 | 0 | 0
|  |  | IEH012j | [6 empty] | 67.6 | 0 | 0
IEI070 | Partida | U | Quadre elèctric. Distribució als carregador | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Quadre secundari Subquadre Quadre individual 1.1 format per caixes encastables de material aïllant amb porta opaca, per a allotjament de dispositius individuals de comandament i protecció. Inclús elements de fixació, reglets de connexió i quants accessoris siguin necessaris per a la seva correcta instal·lació. Totalment muntat, connexionat i provat. Inclou: Replanteig. Col·locació de les caixes per al quadre secundari. Connexionat. Muntatge dels components. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Subquadre Quadre individual 1.1 | 1 |  |  |  | 0 | 0
mt35cgm041A | Material | U | Caixa per a allotjament dels interruptors de protecció de la instal·lació, 3 files de 12 mòduls, de ABS autoextingible, de color blanc RAL 9010, amb porta opaca, grau de protecció IP40 i doble aïllament (classe II), per a encastar. Segons UNE-EN 60670-1. | [6 empty] | 2 | 0 | 0
mt35cgm041u | Material | U | Caixa per a allotjament dels interruptors de protecció de la instal·lació, 1 fila de 12 mòduls, de ABS autoextingible, de color blanc RAL 9010, amb porta opaca, grau de protecció IP40 i doble aïllament (classe II), per a encastar. Segons UNE-EN 60670-1. | [6 empty] | 1 | 0 | 0
mt35cgm042 | Material | U | Accessori d'unió per a caixa modular estanca. | [6 empty] | 2 | 0 | 0
mt35cgm029aa | Material | U | Interruptor diferencial instantani, 2P/25A/30mA, de 2 mòduls, inclús accessoris de muntatge. Segons UNE-EN 61008-1. | [6 empty] | 2 | 0 | 0
mt35cgm031ab | Material | U | Interruptor diferencial instantani, 4P/40A/30mA, de 4 mòduls, inclús accessoris de muntatge. Segons UNE-EN 61008-1. | [6 empty] | 8 | 0 | 0
mt35cgm021bbeaj | Material | U | Interruptor automàtic magnetotèrmic, de 4 mòduls, tetrapolar (4P), amb 6 kA de poder de tall, de 32 A d'intensitat nominal, corba C, inclús accessoris de muntatge. Segons UNE-EN 60898-1. | [6 empty] | 8 | 0 | 0
mt35cgm021bkeqC | Material | U | Interruptor automàtic magnetotèrmic, tetrapolar (4P), amb 50 kA de poder de tall, de 400 A d'intensitat nominal, llindar regulable, inclús accessoris de muntatge. Segons UNE-EN 60947-2. | [6 empty] | 1 | 0 | 0
mt35cgm010d | Material | U | Joc de 2 cobreborns llargs per a interruptor automàtic magnetotèrmic de 400 - 630 A, tetrapolar (4P), per a la protecció contra els contactes directes. | [6 empty] | 1 | 0 | 0
mt35cgm015 | Material | U | Col·lector de terra de 450 mm d'amplada, equipat amb 40 connectors amb cargols imperdibles i un connector de 35 mm². | [6 empty] | 1 | 0 | 0
mt35cgm011d | Material | U | Placa suport per a interruptor automàtic magnetotèrmic de 400 - 630 A, tetrapolar (4P). | [6 empty] | 1 | 0 | 0
mt35cgm012b | Material | U | Tapa perforada per a interruptor automàtic magnetotèrmic de 400 - 630 A. | [6 empty] | 1 | 0 | 0
mt35cgm013a | Material | U | Tapa plena per a interruptor automàtic magnetotèrmic de 1 mòdul i 50 mm d'altura. | [6 empty] | 1 | 0 | 0
mt35cgm013b | Material | U | Tapa plena per a interruptor automàtic magnetotèrmic de 2 mòduls i 100 mm d'altura. | [6 empty] | 1 | 0 | 0
mt35cgm021bbbab | Material | U | Interruptor automàtic magnetotèrmic, de 2 mòduls, bipolar (2P), amb 6 kA de poder de tall, de 10 A d'intensitat nominal, corba C, inclús accessoris de muntatge. Segons UNE-EN 60898-1. | [6 empty] | 2 | 0 | 0
mt35www010 | Material | U | Material auxiliar per a instal·lacions elèctriques. | [6 empty] | 5 | 0 | 0
mo003 | Mà d'obra | h | Oficial 1ª electricista. | [6 empty] | 7.343 | 0 | 0
mo102 | Mà d'obra | h | Ajudant electricista. | [6 empty] | 5.436 | 0 | 0
% |  | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 2 | 0 | 0
|  |  | IEI070 | [6 empty] | 1 | 0 | 0
IEI070b | Partida | U | Quadre elèctric. Connexió a quadre general | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Quadre individual format per caixa encastable de material aïllant amb porta opaca, per a allotjament del interruptor de control de potència (ICP) (no inclòs en aquest preu) en compartiment independent i precintable, 1 interruptor general automàtic (IGA) tetrapolar (4P) i altres dispositius generals i individuals de comandament i protecció. Inclús elements de fixació, reglets de connexió i quants accessoris siguin necessaris per a la seva correcta instal·lació. Totalment muntat, connexionat i provat. Inclou: Replanteig. Col·locació de la caixa per al quadre. Connexionat. Muntatge dels components. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Quadre individual 1 | 1 |  |  |  | 0 | 0
mt35cgm040m | Material | U | Caixa encastable amb porta opaca, per allotjament del interruptor de control de potència (ICP) en compartiment independent i precintable i els interruptors de protecció de la instal·lació, 1 fila de 4 mòduls (ICP) + 2 files de 24 mòduls. Fabricada en ABS autoextingible, amb grau de protecció IP40, doble aïllament (classe II), color blanc RAL 9010. Segons UNE-EN 60670-1. | [6 empty] | 1 | 0 | 0
mt35cgm021akeqC | Material | U | Interruptor general automàtic (IGA), tetrapolar (4P), amb 50 kA de poder de tall, de 400 A d'intensitat nominal, llindar regulable, inclús accessoris de muntatge. Segons UNE-EN 60947-2. | [6 empty] | 1 | 0 | 0
mt35cgm010d | Material | U | Joc de 2 cobreborns llargs per a interruptor automàtic magnetotèrmic de 400 - 630 A, tetrapolar (4P), per a la protecció contra els contactes directes. | [6 empty] | 2 | 0 | 0
mt35cgm015 | Material | U | Col·lector de terra de 450 mm d'amplada, equipat amb 40 connectors amb cargols imperdibles i un connector de 35 mm². | [6 empty] | 2 | 0 | 0
mt35cgm011d | Material | U | Placa suport per a interruptor automàtic magnetotèrmic de 400 - 630 A, tetrapolar (4P). | [6 empty] | 2 | 0 | 0
mt35cgm012b | Material | U | Tapa perforada per a interruptor automàtic magnetotèrmic de 400 - 630 A. | [6 empty] | 2 | 0 | 0
mt35cgm013b | Material | U | Tapa plena per a interruptor automàtic magnetotèrmic de 2 mòduls i 100 mm d'altura. | [6 empty] | 2 | 0 | 0
mt35cgm013a | Material | U | Tapa plena per a interruptor automàtic magnetotèrmic de 1 mòdul i 50 mm d'altura. | [6 empty] | 2 | 0 | 0
mt35cgm060 | Material | U | Bobina de protecció contra sobretensions permanents fase-neutre de 230 Vca i tensió de disparament de 255 Vca. | [6 empty] | 1 | 0 | 0
mt35www010 | Material | U | Material auxiliar per a instal·lacions elèctriques. | [6 empty] | 1 | 0 | 0
mo003 | Mà d'obra | h | Oficial 1ª electricista. | [6 empty] | 0.541 | 0 | 0
mo102 | Mà d'obra | h | Ajudant electricista. | [6 empty] | 0.519 | 0 | 0
% |  | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 2 | 0 | 0
|  |  | IEI070b | [6 empty] | 1 | 0 | 0
IEO010e | Partida | m | Canalització línia elèctrica principal DN200 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Canalització de tub corbable, subministrat en rotllo, de polietilè de doble paret (interior llisa i exterior corrugada), de color taronja, de 200 mm de diàmetre nominal, resistència a la compressió 450 N, col·locat sobre llit de sorra de 5 cm d'espessor, degudament compactada i anivellada amb picó vibrant de guiat manual, reblert lateral compactant fins als ronyons i posterior reblert amb la mateixa sorra fins a 10 cm per sobre de la generatriu superior de la canonada. Instal·lació soterrada. Inclús cinta de senyalització. Criteri de valoració econòmica: El preu inclou els equips i la maquinària necessaris per al desplaçament i la disposició en obra dels elements, però no inclou l'excavació ni el reblert principal. Inclou: Replanteig. Execució del llit de sorra per a seient del tub. Col·locació del tub. Col·locació de la cinta de senyalització. Execució del reblert envoltant de sorra. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Subquadre Quadre individual 1.1 | 1 | 90.19 |  |  | 0 | 0
mt01ara010a | Material | m³ | Sorra amb granulometria de 0 a 5 mm de diàmetre, neta. | [6 empty] | 0.074 | 0 | 0
mt35aia070ai | Material | m | Tub corbable, subministrat en rotllo, de polietilè de doble paret (interior llisa i exterior corrugada), de color taronja, de 200 mm de diàmetre nominal, per a canalització soterrada, resistència a la compressió 450 N, resistència a l'impacte 40 joules, amb grau de protecció IP549 segons UNE 20324, amb fil guia incorporat. Segons UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-22 i UNE-EN 50086-2-4. | [6 empty] | 1 | 0 | 0
mt35www030 | Material | m | Cinta de senyalització de polietilè, de 150 mm d'amplada, color groc, amb l'inscripció "ATENCIÓ! A SOTA HI HA CABLES ELÈCTRICS" i triangle de risc elèctric. | [6 empty] | 1 | 0 | 0
mq04dua020b | Maquinària | h | Dúmper de descàrrega frontal de 2 t de càrrega útil. | [6 empty] | 0.008 | 0 | 0
mq02rop020 | Maquinària | h | Picó vibrant de guiat manual, de 80 kg, amb placa de 30x30 cm, tipus piconadora de granota. | [6 empty] | 0.057 | 0 | 0
mq02cia020j | Maquinària | h | Camió cisterna, de 8 m³ de capacitat. | [6 empty] | 0.001 | 0 | 0
mo020 | Mà d'obra | h | Oficial 1ª construcció. | [6 empty] | 0.063 | 0 | 0
mo113 | Mà d'obra | h | Peó ordinari construcció. | [6 empty] | 0.063 | 0 | 0
mo003 | Mà d'obra | h | Oficial 1ª electricista. | [6 empty] | 0.045 | 0 | 0
mo102 | Mà d'obra | h | Ajudant electricista. | [6 empty] | 0.022 | 0 | 0
% |  | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 2 | 0 | 0
|  |  | IEO010e | [6 empty] | 90.19 | 0 | 0
IEO010f | Partida | m | Canalització línia elèctrica reserva DN200 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Canalització de tub corbable, subministrat en rotllo, de polietilè de doble paret (interior llisa i exterior corrugada), de color taronja, de 200 mm de diàmetre nominal, resistència a la compressió 450 N, col·locat sobre llit de sorra de 5 cm d'espessor, degudament compactada i anivellada amb picó vibrant de guiat manual, reblert lateral compactant fins als ronyons i posterior reblert amb la mateixa sorra fins a 10 cm per sobre de la generatriu superior de la canonada. Instal·lació soterrada. Inclús cinta de senyalització. Criteri de valoració econòmica: El preu inclou els equips i la maquinària necessaris per al desplaçament i la disposició en obra dels elements, però no inclou l'excavació ni el reblert principal. Inclou: Replanteig. Execució del llit de sorra per a seient del tub. Col·locació del tub. Col·locació de la cinta de senyalització. Execució del reblert envoltant de sorra. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.
mt01ara010a | Material | m³ | Sorra amb granulometria de 0 a 5 mm de diàmetre, neta. | [6 empty] | 0.074 | 0 | 0
mt35aia070ai | Material | m | Tub corbable, subministrat en rotllo, de polietilè de doble paret (interior llisa i exterior corrugada), de color taronja, de 200 mm de diàmetre nominal, per a canalització soterrada, resistència a la compressió 450 N, resistència a l'impacte 40 joules, amb grau de protecció IP549 segons UNE 20324, amb fil guia incorporat. Segons UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-22 i UNE-EN 50086-2-4. | [6 empty] | 1 | 0 | 0
mt35www030 | Material | m | Cinta de senyalització de polietilè, de 150 mm d'amplada, color groc, amb l'inscripció "ATENCIÓ! A SOTA HI HA CABLES ELÈCTRICS" i triangle de risc elèctric. | [6 empty] | 1 | 0 | 0
mq04dua020b | Maquinària | h | Dúmper de descàrrega frontal de 2 t de càrrega útil. | [6 empty] | 0.008 | 0 | 0
mq02rop020 | Maquinària | h | Picó vibrant de guiat manual, de 80 kg, amb placa de 30x30 cm, tipus piconadora de granota. | [6 empty] | 0.057 | 0 | 0
mq02cia020j | Maquinària | h | Camió cisterna, de 8 m³ de capacitat. | [6 empty] | 0.001 | 0 | 0
mo020 | Mà d'obra | h | Oficial 1ª construcció. | [6 empty] | 0.063 | 0 | 0
mo113 | Mà d'obra | h | Peó ordinari construcció. | [6 empty] | 0.063 | 0 | 0
mo003 | Mà d'obra | h | Oficial 1ª electricista. | [6 empty] | 0.045 | 0 | 0
mo102 | Mà d'obra | h | Ajudant electricista. | [6 empty] | 0.022 | 0 | 0
% |  | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 2 | 0 | 0
|  |  | IEO010f | [6 empty] | 90.19 | 0 | 0
IEO010g | Partida | m | Canalització Subquadre a Carregadors DN110 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Canalització de tub corbable, subministrat en rotllo, de polietilè de doble paret (interior llisa i exterior corrugada), de color taronja, de 110 mm de diàmetre nominal, resistència a la compressió 450 N, col·locat sobre llit de sorra de 5 cm d'espessor, degudament compactada i anivellada amb picó vibrant de guiat manual, reblert lateral compactant fins als ronyons i posterior reblert amb la mateixa sorra fins a 10 cm per sobre de la generatriu superior de la canonada. Instal·lació soterrada. Inclús cinta de senyalització. Criteri de valoració econòmica: El preu inclou els equips i la maquinària necessaris per al desplaçament i la disposició en obra dels elements, però no inclou l'excavació ni el reblert principal. Inclou: Replanteig. Execució del llit de sorra per a seient del tub. Col·locació del tub. Col·locació de la cinta de senyalització. Execució del reblert envoltant de sorra. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.
mt01ara010a | Material | m³ | Sorra amb granulometria de 0 a 5 mm de diàmetre, neta. | [6 empty] | 0.068 | 0 | 0
mt35aia070af | Material | m | Tub corbable, subministrat en rotllo, de polietilè de doble paret (interior llisa i exterior corrugada), de color taronja, de 110 mm de diàmetre nominal, per a canalització soterrada, resistència a la compressió 450 N, resistència a l'impacte 28 joules, amb grau de protecció IP549 segons UNE 20324, amb fil guia incorporat. Segons UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-22 i UNE-EN 50086-2-4. | [6 empty] | 1 | 0 | 0
mt35www030 | Material | m | Cinta de senyalització de polietilè, de 150 mm d'amplada, color groc, amb l'inscripció "ATENCIÓ! A SOTA HI HA CABLES ELÈCTRICS" i triangle de risc elèctric. | [6 empty] | 1 | 0 | 0
mq04dua020b | Maquinària | h | Dúmper de descàrrega frontal de 2 t de càrrega útil. | [6 empty] | 0.007 | 0 | 0
mq02rop020 | Maquinària | h | Picó vibrant de guiat manual, de 80 kg, amb placa de 30x30 cm, tipus piconadora de granota. | [6 empty] | 0.053 | 0 | 0
mq02cia020j | Maquinària | h | Camió cisterna, de 8 m³ de capacitat. | [6 empty] | 0.001 | 0 | 0
mo020 | Mà d'obra | h | Oficial 1ª construcció. | [6 empty] | 0.058 | 0 | 0
mo113 | Mà d'obra | h | Peó ordinari construcció. | [6 empty] | 0.058 | 0 | 0
mo003 | Mà d'obra | h | Oficial 1ª electricista. | [6 empty] | 0.036 | 0 | 0
mo102 | Mà d'obra | h | Ajudant electricista. | [6 empty] | 0.022 | 0 | 0
% |  | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 2 | 0 | 0
|  |  | IEO010g | [6 empty] | 39.54 | 0 | 0
IEO010h | Partida | m | Canalització.Entre carregadors DN90 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Canalització de tub corbable, subministrat en rotllo, de polietilè de doble paret (interior llisa i exterior corrugada), de color taronja, de 90 mm de diàmetre nominal, resistència a la compressió 450 N, col·locat sobre llit de sorra de 5 cm d'espessor, degudament compactada i anivellada amb picó vibrant de guiat manual, reblert lateral compactant fins als ronyons i posterior reblert amb la mateixa sorra fins a 10 cm per sobre de la generatriu superior de la canonada. Instal·lació soterrada. Inclús cinta de senyalització. Criteri de valoració econòmica: El preu inclou els equips i la maquinària necessaris per al desplaçament i la disposició en obra dels elements, però no inclou l'excavació ni el reblert principal. Inclou: Replanteig. Execució del llit de sorra per a seient del tub. Col·locació del tub. Col·locació de la cinta de senyalització. Execució del reblert envoltant de sorra. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.
mt01ara010a | Material | m³ | Sorra amb granulometria de 0 a 5 mm de diàmetre, neta. | [6 empty] | 0.066 | 0 | 0
mt35aia070ae | Material | m | Tub corbable, subministrat en rotllo, de polietilè de doble paret (interior llisa i exterior corrugada), de color taronja, de 90 mm de diàmetre nominal, per a canalització soterrada, resistència a la compressió 450 N, resistència a l'impacte 20 joules, amb grau de protecció IP549 segons UNE 20324, amb fil guia incorporat. Segons UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-22 i UNE-EN 50086-2-4. | [6 empty] | 1 | 0 | 0
mt35www030 | Material | m | Cinta de senyalització de polietilè, de 150 mm d'amplada, color groc, amb l'inscripció "ATENCIÓ! A SOTA HI HA CABLES ELÈCTRICS" i triangle de risc elèctric. | [6 empty] | 1 | 0 | 0
mq04dua020b | Maquinària | h | Dúmper de descàrrega frontal de 2 t de càrrega útil. | [6 empty] | 0.007 | 0 | 0
mq02rop020 | Maquinària | h | Picó vibrant de guiat manual, de 80 kg, amb placa de 30x30 cm, tipus piconadora de granota. | [6 empty] | 0.051 | 0 | 0
mq02cia020j | Maquinària | h | Camió cisterna, de 8 m³ de capacitat. | [6 empty] | 0.001 | 0 | 0
mo020 | Mà d'obra | h | Oficial 1ª construcció. | [6 empty] | 0.055 | 0 | 0
mo113 | Mà d'obra | h | Peó ordinari construcció. | [6 empty] | 0.055 | 0 | 0
mo003 | Mà d'obra | h | Oficial 1ª electricista. | [6 empty] | 0.036 | 0 | 0
mo102 | Mà d'obra | h | Ajudant electricista. | [6 empty] | 0.022 | 0 | 0
% |  | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 2 | 0 | 0
|  |  | IEO010h | [6 empty] | 11.34 | 0 | 0
IEO010b | Partida | m | Canalització. Entre carregadors DN63 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Canalització de tub corbable, subministrat en rotllo, de polietilè de doble paret (interior llisa i exterior corrugada), de color taronja, de 63 mm de diàmetre nominal, resistència a la compressió 450 N, col·locat sobre llit de sorra de 5 cm d'espessor, degudament compactada i anivellada amb picó vibrant de guiat manual, reblert lateral compactant fins als ronyons i posterior reblert amb la mateixa sorra fins a 10 cm per sobre de la generatriu superior de la canonada. Instal·lació soterrada. Inclús cinta de senyalització. Criteri de valoració econòmica: El preu inclou els equips i la maquinària necessaris per al desplaçament i la disposició en obra dels elements, però no inclou l'excavació ni el reblert principal. Inclou: Replanteig. Execució del llit de sorra per a seient del tub. Col·locació del tub. Col·locació de la cinta de senyalització. Execució del reblert envoltant de sorra. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.
mt01ara010a | Material | m³ | Sorra amb granulometria de 0 a 5 mm de diàmetre, neta. | [6 empty] | 0.061 | 0 | 0
mt35aia070ac | Material | m | Tub corbable, subministrat en rotllo, de polietilè de doble paret (interior llisa i exterior corrugada), de color taronja, de 63 mm de diàmetre nominal, per a canalització soterrada, resistència a la compressió 450 N, resistència a l'impacte 20 joules, amb grau de protecció IP549 segons UNE 20324, amb fil guia incorporat. Segons UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-22 i UNE-EN 50086-2-4. | [6 empty] | 1 | 0 | 0
mt35www030 | Material | m | Cinta de senyalització de polietilè, de 150 mm d'amplada, color groc, amb l'inscripció "ATENCIÓ! A SOTA HI HA CABLES ELÈCTRICS" i triangle de risc elèctric. | [6 empty] | 1 | 0 | 0
mq04dua020b | Maquinària | h | Dúmper de descàrrega frontal de 2 t de càrrega útil. | [6 empty] | 0.006 | 0 | 0
mq02rop020 | Maquinària | h | Picó vibrant de guiat manual, de 80 kg, amb placa de 30x30 cm, tipus piconadora de granota. | [6 empty] | 0.047 | 0 | 0
mq02cia020j | Maquinària | h | Camió cisterna, de 8 m³ de capacitat. | [6 empty] | 0.001 | 0 | 0
mo020 | Mà d'obra | h | Oficial 1ª construcció. | [6 empty] | 0.05 | 0 | 0
mo113 | Mà d'obra | h | Peó ordinari construcció. | [6 empty] | 0.05 | 0 | 0
mo003 | Mà d'obra | h | Oficial 1ª electricista. | [6 empty] | 0.027 | 0 | 0
mo102 | Mà d'obra | h | Ajudant electricista. | [6 empty] | 0.022 | 0 | 0
% |  | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 2 | 0 | 0
|  |  | IEO010b | [6 empty] | 28.48 | 0 | 0
UIA010 | Partida | U | Pericó de connexió elèctrica. 60x60x60 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Pericó de connexió elèctrica, prefabricat de formigó, sense fons, registrable, de 60x60x60 cm de mesures interiors, amb parets rebaixades per a l'entrada de tubs, capaç de suportar una càrrega de 400 kN, amb marc d'acer galvanitzat i tapa de formigó armat alleugerit, de 69,5x68,5 cm, per a pericó de connexió elèctrica, capaç de suportar una càrrega de 125 kN; prèvia excavació amb mitjans manuals i posterior reomplert de l'extradós amb material granular. Inclou: Replanteig. Excavació amb mitjans manuals. Eliminació de les terres soltes del fons de l'excavació. Col·locació de l'arqueta prefabricada. Execució de forats per a connexionat de tubs. Connexionat dels tubs al pericó. Col·locació de la tapa i els accessoris. Reblert de l'extradós. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.
mt35arg100f | Material | U | Pericó de connexió elèctrica, prefabricat de formigó, sense fons, registrable, de 60x60x60 cm de mesures interiors, amb parets rebaixades per a l'entrada de tubs, capaç de suportar una càrrega de 400 kN. | [6 empty] | 1 | 0 | 0
mt35arg105d | Material | U | Marc d'acer galvanitzat i tapa de formigó armat alleugerit, de 69,5x68,5 cm, per a pericó de connexió elèctrica, capaç de suportar una càrrega de 125 kN. | [6 empty] | 1 | 0 | 0
mt01arr010a | Material | t | Grava de pedrera, de 19 a 25 mm de diàmetre. | [6 empty] | 0.842 | 0 | 0
mo020 | Mà d'obra | h | Oficial 1ª construcció. | [6 empty] | 0.541 | 0 | 0
mo077 | Mà d'obra | h | Ajudant construcció. | [6 empty] | 1.796 | 0 | 0
% |  | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 2 | 0 | 0
|  |  | UIA010 | [6 empty] | 3 | 0 | 0
IEO012b | Partida | U | Sistema de mesura DLM trifàsic indirecte amb Carlo Gavazzi EM530 Modbus MID i TC Circutor TQR-8 1000/5 A, instal·lat, programat i provat | [6 empty] | 0 | 0 | 0
**Descripció llarga de la partida** Subministrament, instal·lació, connexió, configuració, programació i posada en servei de sistema de mesura trifàsic indirecte destinat a la funcionalitat de gestió dinàmica de càrrega —DLM, Dynamic Load Management— d’un conjunt de carregadors de vehicle elèctric. La partida inclou el subministrament i instal·lació d’un contador/analitzador trifàsic **Carlo Gavazzi EM530**, o equivalent de prestacions iguals o superiors, per a mesura indirecta mitjançant transformadors de corrent, apte per a mesura de consum i/o subministrament, amb certificació **MID**, display **LCD**, comunicació **Modbus**, tensió nominal entre **208 i 415 V N-L**, entrada de corrent nominal secundària **5 A**, grau de protecció **IP40**, i totes les prestacions necessàries per a la lectura de potència, energia, intensitat, tensió i resta de magnituds elèctriques necessàries per a la gestió energètica del sistema de recàrrega. Inclou també el subministrament i instal·lació de transformadors de corrent de nucli partit **Circutor TQR-8 Ø80 mm 1000/5 A**, o equivalents, amb relació de transformació **1000/5 A**, classe d’exactitud **3**, obertura de **80 mm**, grau de protecció **IP20**, aptes per a instal·lació sobre conductors existents sense necessitat de desconnexió del cablejat principal, sempre que les condicions de seguretat i execució ho permetin. El sistema de mesura s’instal·larà al quadre elèctric general, subquadre de recàrrega o punt de mesura definit al projecte, de manera que permeti conèixer en temps real la potència disponible i/o demandada pel conjunt de la instal·lació, amb l’objectiu de transmetre aquesta informació al sistema de control dels carregadors i limitar dinàmicament la potència de recàrrega disponible, evitant sobrecàrregues, superacions de potència admissible i dispars intempestius de les proteccions generals. La partida inclou el cablejat de senyal dels transformadors de corrent fins al contador, cablejat d’alimentació i mesura de tensió, cablejat de comunicació Modbus fins al controlador, passarel·la, carregador màster, router, switch o equip de gestió DLM corresponent, segons arquitectura definida pel fabricant dels carregadors i pel projecte. Inclou també bornes, terminals, punteres, petit material, proteccions auxiliars, identificació de circuits, etiquetatge de cables, verificació del sentit dels transformadors, configuració de la relació de transformació, parametrització de comunicacions, adreça Modbus, velocitat de comunicació, paritat i resta de paràmetres necessaris per a la correcta integració del sistema. El sistema haurà de quedar completament configurat i verificat perquè la informació de mesura sigui llegida correctament pel sistema de gestió dinàmica de càrrega dels carregadors. S’inclou la programació, calibratge funcional, comprovació de lectures de tensió, intensitat, potència activa, energia i sentit de flux, així com la prova de comunicació amb el sistema DLM i la verificació que la limitació de potència actua correctament sobre el grup de carregadors. S’inclouen les proves finals de funcionament, comprovació de lectures, verificació de coherència amb pinça amperimètrica o equip de mesura extern, comprovació de comunicacions Modbus, simulació o prova real de demanda dels carregadors, ajust de consignes de potència i entrega de la configuració final. També s’inclou la documentació de posada en servei, indicant relació de transformació configurada, punt de mesura, esquema de connexió, adreça de comunicació, paràmetres Modbus, equip o plataforma DLM associada i resultats de les proves realitzades. La partida inclou tots els materials, accessoris, mà d’obra, connexions, programació, proves, verificacions i posada en servei necessaris per deixar el sistema completament operatiu i integrat amb la gestió dinàmica de càrrega dels carregadors.
|  |  | IE_FCEE | [7 empty] | 0 | 0
II_FCEE | Capítol |  | Il·luminació | [7 empty] | 0 | 0
IIX002 | Partida | U | Subministre i d'enllumenat exterior model Lluminària IGUZZIN model ITEKA referència 3.BV22.715.0 amb lluminària LED de 1910 LM 22.1 en columna de 4 mts d'altura | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Subministre i instal·lació de lluminària per exterior Lluminària iTeka BV22, inclou Columna 4 m + accessoris/adaptador/base, Petit material, cablejat interior, borns, fixacions, Mà d’obra de muntatg Amb dau de fonamentació, ancoratges i connexió exterior. Inclou: Replanteig. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.
|  |  | II_FCEE | [7 empty] | 0 | 0
IT_FCEE | Capítol |  | Telecomunicacions | [7 empty] | 0 | 0
IAO020 | Partida | m | Cable de fibra òptica. | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Cable dielèctric de 16 fibres òptiques monomode G657A2 en micromòduls de material termoplàstic ignífug, lliure de halògens, de 0,85 mm de diàmetre, reomplerts amb gel bloquejant de l'aigua, reforç de fibres d'aramida i coberta exterior de material termoplàstic ignífug resistent als raigs UV, lliure de halògens de 7,6 mm de diàmetre, de baixa atenuació, reacció al foc classe Dca-s2,d2,a2 segons UNE-EN 50575. Inclús accessoris i elements de subjecció. Inclou: Estesa de cables. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.
mt40foc040a | Material | m | Cable dielèctric de 16 fibres òptiques monomode G657A2 en micromòduls de material termoplàstic ignífug, lliure de halògens, de 0,85 mm de diàmetre, reomplerts amb gel bloquejant de l'aigua, reforç de fibres d'aramida i coberta exterior de material termoplàstic ignífug resistent als raigs UV, lliure de halògens de 7,6 mm de diàmetre, de baixa atenuació, reacció al foc classe Dca-s2,d2,a2 segons UNE-EN 50575. | [6 empty] | 1 | 0 | 0
mo001 | Mà d'obra | h | Oficial 1ª instal·lador de telecomunicacions. | [6 empty] | 0.054 | 0 | 0
mo056 | Mà d'obra | h | Ajudant instal·lador de telecomunicacions. | [6 empty] | 0.054 | 0 | 0
% |  | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 2 | 0 | 0
|  |  | IAO020 | [6 empty] | 176 | 0 | 0
IAF070 | Partida | m | Cable de parells de coure. | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Cable rígid U/UTP no propagador de la flama de 4 parells trenats de coure, categoria 6, reacció al foc classe Dca-s2,d2,a2 segons UNE-EN 50575, amb conductor unifilar de coure, aïllament de polietilè i beina exterior de poliolefina termoplàstica LSFH lliure de halògens, amb baixa emissió de fums i gasos corrosius, de 6,2 mm de diàmetre. Inclús accessoris i elements de subjecció. Inclou: Estesa de cables. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.
mt40cpt010c | Material | m | Cable rígid U/UTP no propagador de la flama de 4 parells trenats de coure, categoria 6, reacció al foc classe Dca-s2,d2,a2 segons UNE-EN 50575, amb conductor unifilar de coure, aïllament de polietilè i beina exterior de poliolefina termoplàstica LSFH lliure de halògens, amb baixa emissió de fums i gasos corrosius, de 6,2 mm de diàmetre, segons EN 50288-6-1. | [6 empty] | 1 | 0 | 0
mo001 | Mà d'obra | h | Oficial 1ª instal·lador de telecomunicacions. | [6 empty] | 0.016 | 0 | 0
mo056 | Mà d'obra | h | Ajudant instal·lador de telecomunicacions. | [6 empty] | 0.016 | 0 | 0
% |  | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 2 | 0 | 0
|  |  | IAF070 | [6 empty] | 100 | 0 | 0
IAF07e | Partida | m | Cable RS-485/Modbus 2x2x0,22–0,25 mm² apantallat 120 ohms | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Cable de comunicacions industrial per a bus Modbus RTU/RS-485, tipus 2x2x0,50 mm² apantallat, impedància característica 120 ?, baixa capacitat, coberta LSZH lliure d’halògens i baixa emissió de fums, apte per a instal·lació en canalització enterrada o entorn industrial, inclosa estesa en tub existent, connexió a bornes, continuïtat de pantalla, etiquetatge, comprovació de polaritat A/B, verificació de comunicació Modbus i proves finals.Inclús accessoris i elements de subjecció. Inclou: Estesa de cables. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte. S’admetrà cable equivalent 2x2x22 AWG apantallat 120 ? LSZH sempre que el fabricant acrediti la seva aptitud per a comunicació RS-485/Modbus en la distància prevista i condicions d’instal·lació del projecte.
mt40cpt01d | Material | m | Cable RS-485 Modbus RTU 2x2x0,50 mm² apantallat, 120 ?, LSZH, en canalització existent, inclosa estesa, connexió, etiquetatge i proves | [6 empty] | 1 | 0 | 0
mo001 | Mà d'obra | h | Oficial 1ª instal·lador de telecomunicacions. | [6 empty] | 0.016 | 0 | 0
mo056 | Mà d'obra | h | Ajudant instal·lador de telecomunicacions. | [6 empty] | 0.016 | 0 | 0
% |  | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 2 | 0 | 0
|  |  | IAF07e | [6 empty] | 200 | 0 | 0
IEO010 | Partida | m | Canalització de de telecomunicacions DN63 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Canalització de tub corbable, subministrat en rotllo, de polietilè de doble paret (interior llisa i exterior corrugada), de color taronja, de 63 mm de diàmetre nominal, resistència a la compressió 450 N, col·locat sobre llit de sorra de 5 cm d'espessor, degudament compactada i anivellada amb picó vibrant de guiat manual, reblert lateral compactant fins als ronyons i posterior reblert amb la mateixa sorra fins a 10 cm per sobre de la generatriu superior de la canonada. Instal·lació soterrada. Inclús cinta de senyalització. Criteri de valoració econòmica: El preu inclou els equips i la maquinària necessaris per al desplaçament i la disposició en obra dels elements, però no inclou l'excavació ni el reblert principal. Inclou: Replanteig. Execució del llit de sorra per a seient del tub. Col·locació del tub. Col·locació de la cinta de senyalització. Execució del reblert envoltant de sorra. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.
mt01ara010a | Material | m³ | Sorra amb granulometria de 0 a 5 mm de diàmetre, neta. | [6 empty] | 0.061 | 0 | 0
mt35aia070ac | Material | m | Tub corbable, subministrat en rotllo, de polietilè de doble paret (interior llisa i exterior corrugada), de color taronja, de 63 mm de diàmetre nominal, per a canalització soterrada, resistència a la compressió 450 N, resistència a l'impacte 20 joules, amb grau de protecció IP549 segons UNE 20324, amb fil guia incorporat. Segons UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-22 i UNE-EN 50086-2-4. | [6 empty] | 1 | 0 | 0
mt35www030 | Material | m | Cinta de senyalització de polietilè, de 150 mm d'amplada, color groc, amb l'inscripció "ATENCIÓ! A SOTA HI HA CABLES ELÈCTRICS" i triangle de risc elèctric. | [6 empty] | 1 | 0 | 0
mq04dua020b | Maquinària | h | Dúmper de descàrrega frontal de 2 t de càrrega útil. | [6 empty] | 0.006 | 0 | 0
mq02rop020 | Maquinària | h | Picó vibrant de guiat manual, de 80 kg, amb placa de 30x30 cm, tipus piconadora de granota. | [6 empty] | 0.047 | 0 | 0
mq02cia020j | Maquinària | h | Camió cisterna, de 8 m³ de capacitat. | [6 empty] | 0.001 | 0 | 0
mo020 | Mà d'obra | h | Oficial 1ª construcció. | [6 empty] | 0.05 | 0 | 0
mo113 | Mà d'obra | h | Peó ordinari construcció. | [6 empty] | 0.05 | 0 | 0
mo003 | Mà d'obra | h | Oficial 1ª electricista. | [6 empty] | 0.027 | 0 | 0
mo102 | Mà d'obra | h | Ajudant electricista. | [6 empty] | 0.022 | 0 | 0
% |  | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 2 | 0 | 0
|  |  | IEO010 | [6 empty] | 174 | 0 | 0
IEO010j | Partida | m | Canalització de de telecomunicacions DN63. reserva | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Canalització de tub corbable, subministrat en rotllo, de polietilè de doble paret (interior llisa i exterior corrugada), de color taronja, de 63 mm de diàmetre nominal, resistència a la compressió 450 N, col·locat sobre llit de sorra de 5 cm d'espessor, degudament compactada i anivellada amb picó vibrant de guiat manual, reblert lateral compactant fins als ronyons i posterior reblert amb la mateixa sorra fins a 10 cm per sobre de la generatriu superior de la canonada. Instal·lació soterrada. Inclús cinta de senyalització. Criteri de valoració econòmica: El preu inclou els equips i la maquinària necessaris per al desplaçament i la disposició en obra dels elements, però no inclou l'excavació ni el reblert principal. Inclou: Replanteig. Execució del llit de sorra per a seient del tub. Col·locació del tub. Col·locació de la cinta de senyalització. Execució del reblert envoltant de sorra. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.
mt01ara010a | Material | m³ | Sorra amb granulometria de 0 a 5 mm de diàmetre, neta. | [6 empty] | 0.061 | 0 | 0
mt35aia070ac | Material | m | Tub corbable, subministrat en rotllo, de polietilè de doble paret (interior llisa i exterior corrugada), de color taronja, de 63 mm de diàmetre nominal, per a canalització soterrada, resistència a la compressió 450 N, resistència a l'impacte 20 joules, amb grau de protecció IP549 segons UNE 20324, amb fil guia incorporat. Segons UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-22 i UNE-EN 50086-2-4. | [6 empty] | 1 | 0 | 0
mt35www030 | Material | m | Cinta de senyalització de polietilè, de 150 mm d'amplada, color groc, amb l'inscripció "ATENCIÓ! A SOTA HI HA CABLES ELÈCTRICS" i triangle de risc elèctric. | [6 empty] | 1 | 0 | 0
mq04dua020b | Maquinària | h | Dúmper de descàrrega frontal de 2 t de càrrega útil. | [6 empty] | 0.006 | 0 | 0
mq02rop020 | Maquinària | h | Picó vibrant de guiat manual, de 80 kg, amb placa de 30x30 cm, tipus piconadora de granota. | [6 empty] | 0.047 | 0 | 0
mq02cia020j | Maquinària | h | Camió cisterna, de 8 m³ de capacitat. | [6 empty] | 0.001 | 0 | 0
mo020 | Mà d'obra | h | Oficial 1ª construcció. | [6 empty] | 0.05 | 0 | 0
mo113 | Mà d'obra | h | Peó ordinari construcció. | [6 empty] | 0.05 | 0 | 0
mo003 | Mà d'obra | h | Oficial 1ª electricista. | [6 empty] | 0.027 | 0 | 0
mo102 | Mà d'obra | h | Ajudant electricista. | [6 empty] | 0.022 | 0 | 0
% |  | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 2 | 0 | 0
|  |  | IEO010j | [6 empty] | 85 | 0 | 0
IAF085 | Partida | U | Multiplexor. | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Multiplexor passiu d'una entrada i 8 sortides, amb connectors femella tipus RJ-45 de 8 contactes, categoria 6, color blanc i tirantet de connexió de 0,5 m de longitud format per cable rígid U/UTP no propagador de la flama de 4 parells de coure, categoria 6, amb conductor unifilar de coure, aïllament de polietilè i beina exterior de PVC LSFH lliure de halògens, amb baixa emissió de fums i gasos corrosius i connector mascle tipus RJ-45 de 8 contactes, categoria 6, en tots dos extrems. Inclou: Col·locació del multiplexor. Connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.
mt40mta060b | Material | U | Multiplexor passiu d'una entrada i 8 sortides, amb connectors femella tipus RJ-45 de 8 contactes, categoria 6, color blanc. | [6 empty] | 1 | 0 | 0
mt40mta070b | Material | U | Tirantet de connexió de 0,5 m de longitud format per cable rígid U/UTP no propagador de la flama de 4 parells de coure, categoria 6, amb conductor unifilar de coure, aïllament de polietilè i beina exterior de PVC LSFH lliure de halògens, amb baixa emissió de fums i gasos corrosius i connector mascle tipus RJ-45 de 8 contactes, categoria 6, en tots dos extrems, segons EN 50288-6-1. | [6 empty] | 1 | 0 | 0
mo001 | Mà d'obra | h | Oficial 1ª instal·lador de telecomunicacions. | [6 empty] | 0.216 | 0 | 0
mo056 | Mà d'obra | h | Ajudant instal·lador de telecomunicacions. | [6 empty] | 0.216 | 0 | 0
% |  | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 2 | 0 | 0
|  |  | IAF085 | [6 empty] | 1 | 0 | 0
IAO099 | Partida | U | Subministrament i instal·lació de convertidor industrial Gigabit RJ45/fibra, 1×RJ45 + 1×SFP, carril DIN, amb SFP i posada en servei | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Convertidor industrial de mitjans Ethernet/fibra òptica Gigabit, format per equip industrial de carril DIN amb 1 port RJ45 10/100/1000Base-T i 1 port SFP 100/1000Base-X o 1000Base-X, inclòs mòdul SFP compatible amb la fibra òptica prevista, alimentació industrial, connexió de comunicacions, latiguets, etiquetatge, configuració, proves de comunicació i posada en servei.
mo001 | Mà d'obra | h | Oficial 1ª instal·lador de telecomunicacions. | [6 empty] | 2 | 0 | 0
mo003 | Mà d'obra | h | Oficial 1ª electricista. | [6 empty] | 2 | 0 | 0
mt0099 | Material | U | Convertidor industrial Gigabit Ethernet/fibra òptica, 1×RJ45 + 1×SFP, carril DIN, inclòs SFP, font d’alimentació, latiguets, connexió, configuració i proves | [6 empty] | 1 | 0 | 0
|  |  | IAO099 | [6 empty] | 2 | 0 | 0
|  |  | IT_FCEE | [7 empty] | 0 | 0
|  |  | I_FCEE | [7 empty] | 0 | 0
I_AC_LEAR | Capítol |  | Aulari Comú - Lear | [7 empty] | 0 | 0
OBRA | Capítol |  | Adequació obra civil Albert | [7 empty] | 0 | 0
ROO020 | Partida | m² | Pintura de poliuretà alifàtic, sobre terra de garatge. Color verd | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Aplicació manual de dues mans de pintura de poliuretà alifàtic, incolor, acabat mat, textura llisa, (rendiment: 0,06 l/m² cada mà); sobre terra de garatge de formigó. Inclou: Neteja general de la superfície suport. Preparació de la mescla. Aplicació d'una mà de fons i una mà d'acabat. Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte, amb el mateix criteri que el suport base. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte, amb el mateix criteri que el suport base.
mt27ppi020e | Material | l | Pintura per a interior, monocomponent a base de poliuretà alifàtic, incolor, acabat mat, textura llisa; per a aplicar amb brotxa, corró o pistola | [6 empty] | 0.12 | 0 | 0
mo038 | Mà d'obra | h | Oficial 1ª pintor. | [6 empty] | 0.11 | 0 | 0
mo076 | Mà d'obra | h | Ajudant pintor. | [6 empty] | 0.11 | 0 | 0
% |  | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 2 | 0 | 0
|  |  | ROO020 | [6 empty] | 148 | 0 | 0
ROO040 | Partida | U | Marcat de fletxes i inscripcions en pintura a terra. Color blanc | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Aplicació manual de dues mans de pintura plàstica, color blanc, acabat setinat, textura llisa, diluïdes amb un 10 a 15% d'aigua; per a marcat de fletxes i inscripcions en garatges, amb una plantilla de fins a 100x100 cm. Inclou: Preparació de la superfície. Execució del marcat. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.
mt27mvp010e | Material | l | Pintura per a exterior, a base de resines acríliques, color blanc, acabat setinat, textura llisa | [6 empty] | 0.684 | 0 | 0
mo038 | Mà d'obra | h | Oficial 1ª pintor. | [6 empty] | 0.164 | 0 | 0
mo076 | Mà d'obra | h | Ajudant pintor. | [6 empty] | 0.164 | 0 | 0
% |  | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 2 | 0 | 0
|  |  | ROO040 | [6 empty] | 16 | 0 | 0
ROO030 | Partida | m | Marcat de places de garatge. | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Aplicació manual de dues mans de pintura plàstica, color blanc, acabat setinat, textura llisa, diluïdes amb un 10 a 15% d'aigua; per a marcat de places de garatge, amb línies de 10 cm d'amplada, contínues o discontínues. Inclou: Preparació de la superfície. Execució del marcat. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.
mt27mvp010e | Material | l | Pintura per a exterior, a base de resines acríliques, color blanc, acabat setinat, textura llisa | [6 empty] | 0.057 | 0 | 0
mt27wav020a | Material | m | Cinta adhesiva de pintor, de 25 mm d'amplada. | [6 empty] | 2 | 0 | 0
mo038 | Mà d'obra | h | Oficial 1ª pintor. | [6 empty] | 0.055 | 0 | 0
mo076 | Mà d'obra | h | Ajudant pintor. | [6 empty] | 0.055 | 0 | 0
% |  | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 2 | 0 | 0
|  |  | ROO030 | [6 empty] | 150 | 0 | 0
UMH010 | Partida | U | Bol·lard fixe | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Bol·lard fixe, de 820x185 mm, acabat amb pintura antioxidant de color negre, fixat amb tacs d'expansió d'acer, cargols especials i pasta química a una base de formigó HM-20/P/20/X0. Inclús excavació i formigonat de la base de recolzament. Totalment muntat. Inclou: Replanteig d'alineacions i nivells. Excavació. Execució de la base de formigó. Col·locació i fixació de les peces. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.
mt52mug010a | Material | U | Bol·lard fixe, de 820x185 mm, acabat amb pintura antioxidant de color negre. | [6 empty] | 1 | 0 | 0
mt52mug200g | Material | U | Repercussió, en la col·locació de bol·lard, d'elements de fixació sobre formigó: tacs d'expansió d'acer, cargols especials i pasta química. | [6 empty] | 1 | 0 | 0
mt10hmf010tLc | Material | m³ | Formigó HM-20/P/20/X0, fabricat en central. | [6 empty] | 0.1 | 0 | 0
mo041 | Mà d'obra | h | Oficial 1ª construcció d'obra civil. | [6 empty] | 0.439 | 0 | 0
mo087 | Mà d'obra | h | Ajudant construcció d'obra civil. | [6 empty] | 0.439 | 0 | 0
% |  | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 2 | 0 | 0
|  |  | UMH010 | [6 empty] | 7 | 0 | 0
UMH011 | Partida | U | Senyal Vertical per aparctament de vehicles elèctrics | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Senyal vertical fixe de 600x900 mmm . Decorat en impressió vinil, antigrafitis, dors natural. Suport d'acer galvanitzat de 80x40x2mm de 3.5 mt d'alçada i abraçadera d'alumini 80x40.Inclou partides addicionals per la seva correcte fixació i col·locació. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.
mt52mug010c | Material | U | Senyal Fixe, rectangular, de 600x900, decorat en impressió de vinil a tot color, antigrafi + suport acer galvanitzat 80x40x2,, de 3.5mt d'alçada | [6 empty] | 1 | 0 | 0
mt52mug200g | Material | U | Repercussió, en la col·locació de bol·lard, d'elements de fixació sobre formigó: tacs d'expansió d'acer, cargols especials i pasta química. | [6 empty] | 1 | 0 | 0
mt10hmf010tLc | Material | m³ | Formigó HM-20/P/20/X0, fabricat en central. | [6 empty] | 0.1 | 0 | 0
mo041 | Mà d'obra | h | Oficial 1ª construcció d'obra civil. | [6 empty] | 0.439 | 0 | 0
mo087 | Mà d'obra | h | Ajudant construcció d'obra civil. | [6 empty] | 0.439 | 0 | 0
% |  | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 2 | 0 | 0
|  |  | UMH011 | [6 empty] | 2 | 0 | 0
UIA010d | Partida | U | Pericó de connexió elèctrica. | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Pericó de connexió elèctrica, prefabricat de formigó, sense fons, registrable, de 60x60x60 cm de mesures interiors, amb parets rebaixades per a l'entrada de tubs, capaç de suportar una càrrega de 400 kN, amb marc d'acer galvanitzat i tapa de formigó armat alleugerit, de 69,5x68,5 cm, per a pericó de connexió elèctrica, capaç de suportar una càrrega de 125 kN; prèvia excavació amb mitjans mecànics i posterior reomplert de l'extradós amb material granular. Inclou: Replanteig. Excavació amb mitjans mecànics. Eliminació de les terres soltes del fons de l'excavació. Col·locació de l'arqueta prefabricada. Execució de forats per a connexionat de tubs. Connexionat dels tubs al pericó. Col·locació de la tapa i els accessoris. Reblert de l'extradós. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.
mt35arg100f | Material | U | Pericó de connexió elèctrica, prefabricat de formigó, sense fons, registrable, de 60x60x60 cm de mesures interiors, amb parets rebaixades per a l'entrada de tubs, capaç de suportar una càrrega de 400 kN. | [6 empty] | 1 | 0 | 0
mt35arg105d | Material | U | Marc d'acer galvanitzat i tapa de formigó armat alleugerit, de 69,5x68,5 cm, per a pericó de connexió elèctrica, capaç de suportar una càrrega de 125 kN. | [6 empty] | 1 | 0 | 0
mt01arr010a | Material | t | Grava de pedrera, de 19 a 25 mm de diàmetre. | [6 empty] | 0.842 | 0 | 0
mq01ret020b | Maquinària | h | Retrocarregadora sobre pneumàtics, de 70 kW. | [6 empty] | 0.084 | 0 | 0
mo020 | Mà d'obra | h | Oficial 1ª construcció. | [6 empty] | 0.541 | 0 | 0
mo077 | Mà d'obra | h | Ajudant construcció. | [6 empty] | 0.609 | 0 | 0
% |  | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 2 | 0 | 0
|  |  | UIA010d | [6 empty] | 1 | 0 | 0
|  |  | OBRA | [7 empty] | 0 | 0
IE_AC_LEAR | Capítol |  | Instal·lacions elèctriques | [7 empty] | 0 | 0
IEI_V2C_POLEb | Partida | U | Subministre i instal·lació de punt de recàrrega doble V2C Pole Pro 22 kW, 2 bases T2, trifàsic, de terra | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Subministrament i instal·lació de punt de recàrrega doble per a vehicle elèctric, model V2C Pole Pro o equivalent, amb 2 bases tipus 2, alimentació trifàsica, potència màxima tècnica de 22 kW per presa i configuració funcional de 22 kW totals per equip, amb repartiment de potència entre preses, muntatge a terra, proteccions elèctriques incorporades, comptador MID, lector RFID, display, connectivitat Ethernet/Wi-Fi/Bluetooth/4G, protocols OCPP/Modbus, grau IP54 i IK10, completament instal·lat, configurat i provat.
mt35cgm050 | Material | U | Punt de recàrrega doble per a vehicle elèctric, model V2C Pole Pro o equivalent, amb 2 bases tipus 2, alimentació trifàsica, potència màxima tècnica de 22 kW per presa i configuració funcional de 22 kW totals per equip, amb repartiment de potència entre preses, muntatge a terra, proteccions elèctriques incorporades, comptador MID, lector RFID, display, connectivitat Ethernet/Wi-Fi/Bluetooth/4G, protocols OCPP/Modbus, grau IP54 i IK10, completament instal·lat, | [6 empty] | 1 | 0 | 0
mo102 | Mà d'obra | h | Ajudant electricista. | [6 empty] | 3 | 0 | 0
mo003 | Mà d'obra | h | Oficial 1ª electricista. | [6 empty] | 3 | 0 | 0
|  |  | IEI_V2C_POLEb | [6 empty] | 7 | 0 | 0
IEI070 | Partida | U | Quadre elèctric. Distribució als carregador | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Quadre secundari Subquadre Quadre individual 1.1 format per caixes encastables de material aïllant amb porta opaca, per a allotjament de dispositius individuals de comandament i protecció. Inclús elements de fixació, reglets de connexió i quants accessoris siguin necessaris per a la seva correcta instal·lació. Totalment muntat, connexionat i provat. Inclou: Replanteig. Col·locació de les caixes per al quadre secundari. Connexionat. Muntatge dels components. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Subquadre Quadre individual 1.1 | 1 |  |  |  | 0 | 0
mt35cgm041A | Material | U | Caixa per a allotjament dels interruptors de protecció de la instal·lació, 3 files de 12 mòduls, de ABS autoextingible, de color blanc RAL 9010, amb porta opaca, grau de protecció IP40 i doble aïllament (classe II), per a encastar. Segons UNE-EN 60670-1. | [6 empty] | 2 | 0 | 0
mt35cgm041u | Material | U | Caixa per a allotjament dels interruptors de protecció de la instal·lació, 1 fila de 12 mòduls, de ABS autoextingible, de color blanc RAL 9010, amb porta opaca, grau de protecció IP40 i doble aïllament (classe II), per a encastar. Segons UNE-EN 60670-1. | [6 empty] | 1 | 0 | 0
mt35cgm042 | Material | U | Accessori d'unió per a caixa modular estanca. | [6 empty] | 2 | 0 | 0
mt35cgm029aa | Material | U | Interruptor diferencial instantani, 2P/25A/30mA, de 2 mòduls, inclús accessoris de muntatge. Segons UNE-EN 61008-1. | [6 empty] | 2 | 0 | 0
mt35cgm031ab | Material | U | Interruptor diferencial instantani, 4P/40A/30mA, de 4 mòduls, inclús accessoris de muntatge. Segons UNE-EN 61008-1. | [6 empty] | 8 | 0 | 0
mt35cgm021bbeaj | Material | U | Interruptor automàtic magnetotèrmic, de 4 mòduls, tetrapolar (4P), amb 6 kA de poder de tall, de 32 A d'intensitat nominal, corba C, inclús accessoris de muntatge. Segons UNE-EN 60898-1. | [6 empty] | 8 | 0 | 0
mt35cgm021bkeqC | Material | U | Interruptor automàtic magnetotèrmic, tetrapolar (4P), amb 50 kA de poder de tall, de 400 A d'intensitat nominal, llindar regulable, inclús accessoris de muntatge. Segons UNE-EN 60947-2. | [6 empty] | 1 | 0 | 0
mt35cgm010d | Material | U | Joc de 2 cobreborns llargs per a interruptor automàtic magnetotèrmic de 400 - 630 A, tetrapolar (4P), per a la protecció contra els contactes directes. | [6 empty] | 1 | 0 | 0
mt35cgm015 | Material | U | Col·lector de terra de 450 mm d'amplada, equipat amb 40 connectors amb cargols imperdibles i un connector de 35 mm². | [6 empty] | 1 | 0 | 0
mt35cgm011d | Material | U | Placa suport per a interruptor automàtic magnetotèrmic de 400 - 630 A, tetrapolar (4P). | [6 empty] | 1 | 0 | 0
mt35cgm012b | Material | U | Tapa perforada per a interruptor automàtic magnetotèrmic de 400 - 630 A. | [6 empty] | 1 | 0 | 0
mt35cgm013a | Material | U | Tapa plena per a interruptor automàtic magnetotèrmic de 1 mòdul i 50 mm d'altura. | [6 empty] | 1 | 0 | 0
mt35cgm013b | Material | U | Tapa plena per a interruptor automàtic magnetotèrmic de 2 mòduls i 100 mm d'altura. | [6 empty] | 1 | 0 | 0
mt35cgm021bbbab | Material | U | Interruptor automàtic magnetotèrmic, de 2 mòduls, bipolar (2P), amb 6 kA de poder de tall, de 10 A d'intensitat nominal, corba C, inclús accessoris de muntatge. Segons UNE-EN 60898-1. | [6 empty] | 2 | 0 | 0
mt35www010 | Material | U | Material auxiliar per a instal·lacions elèctriques. | [6 empty] | 5 | 0 | 0
mo003 | Mà d'obra | h | Oficial 1ª electricista. | [6 empty] | 7.343 | 0 | 0
mo102 | Mà d'obra | h | Ajudant electricista. | [6 empty] | 5.436 | 0 | 0
% |  | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 2 | 0 | 0
|  |  | IEI070 | [6 empty] | 1 | 0 | 0
IEI070b | Partida | U | Quadre elèctric. Connexió a quadre general | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Quadre individual format per caixa encastable de material aïllant amb porta opaca, per a allotjament del interruptor de control de potència (ICP) (no inclòs en aquest preu) en compartiment independent i precintable, 1 interruptor general automàtic (IGA) tetrapolar (4P) i altres dispositius generals i individuals de comandament i protecció. Inclús elements de fixació, reglets de connexió i quants accessoris siguin necessaris per a la seva correcta instal·lació. Totalment muntat, connexionat i provat. Inclou: Replanteig. Col·locació de la caixa per al quadre. Connexionat. Muntatge dels components. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Quadre individual 1 | 1 |  |  |  | 0 | 0
mt35cgm040m | Material | U | Caixa encastable amb porta opaca, per allotjament del interruptor de control de potència (ICP) en compartiment independent i precintable i els interruptors de protecció de la instal·lació, 1 fila de 4 mòduls (ICP) + 2 files de 24 mòduls. Fabricada en ABS autoextingible, amb grau de protecció IP40, doble aïllament (classe II), color blanc RAL 9010. Segons UNE-EN 60670-1. | [6 empty] | 1 | 0 | 0
mt35cgm021akeqC | Material | U | Interruptor general automàtic (IGA), tetrapolar (4P), amb 50 kA de poder de tall, de 400 A d'intensitat nominal, llindar regulable, inclús accessoris de muntatge. Segons UNE-EN 60947-2. | [6 empty] | 1 | 0 | 0
mt35cgm010d | Material | U | Joc de 2 cobreborns llargs per a interruptor automàtic magnetotèrmic de 400 - 630 A, tetrapolar (4P), per a la protecció contra els contactes directes. | [6 empty] | 2 | 0 | 0
mt35cgm015 | Material | U | Col·lector de terra de 450 mm d'amplada, equipat amb 40 connectors amb cargols imperdibles i un connector de 35 mm². | [6 empty] | 2 | 0 | 0
mt35cgm011d | Material | U | Placa suport per a interruptor automàtic magnetotèrmic de 400 - 630 A, tetrapolar (4P). | [6 empty] | 2 | 0 | 0
mt35cgm012b | Material | U | Tapa perforada per a interruptor automàtic magnetotèrmic de 400 - 630 A. | [6 empty] | 2 | 0 | 0
mt35cgm013b | Material | U | Tapa plena per a interruptor automàtic magnetotèrmic de 2 mòduls i 100 mm d'altura. | [6 empty] | 2 | 0 | 0
mt35cgm013a | Material | U | Tapa plena per a interruptor automàtic magnetotèrmic de 1 mòdul i 50 mm d'altura. | [6 empty] | 2 | 0 | 0
mt35cgm060 | Material | U | Bobina de protecció contra sobretensions permanents fase-neutre de 230 Vca i tensió de disparament de 255 Vca. | [6 empty] | 1 | 0 | 0
mt35www010 | Material | U | Material auxiliar per a instal·lacions elèctriques. | [6 empty] | 1 | 0 | 0
mo003 | Mà d'obra | h | Oficial 1ª electricista. | [6 empty] | 0.541 | 0 | 0
mo102 | Mà d'obra | h | Ajudant electricista. | [6 empty] | 0.519 | 0 | 0
% |  | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 2 | 0 | 0
|  |  | IEI070b | [6 empty] | 1 | 0 | 0
IEI071b | Partida | U | Subministre i instal·lació d'armari prefabricat monobloc amb peana, amb porta metàl·lica galvanitzada 2400x800x345 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Subministre i instal·lació d'armari prefabricat monobloc amb peana, amb porta metàl·lica galvaniitzada de mides 2400x800x345. Inlcou part proporcional de mitjans mecàcnics per la seva col·lcació. Características principales Estructura monobloque de hormigón reforzado con fibra de vidrio. Composición GRC según UNE-EN 1169. Resistencia Flexión GRC > 8 N/mm2 (Mpa) según UNE-EN 1170-4. Tipo de cemento: CEM I 52,5 R. Puerta en chapa galvanizada ?1,2 mm Marco en chapa galvanizada ?1,5 mm en inglete. Apertura de la puerta ? 150º con anticierre fijado. Cierre por pestillo. Cerradura triangular 11 mm de lado y dispositivo para candado > 8 mm Ø (para otros tipos de cerradura, consultar). Peso: 380 kg Código ENDESA: 6703951 Se suministra con peana especial, diseñada y obligatoria por la Compañía ENDESA. Dimensiones exteriores : Alto : 2.450 mm Ancho : 800 mm Profundidad : 345 mm Dimensiones interiores útiles : Alto : 1.360 mm Ancho : 660 mm Profundidad : 260 mm
IEH012g | Partida | m | Cable elèctric de 0,6/1 kV de tensió nominal. 1x70 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Cable unipolar RZ1-K (AS), sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, reacció al foc classe Cca-s1b,d1,a1, amb conductor de coure classe 5 (-K) de 70 mm² de secció, amb aïllament de polietilè reticulat (R) i coberta de compost termoplàstic a força de poliolefina lliure de halògens amb baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1). Inclús accessoris i elements de subjecció. Inclou: Estesa del cable. Connexionat. Comprovació del seu correcte funcionament. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Derivació individual (Quadre individual 1) | 1 | 1.56 |  |  | 0
|  |  |  | Subquadre Quadre individual 1.1 | 1 | 44.22 |  |  | 0 | 0
mt35cun010k1 | Material | m | Cable unipolar RZ1-K (AS), sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, reacció al foc classe Cca-s1b,d1,a1 segons UNE-EN 50575, amb conductor de coure classe 5 (-K) de 70 mm² de secció, amb aïllament de polietilè reticulat (R) i coberta de compost termoplàstic a força de poliolefina lliure de halògens amb baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1). Segons UNE 21123-4. | [6 empty] | 1 | 0 | 0
mo003 | Mà d'obra | h | Oficial 1ª electricista. | [6 empty] | 0.097 | 0 | 0
mo102 | Mà d'obra | h | Ajudant electricista. | [6 empty] | 0.097 | 0 | 0
% |  | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 2 | 0 | 0
|  |  | IEH012g | [6 empty] | 45.78 | 0 | 0
IEH012h | Partida | m | Cable elèctric de 0,6/1 kV de tensió nominal. 1x120 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Cable unipolar RZ1-K (AS), sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, reacció al foc classe Cca-s1b,d1,a1, amb conductor de coure classe 5 (-K) de 120 mm² de secció, amb aïllament de polietilè reticulat (R) i coberta de compost termoplàstic a força de poliolefina lliure de halògens amb baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1). Inclús accessoris i elements de subjecció. Inclou: Estesa del cable. Connexionat. Comprovació del seu correcte funcionament. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Derivació individual (Quadre individual 1) | 1 | 6.24 |  |  | 0 | 0
mt35cun010m1 | Material | m | Cable unipolar RZ1-K (AS), sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, reacció al foc classe Cca-s1b,d1,a1 segons UNE-EN 50575, amb conductor de coure classe 5 (-K) de 120 mm² de secció, amb aïllament de polietilè reticulat (R) i coberta de compost termoplàstic a força de poliolefina lliure de halògens amb baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1). Segons UNE 21123-4. | [6 empty] | 1 | 0 | 0
mo003 | Mà d'obra | h | Oficial 1ª electricista. | [6 empty] | 0.124 | 0 | 0
mo102 | Mà d'obra | h | Ajudant electricista. | [6 empty] | 0.124 | 0 | 0
% |  | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 2 | 0 | 0
|  |  | IEH012h | [6 empty] | 6.24 | 0 | 0
IEH012i | Partida | m | Cable elèctric de 0,6/1 kV de tensió nominal 1x150. | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Cable unipolar RZ1-K (AS), sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, reacció al foc classe Cca-s1b,d1,a1, amb conductor de coure classe 5 (-K) de 150 mm² de secció, amb aïllament de polietilè reticulat (R) i coberta de compost termoplàstic a força de poliolefina lliure de halògens amb baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1). Inclús accessoris i elements de subjecció. Inclou: Estesa del cable. Connexionat. Comprovació del seu correcte funcionament. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Subquadre Quadre individual 1.1 | 1 | 176.88 |  |  | 0 | 0
mt35cun010n1 | Material | m | Cable unipolar RZ1-K (AS), sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, reacció al foc classe Cca-s1b,d1,a1 segons UNE-EN 50575, amb conductor de coure classe 5 (-K) de 150 mm² de secció, amb aïllament de polietilè reticulat (R) i coberta de compost termoplàstic a força de poliolefina lliure de halògens amb baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1). Segons UNE 21123-4. | [6 empty] | 1 | 0 | 0
mo003 | Mà d'obra | h | Oficial 1ª electricista. | [6 empty] | 0.124 | 0 | 0
mo102 | Mà d'obra | h | Ajudant electricista. | [6 empty] | 0.124 | 0 | 0
% |  | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 2 | 0 | 0
|  |  | IEH012i | [6 empty] | 176.88 | 0 | 0
IEH012k | Partida | m | Cable elèctric de 0,6/1 kV de tensió nominal. 3G6 enllumenat | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Cable multipolar RZ1-K (AS), sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, reacció al foc classe Cca-s1b,d1,a1, amb conductor de coure classe 5 (-K) de 3G6 mm² de secció, amb aïllament de polietilè reticulat (R) i coberta de compost termoplàstic a força de poliolefina lliure de halògens amb baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1). Inclús accessoris i elements de subjecció. Inclou: Estesa del cable. Connexionat. Comprovació del seu correcte funcionament. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.
mt35cun010B1 | Material | m | Cable multipolar RZ1-K (AS), sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, reacció al foc classe Cca-s1b,d1,a1 segons UNE-EN 50575, amb conductor de coure classe 5 (-K) de 3G6 mm² de secció, amb aïllament de polietilè reticulat (R) i coberta de compost termoplàstic a força de poliolefina lliure de halògens amb baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1). Segons UNE 21123-4. | [6 empty] | 1 | 0 | 0
mo003 | Mà d'obra | h | Oficial 1ª electricista. | [6 empty] | 0.043 | 0 | 0
mo102 | Mà d'obra | h | Ajudant electricista. | [6 empty] | 0.043 | 0 | 0
% |  | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 2 | 0 | 0
|  |  | IEH012k | [6 empty] | 67.29 | 0 | 0
IEH012 | Partida | m | Cable elèctric de 0,6/1 kV de tensió nominal. 5g6 carregadors | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Cable multipolar RZ1-K (AS), sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, reacció al foc classe Cca-s1b,d1,a1, amb conductor de coure classe 5 (-K) de 5G6 mm² de secció, amb aïllament de polietilè reticulat (R) i coberta de compost termoplàstic a força de poliolefina lliure de halògens amb baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1). Inclús accessoris i elements de subjecció. Inclou: Estesa del cable. Connexionat. Comprovació del seu correcte funcionament. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.
mt35cun010f2 | Material | m | Cable multipolar RZ1-K (AS), sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, reacció al foc classe Cca-s1b,d1,a1 segons UNE-EN 50575, amb conductor de coure classe 5 (-K) de 5G6 mm² de secció, amb aïllament de polietilè reticulat (R) i coberta de compost termoplàstic a força de poliolefina lliure de halògens amb baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1). Segons UNE 21123-4. | [6 empty] | 1 | 0 | 0
mo003 | Mà d'obra | h | Oficial 1ª electricista. | [6 empty] | 0.043 | 0 | 0
mo102 | Mà d'obra | h | Ajudant electricista. | [6 empty] | 0.043 | 0 | 0
% |  | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 2 | 0 | 0
|  |  | IEH012 | [6 empty] | 93.2 | 0 | 0
IEO010c | Partida | m | Canalització interior sala elèctrica | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Canalització de safata de reixeta de filferro d'acer zincat, de 35x200 mm, amb resistència al foc de 90 minuts a 1000°C E90 segons DIN 4102-12, resistència a l'impacte 20 joules, temperatura de treball -50°C fins 150°C. Instal·lació fix en superfície. Inclús elements de subjecció i accessoris. Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació de la safata. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Subquadre Quadre individual 1.1 | 1 | 3.8 |  |  | 0 | 0
mt35brp010c | Material | m | Safata de reixeta de filferro d'acer zincat, de 35x200 mm, amb resistència al foc de 90 minuts a 1000°C E90 segons DIN 4102-12, resistència a l'impacte 20 joules, temperatura de treball -50°C fins 150°C, segons UNE-EN 61537, subministrada en trams de 3 m, per a suport i conducció de cables elèctrics, inclús elements de subjecció i accessoris. | [6 empty] | 1 | 0 | 0
mo003 | Mà d'obra | h | Oficial 1ª electricista. | [6 empty] | 0.216 | 0 | 0
mo102 | Mà d'obra | h | Ajudant electricista. | [6 empty] | 0.216 | 0 | 0
% |  | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 2 | 0 | 0
|  |  | IEO010c | [6 empty] | 3.8 | 0 | 0
IEO010l | Partida | m | Canalització enterrada DN200. Línia elèctrica | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Canalització de tub corbable, subministrat en rotllo, de polietilè de doble paret (interior llisa i exterior corrugada), de color taronja, de 200 mm de diàmetre nominal, resistència a la compressió 450 N, col·locat sobre llit de sorra de 5 cm d'espessor, degudament compactada i anivellada amb picó vibrant de guiat manual, reblert lateral compactant fins als ronyons i posterior reblert amb la mateixa sorra fins a 10 cm per sobre de la generatriu superior de la canonada. Instal·lació soterrada. Inclús cinta de senyalització. Criteri de valoració econòmica: El preu inclou els equips i la maquinària necessaris per al desplaçament i la disposició en obra dels elements, però no inclou l'excavació ni el reblert principal. Inclou: Replanteig. Execució del llit de sorra per a seient del tub. Col·locació del tub. Col·locació de la cinta de senyalització. Execució del reblert envoltant de sorra. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Subquadre Quadre individual 1.1 | 1 | 45.7 |  |  | 0 | 0
mt01ara010a | Material | m³ | Sorra amb granulometria de 0 a 5 mm de diàmetre, neta. | [6 empty] | 0.074 | 0 | 0
mt35aia070ai | Material | m | Tub corbable, subministrat en rotllo, de polietilè de doble paret (interior llisa i exterior corrugada), de color taronja, de 200 mm de diàmetre nominal, per a canalització soterrada, resistència a la compressió 450 N, resistència a l'impacte 40 joules, amb grau de protecció IP549 segons UNE 20324, amb fil guia incorporat. Segons UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-22 i UNE-EN 50086-2-4. | [6 empty] | 1 | 0 | 0
mt35www030 | Material | m | Cinta de senyalització de polietilè, de 150 mm d'amplada, color groc, amb l'inscripció "ATENCIÓ! A SOTA HI HA CABLES ELÈCTRICS" i triangle de risc elèctric. | [6 empty] | 1 | 0 | 0
mq04dua020b | Maquinària | h | Dúmper de descàrrega frontal de 2 t de càrrega útil. | [6 empty] | 0.008 | 0 | 0
mq02rop020 | Maquinària | h | Picó vibrant de guiat manual, de 80 kg, amb placa de 30x30 cm, tipus piconadora de granota. | [6 empty] | 0.057 | 0 | 0
mq02cia020j | Maquinària | h | Camió cisterna, de 8 m³ de capacitat. | [6 empty] | 0.001 | 0 | 0
mo020 | Mà d'obra | h | Oficial 1ª construcció. | [6 empty] | 0.063 | 0 | 0
mo113 | Mà d'obra | h | Peó ordinari construcció. | [6 empty] | 0.063 | 0 | 0
mo003 | Mà d'obra | h | Oficial 1ª electricista. | [6 empty] | 0.045 | 0 | 0
mo102 | Mà d'obra | h | Ajudant electricista. | [6 empty] | 0.022 | 0 | 0
% |  | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 2 | 0 | 0
|  |  | IEO010l | [6 empty] | 45.7 | 0 | 0
IEO010lb | Partida | m | Canalització enterrada DN200. Reserva | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Canalització de tub corbable, subministrat en rotllo, de polietilè de doble paret (interior llisa i exterior corrugada), de color taronja, de 200 mm de diàmetre nominal, resistència a la compressió 450 N, col·locat sobre llit de sorra de 5 cm d'espessor, degudament compactada i anivellada amb picó vibrant de guiat manual, reblert lateral compactant fins als ronyons i posterior reblert amb la mateixa sorra fins a 10 cm per sobre de la generatriu superior de la canonada. Instal·lació soterrada. Inclús cinta de senyalització. Criteri de valoració econòmica: El preu inclou els equips i la maquinària necessaris per al desplaçament i la disposició en obra dels elements, però no inclou l'excavació ni el reblert principal. Inclou: Replanteig. Execució del llit de sorra per a seient del tub. Col·locació del tub. Col·locació de la cinta de senyalització. Execució del reblert envoltant de sorra. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.
mt01ara010a | Material | m³ | Sorra amb granulometria de 0 a 5 mm de diàmetre, neta. | [6 empty] | 0.074 | 0 | 0
mt35aia070ai | Material | m | Tub corbable, subministrat en rotllo, de polietilè de doble paret (interior llisa i exterior corrugada), de color taronja, de 200 mm de diàmetre nominal, per a canalització soterrada, resistència a la compressió 450 N, resistència a l'impacte 40 joules, amb grau de protecció IP549 segons UNE 20324, amb fil guia incorporat. Segons UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-22 i UNE-EN 50086-2-4. | [6 empty] | 1 | 0 | 0
mt35www030 | Material | m | Cinta de senyalització de polietilè, de 150 mm d'amplada, color groc, amb l'inscripció "ATENCIÓ! A SOTA HI HA CABLES ELÈCTRICS" i triangle de risc elèctric. | [6 empty] | 1 | 0 | 0
mq04dua020b | Maquinària | h | Dúmper de descàrrega frontal de 2 t de càrrega útil. | [6 empty] | 0.008 | 0 | 0
mq02rop020 | Maquinària | h | Picó vibrant de guiat manual, de 80 kg, amb placa de 30x30 cm, tipus piconadora de granota. | [6 empty] | 0.057 | 0 | 0
mq02cia020j | Maquinària | h | Camió cisterna, de 8 m³ de capacitat. | [6 empty] | 0.001 | 0 | 0
mo020 | Mà d'obra | h | Oficial 1ª construcció. | [6 empty] | 0.063 | 0 | 0
mo113 | Mà d'obra | h | Peó ordinari construcció. | [6 empty] | 0.063 | 0 | 0
mo003 | Mà d'obra | h | Oficial 1ª electricista. | [6 empty] | 0.045 | 0 | 0
mo102 | Mà d'obra | h | Ajudant electricista. | [6 empty] | 0.022 | 0 | 0
% |  | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 2 | 0 | 0
|  |  | IEO010lb | [6 empty] | 45.7 | 0 | 0
IEO010d | Partida | m | Canalització enterrada DN90 entre carregadors | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Canalització de tub corbable, subministrat en rotllo, de polietilè de doble paret (interior llisa i exterior corrugada), de color taronja, de 90 mm de diàmetre nominal, resistència a la compressió 450 N, col·locat sobre llit de sorra de 5 cm d'espessor, degudament compactada i anivellada amb picó vibrant de guiat manual, reblert lateral compactant fins als ronyons i posterior reblert amb la mateixa sorra fins a 10 cm per sobre de la generatriu superior de la canonada. Instal·lació soterrada. Inclús cinta de senyalització. Criteri de valoració econòmica: El preu inclou els equips i la maquinària necessaris per al desplaçament i la disposició en obra dels elements, però no inclou l'excavació ni el reblert principal. Inclou: Replanteig. Execució del llit de sorra per a seient del tub. Col·locació del tub. Col·locació de la cinta de senyalització. Execució del reblert envoltant de sorra. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.
mt01ara010a | Material | m³ | Sorra amb granulometria de 0 a 5 mm de diàmetre, neta. | [6 empty] | 0.066 | 0 | 0
mt35aia070ae | Material | m | Tub corbable, subministrat en rotllo, de polietilè de doble paret (interior llisa i exterior corrugada), de color taronja, de 90 mm de diàmetre nominal, per a canalització soterrada, resistència a la compressió 450 N, resistència a l'impacte 20 joules, amb grau de protecció IP549 segons UNE 20324, amb fil guia incorporat. Segons UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-22 i UNE-EN 50086-2-4. | [6 empty] | 1 | 0 | 0
mt35www030 | Material | m | Cinta de senyalització de polietilè, de 150 mm d'amplada, color groc, amb l'inscripció "ATENCIÓ! A SOTA HI HA CABLES ELÈCTRICS" i triangle de risc elèctric. | [6 empty] | 1 | 0 | 0
mq04dua020b | Maquinària | h | Dúmper de descàrrega frontal de 2 t de càrrega útil. | [6 empty] | 0.007 | 0 | 0
mq02rop020 | Maquinària | h | Picó vibrant de guiat manual, de 80 kg, amb placa de 30x30 cm, tipus piconadora de granota. | [6 empty] | 0.051 | 0 | 0
mq02cia020j | Maquinària | h | Camió cisterna, de 8 m³ de capacitat. | [6 empty] | 0.001 | 0 | 0
mo020 | Mà d'obra | h | Oficial 1ª construcció. | [6 empty] | 0.055 | 0 | 0
mo113 | Mà d'obra | h | Peó ordinari construcció. | [6 empty] | 0.055 | 0 | 0
mo003 | Mà d'obra | h | Oficial 1ª electricista. | [6 empty] | 0.036 | 0 | 0
mo102 | Mà d'obra | h | Ajudant electricista. | [6 empty] | 0.022 | 0 | 0
% |  | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 2 | 0 | 0
|  |  | IEO010d | [6 empty] | 12 | 0 | 0
IEO010i | Partida | m | Canalització enterrada DN 63 entre carregadors | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Canalització de tub corbable, subministrat en rotllo, de polietilè de doble paret (interior llisa i exterior corrugada), de color taronja, de 110 mm de diàmetre nominal, resistència a la compressió 450 N, col·locat sobre llit de sorra de 5 cm d'espessor, degudament compactada i anivellada amb picó vibrant de guiat manual, reblert lateral compactant fins als ronyons i posterior reblert amb la mateixa sorra fins a 10 cm per sobre de la generatriu superior de la canonada. Instal·lació soterrada. Inclús cinta de senyalització. Criteri de valoració econòmica: El preu inclou els equips i la maquinària necessaris per al desplaçament i la disposició en obra dels elements, però no inclou l'excavació ni el reblert principal. Inclou: Replanteig. Execució del llit de sorra per a seient del tub. Col·locació del tub. Col·locació de la cinta de senyalització. Execució del reblert envoltant de sorra. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.
mt01ara010a | Material | m³ | Sorra amb granulometria de 0 a 5 mm de diàmetre, neta. | [6 empty] | 0.068 | 0 | 0
mt35aia070af | Material | m | Tub corbable, subministrat en rotllo, de polietilè de doble paret (interior llisa i exterior corrugada), de color taronja, de 110 mm de diàmetre nominal, per a canalització soterrada, resistència a la compressió 450 N, resistència a l'impacte 28 joules, amb grau de protecció IP549 segons UNE 20324, amb fil guia incorporat. Segons UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-22 i UNE-EN 50086-2-4. | [6 empty] | 1 | 0 | 0
mt35www030 | Material | m | Cinta de senyalització de polietilè, de 150 mm d'amplada, color groc, amb l'inscripció "ATENCIÓ! A SOTA HI HA CABLES ELÈCTRICS" i triangle de risc elèctric. | [6 empty] | 1 | 0 | 0
mq04dua020b | Maquinària | h | Dúmper de descàrrega frontal de 2 t de càrrega útil. | [6 empty] | 0.007 | 0 | 0
mq02rop020 | Maquinària | h | Picó vibrant de guiat manual, de 80 kg, amb placa de 30x30 cm, tipus piconadora de granota. | [6 empty] | 0.053 | 0 | 0
mq02cia020j | Maquinària | h | Camió cisterna, de 8 m³ de capacitat. | [6 empty] | 0.001 | 0 | 0
mo020 | Mà d'obra | h | Oficial 1ª construcció. | [6 empty] | 0.058 | 0 | 0
mo113 | Mà d'obra | h | Peó ordinari construcció. | [6 empty] | 0.058 | 0 | 0
mo003 | Mà d'obra | h | Oficial 1ª electricista. | [6 empty] | 0.036 | 0 | 0
mo102 | Mà d'obra | h | Ajudant electricista. | [6 empty] | 0.022 | 0 | 0
% |  | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 2 | 0 | 0
|  |  | IEO010i | [6 empty] | 46 | 0 | 0
IEO010q | Partida | m | Canalització enterrada DN63 enllumenat | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Canalització de tub corbable, subministrat en rotllo, de polietilè de doble paret (interior llisa i exterior corrugada), de color taronja, de 63 mm de diàmetre nominal, resistència a la compressió 450 N, col·locat sobre llit de sorra de 5 cm d'espessor, degudament compactada i anivellada amb picó vibrant de guiat manual, reblert lateral compactant fins als ronyons i posterior reblert amb la mateixa sorra fins a 10 cm per sobre de la generatriu superior de la canonada. Instal·lació soterrada. Inclús cinta de senyalització. Criteri de valoració econòmica: El preu inclou els equips i la maquinària necessaris per al desplaçament i la disposició en obra dels elements, però no inclou l'excavació ni el reblert principal. Inclou: Replanteig. Execució del llit de sorra per a seient del tub. Col·locació del tub. Col·locació de la cinta de senyalització. Execució del reblert envoltant de sorra. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.
mt01ara010a | Material | m³ | Sorra amb granulometria de 0 a 5 mm de diàmetre, neta. | [6 empty] | 0.061 | 0 | 0
mt35aia070ac | Material | m | Tub corbable, subministrat en rotllo, de polietilè de doble paret (interior llisa i exterior corrugada), de color taronja, de 63 mm de diàmetre nominal, per a canalització soterrada, resistència a la compressió 450 N, resistència a l'impacte 20 joules, amb grau de protecció IP549 segons UNE 20324, amb fil guia incorporat. Segons UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-22 i UNE-EN 50086-2-4. | [6 empty] | 1 | 0 | 0
mt35www030 | Material | m | Cinta de senyalització de polietilè, de 150 mm d'amplada, color groc, amb l'inscripció "ATENCIÓ! A SOTA HI HA CABLES ELÈCTRICS" i triangle de risc elèctric. | [6 empty] | 1 | 0 | 0
mq04dua020b | Maquinària | h | Dúmper de descàrrega frontal de 2 t de càrrega útil. | [6 empty] | 0.006 | 0 | 0
mq02rop020 | Maquinària | h | Picó vibrant de guiat manual, de 80 kg, amb placa de 30x30 cm, tipus piconadora de granota. | [6 empty] | 0.047 | 0 | 0
mq02cia020j | Maquinària | h | Camió cisterna, de 8 m³ de capacitat. | [6 empty] | 0.001 | 0 | 0
mo020 | Mà d'obra | h | Oficial 1ª construcció. | [6 empty] | 0.05 | 0 | 0
mo113 | Mà d'obra | h | Peó ordinari construcció. | [6 empty] | 0.05 | 0 | 0
mo003 | Mà d'obra | h | Oficial 1ª electricista. | [6 empty] | 0.027 | 0 | 0
mo102 | Mà d'obra | h | Ajudant electricista. | [6 empty] | 0.022 | 0 | 0
% |  | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 2 | 0 | 0
|  |  | IEO010q | [6 empty] | 60.6 | 0 | 0
IEO012a | Partida | U | Sistema de mesura DLM trifàsic indirecte amb Carlo Gavazzi EM530 Modbus MID i TC Circutor TQR-8 1000/5 A, instal·lat, programat i provat | [6 empty] | 0 | 0 | 0
**Descripció llarga de la partida** Subministrament, instal·lació, connexió, configuració, programació i posada en servei de sistema de mesura trifàsic indirecte destinat a la funcionalitat de gestió dinàmica de càrrega —DLM, Dynamic Load Management— d’un conjunt de carregadors de vehicle elèctric. La partida inclou el subministrament i instal·lació d’un contador/analitzador trifàsic **Carlo Gavazzi EM530**, o equivalent de prestacions iguals o superiors, per a mesura indirecta mitjançant transformadors de corrent, apte per a mesura de consum i/o subministrament, amb certificació **MID**, display **LCD**, comunicació **Modbus**, tensió nominal entre **208 i 415 V N-L**, entrada de corrent nominal secundària **5 A**, grau de protecció **IP40**, i totes les prestacions necessàries per a la lectura de potència, energia, intensitat, tensió i resta de magnituds elèctriques necessàries per a la gestió energètica del sistema de recàrrega. Inclou també el subministrament i instal·lació de transformadors de corrent de nucli partit **Circutor TQR-8 Ø80 mm 1000/5 A**, o equivalents, amb relació de transformació **1000/5 A**, classe d’exactitud **3**, obertura de **80 mm**, grau de protecció **IP20**, aptes per a instal·lació sobre conductors existents sense necessitat de desconnexió del cablejat principal, sempre que les condicions de seguretat i execució ho permetin. El sistema de mesura s’instal·larà al quadre elèctric general, subquadre de recàrrega o punt de mesura definit al projecte, de manera que permeti conèixer en temps real la potència disponible i/o demandada pel conjunt de la instal·lació, amb l’objectiu de transmetre aquesta informació al sistema de control dels carregadors i limitar dinàmicament la potència de recàrrega disponible, evitant sobrecàrregues, superacions de potència admissible i dispars intempestius de les proteccions generals. La partida inclou el cablejat de senyal dels transformadors de corrent fins al contador, cablejat d’alimentació i mesura de tensió, cablejat de comunicació Modbus fins al controlador, passarel·la, carregador màster, router, switch o equip de gestió DLM corresponent, segons arquitectura definida pel fabricant dels carregadors i pel projecte. Inclou també bornes, terminals, punteres, petit material, proteccions auxiliars, identificació de circuits, etiquetatge de cables, verificació del sentit dels transformadors, configuració de la relació de transformació, parametrització de comunicacions, adreça Modbus, velocitat de comunicació, paritat i resta de paràmetres necessaris per a la correcta integració del sistema. El sistema haurà de quedar completament configurat i verificat perquè la informació de mesura sigui llegida correctament pel sistema de gestió dinàmica de càrrega dels carregadors. S’inclou la programació, calibratge funcional, comprovació de lectures de tensió, intensitat, potència activa, energia i sentit de flux, així com la prova de comunicació amb el sistema DLM i la verificació que la limitació de potència actua correctament sobre el grup de carregadors. S’inclouen les proves finals de funcionament, comprovació de lectures, verificació de coherència amb pinça amperimètrica o equip de mesura extern, comprovació de comunicacions Modbus, simulació o prova real de demanda dels carregadors, ajust de consignes de potència i entrega de la configuració final. També s’inclou la documentació de posada en servei, indicant relació de transformació configurada, punt de mesura, esquema de connexió, adreça de comunicació, paràmetres Modbus, equip o plataforma DLM associada i resultats de les proves realitzades. La partida inclou tots els materials, accessoris, mà d’obra, connexions, programació, proves, verificacions i posada en servei necessaris per deixar el sistema completament operatiu i integrat amb la gestió dinàmica de càrrega dels carregadors.
|  |  | IE_AC_LEAR | [7 empty] | 0 | 0
II_AC_LEAR | Capítol |  | Il·luminació | [7 empty] | 0 | 0
IIX001 | Partida | U | Subministre i d'enllumenat exterior model Lluminària IGUZZIN model ITEKA referència 3.BV22.715.0 amb lluminària LED de 1910 LM 22.1 en columna de 4 mts d'altura | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Subministre i instal·lació de lluminària per exterior Lluminària iTeka BV22, inclou Columna 4 m + accessoris/adaptador/base, Petit material, cablejat interior, borns, fixacions, Mà d’obra de muntatg Amb dau de fonamentació, ancoratges i connexió exterior. Inclou: Replanteig. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
[5 empty] | 1 |  |  |  | 0 | 0
|  |  | II_AC_LEAR | [7 empty] | 0 | 0
IT_AC_LEAR | Capítol |  | Telecomunicacions | [7 empty] | 0 | 0
IAF070b | Partida | m | Cable de parells de coure. | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Cable rígid U/UTP no propagador de la flama de 4 parells trenats de coure, categoria 6, reacció al foc classe Dca-s2,d2,a2 segons UNE-EN 50575, amb conductor unifilar de coure, aïllament de polietilè i beina exterior de poliolefina termoplàstica LSFH lliure de halògens, amb baixa emissió de fums i gasos corrosius, de 6,2 mm de diàmetre. Inclús accessoris i elements de subjecció. Inclou: Estesa de cables. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.
mt40cpt010c | Material | m | Cable rígid U/UTP no propagador de la flama de 4 parells trenats de coure, categoria 6, reacció al foc classe Dca-s2,d2,a2 segons UNE-EN 50575, amb conductor unifilar de coure, aïllament de polietilè i beina exterior de poliolefina termoplàstica LSFH lliure de halògens, amb baixa emissió de fums i gasos corrosius, de 6,2 mm de diàmetre, segons EN 50288-6-1. | [6 empty] | 1 | 0 | 0
mo001 | Mà d'obra | h | Oficial 1ª instal·lador de telecomunicacions. | [6 empty] | 0.016 | 0 | 0
mo056 | Mà d'obra | h | Ajudant instal·lador de telecomunicacions. | [6 empty] | 0.016 | 0 | 0
% |  | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 2 | 0 | 0
|  |  | IAF070b | [6 empty] | 200 | 0 | 0
IAF07f | Partida | m | Cable RS-485/Modbus 2x2x0,22–0,25 mm² apantallat 120 ohms | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Cable de comunicacions industrial per a bus Modbus RTU/RS-485, tipus 2x2x0,50 mm² apantallat, impedància característica 120 ?, baixa capacitat, coberta LSZH lliure d’halògens i baixa emissió de fums, apte per a instal·lació en canalització enterrada o entorn industrial, inclosa estesa en tub existent, connexió a bornes, continuïtat de pantalla, etiquetatge, comprovació de polaritat A/B, verificació de comunicació Modbus i proves finals.Inclús accessoris i elements de subjecció. Inclou: Estesa de cables. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte. S’admetrà cable equivalent 2x2x22 AWG apantallat 120 ? LSZH sempre que el fabricant acrediti la seva aptitud per a comunicació RS-485/Modbus en la distància prevista i condicions d’instal·lació del projecte.
mt40cpt01d | Material | m | Cable RS-485 Modbus RTU 2x2x0,50 mm² apantallat, 120 ?, LSZH, en canalització existent, inclosa estesa, connexió, etiquetatge i proves | [6 empty] | 1 | 0 | 0
mo001 | Mà d'obra | h | Oficial 1ª instal·lador de telecomunicacions. | [6 empty] | 0.016 | 0 | 0
mo056 | Mà d'obra | h | Ajudant instal·lador de telecomunicacions. | [6 empty] | 0.016 | 0 | 0
% |  | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 2 | 0 | 0
|  |  | IAF07f | [6 empty] | 100 | 0 | 0
IAF085b | Partida | U | Multiplexor. | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Multiplexor passiu d'una entrada i 8 sortides, amb connectors femella tipus RJ-45 de 8 contactes, categoria 6, color blanc i tirantet de connexió de 0,5 m de longitud format per cable rígid U/UTP no propagador de la flama de 4 parells de coure, categoria 6, amb conductor unifilar de coure, aïllament de polietilè i beina exterior de PVC LSFH lliure de halògens, amb baixa emissió de fums i gasos corrosius i connector mascle tipus RJ-45 de 8 contactes, categoria 6, en tots dos extrems. Inclou: Col·locació del multiplexor. Connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.
mt40mta060b | Material | U | Multiplexor passiu d'una entrada i 8 sortides, amb connectors femella tipus RJ-45 de 8 contactes, categoria 6, color blanc. | [6 empty] | 1 | 0 | 0
mt40mta070b | Material | U | Tirantet de connexió de 0,5 m de longitud format per cable rígid U/UTP no propagador de la flama de 4 parells de coure, categoria 6, amb conductor unifilar de coure, aïllament de polietilè i beina exterior de PVC LSFH lliure de halògens, amb baixa emissió de fums i gasos corrosius i connector mascle tipus RJ-45 de 8 contactes, categoria 6, en tots dos extrems, segons EN 50288-6-1. | [6 empty] | 1 | 0 | 0
mo001 | Mà d'obra | h | Oficial 1ª instal·lador de telecomunicacions. | [6 empty] | 0.216 | 0 | 0
mo056 | Mà d'obra | h | Ajudant instal·lador de telecomunicacions. | [6 empty] | 0.216 | 0 | 0
% |  | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 2 | 0 | 0
|  |  | IAF085b | [6 empty] | 1 | 0 | 0
IEO010m | Partida | m | Canalització de de telecomunicacions DN63 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Canalització de tub corbable, subministrat en rotllo, de polietilè de doble paret (interior llisa i exterior corrugada), de color taronja, de 63 mm de diàmetre nominal, resistència a la compressió 450 N, col·locat sobre llit de sorra de 5 cm d'espessor, degudament compactada i anivellada amb picó vibrant de guiat manual, reblert lateral compactant fins als ronyons i posterior reblert amb la mateixa sorra fins a 10 cm per sobre de la generatriu superior de la canonada. Instal·lació soterrada. Inclús cinta de senyalització. Criteri de valoració econòmica: El preu inclou els equips i la maquinària necessaris per al desplaçament i la disposició en obra dels elements, però no inclou l'excavació ni el reblert principal. Inclou: Replanteig. Execució del llit de sorra per a seient del tub. Col·locació del tub. Col·locació de la cinta de senyalització. Execució del reblert envoltant de sorra. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.
mt01ara010a | Material | m³ | Sorra amb granulometria de 0 a 5 mm de diàmetre, neta. | [6 empty] | 0.061 | 0 | 0
mt35aia070ac | Material | m | Tub corbable, subministrat en rotllo, de polietilè de doble paret (interior llisa i exterior corrugada), de color taronja, de 63 mm de diàmetre nominal, per a canalització soterrada, resistència a la compressió 450 N, resistència a l'impacte 20 joules, amb grau de protecció IP549 segons UNE 20324, amb fil guia incorporat. Segons UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-22 i UNE-EN 50086-2-4. | [6 empty] | 1 | 0 | 0
mt35www030 | Material | m | Cinta de senyalització de polietilè, de 150 mm d'amplada, color groc, amb l'inscripció "ATENCIÓ! A SOTA HI HA CABLES ELÈCTRICS" i triangle de risc elèctric. | [6 empty] | 1 | 0 | 0
mq04dua020b | Maquinària | h | Dúmper de descàrrega frontal de 2 t de càrrega útil. | [6 empty] | 0.006 | 0 | 0
mq02rop020 | Maquinària | h | Picó vibrant de guiat manual, de 80 kg, amb placa de 30x30 cm, tipus piconadora de granota. | [6 empty] | 0.047 | 0 | 0
mq02cia020j | Maquinària | h | Camió cisterna, de 8 m³ de capacitat. | [6 empty] | 0.001 | 0 | 0
mo020 | Mà d'obra | h | Oficial 1ª construcció. | [6 empty] | 0.05 | 0 | 0
mo113 | Mà d'obra | h | Peó ordinari construcció. | [6 empty] | 0.05 | 0 | 0
mo003 | Mà d'obra | h | Oficial 1ª electricista. | [6 empty] | 0.027 | 0 | 0
mo102 | Mà d'obra | h | Ajudant electricista. | [6 empty] | 0.022 | 0 | 0
% |  | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 2 | 0 | 0
|  |  | IEO010m | [6 empty] | 64.7 | 0 | 0
IEO010jb | Partida | m | Canalització de de telecomunicacions DN63. reserva | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Canalització de tub corbable, subministrat en rotllo, de polietilè de doble paret (interior llisa i exterior corrugada), de color taronja, de 63 mm de diàmetre nominal, resistència a la compressió 450 N, col·locat sobre llit de sorra de 5 cm d'espessor, degudament compactada i anivellada amb picó vibrant de guiat manual, reblert lateral compactant fins als ronyons i posterior reblert amb la mateixa sorra fins a 10 cm per sobre de la generatriu superior de la canonada. Instal·lació soterrada. Inclús cinta de senyalització. Criteri de valoració econòmica: El preu inclou els equips i la maquinària necessaris per al desplaçament i la disposició en obra dels elements, però no inclou l'excavació ni el reblert principal. Inclou: Replanteig. Execució del llit de sorra per a seient del tub. Col·locació del tub. Col·locació de la cinta de senyalització. Execució del reblert envoltant de sorra. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.
mt01ara010a | Material | m³ | Sorra amb granulometria de 0 a 5 mm de diàmetre, neta. | [6 empty] | 0.061 | 0 | 0
mt35aia070ac | Material | m | Tub corbable, subministrat en rotllo, de polietilè de doble paret (interior llisa i exterior corrugada), de color taronja, de 63 mm de diàmetre nominal, per a canalització soterrada, resistència a la compressió 450 N, resistència a l'impacte 20 joules, amb grau de protecció IP549 segons UNE 20324, amb fil guia incorporat. Segons UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-22 i UNE-EN 50086-2-4. | [6 empty] | 1 | 0 | 0
mt35www030 | Material | m | Cinta de senyalització de polietilè, de 150 mm d'amplada, color groc, amb l'inscripció "ATENCIÓ! A SOTA HI HA CABLES ELÈCTRICS" i triangle de risc elèctric. | [6 empty] | 1 | 0 | 0
mq04dua020b | Maquinària | h | Dúmper de descàrrega frontal de 2 t de càrrega útil. | [6 empty] | 0.006 | 0 | 0
mq02rop020 | Maquinària | h | Picó vibrant de guiat manual, de 80 kg, amb placa de 30x30 cm, tipus piconadora de granota. | [6 empty] | 0.047 | 0 | 0
mq02cia020j | Maquinària | h | Camió cisterna, de 8 m³ de capacitat. | [6 empty] | 0.001 | 0 | 0
mo020 | Mà d'obra | h | Oficial 1ª construcció. | [6 empty] | 0.05 | 0 | 0
mo113 | Mà d'obra | h | Peó ordinari construcció. | [6 empty] | 0.05 | 0 | 0
mo003 | Mà d'obra | h | Oficial 1ª electricista. | [6 empty] | 0.027 | 0 | 0
mo102 | Mà d'obra | h | Ajudant electricista. | [6 empty] | 0.022 | 0 | 0
% |  | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 2 | 0 | 0
|  |  | IEO010jb | [6 empty] | 45.7 | 0 | 0
IEO010jc | Partida | m | Canalització de de telecomunicacions DN63. Entre carregadors | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Canalització de tub corbable, subministrat en rotllo, de polietilè de doble paret (interior llisa i exterior corrugada), de color taronja, de 63 mm de diàmetre nominal, resistència a la compressió 450 N, col·locat sobre llit de sorra de 5 cm d'espessor, degudament compactada i anivellada amb picó vibrant de guiat manual, reblert lateral compactant fins als ronyons i posterior reblert amb la mateixa sorra fins a 10 cm per sobre de la generatriu superior de la canonada. Instal·lació soterrada. Inclús cinta de senyalització. Criteri de valoració econòmica: El preu inclou els equips i la maquinària necessaris per al desplaçament i la disposició en obra dels elements, però no inclou l'excavació ni el reblert principal. Inclou: Replanteig. Execució del llit de sorra per a seient del tub. Col·locació del tub. Col·locació de la cinta de senyalització. Execució del reblert envoltant de sorra. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.
mt01ara010a | Material | m³ | Sorra amb granulometria de 0 a 5 mm de diàmetre, neta. | [6 empty] | 0.061 | 0 | 0
mt35aia070ac | Material | m | Tub corbable, subministrat en rotllo, de polietilè de doble paret (interior llisa i exterior corrugada), de color taronja, de 63 mm de diàmetre nominal, per a canalització soterrada, resistència a la compressió 450 N, resistència a l'impacte 20 joules, amb grau de protecció IP549 segons UNE 20324, amb fil guia incorporat. Segons UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-22 i UNE-EN 50086-2-4. | [6 empty] | 1 | 0 | 0
mt35www030 | Material | m | Cinta de senyalització de polietilè, de 150 mm d'amplada, color groc, amb l'inscripció "ATENCIÓ! A SOTA HI HA CABLES ELÈCTRICS" i triangle de risc elèctric. | [6 empty] | 1 | 0 | 0
mq04dua020b | Maquinària | h | Dúmper de descàrrega frontal de 2 t de càrrega útil. | [6 empty] | 0.006 | 0 | 0
mq02rop020 | Maquinària | h | Picó vibrant de guiat manual, de 80 kg, amb placa de 30x30 cm, tipus piconadora de granota. | [6 empty] | 0.047 | 0 | 0
mq02cia020j | Maquinària | h | Camió cisterna, de 8 m³ de capacitat. | [6 empty] | 0.001 | 0 | 0
mo020 | Mà d'obra | h | Oficial 1ª construcció. | [6 empty] | 0.05 | 0 | 0
mo113 | Mà d'obra | h | Peó ordinari construcció. | [6 empty] | 0.05 | 0 | 0
mo003 | Mà d'obra | h | Oficial 1ª electricista. | [6 empty] | 0.027 | 0 | 0
mo102 | Mà d'obra | h | Ajudant electricista. | [6 empty] | 0.022 | 0 | 0
% |  | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 2 | 0 | 0
|  |  | IEO010jc | [6 empty] | 60.6 | 0 | 0
|  |  | IT_AC_LEAR | [7 empty] | 0 | 0
|  |  | I_AC_LEAR | [7 empty] | 0 | 0
I_EG | Capítol |  | Facultat de Medicina - Emili Grahit | [7 empty] | 0 | 0
OBRA_EG | Capítol |  | Adequació obra civil Albert | [7 empty] | 0 | 0
ROO020c | Partida | m² | Pintura de poliuretà alifàtic, sobre terra de garatge. Color verd | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Aplicació manual de dues mans de pintura de poliuretà alifàtic, incolor, acabat mat, textura llisa, (rendiment: 0,06 l/m² cada mà); sobre terra de garatge de formigó. Inclou: Neteja general de la superfície suport. Preparació de la mescla. Aplicació d'una mà de fons i una mà d'acabat. Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte, amb el mateix criteri que el suport base. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte, amb el mateix criteri que el suport base.
mt27ppi020e | Material | l | Pintura per a interior, monocomponent a base de poliuretà alifàtic, incolor, acabat mat, textura llisa; per a aplicar amb brotxa, corró o pistola | [6 empty] | 0.12 | 0 | 0
mo038 | Mà d'obra | h | Oficial 1ª pintor. | [6 empty] | 0.11 | 0 | 0
mo076 | Mà d'obra | h | Ajudant pintor. | [6 empty] | 0.11 | 0 | 0
% |  | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 2 | 0 | 0
|  |  | ROO020c | [6 empty] | 48 | 0 | 0
ROO040c | Partida | U | Marcat de fletxes i inscripcions en pintura a terra. Color blanc | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Aplicació manual de dues mans de pintura plàstica, color blanc, acabat setinat, textura llisa, diluïdes amb un 10 a 15% d'aigua; per a marcat de fletxes i inscripcions en garatges, amb una plantilla de fins a 100x100 cm. Inclou: Preparació de la superfície. Execució del marcat. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.
mt27mvp010e | Material | l | Pintura per a exterior, a base de resines acríliques, color blanc, acabat setinat, textura llisa | [6 empty] | 0.684 | 0 | 0
mo038 | Mà d'obra | h | Oficial 1ª pintor. | [6 empty] | 0.164 | 0 | 0
mo076 | Mà d'obra | h | Ajudant pintor. | [6 empty] | 0.164 | 0 | 0
% |  | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 2 | 0 | 0
|  |  | ROO040c | [6 empty] | 5 | 0 | 0
ROO030c | Partida | m | Marcat de places de garatge. | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Aplicació manual de dues mans de pintura plàstica, color blanc, acabat setinat, textura llisa, diluïdes amb un 10 a 15% d'aigua; per a marcat de places de garatge, amb línies de 10 cm d'amplada, contínues o discontínues. Inclou: Preparació de la superfície. Execució del marcat. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.
mt27mvp010e | Material | l | Pintura per a exterior, a base de resines acríliques, color blanc, acabat setinat, textura llisa | [6 empty] | 0.057 | 0 | 0
mt27wav020a | Material | m | Cinta adhesiva de pintor, de 25 mm d'amplada. | [6 empty] | 2 | 0 | 0
mo038 | Mà d'obra | h | Oficial 1ª pintor. | [6 empty] | 0.055 | 0 | 0
mo076 | Mà d'obra | h | Ajudant pintor. | [6 empty] | 0.055 | 0 | 0
% |  | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 2 | 0 | 0
|  |  | ROO030c | [6 empty] | 89 | 0 | 0
UMH010c | Partida | U | Bol·lard fixe | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Bol·lard fixe, de 820x185 mm, acabat amb pintura antioxidant de color negre, fixat amb tacs d'expansió d'acer, cargols especials i pasta química a una base de formigó HM-20/P/20/X0. Inclús excavació i formigonat de la base de recolzament. Totalment muntat. Inclou: Replanteig d'alineacions i nivells. Excavació. Execució de la base de formigó. Col·locació i fixació de les peces. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.
mt52mug010a | Material | U | Bol·lard fixe, de 820x185 mm, acabat amb pintura antioxidant de color negre. | [6 empty] | 1 | 0 | 0
mt52mug200g | Material | U | Repercussió, en la col·locació de bol·lard, d'elements de fixació sobre formigó: tacs d'expansió d'acer, cargols especials i pasta química. | [6 empty] | 1 | 0 | 0
mt10hmf010tLc | Material | m³ | Formigó HM-20/P/20/X0, fabricat en central. | [6 empty] | 0.1 | 0 | 0
mo041 | Mà d'obra | h | Oficial 1ª construcció d'obra civil. | [6 empty] | 0.439 | 0 | 0
mo087 | Mà d'obra | h | Ajudant construcció d'obra civil. | [6 empty] | 0.439 | 0 | 0
% |  | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 2 | 0 | 0
|  |  | UMH010c | [6 empty] | 2 | 0 | 0
UMH011 | Partida | U | Senyal Vertical per aparctament de vehicles elèctrics | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Senyal vertical fixe de 600x900 mmm . Decorat en impressió vinil, antigrafitis, dors natural. Suport d'acer galvanitzat de 80x40x2mm de 3.5 mt d'alçada i abraçadera d'alumini 80x40.Inclou partides addicionals per la seva correcte fixació i col·locació. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.
mt52mug010c | Material | U | Senyal Fixe, rectangular, de 600x900, decorat en impressió de vinil a tot color, antigrafi + suport acer galvanitzat 80x40x2,, de 3.5mt d'alçada | [6 empty] | 1 | 0 | 0
mt52mug200g | Material | U | Repercussió, en la col·locació de bol·lard, d'elements de fixació sobre formigó: tacs d'expansió d'acer, cargols especials i pasta química. | [6 empty] | 1 | 0 | 0
mt10hmf010tLc | Material | m³ | Formigó HM-20/P/20/X0, fabricat en central. | [6 empty] | 0.1 | 0 | 0
mo041 | Mà d'obra | h | Oficial 1ª construcció d'obra civil. | [6 empty] | 0.439 | 0 | 0
mo087 | Mà d'obra | h | Ajudant construcció d'obra civil. | [6 empty] | 0.439 | 0 | 0
% |  | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 2 | 0 | 0
|  |  | UMH011 | [6 empty] | 1 | 0 | 0
|  |  | OBRA_EG | [7 empty] | 0 | 0
ILLU_EG | Capítol |  | Il·luminació | [7 empty] | 0 | 0
IIX001c | Partida | U | Instal·lació d'enllumenat exterior | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Instal·lació d'enllumenat exterior. Inclou: Replanteig. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.
mt34aln110 | Material | U | Aplic per a exterior. Model: 24220K3. Casa comercial: Bega. Longitud: 80 mm. Amplada: 170 mm. Altura: 80 mm. Potència: 11 W. Alimentació: 220/240 V i 50-60 Hz. Llum LED no reemplaçable. Temperatura de color: 4000 K. Índex de reproducció cromàtica: major de 80. Flux lluminós: 753 lúmens. Eficiència de la lluminària: 68.4545 lúmens/W. Grau de protecció: IP65. Grau de protecció contra impactes: IK10. Components inclosos: accessoris. | [6 empty] | 1 | 0 | 0
mt34wwn001d | Material | U | Material auxiliar per a lluminària. Instal·lació en superfície, a paret, a menys de 3 m d'altura. | [6 empty] | 1 | 0 | 0
mo003 | Mà d'obra | h | Oficial 1ª electricista. | [6 empty] | 0.25 | 0 | 0
mo102 | Mà d'obra | h | Ajudant electricista. | [6 empty] | 0.25 | 0 | 0
% |  | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 2 | 0 | 0
|  |  | IIX001c | [6 empty] | 1 | 0 | 0
|  |  | ILLU_EG | [7 empty] | 0 | 0
IEE_EG | Capítol |  | Elèctriques | [7 empty] | 0 | 0
IEI_V2C_POLE_C | Partida | U | Subministre i instal·lació de punt de recàrrega doble V2C Pole Pro 22 kW, 2 bases T2, trifàsic, de terra | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Subministrament i instal·lació de punt de recàrrega doble per a vehicle elèctric, model V2C Pole Pro o equivalent, amb 2 bases tipus 2, alimentació trifàsica, potència màxima tècnica de 22 kW per presa i configuració funcional de 22 kW totals per equip, amb repartiment de potència entre preses, muntatge a terra, proteccions elèctriques incorporades, comptador MID, lector RFID, display, connectivitat Ethernet/Wi-Fi/Bluetooth/4G, protocols OCPP/Modbus, grau IP54 i IK10, completament instal·lat, configurat i provat.
mt35cgm050 | Material | U | Punt de recàrrega doble per a vehicle elèctric, model V2C Pole Pro o equivalent, amb 2 bases tipus 2, alimentació trifàsica, potència màxima tècnica de 22 kW per presa i configuració funcional de 22 kW totals per equip, amb repartiment de potència entre preses, muntatge a terra, proteccions elèctriques incorporades, comptador MID, lector RFID, display, connectivitat Ethernet/Wi-Fi/Bluetooth/4G, protocols OCPP/Modbus, grau IP54 i IK10, completament instal·lat, | [6 empty] | 1 | 0 | 0
mo102 | Mà d'obra | h | Ajudant electricista. | [6 empty] | 3 | 0 | 0
mo003 | Mà d'obra | h | Oficial 1ª electricista. | [6 empty] | 3 | 0 | 0
|  |  | IEI_V2C_POLE_C | [6 empty] | 2 | 0 | 0
IEO010s | Partida | m | Canalització de tub corbable, subministrat en rotllo, de polietilè de doble paret (interior llisa i exterior corrugada), de color taronja, de 63 mm de diàmetre nominal, resistència a la compressió 450 N, col·locat sobre llit de sorra de 5 cm d'espessor, degudament compactada i anivellada amb picó vibrant de guiat manual, reblert lateral compactant fins als ronyons i posterior reblert amb la mateixa sorra fins a 10 cm per sobre de la generatriu superior de la canonada. Instal·lació soterrada. Inclús cinta de senyalització. | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Canalització de tub corbable, subministrat en rotllo, de polietilè de doble paret (interior llisa i exterior corrugada), de color taronja, de 63 mm de diàmetre nominal, resistència a la compressió 450 N, col·locat sobre llit de sorra de 5 cm d'espessor, degudament compactada i anivellada amb picó vibrant de guiat manual, reblert lateral compactant fins als ronyons i posterior reblert amb la mateixa sorra fins a 10 cm per sobre de la generatriu superior de la canonada. Instal·lació soterrada. Inclús cinta de senyalització. Criteri de valoració econòmica: El preu inclou els equips i la maquinària necessaris per al desplaçament i la disposició en obra dels elements, però no inclou l'excavació ni el reblert principal. Inclou: Replanteig. Execució del llit de sorra per a seient del tub. Col·locació del tub. Col·locació de la cinta de senyalització. Execució del reblert envoltant de sorra. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Derivació individual (Quadre individual 1) | 1 | 132 |  |  | 0
[5 empty] | 1 |  |  |  | 0 | 0
mt01ara010a | Material | m³ | Sorra amb granulometria de 0 a 5 mm de diàmetre, neta. | [6 empty] | 0.061 | 0 | 0
mt35aia070ac | Material | m | Tub corbable, subministrat en rotllo, de polietilè de doble paret (interior llisa i exterior corrugada), de color taronja, de 63 mm de diàmetre nominal, per a canalització soterrada, resistència a la compressió 450 N, resistència a l'impacte 20 joules, amb grau de protecció IP549 segons UNE 20324, amb fil guia incorporat. Segons UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-22 i UNE-EN 50086-2-4. | [6 empty] | 1 | 0 | 0
mt35www030 | Material | m | Cinta de senyalització de polietilè, de 150 mm d'amplada, color groc, amb l'inscripció "ATENCIÓ! A SOTA HI HA CABLES ELÈCTRICS" i triangle de risc elèctric. | [6 empty] | 1 | 0 | 0
mq04dua020b | Maquinària | h | Dúmper de descàrrega frontal de 2 t de càrrega útil. | [6 empty] | 0.006 | 0 | 0
mq02rop020 | Maquinària | h | Picó vibrant de guiat manual, de 80 kg, amb placa de 30x30 cm, tipus piconadora de granota. | [6 empty] | 0.047 | 0 | 0
mq02cia020j | Maquinària | h | Camió cisterna, de 8 m³ de capacitat. | [6 empty] | 0.001 | 0 | 0
mo020 | Mà d'obra | h | Oficial 1ª construcció. | [6 empty] | 0.05 | 0 | 0
mo113 | Mà d'obra | h | Peó ordinari construcció. | [6 empty] | 0.05 | 0 | 0
mo003 | Mà d'obra | h | Oficial 1ª electricista. | [6 empty] | 0.027 | 0 | 0
mo102 | Mà d'obra | h | Ajudant electricista. | [6 empty] | 0.022 | 0 | 0
% |  | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 2 | 0 | 0
|  |  | IEO010s | [6 empty] | 133 | 0 | 0
IEH012o | Partida | m | Cable multipolar RZ1-K (AS), sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, reacció al foc classe Cca-s1b,d1,a1, amb conductor de coure classe 5 (-K) de 5G10 mm² de secció, amb aïllament de polietilè reticulat (R) i coberta de compost termoplàstic a força de poliolefina lliure de halògens amb baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1). Inclús accessoris i elements de subjecció. | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Cable multipolar RZ1-K (AS), sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, reacció al foc classe Cca-s1b,d1,a1, amb conductor de coure classe 5 (-K) de 5G10 mm² de secció, amb aïllament de polietilè reticulat (R) i coberta de compost termoplàstic a força de poliolefina lliure de halògens amb baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1). Inclús accessoris i elements de subjecció. Inclou: Estesa del cable. Connexionat. Comprovació del seu correcte funcionament. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Derivació individual (Quadre individual 1) | 1 | 10 |  |  | 0
|  |  |  | Subquadre Quadre individual 1.1 | 1 | 10 |  |  | 0 | 0
mt35cun010g2 | Material | m | Cable multipolar RZ1-K (AS), sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, reacció al foc classe Cca-s1b,d1,a1 segons UNE-EN 50575, amb conductor de coure classe 5 (-K) de 5G10 mm² de secció, amb aïllament de polietilè reticulat (R) i coberta de compost termoplàstic a força de poliolefina lliure de halògens amb baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1). Segons UNE 21123-4. | [6 empty] | 1 | 0 | 0
mo003 | Mà d'obra | h | Oficial 1ª electricista. | [6 empty] | 0.043 | 0 | 0
mo102 | Mà d'obra | h | Ajudant electricista. | [6 empty] | 0.043 | 0 | 0
% |  | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 2 | 0 | 0
|  |  | IEH012o | [6 empty] | 20 | 0 | 0
IEI070bb | Partida | U | Quadre individual format per caixa de material aïllant i els dispositius de comandament i protecció. | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Quadre individual format per caixa encastable de material aïllant amb porta opaca, per a allotjament del interruptor de control de potència (ICP) (no inclòs en aquest preu) en compartiment independent i precintable, 1 interruptor general automàtic (IGA) tetrapolar (4P) i altres dispositius generals i individuals de comandament i protecció. Inclús elements de fixació, reglets de connexió i quants accessoris siguin necessaris per a la seva correcta instal·lació. Totalment muntat, connexionat i provat. Inclou: Replanteig. Col·locació de la caixa per al quadre. Connexionat. Muntatge dels components. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.
mt35cgm040a | Material | U | Caixa encastable amb porta opaca, per allotjament del interruptor de control de potència (ICP) en compartiment independent i precintable i els interruptors de protecció de la instal·lació, 1 fila de 4 mòduls (ICP) + 1 fila de 14 mòduls. Fabricada en ABS autoextingible, amb grau de protecció IP40, doble aïllament (classe II), color blanc RAL 9010. Segons UNE-EN 60670-1. | [6 empty] | 1 | 0 | 0
mt35cgm021adeap | Material | U | Interruptor general automàtic (IGA), de 4 mòduls, tetrapolar (4P), amb 15 kA de poder de tall, de 63 A d'intensitat nominal, corba C, inclús accessoris de muntatge. Segons UNE-EN 60947-2. | [6 empty] | 1 | 0 | 0
mt35cgm021bdeap | Material | U | Interruptor automàtic magnetotèrmic, de 4 mòduls, tetrapolar (4P), amb 15 kA de poder de tall, de 63 A d'intensitat nominal, corba C, inclús accessoris de muntatge. Segons UNE-EN 60947-2. | [6 empty] | 1 | 0 | 0
mt35cgm060 | Material | U | Bobina de protecció contra sobretensions permanents fase-neutre de 230 Vca i tensió de disparament de 255 Vca. | [6 empty] | 1 | 0 | 0
mt35www010 | Material | U | Material auxiliar per a instal·lacions elèctriques. | [6 empty] | 1 | 0 | 0
mo003 | Mà d'obra | h | Oficial 1ª electricista. | [6 empty] | 0.535 | 0 | 0
mo102 | Mà d'obra | h | Ajudant electricista. | [6 empty] | 0.513 | 0 | 0
% |  | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 2 | 0 | 0
|  |  | IEI070bb | [6 empty] | 1 | 0 | 0
IEI070d | Partida | U | Quadre secundari Subquadre Quadre individual 1.1 format per caixa de material aïllant i els dispositius de comandament i protecció. | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Quadre secundari Subquadre Quadre individual 1.1 format per caixa encastable de material aïllant amb porta opaca, per a allotjament de dispositius individuals de comandament i protecció. Inclús elements de fixació, reglets de connexió i quants accessoris siguin necessaris per a la seva correcta instal·lació. Totalment muntat, connexionat i provat. Inclou: Replanteig. Col·locació de la caixa per al quadre secundari. Connexionat. Muntatge dels components. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.
mt35cgm041y | Material | U | Caixa per a allotjament dels interruptors de protecció de la instal·lació, 2 files de 12 mòduls, de ABS autoextingible, de color blanc RAL 9010, amb porta opaca, grau de protecció IP40 i doble aïllament (classe II), per a encastar. Segons UNE-EN 60670-1. | [6 empty] | 1 | 0 | 0
mt35cgm029aa | Material | U | Interruptor diferencial instantani, 2P/25A/30mA, de 2 mòduls, inclús accessoris de muntatge. Segons UNE-EN 61008-1. | [6 empty] | 1 | 0 | 0
mt35cgm031ab | Material | U | Interruptor diferencial instantani, 4P/40A/30mA, de 4 mòduls, inclús accessoris de muntatge. Segons UNE-EN 61008-1. | [6 empty] | 2 | 0 | 0
mt35cgm021bceaj | Material | U | Interruptor automàtic magnetotèrmic, de 4 mòduls, tetrapolar (4P), amb 10 kA de poder de tall, de 32 A d'intensitat nominal, corba C, inclús accessoris de muntatge. Segons UNE-EN 60898-1. | [6 empty] | 2 | 0 | 0
mt35cgm021bceap | Material | U | Interruptor automàtic magnetotèrmic, de 4 mòduls, tetrapolar (4P), amb 10 kA de poder de tall, de 63 A d'intensitat nominal, corba C, inclús accessoris de muntatge. Segons UNE-EN 60898-1. | [6 empty] | 1 | 0 | 0
mt35cgm021bcbab | Material | U | Interruptor automàtic magnetotèrmic, de 2 mòduls, bipolar (2P), amb 10 kA de poder de tall, de 10 A d'intensitat nominal, corba C, inclús accessoris de muntatge. Segons UNE-EN 60898-1. | [6 empty] | 1 | 0 | 0
mt35www010 | Material | U | Material auxiliar per a instal·lacions elèctriques. | [6 empty] | 2 | 0 | 0
mo003 | Mà d'obra | h | Oficial 1ª electricista. | [6 empty] | 2.11 | 0 | 0
mo102 | Mà d'obra | h | Ajudant electricista. | [6 empty] | 1.601 | 0 | 0
% |  | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 2 | 0 | 0
|  |  | IEI070d | [6 empty] | 1 | 0 | 0
UIA010b | Partida | U | Pericó de connexió elèctrica. | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Pericó de connexió elèctrica, prefabricat de formigó, sense fons, registrable, de 40x40x40 cm de mesures interiors, amb parets rebaixades per a l'entrada de tubs, capaç de suportar una càrrega de 400 kN, amb marc d'acer galvanitzat i tapa de formigó armat alleugerit, de 49,5x48,5 cm, per a pericó de connexió elèctrica, capaç de suportar una càrrega de 125 kN; prèvia excavació amb mitjans manuals i posterior reomplert de l'extradós amb material granular. Inclou: Replanteig. Excavació amb mitjans manuals. Eliminació de les terres soltes del fons de l'excavació. Col·locació de l'arqueta prefabricada. Execució de forats per a connexionat de tubs. Connexionat dels tubs al pericó. Col·locació de la tapa i els accessoris. Reblert de l'extradós. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.
mt35arg100b | Material | U | Pericó de connexió elèctrica, prefabricat de formigó, sense fons, registrable, de 40x40x40 cm de mesures interiors, amb parets rebaixades per a l'entrada de tubs, capaç de suportar una càrrega de 400 kN. | [6 empty] | 1 | 0 | 0
mt35arg105b | Material | U | Marc d'acer galvanitzat i tapa de formigó armat alleugerit, de 49,5x48,5 cm, per a pericó de connexió elèctrica, capaç de suportar una càrrega de 125 kN. | [6 empty] | 1 | 0 | 0
mt01arr010a | Material | t | Grava de pedrera, de 19 a 25 mm de diàmetre. | [6 empty] | 0.442 | 0 | 0
mo020 | Mà d'obra | h | Oficial 1ª construcció. | [6 empty] | 0.541 | 0 | 0
mo077 | Mà d'obra | h | Ajudant construcció. | [6 empty] | 1.11 | 0 | 0
% |  | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 2 | 0 | 0
|  |  | UIA010b | [6 empty] | 3 | 0 | 0
IEH012p | Partida | m | Cable elèctric de 0,6/1 kV de tensió nominal. | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Cable multipolar RZ1-K (AS), sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, reacció al foc classe Cca-s1b,d1,a1, amb conductor de coure classe 5 (-K) de 5G6 mm² de secció, amb aïllament de polietilè reticulat (R) i coberta de compost termoplàstic a força de poliolefina lliure de halògens amb baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1). Inclús accessoris i elements de subjecció. Inclou: Estesa del cable. Connexionat. Comprovació del seu correcte funcionament. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.
mt35cun010f2 | Material | m | Cable multipolar RZ1-K (AS), sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, reacció al foc classe Cca-s1b,d1,a1 segons UNE-EN 50575, amb conductor de coure classe 5 (-K) de 5G6 mm² de secció, amb aïllament de polietilè reticulat (R) i coberta de compost termoplàstic a força de poliolefina lliure de halògens amb baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1). Segons UNE 21123-4. | [6 empty] | 1 | 0 | 0
mo003 | Mà d'obra | h | Oficial 1ª electricista. | [6 empty] | 0.043 | 0 | 0
mo102 | Mà d'obra | h | Ajudant electricista. | [6 empty] | 0.043 | 0 | 0
% |  | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 2 | 0 | 0
|  |  | IEH012p | [6 empty] | 155.64 | 0 | 0
IEO012c | Partida | U | Sistema de mesura DLM trifàsic indirecte amb Carlo Gavazzi EM530 Modbus MID i TC Circutor TQR-8 1000/5 A, instal·lat, programat i provat | [6 empty] | 0 | 0 | 0
**Descripció llarga de la partida** Subministrament, instal·lació, connexió, configuració, programació i posada en servei de sistema de mesura trifàsic indirecte destinat a la funcionalitat de gestió dinàmica de càrrega —DLM, Dynamic Load Management— d’un conjunt de carregadors de vehicle elèctric. La partida inclou el subministrament i instal·lació d’un contador/analitzador trifàsic **Carlo Gavazzi EM530**, o equivalent de prestacions iguals o superiors, per a mesura indirecta mitjançant transformadors de corrent, apte per a mesura de consum i/o subministrament, amb certificació **MID**, display **LCD**, comunicació **Modbus**, tensió nominal entre **208 i 415 V N-L**, entrada de corrent nominal secundària **5 A**, grau de protecció **IP40**, i totes les prestacions necessàries per a la lectura de potència, energia, intensitat, tensió i resta de magnituds elèctriques necessàries per a la gestió energètica del sistema de recàrrega. Inclou també el subministrament i instal·lació de transformadors de corrent de nucli partit **Circutor TQR-8 Ø80 mm 1000/5 A**, o equivalents, amb relació de transformació **1000/5 A**, classe d’exactitud **3**, obertura de **80 mm**, grau de protecció **IP20**, aptes per a instal·lació sobre conductors existents sense necessitat de desconnexió del cablejat principal, sempre que les condicions de seguretat i execució ho permetin. El sistema de mesura s’instal·larà al quadre elèctric general, subquadre de recàrrega o punt de mesura definit al projecte, de manera que permeti conèixer en temps real la potència disponible i/o demandada pel conjunt de la instal·lació, amb l’objectiu de transmetre aquesta informació al sistema de control dels carregadors i limitar dinàmicament la potència de recàrrega disponible, evitant sobrecàrregues, superacions de potència admissible i dispars intempestius de les proteccions generals. La partida inclou el cablejat de senyal dels transformadors de corrent fins al contador, cablejat d’alimentació i mesura de tensió, cablejat de comunicació Modbus fins al controlador, passarel·la, carregador màster, router, switch o equip de gestió DLM corresponent, segons arquitectura definida pel fabricant dels carregadors i pel projecte. Inclou també bornes, terminals, punteres, petit material, proteccions auxiliars, identificació de circuits, etiquetatge de cables, verificació del sentit dels transformadors, configuració de la relació de transformació, parametrització de comunicacions, adreça Modbus, velocitat de comunicació, paritat i resta de paràmetres necessaris per a la correcta integració del sistema. El sistema haurà de quedar completament configurat i verificat perquè la informació de mesura sigui llegida correctament pel sistema de gestió dinàmica de càrrega dels carregadors. S’inclou la programació, calibratge funcional, comprovació de lectures de tensió, intensitat, potència activa, energia i sentit de flux, així com la prova de comunicació amb el sistema DLM i la verificació que la limitació de potència actua correctament sobre el grup de carregadors. S’inclouen les proves finals de funcionament, comprovació de lectures, verificació de coherència amb pinça amperimètrica o equip de mesura extern, comprovació de comunicacions Modbus, simulació o prova real de demanda dels carregadors, ajust de consignes de potència i entrega de la configuració final. També s’inclou la documentació de posada en servei, indicant relació de transformació configurada, punt de mesura, esquema de connexió, adreça de comunicació, paràmetres Modbus, equip o plataforma DLM associada i resultats de les proves realitzades. La partida inclou tots els materials, accessoris, mà d’obra, connexions, programació, proves, verificacions i posada en servei necessaris per deixar el sistema completament operatiu i integrat amb la gestió dinàmica de càrrega dels carregadors.
|  |  | IEE_EG | [7 empty] | 0 | 0
IT_EG | Capítol |  | Telecomunicacions | [7 empty] | 0 | 0
IAF070e | Partida | m | Cable de parells de coure. | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Cable rígid U/UTP no propagador de la flama de 4 parells trenats de coure, categoria 6, reacció al foc classe Dca-s2,d2,a2 segons UNE-EN 50575, amb conductor unifilar de coure, aïllament de polietilè i beina exterior de poliolefina termoplàstica LSFH lliure de halògens, amb baixa emissió de fums i gasos corrosius, de 6,2 mm de diàmetre. Inclús accessoris i elements de subjecció. Inclou: Estesa de cables. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.
mt40cpt010c | Material | m | Cable rígid U/UTP no propagador de la flama de 4 parells trenats de coure, categoria 6, reacció al foc classe Dca-s2,d2,a2 segons UNE-EN 50575, amb conductor unifilar de coure, aïllament de polietilè i beina exterior de poliolefina termoplàstica LSFH lliure de halògens, amb baixa emissió de fums i gasos corrosius, de 6,2 mm de diàmetre, segons EN 50288-6-1. | [6 empty] | 1 | 0 | 0
mo001 | Mà d'obra | h | Oficial 1ª instal·lador de telecomunicacions. | [6 empty] | 0.016 | 0 | 0
mo056 | Mà d'obra | h | Ajudant instal·lador de telecomunicacions. | [6 empty] | 0.016 | 0 | 0
% |  | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 2 | 0 | 0
|  |  | IAF070e | [6 empty] | 200 | 0 | 0
IAF070d | Partida | m | Cable RS-485/Modbus 2x2x0,22–0,25 mm² apantallat 120 ohms | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Cable de comunicacions industrial per a bus Modbus RTU/RS-485, tipus 2x2x0,50 mm² apantallat, impedància característica 120 ?, baixa capacitat, coberta LSZH lliure d’halògens i baixa emissió de fums, apte per a instal·lació en canalització enterrada o entorn industrial, inclosa estesa en tub existent, connexió a bornes, continuïtat de pantalla, etiquetatge, comprovació de polaritat A/B, verificació de comunicació Modbus i proves finals.Inclús accessoris i elements de subjecció. Inclou: Estesa de cables. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte. S’admetrà cable equivalent 2x2x22 AWG apantallat 120 ? LSZH sempre que el fabricant acrediti la seva aptitud per a comunicació RS-485/Modbus en la distància prevista i condicions d’instal·lació del projecte.
mt40cpt01d | Material | m | Cable RS-485 Modbus RTU 2x2x0,50 mm² apantallat, 120 ?, LSZH, en canalització existent, inclosa estesa, connexió, etiquetatge i proves | [6 empty] | 1 | 0 | 0
mo001 | Mà d'obra | h | Oficial 1ª instal·lador de telecomunicacions. | [6 empty] | 0.016 | 0 | 0
mo056 | Mà d'obra | h | Ajudant instal·lador de telecomunicacions. | [6 empty] | 0.016 | 0 | 0
% |  | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 2 | 0 | 0
|  |  | IAF070d | [6 empty] | 100 | 0 | 0
IAF085c | Partida | U | Multiplexor. | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Multiplexor passiu d'una entrada i 8 sortides, amb connectors femella tipus RJ-45 de 8 contactes, categoria 6, color blanc i tirantet de connexió de 0,5 m de longitud format per cable rígid U/UTP no propagador de la flama de 4 parells de coure, categoria 6, amb conductor unifilar de coure, aïllament de polietilè i beina exterior de PVC LSFH lliure de halògens, amb baixa emissió de fums i gasos corrosius i connector mascle tipus RJ-45 de 8 contactes, categoria 6, en tots dos extrems. Inclou: Col·locació del multiplexor. Connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.
mt40mta060b | Material | U | Multiplexor passiu d'una entrada i 8 sortides, amb connectors femella tipus RJ-45 de 8 contactes, categoria 6, color blanc. | [6 empty] | 1 | 0 | 0
mt40mta070b | Material | U | Tirantet de connexió de 0,5 m de longitud format per cable rígid U/UTP no propagador de la flama de 4 parells de coure, categoria 6, amb conductor unifilar de coure, aïllament de polietilè i beina exterior de PVC LSFH lliure de halògens, amb baixa emissió de fums i gasos corrosius i connector mascle tipus RJ-45 de 8 contactes, categoria 6, en tots dos extrems, segons EN 50288-6-1. | [6 empty] | 1 | 0 | 0
mo001 | Mà d'obra | h | Oficial 1ª instal·lador de telecomunicacions. | [6 empty] | 0.216 | 0 | 0
mo056 | Mà d'obra | h | Ajudant instal·lador de telecomunicacions. | [6 empty] | 0.216 | 0 | 0
% |  | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 2 | 0 | 0
|  |  | IAF085c | [6 empty] | 1 | 0 | 0
IEO010t | Partida | m | Canalització de de telecomunicacions DN63 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Canalització de tub corbable, subministrat en rotllo, de polietilè de doble paret (interior llisa i exterior corrugada), de color taronja, de 63 mm de diàmetre nominal, resistència a la compressió 450 N, col·locat sobre llit de sorra de 5 cm d'espessor, degudament compactada i anivellada amb picó vibrant de guiat manual, reblert lateral compactant fins als ronyons i posterior reblert amb la mateixa sorra fins a 10 cm per sobre de la generatriu superior de la canonada. Instal·lació soterrada. Inclús cinta de senyalització. Criteri de valoració econòmica: El preu inclou els equips i la maquinària necessaris per al desplaçament i la disposició en obra dels elements, però no inclou l'excavació ni el reblert principal. Inclou: Replanteig. Execució del llit de sorra per a seient del tub. Col·locació del tub. Col·locació de la cinta de senyalització. Execució del reblert envoltant de sorra. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.
mt01ara010a | Material | m³ | Sorra amb granulometria de 0 a 5 mm de diàmetre, neta. | [6 empty] | 0.061 | 0 | 0
mt35aia070ac | Material | m | Tub corbable, subministrat en rotllo, de polietilè de doble paret (interior llisa i exterior corrugada), de color taronja, de 63 mm de diàmetre nominal, per a canalització soterrada, resistència a la compressió 450 N, resistència a l'impacte 20 joules, amb grau de protecció IP549 segons UNE 20324, amb fil guia incorporat. Segons UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-22 i UNE-EN 50086-2-4. | [6 empty] | 1 | 0 | 0
mt35www030 | Material | m | Cinta de senyalització de polietilè, de 150 mm d'amplada, color groc, amb l'inscripció "ATENCIÓ! A SOTA HI HA CABLES ELÈCTRICS" i triangle de risc elèctric. | [6 empty] | 1 | 0 | 0
mq04dua020b | Maquinària | h | Dúmper de descàrrega frontal de 2 t de càrrega útil. | [6 empty] | 0.006 | 0 | 0
mq02rop020 | Maquinària | h | Picó vibrant de guiat manual, de 80 kg, amb placa de 30x30 cm, tipus piconadora de granota. | [6 empty] | 0.047 | 0 | 0
mq02cia020j | Maquinària | h | Camió cisterna, de 8 m³ de capacitat. | [6 empty] | 0.001 | 0 | 0
mo020 | Mà d'obra | h | Oficial 1ª construcció. | [6 empty] | 0.05 | 0 | 0
mo113 | Mà d'obra | h | Peó ordinari construcció. | [6 empty] | 0.05 | 0 | 0
mo003 | Mà d'obra | h | Oficial 1ª electricista. | [6 empty] | 0.027 | 0 | 0
mo102 | Mà d'obra | h | Ajudant electricista. | [6 empty] | 0.022 | 0 | 0
% |  | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 2 | 0 | 0
|  |  | IEO010t | [6 empty] | 64.7 | 0 | 0
IEO010v | Partida | m | Canalització de de telecomunicacions DN63. Entre carregadors | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Canalització de tub corbable, subministrat en rotllo, de polietilè de doble paret (interior llisa i exterior corrugada), de color taronja, de 63 mm de diàmetre nominal, resistència a la compressió 450 N, col·locat sobre llit de sorra de 5 cm d'espessor, degudament compactada i anivellada amb picó vibrant de guiat manual, reblert lateral compactant fins als ronyons i posterior reblert amb la mateixa sorra fins a 10 cm per sobre de la generatriu superior de la canonada. Instal·lació soterrada. Inclús cinta de senyalització. Criteri de valoració econòmica: El preu inclou els equips i la maquinària necessaris per al desplaçament i la disposició en obra dels elements, però no inclou l'excavació ni el reblert principal. Inclou: Replanteig. Execució del llit de sorra per a seient del tub. Col·locació del tub. Col·locació de la cinta de senyalització. Execució del reblert envoltant de sorra. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.
mt01ara010a | Material | m³ | Sorra amb granulometria de 0 a 5 mm de diàmetre, neta. | [6 empty] | 0.061 | 0 | 0
mt35aia070ac | Material | m | Tub corbable, subministrat en rotllo, de polietilè de doble paret (interior llisa i exterior corrugada), de color taronja, de 63 mm de diàmetre nominal, per a canalització soterrada, resistència a la compressió 450 N, resistència a l'impacte 20 joules, amb grau de protecció IP549 segons UNE 20324, amb fil guia incorporat. Segons UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-22 i UNE-EN 50086-2-4. | [6 empty] | 1 | 0 | 0
mt35www030 | Material | m | Cinta de senyalització de polietilè, de 150 mm d'amplada, color groc, amb l'inscripció "ATENCIÓ! A SOTA HI HA CABLES ELÈCTRICS" i triangle de risc elèctric. | [6 empty] | 1 | 0 | 0
mq04dua020b | Maquinària | h | Dúmper de descàrrega frontal de 2 t de càrrega útil. | [6 empty] | 0.006 | 0 | 0
mq02rop020 | Maquinària | h | Picó vibrant de guiat manual, de 80 kg, amb placa de 30x30 cm, tipus piconadora de granota. | [6 empty] | 0.047 | 0 | 0
mq02cia020j | Maquinària | h | Camió cisterna, de 8 m³ de capacitat. | [6 empty] | 0.001 | 0 | 0
mo020 | Mà d'obra | h | Oficial 1ª construcció. | [6 empty] | 0.05 | 0 | 0
mo113 | Mà d'obra | h | Peó ordinari construcció. | [6 empty] | 0.05 | 0 | 0
mo003 | Mà d'obra | h | Oficial 1ª electricista. | [6 empty] | 0.027 | 0 | 0
mo102 | Mà d'obra | h | Ajudant electricista. | [6 empty] | 0.022 | 0 | 0
% |  | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 2 | 0 | 0
|  |  | IEO010v | [6 empty] | 10 | 0 | 0
|  |  | IT_EG | [7 empty] | 0 | 0
|  |  | I_EG | [7 empty] | 0 | 0
I_AL | Capítol |  | Ed. les Àligues. Instal·lació per un carregador | [7 empty] | 0 | 0
IE_AL | Capítol |  | Elèctriques | [7 empty] | 0 | 0
IEI_V2C_POLE_AL | Partida | U | Subministre i instal·lació de punt de recàrrega doble V2C Pole Pro 22 kW, 2 bases T2, trifàsic, de terra | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Subministrament i instal·lació de punt de recàrrega doble per a vehicle elèctric, model V2C Pole Pro o equivalent, amb 2 bases tipus 2, alimentació trifàsica, potència màxima tècnica de 22 kW per presa i configuració funcional de 22 kW totals per equip, amb repartiment de potència entre preses, muntatge a terra, proteccions elèctriques incorporades, comptador MID, lector RFID, display, connectivitat Ethernet/Wi-Fi/Bluetooth/4G, protocols OCPP/Modbus, grau IP54 i IK10, completament instal·lat, configurat i provat.
mt35cgm050 | Material | U | Punt de recàrrega doble per a vehicle elèctric, model V2C Pole Pro o equivalent, amb 2 bases tipus 2, alimentació trifàsica, potència màxima tècnica de 22 kW per presa i configuració funcional de 22 kW totals per equip, amb repartiment de potència entre preses, muntatge a terra, proteccions elèctriques incorporades, comptador MID, lector RFID, display, connectivitat Ethernet/Wi-Fi/Bluetooth/4G, protocols OCPP/Modbus, grau IP54 i IK10, completament instal·lat, | [6 empty] | 1 | 0 | 0
mo102 | Mà d'obra | h | Ajudant electricista. | [6 empty] | 3 | 0 | 0
mo003 | Mà d'obra | h | Oficial 1ª electricista. | [6 empty] | 3 | 0 | 0
|  |  | IEI_V2C_POLE_AL | [6 empty] | 1 | 0 | 0
IEO010o | Partida | m | Canalització de tub corbable, subministrat en rotllo, de polietilè de doble paret (interior llisa i exterior corrugada), de color taronja, de 63 mm de diàmetre nominal, resistència a la compressió 450 N, col·locat sobre llit de sorra de 5 cm d'espessor, degudament compactada i anivellada amb picó vibrant de guiat manual, reblert lateral compactant fins als ronyons i posterior reblert amb la mateixa sorra fins a 10 cm per sobre de la generatriu superior de la canonada. Instal·lació soterrada. Inclús cinta de senyalització. | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Canalització de tub corbable, subministrat en rotllo, de polietilè de doble paret (interior llisa i exterior corrugada), de color taronja, de 63 mm de diàmetre nominal, resistència a la compressió 450 N, col·locat sobre llit de sorra de 5 cm d'espessor, degudament compactada i anivellada amb picó vibrant de guiat manual, reblert lateral compactant fins als ronyons i posterior reblert amb la mateixa sorra fins a 10 cm per sobre de la generatriu superior de la canonada. Instal·lació soterrada. Inclús cinta de senyalització. Criteri de valoració econòmica: El preu inclou els equips i la maquinària necessaris per al desplaçament i la disposició en obra dels elements, però no inclou l'excavació ni el reblert principal. Inclou: Replanteig. Execució del llit de sorra per a seient del tub. Col·locació del tub. Col·locació de la cinta de senyalització. Execució del reblert envoltant de sorra. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Derivació individual (Quadre individual 1) | 1 | 85 |  |  | 0 | 0
mt01ara010a | Material | m³ | Sorra amb granulometria de 0 a 5 mm de diàmetre, neta. | [6 empty] | 0.061 | 0 | 0
mt35aia070ac | Material | m | Tub corbable, subministrat en rotllo, de polietilè de doble paret (interior llisa i exterior corrugada), de color taronja, de 63 mm de diàmetre nominal, per a canalització soterrada, resistència a la compressió 450 N, resistència a l'impacte 20 joules, amb grau de protecció IP549 segons UNE 20324, amb fil guia incorporat. Segons UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-22 i UNE-EN 50086-2-4. | [6 empty] | 1 | 0 | 0
mt35www030 | Material | m | Cinta de senyalització de polietilè, de 150 mm d'amplada, color groc, amb l'inscripció "ATENCIÓ! A SOTA HI HA CABLES ELÈCTRICS" i triangle de risc elèctric. | [6 empty] | 1 | 0 | 0
mq04dua020b | Maquinària | h | Dúmper de descàrrega frontal de 2 t de càrrega útil. | [6 empty] | 0.006 | 0 | 0
mq02rop020 | Maquinària | h | Picó vibrant de guiat manual, de 80 kg, amb placa de 30x30 cm, tipus piconadora de granota. | [6 empty] | 0.047 | 0 | 0
mq02cia020j | Maquinària | h | Camió cisterna, de 8 m³ de capacitat. | [6 empty] | 0.001 | 0 | 0
mo020 | Mà d'obra | h | Oficial 1ª construcció. | [6 empty] | 0.05 | 0 | 0
mo113 | Mà d'obra | h | Peó ordinari construcció. | [6 empty] | 0.05 | 0 | 0
mo003 | Mà d'obra | h | Oficial 1ª electricista. | [6 empty] | 0.027 | 0 | 0
mo102 | Mà d'obra | h | Ajudant electricista. | [6 empty] | 0.022 | 0 | 0
% |  | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 2 | 0 | 0
|  |  | IEO010o | [6 empty] | 85 | 0 | 0
IEO010p | Partida | m | Canalització de tub rígid de policarbonat, exempt d'halògens, endollable, corbable en calent, de color gris RAL 7035, de 20 mm de diàmetre nominal, resistència a la compressió 1250 N, resistència a l'impacte 6 joules, amb grau de protecció IP44. Instal·lació fix en superfície. | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Canalització de tub rígid de policarbonat, exempt d'halògens, endollable, corbable en calent, de color gris RAL 7035, de 20 mm de diàmetre nominal, resistència a la compressió 1250 N, resistència a l'impacte 6 joules, amb grau de protecció IP44. Instal·lació fix en superfície. Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació del tub. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Instal·lació interior (Quadre individual 1) | 1 | 4 |  |  | 0 | 0
mt35aia240b | Material | m | Tub rígid de policarbonat, exempt d'halògens segons UNE-EN 50267-2-2, endollable, corbable en calent, de color gris RAL 7035, de 20 mm de diàmetre nominal, per a instal·lacions elèctriques en edificis públics i per a evitar emissions de fum i gasos àcids. Resistència a la compressió 1250 N, resistència a l'impacte 6 joules, temperatura de treball -15°C fins 90°C, amb grau de protecció IP44 segons UNE 20324, propietats elèctriques: aïllant, no propagador de la flama. Segons UNE-EN 61386-1 i UNE-EN 61386-22. Inclús abraçadores, elements de subjecció i accessoris (corbes, maneguets, tes, colzes i corbes flexibles). | [6 empty] | 1 | 0 | 0
mo003 | Mà d'obra | h | Oficial 1ª electricista. | [6 empty] | 0.043 | 0 | 0
mo102 | Mà d'obra | h | Ajudant electricista. | [6 empty] | 0.054 | 0 | 0
% |  | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 2 | 0 | 0
|  |  | IEO010p | [6 empty] | 4 | 0 | 0
IEH012m | Partida | m | Cable multipolar RZ1-K (AS), sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, reacció al foc classe Cca-s1b,d1,a1, amb conductor de coure classe 5 (-K) de 5G6 mm² de secció, amb aïllament de polietilè reticulat (R) i coberta de compost termoplàstic a força de poliolefina lliure de halògens amb baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1). Inclús accessoris i elements de subjecció. | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Cable multipolar RZ1-K (AS), sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, reacció al foc classe Cca-s1b,d1,a1, amb conductor de coure classe 5 (-K) de 5G6 mm² de secció, amb aïllament de polietilè reticulat (R) i coberta de compost termoplàstic a força de poliolefina lliure de halògens amb baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1). Inclús accessoris i elements de subjecció. Inclou: Estesa del cable. Connexionat. Comprovació del seu correcte funcionament. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Derivació individual (Quadre individual 1) | 1 | 35.91 |  |  | 0 | 0
mt35cun010f2 | Material | m | Cable multipolar RZ1-K (AS), sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, reacció al foc classe Cca-s1b,d1,a1 segons UNE-EN 50575, amb conductor de coure classe 5 (-K) de 5G6 mm² de secció, amb aïllament de polietilè reticulat (R) i coberta de compost termoplàstic a força de poliolefina lliure de halògens amb baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1). Segons UNE 21123-4. | [6 empty] | 1 | 0 | 0
mo003 | Mà d'obra | h | Oficial 1ª electricista. | [6 empty] | 0.043 | 0 | 0
mo102 | Mà d'obra | h | Ajudant electricista. | [6 empty] | 0.043 | 0 | 0
% |  | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 2 | 0 | 0
|  |  | IEH012m | [6 empty] | 35.91 | 0 | 0
IEI070c | Partida | U | Quadre individual format per caixa de material aïllant i els dispositius de comandament i protecció. | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Quadre individual format per caixa encastable de material aïllant amb porta opaca, per a allotjament del interruptor de control de potència (ICP) (no inclòs en aquest preu) en compartiment independent i precintable, 1 interruptor general automàtic (IGA) tetrapolar (4P) i altres dispositius generals i individuals de comandament i protecció. Inclús elements de fixació, reglets de connexió i quants accessoris siguin necessaris per a la seva correcta instal·lació. Totalment muntat, connexionat i provat. Inclou: Replanteig. Col·locació de la caixa per al quadre. Connexionat. Muntatge dels components. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.
mt35cgm040g | Material | U | Caixa encastable amb porta opaca, per allotjament del interruptor de control de potència (ICP) en compartiment independent i precintable i els interruptors de protecció de la instal·lació, 1 fila de 4 mòduls (ICP) + 1 fila de 18 mòduls. Fabricada en ABS autoextingible, amb grau de protecció IP40, doble aïllament (classe II), color blanc RAL 9010. Segons UNE-EN 60670-1. | [6 empty] | 1 | 0 | 0
mt35cgm021aceaj | Material | U | Interruptor general automàtic (IGA), de 4 mòduls, tetrapolar (4P), amb 10 kA de poder de tall, de 32 A d'intensitat nominal, corba C, inclús accessoris de muntatge. Segons UNE-EN 60898-1. | [6 empty] | 1 | 0 | 0
mt35cgm029ba | Material | U | Interruptor diferencial instantani superimmunitzat, 2P/25A/30mA, de 2 mòduls, inclús accessoris de muntatge. Segons UNE-EN 61008-1. | [6 empty] | 1 | 0 | 0
mt35cgm031bb | Material | U | Interruptor diferencial instantani superimmunitzat, 4P/40A/30mA, de 4 mòduls, inclús accessoris de muntatge. Segons UNE-EN 61008-1. | [6 empty] | 1 | 0 | 0
mt35cgm021bceaj | Material | U | Interruptor automàtic magnetotèrmic, de 4 mòduls, tetrapolar (4P), amb 10 kA de poder de tall, de 32 A d'intensitat nominal, corba C, inclús accessoris de muntatge. Segons UNE-EN 60898-1. | [6 empty] | 1 | 0 | 0
mt35cgm021bcbab | Material | U | Interruptor automàtic magnetotèrmic, de 2 mòduls, bipolar (2P), amb 10 kA de poder de tall, de 10 A d'intensitat nominal, corba C, inclús accessoris de muntatge. Segons UNE-EN 60898-1. | [6 empty] | 1 | 0 | 0
mt35cgm060 | Material | U | Bobina de protecció contra sobretensions permanents fase-neutre de 230 Vca i tensió de disparament de 255 Vca. | [6 empty] | 1 | 0 | 0
mt35www010 | Material | U | Material auxiliar per a instal·lacions elèctriques. | [6 empty] | 1 | 0 | 0
mo003 | Mà d'obra | h | Oficial 1ª electricista. | [6 empty] | 1.515 | 0 | 0
mo102 | Mà d'obra | h | Ajudant electricista. | [6 empty] | 1.168 | 0 | 0
% |  | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 2 | 0 | 0
|  |  | IEI070c | [6 empty] | 1 | 0 | 0
IEH012l | Partida | m | Cable elèctric de 0,6/1 kV de tensió nominal. | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Cable multipolar RZ1-K (AS), sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, reacció al foc classe Cca-s1b,d1,a1, amb conductor de coure classe 5 (-K) de 3G6 mm² de secció, amb aïllament de polietilè reticulat (R) i coberta de compost termoplàstic a força de poliolefina lliure de halògens amb baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1). Inclús accessoris i elements de subjecció. Inclou: Estesa del cable. Connexionat. Comprovació del seu correcte funcionament. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.
mt35cun010B1 | Material | m | Cable multipolar RZ1-K (AS), sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, reacció al foc classe Cca-s1b,d1,a1 segons UNE-EN 50575, amb conductor de coure classe 5 (-K) de 3G6 mm² de secció, amb aïllament de polietilè reticulat (R) i coberta de compost termoplàstic a força de poliolefina lliure de halògens amb baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1). Segons UNE 21123-4. | [6 empty] | 1 | 0 | 0
mo003 | Mà d'obra | h | Oficial 1ª electricista. | [6 empty] | 0.043 | 0 | 0
mo102 | Mà d'obra | h | Ajudant electricista. | [6 empty] | 0.043 | 0 | 0
% |  | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 2 | 0 | 0
|  |  | IEH012l | [6 empty] | 35.91 | 0 | 0
IAF070c | Partida | m | Cable de parells de coure. | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Cable rígid U/UTP no propagador de la flama de 4 parells trenats de coure, categoria 6, reacció al foc classe Dca-s2,d2,a2 segons UNE-EN 50575, amb conductor unifilar de coure, aïllament de polietilè i beina exterior de poliolefina termoplàstica LSFH lliure de halògens, amb baixa emissió de fums i gasos corrosius, de 6,2 mm de diàmetre. Inclús accessoris i elements de subjecció. Inclou: Estesa de cables. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.
mt40cpt010c | Material | m | Cable rígid U/UTP no propagador de la flama de 4 parells trenats de coure, categoria 6, reacció al foc classe Dca-s2,d2,a2 segons UNE-EN 50575, amb conductor unifilar de coure, aïllament de polietilè i beina exterior de poliolefina termoplàstica LSFH lliure de halògens, amb baixa emissió de fums i gasos corrosius, de 6,2 mm de diàmetre, segons EN 50288-6-1. | [6 empty] | 1 | 0 | 0
mo001 | Mà d'obra | h | Oficial 1ª instal·lador de telecomunicacions. | [6 empty] | 0.016 | 0 | 0
mo056 | Mà d'obra | h | Ajudant instal·lador de telecomunicacions. | [6 empty] | 0.016 | 0 | 0
% |  | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 2 | 0 | 0
|  |  | IAF070c | [6 empty] | 35.91 | 0 | 0
UIA010c | Partida | U | Pericó de connexió elèctrica. | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Pericó de connexió elèctrica, prefabricat de formigó, sense fons, registrable, de 40x40x40 cm de mesures interiors, amb parets rebaixades per a l'entrada de tubs, capaç de suportar una càrrega de 400 kN, amb marc d'acer galvanitzat i tapa de formigó armat alleugerit, de 49,5x48,5 cm, per a pericó de connexió elèctrica, capaç de suportar una càrrega de 125 kN; prèvia excavació amb mitjans manuals i posterior reomplert de l'extradós amb material granular. Inclou: Replanteig. Excavació amb mitjans manuals. Eliminació de les terres soltes del fons de l'excavació. Col·locació de l'arqueta prefabricada. Execució de forats per a connexionat de tubs. Connexionat dels tubs al pericó. Col·locació de la tapa i els accessoris. Reblert de l'extradós. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.
mt35arg100b | Material | U | Pericó de connexió elèctrica, prefabricat de formigó, sense fons, registrable, de 40x40x40 cm de mesures interiors, amb parets rebaixades per a l'entrada de tubs, capaç de suportar una càrrega de 400 kN. | [6 empty] | 1 | 0 | 0
mt35arg105b | Material | U | Marc d'acer galvanitzat i tapa de formigó armat alleugerit, de 49,5x48,5 cm, per a pericó de connexió elèctrica, capaç de suportar una càrrega de 125 kN. | [6 empty] | 1 | 0 | 0
mt01arr010a | Material | t | Grava de pedrera, de 19 a 25 mm de diàmetre. | [6 empty] | 0.442 | 0 | 0
mo020 | Mà d'obra | h | Oficial 1ª construcció. | [6 empty] | 0.541 | 0 | 0
mo077 | Mà d'obra | h | Ajudant construcció. | [6 empty] | 1.11 | 0 | 0
% |  | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 2 | 0 | 0
|  |  | UIA010c | [6 empty] | 2 | 0 | 0
|  |  | IE_AL | [7 empty] | 0 | 0
ILU_EG | Capítol |  | Il·luminació | [7 empty] | 0 | 0
IIX001b | Partida | U | Instal·lació d'enllumenat exterior | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Instal·lació d'enllumenat exterior. Inclou: Replanteig. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.
mt34aln110 | Material | U | Aplic per a exterior. Model: 24220K3. Casa comercial: Bega. Longitud: 80 mm. Amplada: 170 mm. Altura: 80 mm. Potència: 11 W. Alimentació: 220/240 V i 50-60 Hz. Llum LED no reemplaçable. Temperatura de color: 4000 K. Índex de reproducció cromàtica: major de 80. Flux lluminós: 753 lúmens. Eficiència de la lluminària: 68.4545 lúmens/W. Grau de protecció: IP65. Grau de protecció contra impactes: IK10. Components inclosos: accessoris. | [6 empty] | 1 | 0 | 0
mt34wwn001d | Material | U | Material auxiliar per a lluminària. Instal·lació en superfície, a paret, a menys de 3 m d'altura. | [6 empty] | 1 | 0 | 0
mo003 | Mà d'obra | h | Oficial 1ª electricista. | [6 empty] | 0.25 | 0 | 0
mo102 | Mà d'obra | h | Ajudant electricista. | [6 empty] | 0.25 | 0 | 0
% |  | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 2 | 0 | 0
|  |  | IIX001b | [6 empty] | 1 | 0 | 0
|  |  | ILU_EG | [7 empty] | 0 | 0
|  |  | I_AL | [7 empty] | 0 | 0
|  |  | P719-UDG_CARREGADORS_AMIDAMENTS_TOT | [7 empty] | 0 | 0