## gener
E.D.A.R.: |  | TORREDEMBARRA | [15 empty] | CONTROL MENSUAL D'EXPLOTACIÓ
MES: gener |  |  |  | ANY: 2024
|  |  |  | LÍNIA D'AIGUA | [46 empty] | LÍNIA FANG
DIA |  | CABAL TRACTAT | CABAL BY-PASSAT | pH |  | Conductivitat |  | M.E.S |  |  | DBO5 |  |  | DQO |  |  | NTK |  | N-NH4 |  | N-NO3 |  | N-NO2 |  | N total |  |  | P total |  |  | Coliforms | Terbolesa | Tipus mostra | Tipus analítica | Mostra sortida recull by-pass | Afecció retorns en la mostra entrada | T | O2 | Alcalinitat | V-30 | I.V.F. | MLSS |  | MLSSV | TRH | TRC | C.M. | Banals | Sorres | Greixos | Tamís fang | Sortida espessidor fang primari/mixte | Sortida espessidor fang secundari | Sortida deshidratació / Fang evacuat |  |  |  | DIGESTIÓ
|  | m3/dia | m3/dia |  |  | µS/cm |  | mg/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | % | mgP/l |  | % | UFC/100 ml | NTU | P (puntual) I (integrada) B (bessona) | H (homologada) NH (no homologada) |  |  | reactor | reactor | reactor |  |  | reactor | recirc | reactor | dies | dies | kgDBO5/ kg MLSS | [10 empty] | Producció Biogàs | Biogàs a caldera | Biogàs a generació electrica | Biogàs generació biometà | Biogàs a torxa | T | AGV/alcalinitat | Volàtils entrada | Volàtils sortida | Reducció volàtils
|  | sortida |  | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | E | S | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | S | S | Obligatori | Obligatori | Si / No | Si / No | °C | mg/l | meq/l | mg/l | ml/g | mg/l | mg/l | % |  |  |  | kg | kg | kg | kg | % ms | %ms | Tmf | %ms | %mv | pH | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | °C | meq/l | kg | kg | %
Qdiss | t alta
t baixa
dl | 1 | 5807 | [34 empty] | 17.9 | 0.21
dt | 2 | 6073 |  | 7.42 | 7.31 | 4140 | 3970 | 700 | 21 | 97.56 | 288 | 10 | 96.53 | 1103 | 50.5 | 95.42 | [16 empty] | I | NH | NO | NO | 17.7 | 0.06 |  | 1000 | 109.17 | 9160 | 15480 | 84.9 | 0.89 | 5.62 | 0.04 | 2500 |  |  |  | 2.6 |  |  | 18.7 | 85.9 | 6.63
dc | 3 | 6540 |  | 7.4 | 7.7 | 4297 | 3987 | 880 | 12 | 98.6 | 400 | 5 | 98.75 | 1296 | 41 | 96.84 | [14 empty] | 5400 |  | I | H | NO | NO | 17.7 | 0.35 |  | 1000 | [14 empty] | 19 | 84 | 6.41
dj | 4 | 5878 |  | 7.38 | 7.45 | 3990 | 4010 | 1020 | 21 | 97.56 | 574 | 8 | 98.61 | 1518 | 47 | 96.9 | [16 empty] | I | NH | NO | NO | 17.8 | 0.28 |  | 990 | 108.79 | 9100 | 16300 | 85.1 | 0.92 | 4.42 | 0.07 |  |  |  |  | 2.4 |  |  | 19.2 | 88.5 | 6.74
dv | 5 | 5683 |  | 7.18 | 7.52 | 3960 | 4040 | 1440 | 17 | 98.02 | 461 | 8 | 98.26 | 1128 | 46.8 | 95.85 | [16 empty] | I | NH | NO | NO | 18 | 0.24 |  | 1000 | [13 empty] | 24.58 | 19.5 | 85.7 | 6.6
ds | 6 | 5895 | [34 empty] | 17.8 | 0.01
dg | 7 | 6101 | [34 empty] | 17.5 | 0.01
dl | 8 | 5917 | [34 empty] | 17.9 | 0.01 |  | 980 | 136.11 | 7200 | 13080 | 83.6 | 0.92 | 4.02 | 0 |  |  |  |  | 2.5 |  |  | 18.7 | 86 | 6.64
dt | 9 | 5968 |  | 7.32 | 7.48 | 4150 | 4110 | 900 | 28 | 96.74 | 590 | 15 | 97.46 | 1136 | 58.1 | 94.89 | [16 empty] | I | NH | NO | NO | 17.2 | 0.02 |  | 990 | [14 empty] | 18.1 | 85.9 | 6.71
dm | 10 | 7699 |  | 7.5 | 7.6 | 4730 | 4206 | 358 | 11 | 98.72 | 200 | 5 | 97.5 | 580 | 36 | 93.79 | 46.99 | 39.95 | 44 | 49 | 5 | 5 | 0.01 | 0.05 | 52 | 45 | 13.46 | 7 | 6 | 14.29 | 2600 |  | I | H | NO | NO | 17.6 | 0.01 |  | 1000 | 129.2 | 7740 | 15980 | 84.5 | 0.7 | 3.54 | 0.04 |  |  |  |  | 2.4 |  | 25 | 18.6 | 85.7 | 6.84
dj | 11 | 6056 |  | 7.4 | 7.49 | 4600 | 4150 | 460 | 23 | 97.33 | 288 | 10 | 96.53 | 647 | 51.9 | 91.98 | [16 empty] | I | NH | NO | NO | 17.2 | 0.01 |  | 990
dv | 12 | 5951 |  | 7.51 | 7.37 | 4510 | 3810 | 520 | 17 | 98.02 | 254 | 9 | 96.46 | 847 | 43.7 | 94.84 | [16 empty] | I | NH | NO | NO | 17.3 | 0.32 |  | 1000 | [14 empty] | 18.4 | 83.6 | 6.67
ds | 13 | 6473 | [34 empty] | 17.3 | 0.26
dg | 14 | 6358 | [34 empty] | 17.5 | 0.26
dl | 15 | 6034 |  | 7.56 | 7.73 | 4080 | 4050 | 280 | 19 | 97.79 | 241 | 11 | 95.44 | 514 | 48.2 | 90.62 | [16 empty] | I | NH | NO | NO | 28 | 0.24 |  | 1000 | 108.46 | 9220 | 16200 | 57.2 | 0.9 | 4.16 | 0.03 | [7 empty] | 18.6 | 83.4 | 6.6
dt | 16 | 6739 |  | 7.5 | 7.9 | 4305 | 4263 | 166 | 12 | 98.6 | 180 | 7 | 96.11 | 518 | 51 | 90.15 | 54.18 | 42.43 | 37.7 | 33.3 | 0.597 | 0.32 | 0.02 | 0.05 | 54.8 | 42.8 | 21.9 | 58 | 3.73 | 93.57 | 76000 |  | B | H | NO | NO | 28 | 0.39 |  | 1000 | [11 empty] | 2.5 |  |  | 18.9 | 84.7 | 6.45
dm | 17 | 6490 |  | 7.4 | 7.9 | 4304 | 4192 | 172 | 12 | 98.6 | 180 | 8 | 95.56 | 472 | 51 | 89.19 | [16 empty] | I | H | NO | NO | 28 | 0.28 |  | 1000 | [13 empty] | 25.18 | 18.6 | 86.1 | 7.2
dj | 18 | 12139 |  | 7.41 | 7.48 | 4100 | 4120 | 540 | 12 | 98.6 | 265 | 8 | 96.98 | 639 | 43.3 | 93.22 | [16 empty] | I | NH | NO | NO | 28 | 0.27 |  | 800 | 93.02 | 8600 | 15780 | 85.6 | 0.45 | 3.98 | 0.07 |  |  |  |  | 2.6 |  |  | 18.4 | 86.4 | 6.89
dv | 19 | 12140 |  | 7.34 | 7.46 | 4740 | 4190 | 440 | 14 | 98.37 | 244 | 5 | 97.95 | 524 | 37.7 | 92.81 | [16 empty] | I | NH | NO | NO | 21.5 | 0.39 |  | 990 | [14 empty] | 18.5 | 85.9 | 6.43
ds | 20 | 6499 | [34 empty] | 15 | 0.5
dg | 21 | 7507 | [34 empty] | 16 | 0.33
dl | 22 | 6754 |  | 7.48 | 7.66 | 4190 | 3130 | 480 | 18 | 97.91 | 241 | 11 | 95.44 | 558 | 42.3 | 92.42 | [16 empty] | I | NH | NO | NO | 16.8 | 0.42 |  | 980 | 153.13 | 6400 | 11660 | 86.9 | 0.8 | 4.01 | 0.05 | [6 empty] | 25.15 | 19 | 82.8 | 6.33
dt | 23 | 7103 |  | 7.51 | 7.56 | 4460 | 3720 | 540 | 17 | 98.02 | 325 | 5 | 98.46 | 602 | 37.9 | 93.7 | [16 empty] | I | NH | NO | NO | 16.9 | 0.45 |  | 990 | [14 empty] | 18.3 | 82 | 6.83
dm | 24 | 7340 |  | 7.43 | 7.55 | 4240 | 3990 | 500 | 13 | 98.49 | 284 | 7 | 97.54 | 692 | 38.9 | 94.38 | [16 empty] | I | NH | NO | NO | 17.3 | 1.63 |  | 980 | [11 empty] | 3 |  | 24.96 | 18.2 | 84.1 | 7.33
dj | 25 | 4630 | [28 empty] | 11000 | [5 empty] | 17.5 | 5.02 |  | 1000 | 113.9 | 8780 | 15200 | 85 | 1.17 | 4.22 | 0 | 2080 | [6 empty] | 18.2 | 84 | 6.82
dv | 26 | 5239 | [35 empty] | 1.54 |  | 1000 | [11 empty] | 2.8 |  | 17.78 | 18.3 | 84.1 | 6.82
ds | 27 | 6400 | [34 empty] | 17 | 0.3
dg | 28 | 6607 | [34 empty] | 15 | 0.33
dl | 29 | 5555 |  | 7.36 | 7.68 | 3430 | 3660 | 420 | 25 | 97.09 | 428 | 17 | 96.03 | 675 | 59.4 | 91.2 | [16 empty] | I | NH | NO | NO | 17.3 | 0.02 |  | 980 | 123.74 | 7920 | 12200 | 84.6 | 0.98 | 4.75 | 0.06 | [7 empty] | 18.2 | 84.8 | 7.67
dt | 30 | 5851 |  | 7.44 | 7.65 | 3520 | 3480 | 260 | 27 | 96.86 | 306 | 15 | 95.1 | 342 | 52.4 | 84.68 | [16 empty] | I | NH | NO | NO | 17.4 | 0.02 |  | 990 | [8 empty] | 2480 |  |  | 2.7 |  |  | 18.3 | 84.3 | 7.55
dm | 31 | 5390 |  | 7.53 | 7.37 | 3540 | 4080 | 940 | 12 | 98.6 | 385 | 14 | 96.36 | 592 | 57.2 | 90.34 | [14 empty] | 910 |  | I | NH | NO | NO | 17.3 | 0.02 |  | 1000
TOTAL |  | 204816 | 0 | [44 empty] | 4580 | 2480 | 0 |  |  |  | 142.65 | 371.7 | 1697.9 | 136.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
MITJANA |  | 6606.9677 | #DIV/0! | 7.4247 | 7.5716 | 4172.9474 | 3955.6842 | 579.7895 | 17.4211 | 97.9726 | 322.8421 | 9.3684 | 96.8984 | 757 | 47.0684 | 92.8011 | 50.585 | 41.19 | 40.85 | 41.15 | 2.7985 | 2.66 | 0.015 | 0.05 | 53.4 | 43.9 | 17.68 | 32.5 | 4.865 | 53.93 | [6 empty] | 18.78 | 0.45806 | #DIV/0! | 984.5455 | 119.5022 | 8235.5556 | 14653.3333 | 81.9333 | 0.85889 | 4.3022 | 0.04 | 2290 | 2480 | #DIV/0! | #DIV/0! | 2.6111 | #DIV/0! | 23.775 | 18.585 | 84.895 | 6.808 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
MÍNIM |  | 4630 | 0 | 7.18 | 7.31 | 3430 | 3130 | 166 | 11 | 96.74 | 180 | 5 | 95.1 | 342 | 36 | 84.68 | 46.99 | 39.95 | 37.7 | 33.3 | 0.597 | 0.32 | 0.01 | 0.05 | 52 | 42.8 | 13.46 | 7 | 3.73 | 14.29 | [6 empty] | 15 | 0.01 | 0 | 800 | 93.02 | 6400 | 11660 | 57.2 | 0.45 | 3.54 | 0 | 2080 | 2480 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 17.78 | 18.1 | 82 | 6.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MÀXIM |  | 12140 | 0 | 7.56 | 7.9 | 4740 | 4263 | 1440 | 28 | 98.72 | 590 | 17 | 98.75 | 1518 | 59.4 | 96.9 | 54.18 | 42.43 | 44 | 49 | 5 | 5 | 0.02 | 0.05 | 54.8 | 45 | 21.9 | 58 | 6 | 93.57 | [6 empty] | 28 | 5.02 | 0 | 1000 | 153.13 | 9220 | 16300 | 86.9 | 1.17 | 5.62 | 0.07 | 2500 | 2480 | 0 | 0 | 3 | 0 | 25.18 | 19.5 | 88.5 | 7.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MITJA LAB |  | 6651.1304
MITJA DISS. |  | 6316.75
MITJA FEST. |  | 6493.6
MIT. FES-DIS |  | 6405.175
TOTAL |  | 204816

## febrer
E.D.A.R.: |  | TORREDEMBARRA | [15 empty] | CONTROL MENSUAL D'EXPLOTACIÓ
MES: febrer |  |  |  | ANY: 2024
|  |  |  | LÍNIA D'AIGUA | [46 empty] | LÍNIA FANG
DIA |  | CABAL TRACTAT | CABAL BY-PASSAT | pH |  | Conductivitat |  | M.E.S |  |  | DBO5 |  |  | DQO |  |  | NTK |  | N-NH4 |  | N-NO3 |  | N-NO2 |  | N total |  |  | P total |  |  | Coliforms | Terbolesa | Tipus mostra | Tipus analítica | Mostra sortida recull by-pass | Afecció retorns en la mostra entrada | T | O2 | Alcalinitat | V-30 | I.V.F. | MLSS |  | MLSSV | TRH | TRC | C.M. | Banals | Sorres | Greixos | Tamís fang | Sortida espessidor fang primari/mixte | Sortida espessidor fang secundari | Sortida deshidratació / Fang evacuat |  |  |  | DIGESTIÓ
|  | m3/dia | m3/dia |  |  | µS/cm |  | mg/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | % | mgP/l |  | % | UFC/100 ml | NTU | P (puntual) I (integrada) B (bessona) | H (homologada) NH (no homologada) |  |  | reactor | reactor | reactor |  |  | reactor | recirc | reactor | dies | dies | kgDBO5/ kg MLSS | [10 empty] | Producció Biogàs | Biogàs a caldera | Biogàs a generació electrica | Biogàs generació biometà | Biogàs a torxa | T | AGV/alcalinitat | Volàtils entrada | Volàtils sortida | Reducció volàtils
|  | sortida |  | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | E | S | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | S | S | Obligatori | Obligatori | Si / No | Si / No | °C | mg/l | meq/l | mg/l | ml/g | mg/l | mg/l | % |  |  |  | kg | kg | kg | kg | % ms | %ms | Tmf | %ms | %mv | pH | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | °C | meq/l | kg | kg | %
Qdiss | t alta
t baixa
dl | 1 | 6023 | [34 empty] | 17.3 | 0.02 |  | 990 | 175.53 | 5640 | 12760 | 86.2 | 0.9 | 3.23 | 0 |  |  |  |  | 2.8 |  | 23.78
dt | 2 | 6022 | [34 empty] | 17.6 | 0.5 |  | 1000 | [7 empty] | 4720
dc | 3 | 6397 | [34 empty] | 17.6 | 1.88
dj | 4 | 6469 | [34 empty] | 17.4 | 2.11
dv | 5 | 6208 |  | 7.26 | 7.5 | 3640 | 3460 | 280 | 29 | 96.63 | 170 | 12 | 92.94 | 437 | 62.4 | 85.72 | [16 empty] | I | NH | NO | NO | 17.4 | 0.29 |  | 1000 | 104.38 | 9580 | 14540 | 84.6 | 0.87 | 4.82 | 0.02 | [7 empty] | 18.4 | 85 | 6.23
ds | 6 | 6068 |  | 7.3 | 7.5 | 3500 | 3414 | 268 | 20 | 97.67 | 170 | 6 | 96.47 | 525 | 54 | 89.71 | [14 empty] | 520000 |  | I | H | NO | NO | 17.3 | 2.67 |  | 1000 | [14 empty] | 18.2 | 85.4 | 6.5
dg | 7 | 5405 |  | 7.62 | 7.46 | 3370 | 3260 | 480 | 26 | 96.98 | 180 | 8 | 95.56 | 656 | 60.8 | 90.73 | [16 empty] | I | NH | NO | NO | 17.4 | 2.92 |  | 990 | [11 empty] | 2.9 |  |  | 18.7 | 85.9 | 6.8
dl | 8 | 7607 |  | 7.6 | 7.7 | 3504 | 3615 | 193 | 17 | 98.02 | 200 | 11 | 94.5 | 543 | 62 | 88.58 | [16 empty] | B | H | NO | NO | 17.9 | 1.37 |  | 1000 | 131.93 | 7580 | 13680 | 84.2 | 0.71 | 4.05 | 0.04 |  |  |  |  | 2.7 |  |  | 17.7 | 85.9 | 6.33
dt | 9 | 8681 |  | 7.49 | 7.31 | 3560 | 3490 | 416 | 20 | 97.67 | 220 | 14 | 93.64 | 565 | 51.9 | 90.81 | [16 empty] | I | NH | NO | NO | 17.5 | 2.36 |  | 990 | [13 empty] | 24.2 | 17.6 | 85.4 | 6.48
dm | 10 | 7000 | [34 empty] | 17 | 0.36
dj | 11 | 6498 | [34 empty] | 17.2 | 1.5
dv | 12 | 6706 |  | 7.37 | 8.1 | 4560 | 3700 | 480 | 35 | 95.93 | 394 | 23 | 94.16 | 552 | 67.3 | 87.81 | [16 empty] | I | NH | NO | NO | 17.8 | 0.24 |  | 1000 | 109.17 | 9160 | 14140 | 83.8 | 0.81 | 4.74 | 0.05 | [7 empty] | 18.3 | 85.8 | 6.88
ds | 13 | 6233 | [34 empty] | 17 | 0.06 |  | 1000 | [11 empty] | 2.7 |  |  | 18.6 | 85.6 | 7.24
dg | 14 | 6150 |  | 7.35 | 7.4 | 4640 | 4450 | 480 | 30 | 96.51 | 411 | 21 | 94.89 | 566 | 63.8 | 88.73 | [16 empty] | I | NH | NO | NO | 18.5 | 1.16 |  | 1000 | [14 empty] | 18.5 | 81 | 7.47
dl | 15 | 6187 |  | 7.53 | 7.33 | 4380 | 4180 | 320 | 28 | 96.74 | 200 | 18 | 91 | 397 | 59.8 | 84.94 | [16 empty] | I | NH | NO | NO | 18 | 1.22 |  | 1000 | 111.36 | 8980 | 13740 | 85.5 | 0.88 | 4.78 | 0.03 |  |  |  |  | 2.8 |  |  | 18.5 | 80.9 | 6.72
dt | 16 | 4998 |  | 7.5 | 7.5 | 4638 | 4460 | 191 | 21 | 97.56 | 180 | 15 | 91.67 | 450 | 63 | 86 | 52.99 | 34.95 | 44 | 41 | 5 | 5 | 0.01 | 0.05 | 58 | 40 | 31.03 | 5 | 1.6 | 68 | 29000 |  | I | H | NO | NO | 18 | 1.99 |  | 1000 | [13 empty] | 25.98 | 18.3 | 83.4 | 7.55
dm | 17 | 6589 | [34 empty] | 17.6 | 0.35
dj | 18 | 7281 | [34 empty] | 17.9 | 0.63
dv | 19 | 5523 |  | 7.49 | 7.85 | 4140 | 3990 | 460 | 32 | 96.28 | 209 | 7 | 96.65 | 754 | 53.6 | 92.89 | [16 empty] | I | NH | NO | NO | 17.8 | 1.74 |  | 980 | 128.95 | 7600 | 12060 | 83.9 | 0.98 | 4.61 | 0.03 | [6 empty] | 26.14 | 18.6 | 83.7 | 6.37
ds | 20 | 5261 |  | 7.6 | 7.9 | 4267 | 4123 | 244 | 16 | 98.14 | 230 | 6 | 97.39 | 582 | 49 | 91.58 | [14 empty] | 31000 |  | I | H | NO | NO | 18.3 | 0.44 |  | 980 | [11 empty] | 2.6 |  | 21.68 | 18.4 | 85 | 6.49
dg | 21 | 5826 |  | 7.39 | 7.7 | 4160 | 3980 | 440 | 21 | 97.56 | 246 | 7 | 97.15 | 716 | 49.1 | 93.14 | [16 empty] | I | NH | NO | NO | 18.3 | 0.22 |  | 980 | [14 empty] | 18.4 | 85.1 | 6.8
dl | 22 | 6160 |  | 7.29 | 7.53 | 4280 | 3870 | 360 | 19 | 97.79 | 293 | 6 | 97.95 | 649 | 47.5 | 92.68 | [16 empty] | I | NH | NO | NO | 18.4 | 0.4 |  | 1000 | 111.36 | 8980 | 11900 | 84.4 | 0.88 | 5.52 | 0.04 |  |  |  |  | 2.8 |  | 26.56 | 18.7 | 85.9 | 6.51
dt | 23 | 6252 | [34 empty] | 18.2 | 0.22 |  | 980 | [7 empty] | 2160 |  |  |  | 2.8 |  | 26.4 | 18.4 | 84.5 | 6.74
dm | 24 | 6236 | [34 empty] | 17.7 | 0.07
dj | 25 | 6959 | [34 empty] | 17.6 | 0.01
dv | 26 | 5375 |  | 7.4 | 7.64 | 4010 | 4120 | 476 | 23 | 97.33 | 257 | 8 | 96.89 | 523 | 51.3 | 90.19 | [16 empty] | I | NH | NO | NO | 17.7 | 0.02 |  | 940 | 104.68 | 4500 | 5600 | 83.1 | 1.01 | 5.88 | 0.06 |  |  |  |  | 2.7 |  | 24.68 | 18.3 | 86.1 | 6.7
ds | 27 | 5415 |  | 7.34 | 7.54 | 4050 | 3940 | 840 | 20 | 97.67 | 749 | 8 | 98.93 | 946 | 48.9 | 94.83 | [16 empty] | I | NH | NO | NO | 17.9 | 0.04 |  | 800 | 89.09 | 3300 | 3580 | 85.5 | 1 | 6.74 | 0.23 |  |  |  |  | 2.8 |  | 25.72 | 18.3 | 83.9 | 6.48
dg | 28 | 6016 |  | 7.45 | 7.96 | 4040 | 4100 | 620 | 18 | 97.91 | 565 | 6 | 98.94 | 712 | 46.6 | 93.46 | 57.82 | 42.59 | 41.5 | 38.6 | 0.461 | 0.363 | 0.02 | 0.05 | 58.3 | 43 | 26.24 | 7.74 | 6.22 | 19.64 |  |  | I | NH | NO | NO | 17 | 0.02 |  | 280 | [13 empty] | 25 | 18.6 | 82.4 | 6.83
dl | 29 | 8428 | [28 empty] | 32000 | [5 empty] | 17.2 | 0.02 |  | 160 | [7 empty] | 4000 | [6 empty] | 18.6 | 85.1 | 6.25
dt | 30
dm | 31
TOTAL |  | 183973 | 0 | [44 empty] | 10880 | 0 | 0 |  |  |  | 250.14 | 349.1 | 1606 | 127.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
MITJANA |  | 6343.8966 | #DIV/0! | 7.4363 | 7.62 | 4046.1875 | 3884.5 | 409.25 | 23.4375 | 97.2744 | 292.125 | 11 | 95.5456 | 598.3125 | 55.6875 | 90.1125 | 55.405 | 38.77 | 42.75 | 39.8 | 2.7305 | 2.6815 | 0.015 | 0.05 | 58.15 | 41.5 | 28.635 | 6.37 | 3.91 | 43.82 | [6 empty] | 17.6724 | 0.85621 | #DIV/0! | 908.0952 | 118.4944 | 7257.7778 | 11333.3333 | 84.5778 | 0.89333 | 4.93 | 0.055556 | 3626.6667 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 2.76 | #DIV/0! | 25.014 | 18.3737 | 84.5263 | 6.7037 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
MÍNIM |  | 4998 | 0 | 7.26 | 7.31 | 3370 | 3260 | 191 | 16 | 95.93 | 170 | 6 | 91 | 397 | 46.6 | 84.94 | 52.99 | 34.95 | 41.5 | 38.6 | 0.461 | 0.363 | 0.01 | 0.05 | 58 | 40 | 26.24 | 5 | 1.6 | 19.64 | [6 empty] | 17 | 0.01 | 0 | 160 | 89.09 | 3300 | 3580 | 83.1 | 0.71 | 3.23 | 0 | 2160 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 21.68 | 17.6 | 80.9 | 6.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MÀXIM |  | 8681 | 0 | 7.62 | 8.1 | 4640 | 4460 | 840 | 35 | 98.14 | 749 | 23 | 98.94 | 946 | 67.3 | 94.83 | 57.82 | 42.59 | 44 | 41 | 5 | 5 | 0.02 | 0.05 | 58.3 | 43 | 31.03 | 7.74 | 6.22 | 68 | [6 empty] | 18.5 | 2.92 | 0 | 1000 | 175.53 | 9580 | 14540 | 86.2 | 1.01 | 6.74 | 0.23 | 4720 | 0 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 26.56 | 18.7 | 86.1 | 7.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MITJA LAB |  | 6230
MITJA DISS. |  | 6218
MITJA FEST. |  | 6302
MIT. FES-DIS |  | 6260
TOTAL |  | 174129

## març
E.D.A.R.: |  | TORREDEMBARRA | [15 empty] | CONTROL MENSUAL D'EXPLOTACIÓ
MES: març |  |  |  | ANY: 2024
|  |  |  | LÍNIA D'AIGUA | [46 empty] | LÍNIA FANG
DIA |  | CABAL TRACTAT | CABAL BY-PASSAT | pH |  | Conductivitat |  | M.E.S |  |  | DBO5 |  |  | DQO |  |  | NTK |  | N-NH4 |  | N-NO3 |  | N-NO2 |  | N total |  |  | P total |  |  | Coliforms | Terbolesa | Tipus mostra | Tipus analítica | Mostra sortida recull by-pass | Afecció retorns en la mostra entrada | T | O2 | Alcalinitat | V-30 | I.V.F. | MLSS |  | MLSSV | TRH | TRC | C.M. | Banals | Sorres | Greixos | Tamís fang | Sortida espessidor fang primari/mixte | Sortida espessidor fang secundari | Sortida deshidratació / Fang evacuat |  |  |  | DIGESTIÓ
|  | m3/dia | m3/dia |  |  | µS/cm |  | mg/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | % | mgP/l |  | % | UFC/100 ml | NTU | P (puntual) I (integrada) B (bessona) | H (homologada) NH (no homologada) |  |  | reactor | reactor | reactor |  |  | reactor | recirc | reactor | dies | dies | kgDBO5/ kg MLSS | [10 empty] | Producció Biogàs | Biogàs a caldera | Biogàs a generació electrica | Biogàs generació biometà | Biogàs a torxa | T | AGV/alcalinitat | Volàtils entrada | Volàtils sortida | Reducció volàtils
|  | sortida |  | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | E | S | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | S | S | Obligatori | Obligatori | Si / No | Si / No | °C | mg/l | meq/l | mg/l | ml/g | mg/l | mg/l | % |  |  |  | kg | kg | kg | kg | % ms | %ms | Tmf | %ms | %mv | pH | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | °C | meq/l | kg | kg | %
Qdiss | t alta
t baixa
dv | 1 | 5866 | [34 empty] | 16.9 | 0.88 |  | 160 | [13 empty] | 24.98 | 18.9 | 83.6 | 6.71
ds | 2 | 6877 | [34 empty] | 16.9 | 0.38
dg | 3 | 6078 | [34 empty] | 18.6 | 0.38
dl | 4 | 6074 |  | 7.51 | 7.86 | 4530 | 4340 | 302 | 18 | 97.91 | 204 | 11 | 94.61 | 543 | 60.6 | 88.84 | [16 empty] | I | NH | NO | NO | 16.8 | 0.36 |  | 100 | [11 empty] | 2.9 |  | 24.78 | 19 | 86.5 | 6.27
dt | 5 | 5877 |  | 7.7 | 7.9 | 4517 | 4304 | 292 | 14 | 98.37 | 180 | 12 | 93.33 | 612 | 57 | 90.69 | [14 empty] | 1300 |  | B | H | NO | NO | 17.1 | 0.45 |  | 120 | 13.36 | 1840 | 4000 | 92.4 | 0.92 |  | 0.11 |  |  |  |  | 3 |  | 25.2 | 19.4 | 84.6 | 5.81
dm | 6 | 5576 |  | 7.4 | 7.9 | 4499 | 4345 | 254 | 14 | 98.37 | 200 | 10 | 95 | 593 | 69 | 88.36 | 64.49 | 44.9 | 56 | 53 | 2.5 | 2.5 | 0.01 | 0.6 | 67 | 48 | 28.36 | 7 | 2.2 | 68.57 |  |  | I | H | NO | NO | 17 | 0.86 |  | 190 | [8 empty] | 2320 |  |  |  |  | 26.3 | 19.1 | 85 | 5.94
dj | 7 | 8015 |  | 7.84 | 7.64 | 4350 | 4380 | 460 | 21 | 97.56 | 267 | 9 | 96.63 | 692 | 65.3 | 90.56 | [16 empty] | I | NH | NO | NO | 17.5 | 0.44 |  | 170 | 72.65 | 2340 | 4980 | 91.5 | 0.68 | 55.34 | 0.17 |  |  |  |  | 2 |  |  | 18.6 | 84.6 | 5.92
dv | 8 | 8149 |  | 7.56 | 7.54 | 4420 | 4250 | 490 | 17 | 98.02 | 231 | 9 | 96.1 | 617 | 54.8 | 91.12 | [16 empty] | I | NH | NO | NO | 17.5 | 0.18 |  | 210 | [13 empty] | 24.52 | 18.4 | 83.8 | 5.82
ds | 9 | 10252 | [34 empty] | 17.3 | 0.29
dg | 10 | 7054 | [34 empty] | 16.3 | 0.52
dl | 11 | 6088 |  | 7.48 | 7.82 | 4110 | 3810 | 540 | 16 | 98.14 | 355 | 10 | 97.18 | 1236 | 46.1 | 96.27 | [16 empty] | I | NH | NO | NO | 19.2 | 0.92 |  | 320 | 92.49 | 3460 | 7980 | 88.4 | 0.89 | 47.94 | 0.12 |  |  |  |  | 2.8 |  | 25.68 | 18.6 | 85.4 | 6.03
dt | 12 | 5802 |  | 7.3 | 7.6 | 4389 | 3968 | 692 | 9 | 98.95 | 340 | 8 | 97.65 | 1133 | 50 | 95.59 | [14 empty] | 100 |  | I | H | NO | NO | 17.3 | 0.31 |  | 370 | [13 empty] | 25.58
dm | 13 | 5803 |  | 7.51 | 7.78 | 4450 | 3850 | 490 | 14 | 98.37 | 431 | 7 | 98.38 | 1067 | 44.2 | 95.86 | [16 empty] | I | NH | NO | NO | 18.2 | 2.67 |  | 310
dj | 14 | 5469 |  | 7.64 | 7.53 | 4140 | 3490 | 650 | 10 | 98.84 | 569 | 8 | 98.59 | 1156 | 43.7 | 96.22 | [16 empty] | I | NH | NO | NO | 18 | 0.49 |  | 590 | 139.81 | 4220 | 9360 | 84.8 | 0.99 | 16.5 | 0.14 |  |  |  |  | 2.8
dv | 15 | 6327 | [34 empty] | 18 | 0.22 |  | 720
ds | 16 | 6766 | [34 empty] | 17.8 | 0.37
dg | 17 | 6868 | [34 empty] | 19.1 | 0.06
dl | 18 | 5900 |  | 7.5 | 7.69 | 3590 | 3720 | 300 | 15 | 98.26 | 353 | 12 | 96.6 | 642 | 53.8 | 91.62 | [16 empty] | I | NH | NO | NO | 19.2 | 0.07 |  | 840 | 148.94 | 5640 | 5500 | 85.8 | 0.92 |  | 0.07
dt | 19 | 6488 |  | 74 | 7.9 | 4314 | 3851 | 319 | 9 | 98.95 | 190 | 5 | 97.37 | 548 | 41 | 92.52 | [14 empty] | 110 |  | I | H | NO | NO | 19.2 | 1.29 |  | 960
dm | 20 | 5122 |  | 7.44 | 7.7 | 4000 | 3480 | 360 | 12 | 98.6 | 211 | 7 | 96.68 | 637 | 43.6 | 93.16 | [16 empty] | I | NH | NO | NO | 19.3 | 0.12 |  | 990 | [11 empty] | 2.8 |  |  | 21.8 | 80.6 | 6.05
dj | 21 | 6488 |  | 7.4 | 7.8 | 3480 | 3500 | 400 | 20 | 97.67 | 308 | 10 | 96.75 | 572 | 47.6 | 91.68 | [16 empty] | I | NH | NO | NO | 19.3 | 0.74 |  | 960 | 114.01 | 8420 | 10700 | 82.7 | 0.84 |  | 0.04 | 2780 |  |  |  | 2.5 |  |  | 21.2 | 82 | 6.19
dv | 22 | 5372 | [34 empty] | 19.4 | 0.4 |  | 940 | [11 empty] | 2 |  | 25.62 | 21.7 | 81.7 | 6.14
ds | 23 | 7215 | [34 empty] | 19.5 | 0.55 |  | 940
dg | 24 | 8146 | [34 empty] | 19.5 | 0.92
dl | 25 | 11233 |  | 7.41 | 7.4 | 3710 | 3600 | 440 | 35 | 95.93 | 380 | 16 | 95.79 | 661 | 68.4 | 89.65 | [16 empty] | I | NH | NO | NO | 17.2 | 2.01 |  | 960 | [7 empty] | 3680 |  |  |  | 2.8 |  |  | 18.6 | 85.6 | 6.51
dt | 26 | 6953 |  | 7.3 | 7.54 | 589 | 3570 | 280 | 27 | 96.86 | 170 | 15 | 91.18 | 511 | 69.8 | 86.34 | 50.89 | 19.49 | 45.6 | 8.43 | 0.89 | 0.306 | 0.02 | 0.5 | 51.8 | 20.3 | 60.81 | 3.63 | 3.21 | 11.57 | 640 |  | I | NH | NO | NO | 18.4 | 0.29 |  | 400 | 110.5 | 3620 | 16060 | 89.5 | 0.78 | 4.81 | 0.06 | 2400 |  |  |  | 3 |  | 25.16 | 18.1 | 85.4 | 6.18
dm | 27 | 8148 |  | 7.54 | 7.36 | 3540 | 3250 | 340 | 20 | 97.67 | 262 | 13 | 95.04 | 558 | 64.3 | 88.48 | [16 empty] | I | NH | NO | NO | 18.9 | 0.1 |  | 950 | [11 empty] | 1.4 |  | 24.72 | 21 | 84 | 6.9
dj | 28 | 10338 | [34 empty] | 19.7 | 0.8 |  | 940 | 173.43 | 5420 | 11640 | 82.3 | 0.52 | 9.48 | 0 |  |  |  |  | 1.9 |  | 20.1 | 18.8 | 75.7 | 6.79
dv | 29 | 10626 | [34 empty] | 19.8 | 2.14 | [16 empty] | 20.5 | 78.6 | 6.79
ds | 30 | 11101 | [34 empty] | 19.2 | 0.27
dg | 31 | 10148 | [34 empty] | 19.8 | 0.03
TOTAL |  | 226219 | 0 | [44 empty] | 8860 | 2320 | 0 |  |  |  | 272.64 | 293.7 | 1247.1 | 94.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
MITJANA |  | 7297.3871 | #DIV/0! | 11.6581 | 7.685 | 3914.25 | 3856.75 | 413.0625 | 16.9375 | 98.0294 | 290.6875 | 10.125 | 96.055 | 736.125 | 54.95 | 91.685 | 57.69 | 32.195 | 50.8 | 30.715 | 1.695 | 1.403 | 0.015 | 0.55 | 59.4 | 34.15 | 44.585 | 5.315 | 2.705 | 40.07 | [6 empty] | 18.3194 | 0.62935 | #DIV/0! | 578.0952 | 108.1488 | 4370 | 8777.5 | 87.175 | 0.8175 | 26.814 | 0.08875 | 2953.3333 | 2320 | #DIV/0! | #DIV/0! | 2.4917 | #DIV/0! | 24.7855 | 19.58 | 83.14 | 6.27 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
MÍNIM |  | 5122 | 0 | 7.3 | 7.36 | 589 | 3250 | 254 | 9 | 95.93 | 170 | 5 | 91.18 | 511 | 41 | 86.34 | 50.89 | 19.49 | 45.6 | 8.43 | 0.89 | 0.306 | 0.01 | 0.5 | 51.8 | 20.3 | 28.36 | 3.63 | 2.2 | 11.57 | [6 empty] | 16.3 | 0.03 | 0 | 100 | 13.36 | 1840 | 4000 | 82.3 | 0.52 | 4.81 | 0 | 2400 | 2320 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 20.1 | 18.1 | 75.7 | 5.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MÀXIM |  | 11233 | 0 | 74 | 7.9 | 4530 | 4380 | 692 | 35 | 98.95 | 569 | 16 | 98.59 | 1236 | 69.8 | 96.27 | 64.49 | 44.9 | 56 | 53 | 2.5 | 2.5 | 0.02 | 0.6 | 67 | 48 | 60.81 | 7 | 3.21 | 68.57 | [6 empty] | 19.8 | 2.67 | 0 | 990 | 173.43 | 8420 | 16060 | 92.4 | 0.99 | 55.34 | 0.17 | 3680 | 2320 | 0 | 0 | 3 | 0 | 26.3 | 21.8 | 86.5 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MITJA LAB |  | #NAME?
MITJA DISS. |  | #NAME?
MITJA FEST. |  | #NAME?
MIT. FES-DIS |  | #NAME?
TOTAL |  | 193125

## abril
E.D.A.R.: |  | TORREDEMBARRA | [15 empty] | CONTROL MENSUAL D'EXPLOTACIÓ
MES: abril |  |  |  | ANY: 2024
|  |  |  | LÍNIA D'AIGUA | [46 empty] | LÍNIA FANG
DIA |  | CABAL TRACTAT | CABAL BY-PASSAT | pH |  | Conductivitat |  | M.E.S |  |  | DBO5 |  |  | DQO |  |  | NTK |  | N-NH4 |  | N-NO3 |  | N-NO2 |  | N total |  |  | P total |  |  | Coliforms | Terbolesa | Tipus mostra | Tipus analítica | Mostra sortida recull by-pass | Afecció retorns en la mostra entrada | T | O2 | Alcalinitat | V-30 | I.V.F. | MLSS |  | MLSSV | TRH | TRC | C.M. | Banals | Sorres | Greixos | Tamís fang | Sortida espessidor fang primari/mixte | Sortida espessidor fang secundari | Sortida deshidratació / Fang evacuat |  |  |  | DIGESTIÓ
|  | m3/dia | m3/dia |  |  | µS/cm |  | mg/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | % | mgP/l |  | % | UFC/100 ml | NTU | P (puntual) I (integrada) B (bessona) | H (homologada) NH (no homologada) |  |  | reactor | reactor | reactor |  |  | reactor | recirc | reactor | dies | dies | kgDBO5/ kg MLSS | [10 empty] | Producció Biogàs | Biogàs a caldera | Biogàs a generació electrica | Biogàs generació biometà | Biogàs a torxa | T | AGV/alcalinitat | Volàtils entrada | Volàtils sortida | Reducció volàtils
|  | sortida |  | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | E | S | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | S | S | Obligatori | Obligatori | Si / No | Si / No | °C | mg/l | meq/l | mg/l | ml/g | mg/l | mg/l | % |  |  |  | kg | kg | kg | kg | % ms | %ms | Tmf | %ms | %mv | pH | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | °C | meq/l | kg | kg | %
Qdiss | t alta
t baixa
dl | 1 | 8670 | [34 empty] | 19.9 | 0.03 | [16 empty] | 18.34 | 83.1
dt | 2 | 6957 |  | 7.45 | 7.27 | 4910 | 5000 | 400 | 34 | 96.05 | 531 | 21 | 96.05 | 694 | 71.2 | 89.74 | [16 empty] | I | NH | NO | NO | 19.8 | 0.05 |  | 990 | 115.79 | 8550 | 11940 | 83.1 | 0.78 | 13.38 | 0.08 | [5 empty] | 2.5 | 21.44 | 18.3 | 83.3
dc | 3 | 7119 |  | 7.5 | 7.8 | 5095 | 5168 | 234 | 11 | 98.72 | 306 | 6 | 98.04 | 787 | 62 | 92.12 | [16 empty] | B | H | NO | NO | 19.9 | 0.02 |  | 970 | [12 empty] | 2.9 | 19.46 | 18.9 | 81.9
dj | 4 | 6632 |  | 7.56 | 7.75 | 4840 | 4960 | 640 | 22 | 97.44 | 288 | 8 | 97.22 | 595 | 64.6 | 89.14 | [16 empty] | I | NH | NO | NO | 20.1 | 2.59 |  | 910 | [12 empty] | 2.7 |  | 19.4 | 75.9
dv | 5 | 6754 |  | 7.42 | 7.76 | 5370 | 4990 | 510 | 18 | 97.91 | 342 | 15 | 95.61 | 743 | 58.3 | 92.15 | [16 empty] | I | NH | NO | NO | 19.9 | 0.24 | [15 empty] | 20.16
ds | 6 | 8000 | [34 empty] | 20.2 | 0.38
dg | 7 | 7767 | [34 empty] | 18 | 1.78
dl | 8 | 5504 |  | 7.33 | 7.38 | 4090 | 4250 | 620 | 50 | 94.19 | 506 | 18 | 96.44 | 831 | 67.3 | 91.9 | [16 empty] | I | NH | NO | NO | 20 | 0.52 |  | 910 | 145.83 | 6240 | 8260 | 85.6 | 0.98 | 29.66 | 0.08 | [5 empty] | 2.6 | 19.48 | 18.6 | 85
dt | 9 | 7412 |  | 7.48 | 7.82 | 4440 | 4480 | 120 | 13 | 98.49 | 283 | 11 | 96.11 | 791 | 60.5 | 92.35 | [16 empty] | I | NH | NO | NO | 21 | 0.04 |  | 960 | 146.34 | 6560 |  | 81.4 | 0.73 |  | 0.06 | [5 empty] | 2.6 |  | 17.9 | 85.4 | 6.49
dm | 10 | 5490 |  | 7.43 | 7.85 | 4300 | 4380 | 420 | 17 | 98.02 | 164 | 13 | 92.07 | 592 | 51.4 | 91.32 | [16 empty] | I | NH | NO | NO | 19.9 | 0.53 |  | 890 | [8 empty] | 5920 |  |  |  | 3 | 23.58 | 18.4 | 85.5 | 6.22
dj | 11 | 5984 |  | 7.4 | 7.9 | 4298 | 4446 | 360 | 10 | 98.84 | 240 | 5 | 97.92 | 667 | 45 | 93.25 | 55.99 | 38.94 | 46 | 50 | 5 | 5 | 0.01 | 0.06 | 61 | 44 | 27.87 | 2.9 | 1 | 65.52 | 310 |  | I | H | NO | NO | 20 | 0.67 |  | 960 | 124.35 | 7720 | 9440 | 85.2 | 0.91 | 52.75 | 0.03 | [5 empty] | 2.2 |  | 18.2 | 83.8 | 6.33
dv | 12 | 6533 | [34 empty] | 20 | 0.38 | [10 empty] | 2680 |  |  |  | 1.8 |  | 18.1 | 83.8 | 6.34
ds | 13 | 7382 | [34 empty] | 20.5 | 0.4
dg | 14 | 7768 | [34 empty] | 20.9 | 0.37
dl | 15 | 5713 |  | 7.42 | 8.71 | 3710 | 3810 | 460 | 14 | 98.37 | 374 | 16 | 95.72 | 534 | 45.6 | 91.46 | [16 empty] | I | NH | NO | NO | 20.8 | 0.76 |  | 940 | 107.55 | 8740 | 11160 | 82.8 | 0.95 | 21.22 | 0.05 | [5 empty] | 1.9 | 23.54 | 17.1 | 84.2 | 6.79
dt | 16 | 6646 |  | 7.4 | 7.88 | 3960 | 3740 | 280 | 17 | 98.02 | 245 | 12 | 95.1 | 346 | 51.3 | 85.17 | [16 empty] | I | NH | NO | NO | 20.8 | 0.05 |  | 960
dm | 17 | 5986 |  |  | 7.9 |  | 3865 |  | 9 |  |  | 10 |  |  | 49 | [15 empty] | 180000 |  | I | H | NO | NO | 20.6 | 0.6 |  | 940 | 164.91 | 5700 |  | 81.8 | 0.91 |  | 0 | [5 empty] | 1.5 | 18.6 | 18.4 | 77.7 | 6.95
dj | 18 | 6262 |  | 7.31 | 7.86 | 2940 | 3540 | 500 | 15 | 98.26 | 348 | 9 | 97.41 | 615 | 47.2 | 92.33 | [16 empty] | I | NH | NO | NO | 20.8 | 0.65 |  | 950 | [12 empty] | 2.2 |  | 18.9 | 76.6 | 6.65
dv | 19 | 6776 | [34 empty] | 20.8 | 0.17 |  | 940 | 136.23 | 6900 | 13560 | 87.9 | 0.8 | 3.17 | 0 | [6 empty] | 18.76
ds | 20 | 7431 | [34 empty] | 21 | 0.98
dg | 21 | 8072 | [34 empty] | 20.8 | 0.05
dl | 22 | 11887 |  | 7.51 | 7.52 | 3750 | 3550 | 480 | 32 | 96.28 | 243 | 19 | 92.18 | 669 | 53.9 | 91.94 | [16 empty] | I | NH | NO | NO | 15 | 0.02 |  | 980 | 134.25 | 7300 | 13100 | 87.9 | 0.46 | 10.9 | 0.07 | 2880 |  |  |  |  | 2.6 |  | 19.1 | 84.1 | 6.36
dt | 23 | 8470 |  | 7.54 | 7.31 | 1164 | 2510 | 300 | 27 | 96.86 | 170 | 24 | 85.88 | 553 | 58 | 89.51 | [16 empty] | I | NH | NO | NO | 17.3 | 0.02 |  | 970 | [12 empty] | 2.3 |  | 19 | 84.9 | 6.44
dm | 24 | 6214 |  | 7.64 | 8.1 | 3840 | 2530 | 260 | 12 | 98.6 | 154 | 7 | 95.45 | 415 | 40.7 | 90.19 | [16 empty] | I | NH | NO | NO | 18.8 | 0.11 |  | 960 | [12 empty] | 2.1 | 24.98 | 21.1 | 83.6 | 6.67
dj | 25 | 6293 |  | 7.4 | 7.9 | 3912 | 2561 | 210 | 10 | 98.84 | 160 | 5 | 96.88 | 371 | 10 | 97.3 | 42.64 | 23.24 | 31.9 | 19 | 0.549 | 0.215 | 0.01 | 0.05 | 43.2 | 23.5 | 45.6 | 5.84 | 1.39 | 76.2 |  |  | I | H | NO | NO | 19.4 | 0.05 |  | 950 | 133.05 | 7140 | 13340 | 83.8 | 0.86 | 10.98 | 0.03 | [7 empty] | 18.6 | 83.5 | 6.18
dv | 26 | 7617 |  | 7.5 |  | 4065 |  | 280 |  | 100 | 170 |  | 100 | 426 |  | 100 | [14 empty] | 4000 |  | I | H | NO | NO | 18.7 | 0.11 | [14 empty] | 3 | 25.06 | 18.3 | 82.2 | 6.72
ds | 27 | 6623 | [34 empty] | 20.5 | 0.04
dg | 28 | 8998 | [34 empty] | 20.3 | 0.03
dl | 29 | 17477 |  | 7.5 | 7.64 | 4960 | 3870 | 240 | 18 | 97.91 |  |  |  | 431 | 59.1 | 86.29 | [16 empty] | I | NH | NO | NO | 18.7 | 0.02 |  | 930 | 172.22 | 5400 | 13180 | 84.8 | 0.31 | 8.38 | 0 | [5 empty] | 3.4 | 24.94 | 17.4 | 79.5 | 6.35
dt | 30 | 8150 |  | 7.49 | 7.77 | 1850 | 2630 | 220 | 2 | 99.77 |  |  |  | 513 | 40.2 | 92.16 | [16 empty] | I | NH | NO | NO | 19.2 | 0.05 |  | 890 | 176.59 | 5040 | 12540 | 86.5 | 0.66 | 8.71 | 0 | [5 empty] | 3 |  | 18.8 | 81.7 | 6.54
dm | 31
TOTAL |  | 226587 | 0 | [44 empty] | 2880 | 8600 | 0 |  |  |  | 240 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
MITJANA |  | 7552.9 | #DIV/0! | 7.46 | 7.7844 | 3971.8889 | 3904.4444 | 363 | 18.3889 | 97.9206 | 282.75 | 12.4375 | 95.505 | 587.3889 | 51.9611 | 91.5733 | 49.315 | 31.09 | 38.95 | 34.5 | 2.7745 | 2.6075 | 0.01 | 0.055 | 52.1 | 33.75 | 36.735 | 4.37 | 1.195 | 70.86 | [6 empty] | 19.7867 | 0.39033 | #DIV/0! | 944.4444 | 141.5555 | 6844.5455 | 11835.5556 | 84.6182 | 0.75909 | 17.6833 | 0.036364 | 2880 | 4300 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 2.4882 | 21.8182 | 18.5705 | 82.4053 | 6.5021 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
MÍNIM |  | 5490 | 0 | 7.31 | 7.27 | 1164 | 2510 | 120 | 2 | 94.19 | 154 | 5 | 85.88 | 346 | 10 | 85.17 | 42.64 | 23.24 | 31.9 | 19 | 0.549 | 0.215 | 0.01 | 0.05 | 43.2 | 23.5 | 27.87 | 2.9 | 1 | 65.52 | [6 empty] | 15 | 0.02 | 0 | 890 | 107.55 | 5040 | 8260 | 81.4 | 0.31 | 3.17 | 0 | 2880 | 2680 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 18.6 | 17.1 | 75.9 | 6.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MÀXIM |  | 17477 | 0 | 7.64 | 8.71 | 5370 | 5168 | 640 | 50 | 100 | 531 | 24 | 100 | 831 | 71.2 | 100 | 55.99 | 38.94 | 46 | 50 | 5 | 5 | 0.01 | 0.06 | 61 | 44 | 45.6 | 5.84 | 1.39 | 76.2 | [6 empty] | 21 | 2.59 | 0 | 990 | 176.59 | 8740 | 13560 | 87.9 | 0.98 | 52.75 | 0.08 | 2880 | 5920 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 25.06 | 21.1 | 85.5 | 6.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MITJA LAB |  | #DIV/0!
MITJA DISS. |  | 7359
MITJA FEST. |  | 8255
MIT. FES-DIS |  | 7807
TOTAL |  | 226587

## maig
E.D.A.R.: |  | TORREDEMBARRA | [15 empty] | CONTROL MENSUAL D'EXPLOTACIÓ
MES: maig |  |  |  | ANY: 2024
|  |  |  | LÍNIA D'AIGUA | [46 empty] | LÍNIA FANG
DIA |  | CABAL TRACTAT | CABAL BY-PASSAT | pH |  | Conductivitat |  | M.E.S |  |  | DBO5 |  |  | DQO |  |  | NTK |  | N-NH4 |  | N-NO3 |  | N-NO2 |  | N total |  |  | P total |  |  | Coliforms | Terbolesa | Tipus mostra | Tipus analítica | Mostra sortida recull by-pass | Afecció retorns en la mostra entrada | T | O2 | Alcalinitat | V-30 | I.V.F. | MLSS |  | MLSSV | TRH | TRC | C.M. | Banals | Sorres | Greixos | Tamís fang | Sortida espessidor fang primari/mixte | Sortida espessidor fang secundari | Sortida deshidratació / Fang evacuat |  |  |  | DIGESTIÓ
|  | m3/dia | m3/dia |  |  | µS/cm |  | mg/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | % | mgP/l |  | % | UFC/100 ml | NTU | P (puntual) I (integrada) B (bessona) | H (homologada) NH (no homologada) |  |  | reactor | reactor | reactor |  |  | reactor | recirc | reactor | dies | dies | kgDBO5/ kg MLSS | [10 empty] | Producció Biogàs | Biogàs a caldera | Biogàs a generació electrica | Biogàs generació biometà | Biogàs a torxa | T | AGV/alcalinitat | Volàtils entrada | Volàtils sortida | Reducció volàtils
|  | sortida |  | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | E | S | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | S | S | Obligatori | Obligatori | Si / No | Si / No | °C | mg/l | meq/l | mg/l | ml/g | mg/l | mg/l | % |  |  |  | kg | kg | kg | kg | % ms | %ms | Tmf | %ms | %mv | pH | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | °C | meq/l | kg | kg | %
Qdiss | t alta
t baixa
dm | 1 | 8344 | [34 empty] | 19.3 | 0.03
dj | 2 | 5156 |  | 7.5 | 7.7 | 5070 | 3963 | 756 | 20 | 97.67 | 350 | 8 | 97.71 | 1180 | 48 | 95.93 | 71.49 | 32.48 | 43 | 36 | 2.5 | 2.5 | 0.01 | 0.022 | 74 | 35 | 52.7 | 12 | 2 | 83.33 | 120 |  | I | H | NO | NO | 19.9 | 0.03 |  | 890 | [13 empty] | 21.84
dv | 3 | 10084 |  | 7.5 | 7.64 | 4960 | 3870 | 980 | 19 | 97.79 | 342 | 11 | 96.78 | 1064 | 61.6 | 94.21 | [16 empty] | I | NH | NO | NO | 19.5 | 0.11 |  | 920
ds | 4 | 8240 | [34 empty] | 20.6 | 0.19
dg | 5 | 7684 | [34 empty] | 21.5 | 0.05
dl | 6 | 7069.5 |  | 7.41 | 7.47 | 3990 | 4000 | 1020 | 21 | 97.56 | 491 | 10 | 97.96 | 764 | 55.2 | 92.77 | [16 empty] | I | NH | NO | NO | 21.4 |  |  | 1000 | 128.53 | 7780 | 12620 | 82.8 | 0.77 | 60.73 | 0.08 | [5 empty] | 3.3
dt | 7 | 7069.5 |  | 7.42 | 7.66 | 4170 | 3990 | 440 | 20 | 97.67 | 345 | 7 | 97.97 | 720 | 45.3 | 93.71 | [16 empty] | I | NH | NO | NO | 21.7 | 1.98 |  | 950 | [14 empty] | 18.2 | 80.4 | 6.45
dm | 8 | 6994 |  | 7.67 | 8.05 | 4060 | 4100 | 480 | 15 | 98.26 | 213 | 7 | 96.71 | 650 | 42.1 | 93.52 | [16 empty] | I | NH | NO | NO | 21.3 | 0.73 |  | 900 | 86.37 | 10420 | 14480 | 80.2 | 0.77 | 15.91 | 0.03 | [5 empty] | 3.2 |  | 18.6 | 81.5 | 6.68
dj | 9 | 6523 |  | 7.5 | 8.1 | 4182 | 4163 | 304 | 8 | 99.07 | 180 | 5 | 97.22 | 510 | 42 | 91.76 | [14 empty] | 14 |  | I | H | NO | NO | 21.5 | 0.27 |  | 970 | [12 empty] | 3 |  | 18.5 | 74.5 | 6.76
dv | 10 | 7990 |  | 7.3 | 7.8 | 3948 | 4166 | 226 | 10 | 98.84 | 170 | 5 | 97.06 | 464 | 33 | 92.89 | [16 empty] | B | H | NO | NO | 21.7 | 1.7 |  | 980
ds | 11 | 8733 | [34 empty] | 22.1 | 1.94
dg | 12 | 6798 | [34 empty] | 22.4 | 0.77
dl | 13 | 6724 |  | 7.24 | 7.56 | 3610 | 3160 | 250 | 17 | 98.02 | 342 | 11 | 96.78 | 591 | 43 | 92.72 | [16 empty] | I | NH | NO | NO | 22.4 | 0.09 |  | 990 | 104.65 | 9460 | 12900 | 80.5 | 0.81 | 15.89 | 0.04 | [5 empty] | 2.8 | 24.62 | 17.3 | 80.5
dt | 14 | 10291 | [34 empty] | 21,40, | 0.81 |  | 960
dm | 15 | 6251 |  | 7.38 | 7.97 | 3511 | 3520 | 420 | 15 | 98.26 | 245 | 8 | 96.73 | 342 | 35 | 89.77 | [16 empty] | I | NH | NO | NO | 21.6 | 0.18 |  | 940 | 160.96 | 5840 | 15140 | 82.9 | 0.87 | 8.04 | 0.05 | [5 empty] | 2.6 | 23.3 | 18.1 | 75.5 | 7.07
dj | 16 | 7190 |  | 7.5 | 7.7 | 4308 | 2930 | 170 | 9 | 98.95 | 135 | 7 | 94.81 | 262 | 38 | 85.5 | [14 empty] | 2700 |  | I | H | NO | NO | 21.9 | 0.7 |  | 980 | [12 empty] | 2.4 |  | 17.7 | 74
dv | 17 | 7999 |  | 7.83 | 7.71 | 3900 | 2650 | 180 | 18 | 97.91 | 200 | 10 | 95 | 659 | 42.9 | 93.49 | [16 empty] | I | NH | NO | NO | 21.8 | 0.17 |  | 960 | [13 empty] | 24.36 | 18.5
ds | 18 | 8937 | [34 empty] | 22.4 | 0.98
dg | 19 | 8882 | [34 empty] | 22.8 | 0.39
dl | 20 | 8243 | [34 empty] | 22.7 | 0.01 |  | 1000 | [13 empty] | 25.34 | 19.4 | 74.2 | 6.68
dt | 21 | 7211 |  | 7.82 | 7.55 | 3550 | 2880 | 340 | 34 | 96.05 | 356 | 23 | 93.54 | 762 | 61.3 | 91.96 | [16 empty] | I | NH | NO | NO | 23.7 | 0.01 |  | 1000 | 94.52 | 10580 | 15620 | 93.8 | 0.75 | 0.59 | 0.04 | 2720 | 2780 |  |  |  | 2.6 | 25.04 | 19.7 | 72.9 | 7
dm | 22 | 7298 |  | 7.74 | 8 | 3560 | 3210 | 220 | 11 | 98.72 | 321 | 7 | 97.82 | 360 | 34.3 | 90.47 | [16 empty] | I | NH | NO | NO | 22.4 | 0.33 |  | 980 | [12 empty] | 3.1 | 20.18 | 18.9 | 75.8 | 6.94
dj | 23 | 6944 |  | 7.36 | 7.48 | 4230 | 4256 | 420 | 25 | 97.09 | 234 | 16 | 93.16 | 495 | 52.1 | 89.47 | [16 empty] | I | NH | NO | NO | 22.7 | 0.12 |  | 970 | 119.46 | 8120 | 14820 | 79.6 | 0.78 | 12.91 | 0.04
dv | 24 | 8090 |  | 7.3 | 7.6 | 4037 | 4199 | 322 | 16 | 98.14 | 178 | 12 | 93.26 | 508 | 50 | 90.16 | [14 empty] | 11000 |  | I | H | NO | NO | 22.8 | 0.3 |  | 960 | [12 empty] | 2.8 |  | 20 | 78 | 6.75
ds | 25 | 8414 | [34 empty] | 23.2 | 0.33
dg | 26 | 8089 | [34 empty] | 23.5 | 0.35
dl | 27 | 7285 |  | 7.83 | 7.52 | 3730 | 3620 | 380 | 29 | 96.63 | 415 | 18 | 95.66 | 651 | 62.8 | 90.35 | [16 empty] | I | NH | NO | NO | 23.5 | 0.58 |  | 980 | 107.22 | 9140 | 15120 | 81.8 | 0.74 | 9.69 | 0.06 | [5 empty] | 2.9 | 15.36 | 18.5 | 69.1 | 6.96
dt | 28 | 7567 |  | 7.67 | 8.02 | 3620 | 3820 | 280 | 19 | 97.79 | 324 | 11 | 96.6 | 463 | 53.4 | 88.47 | [16 empty] | I | NH | NO | NO | 23.4 | 0.64 |  | 980 | [12 empty] | 2.7 |  | 18.2 | 78.7 | 6.79
dm | 29 | 6791 |  | 7.35 | 7.84 | 3420 | 3940 | 380 | 23 | 97.33 | 389 | 15 | 96.14 | 603 | 57.7 | 90.43 | [16 empty] | I | NH | NO | NO | 23.6 | 0.2 |  | 980 | 132.79 | 7380 | 16060 | 81 | 0.8 | 22.63 | 0.07 | [5 empty] | 3.1
dj | 30 | 7694 | [28 empty] | 19000 | [5 empty] | 23.6 | 0.2 |  | 980
dv | 31 | 7886 | [14 empty] | 96.74 | 95.09 | 39.6 | 34.3 | 0.536 | 0.277 | 0.02 | 0.03 | 97.3 | 95.4 | 1.95 | 6.26 | 3.72 | 40.58 |  |  | I | NH | NO | NO | 23.6 | 0.51 |  | 970 | [12 empty] | 3.3 | 20.38 | 18.6 | 80.8 | 6.79
TOTAL |  | 238471 | 0 | [44 empty] | 2720 | 2780 | 0 |  |  |  | 200.42 | 260.2 | 995.9 | 74.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
MITJANA |  | 7692.6129 | #DIV/0! | 7.5178 | 7.7428 | 3992 | 3690.9444 | 420.4444 | 18.2778 | 97.875 | 290.5556 | 10.6111 | 96.1617 | 613.7778 | 47.65 | 91.5322 | 84.115 | 63.785 | 41.3 | 35.15 | 1.518 | 1.3885 | 0.015 | 0.026 | 85.65 | 65.2 | 27.325 | 9.13 | 2.86 | 61.955 | [6 empty] | 22.15 | 0.49 | #DIV/0! | 965.4545 | 116.8125 | 8590 | 14595 | 82.825 | 0.78625 | 18.2987 | 0.05125 | 2720 | 2780 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 2.9077 | 22.2689 | 18.5857 | 76.6077 | 6.8064 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
MÍNIM |  | 5156 | 0 | 7.24 | 7.47 | 3420 | 2650 | 170 | 8 | 96.05 | 135 | 5 | 93.16 | 262 | 33 | 85.5 | 71.49 | 32.48 | 39.6 | 34.3 | 0.536 | 0.277 | 0.01 | 0.022 | 74 | 35 | 1.95 | 6.26 | 2 | 40.58 | [6 empty] | 19.3 | 0.01 | 0 | 890 | 86.37 | 5840 | 12620 | 79.6 | 0.74 | 0.59 | 0.03 | 2720 | 2780 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 15.36 | 17.3 | 69.1 | 6.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MÀXIM |  | 10291 | 0 | 7.83 | 8.1 | 5070 | 4256 | 1020 | 34 | 99.07 | 491 | 23 | 97.97 | 1180 | 62.8 | 95.93 | 96.74 | 95.09 | 43 | 36 | 2.5 | 2.5 | 0.02 | 0.03 | 97.3 | 95.4 | 52.7 | 12 | 3.72 | 83.33 | [6 empty] | 23.7 | 1.98 | 0 | 1000 | 160.96 | 10580 | 16060 | 93.8 | 0.87 | 60.73 | 0.08 | 2720 | 2780 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | 25.34 | 20 | 81.5 | 7.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MITJA LAB |  | 140991
MITJA DISS. |  | 7908
MITJA FEST. |  | 7454
MIT. FES-DIS |  | 7681
TOTAL |  | 209890

## juny
E.D.A.R.: |  | TORREDEMBARRA | [15 empty] | CONTROL MENSUAL D'EXPLOTACIÓ
MES: juny |  |  |  | ANY: 2024
|  |  |  | LÍNIA D'AIGUA | [46 empty] | LÍNIA FANG
DIA |  | CABAL TRACTAT | CABAL BY-PASSAT | pH |  | Conductivitat |  | M.E.S |  |  | DBO5 |  |  | DQO |  |  | NTK |  | N-NH4 |  | N-NO3 |  | N-NO2 |  | N total |  |  | P total |  |  | Coliforms | Terbolesa | Tipus mostra | Tipus analítica | Mostra sortida recull by-pass | Afecció retorns en la mostra entrada | T | O2 | Alcalinitat | V-30 | I.V.F. | MLSS |  | MLSSV | TRH | TRC | C.M. | Banals | Sorres | Greixos | Tamís fang | Sortida espessidor fang primari/mixte | Sortida espessidor fang secundari | Sortida deshidratació / Fang evacuat |  |  |  | DIGESTIÓ
|  | m3/dia | m3/dia |  |  | µS/cm |  | mg/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | % | mgP/l |  | % | UFC/100 ml | NTU | P (puntual) I (integrada) B (bessona) | H (homologada) NH (no homologada) |  |  | reactor | reactor | reactor |  |  | reactor | recirc | reactor | dies | dies | kgDBO5/ kg MLSS | [10 empty] | Producció Biogàs | Biogàs a caldera | Biogàs a generació electrica | Biogàs generació biometà | Biogàs a torxa | T | AGV/alcalinitat | Volàtils entrada | Volàtils sortida | Reducció volàtils
|  | sortida |  | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | E | S | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | S | S | Obligatori | Obligatori | Si / No | Si / No | °C | mg/l | meq/l | mg/l | ml/g | mg/l | mg/l | % |  |  |  | kg | kg | kg | kg | % ms | %ms | Tmf | %ms | %mv | pH | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | °C | meq/l | kg | kg | %
Qdiss | t alta
t baixa
dl | 1 | 12514 | [34 empty] | 22.7 | 0.4
dt | 2 | 7706 | [34 empty] | 24 | 0.45
dc | 3 | 7852 |  | 7.84 | 7.95 | 3380 | 2960 | 340 | 17 | 98.02 | 215 | 13 | 93.95 | 466 | 43.6 | 90.64 | [16 empty] | I | NH | NO | NO | 24.3 | 0.1 |  | 990 | 107.84 | 9180 | 16080 | 82 | 0.69 | 5.2 | 0.03
dj | 4 | 6782 |  | 7.5 | 7.8 | 3435 | 2965 | 388 | 13 | 98.49 | 160 | 5 | 96.88 | 560 | 34 | 93.93 | [14 empty] | 6800 |  | B | H | NO | NO | 23.5 | 0.2 |  | 990 | [12 empty] | 2.7 |  | 18.8 | 78.9
dv | 5 | 7398 |  | 7.6 | 7.9 | 3426 | 2969 | 350 | 11 | 98.72 | 150 | 5 | 96.67 | 520 | 39 | 92.5 | [16 empty] | I | H | NO | NO | 23.5 | 0.24 |  | 990 | 95.56 | 10360 | 15640 | 83.6 | 0.73 | 9.47 | 0.02 | [6 empty] | 25.64 | 18.6 | 80.7
ds | 6 | 6652 |  | 7.64 | 7.5 | 3580 | 3610 | 360 | 29 | 96.63 | 307 | 20 | 93.49 | 361 | 66.3 | 81.63 | [16 empty] | I | NH | NO | NO | 25.4 | 0.19 |  | 990 | [13 empty] | 19.5 | 18.4 | 81.4
dg | 7 | 7648 |  | 7.37 | 7.75 | 3850 | 2940 | 480 | 21 | 97.56 | 358 | 17 | 95.25 | 637 | 51.3 | 91.95 | [16 empty] | I | NH | NO | NO | 25.3 | 0.15 |  | 980 | [13 empty] | 24.94 | 18.1 | 72.3
dl | 8 | 9817
dt | 9 | 9817 | [34 empty] | 23.6 | 0.15
dm | 10 | 7698 |  | 7.68 | 7.74 | 3610 | 3060 | 660 | 6 | 99.3 | 369 | 7 | 98.1 | 587 | 40.6 | 93.08 | [16 empty] | I | NH | NO | NO | 24.2 | 1.1 |  | 970 | 151.09 | 6420 | 17480 | 82.8 | 0.7 | 6.03 | 0.08 | [5 empty] | 3 | 49.64 | 18.5 | 79.7 | 6.55
dj | 11 | 12436 |  | 7.7 | 7.39 | 2420 | 2090 | 220 | 12 | 98.6 | 149 | 10 | 93.29 | 196 | 34.6 | 82.35 | [16 empty] | I | NH | NO | NO | 24 | 0.18 |  | 960 | [12 empty] | 3.1 | 24.5 | 18.5 | 76.2 | 6.37
dv | 12 | 9078 |  | 7.6 | 7.4 | 2347 | 2151 | 79 | 8 | 99.07 | 72 | 5 | 93.06 | 114 | 28 | 75.44 | 24.94 | 9.6 | 18 | 13 | 1 | 2.7 | 0.06 | 2.7 | 26 | 15 | 42.31 | 1.1 | 0.36 | 67.27 | 690 |  | I | H | NO | NO | 23.5 | 0.07 |  | 960 | 117.07 | 8200 | 12180 | 80 | 0.6 | 10.63 | 0.01 | [5 empty] | 3.6 | 20 | 18.6 | 77.5 | 6.84
ds | 13 | 7412 |  | 7.65 | 7.85 | 3970 | 2560 | 280 | 7 | 99.19 | 161 | 5 | 96.89 | 243 | 36.2 | 85.1 | [16 empty] | I | NH | NO | NO | 23.9 | 0.82 |  | 960 | [13 empty] | 48.72 | 18.2 | 78.4 | 6.53
dg | 14 | 7822 | [34 empty] | 23.5 | 0.25 |  | 970 | [13 empty] | 24.8 | 18.5 | 80.5 | 6.74
dl | 15 | 9454 | [34 empty] | 23.9 | 0.14
dt | 16 | 9900 | [34 empty] | 24.6 | 1.46
dm | 17 | 6874 | [34 empty] | 24.7 | 0.65 |  | 900 | 190.68 | 4720 | 11660 | 82 | 0.79 | 6.69 | 0 | 2300 | [5 empty] | 24.38 | 18.9 | 79.7 | 6.94
dj | 18 | 7096 |  | 7.55 | 8.04 | 4410 | 3960 | 900 | 17 | 98.02 | 531 | 15 | 97.18 | 1103 | 55 | 95.01 | [16 empty] | I | NH | NO | NO | 24.5 | 0.54 |  | 950 | [8 empty] | 2380 |  |  |  | 3.2 | 43.28 | 19.5 | 79.2 | 6.71
dv | 19 | 8186 |  | 7.2 | 7.6 | 4324 | 3884 | 138 | 12 | 98.6 | 230 | 10 | 95.65 | 342 | 52 | 84.8 | [14 empty] | 7600 |  | I | H | NO | NO | 24.5 | 0.31 |  | 890 | [12 empty] | 2.6 | 20.58 | 18.7 | 77.6 | 6.04
ds | 20 | 9628 |  | 7.6 | 7.67 | 4640 | 3640 | 220 | 16 | 98.14 | 193 | 10 | 94.82 | 439 | 59.3 | 86.49 | [16 empty] | I | NH | NO | NO | 24.1 | 0.49 |  | 890 | 228.21 | 3900 | 8560 |  | 0.56 | 7.96 | 0.09 | [6 empty] | 19.66
dg | 21 | 8448 |  | 7.42 | 7.86 | 4260 | 3910 | 420 | 21 | 97.56 | 196 | 15 | 92.35 | 645 | 52.8 | 91.81 | [16 empty] | I | NH | NO | NO | 24.3 | 0.16 |  | 920 | [12 empty] | 3 | 41.4 | 18 | 81.7 | 6.4
dl | 22 | 10770 | [34 empty] | 24.8 | 0.31
dt | 23 | 10736 | [34 empty] | 24 | 1.14
dm | 24 | 11258 | [34 empty] | 25.4 | 0.28 | [14 empty] | 3.54 | 23.34
dj | 25 | 8250 |  | 7.63 | 8.01 | 4230 | 4240 | 480 | 22 | 97.44 | 234 | 14 | 94.02 | 694 | 61 | 91.21 | [16 empty] | I | NH | NO | NO | 25.4 | 0.41 |  | 780 | 248.41 | 3140 | 4880 | 91.1 | 0.66 | 5.71 | 0.11 | [5 empty] | 2.8 | 19.64 | 18 | 83.1 | 6.8
dv | 26 | 7990 |  | 7.61 | 8.12 | 4070 | 3760 | 280 | 17 | 98.02 | 406 | 18 | 95.57 | 658 | 58.6 | 91.09 | [16 empty] | I | NH | NO | NO | 25.6 | 0.11 |  | 490 | [13 empty] | 22.9 | 19.3 | 78.6 | 6.95
ds | 27 | 8956 |  | 7.66 | 8.32 | 4650 | 4100 | 680 | 24 | 97.21 | 462 | 17 | 96.32 | 796 | 64.3 | 91.92 | 75.64 | 39.34 | 48 | 38.1 | 0.408 | 0.258 | 0.05 | 2.3 | 76.1 | 41.9 | 44.94 | 14.9 | 2.03 | 86.38 | 130 |  | I | NH | NO | NO | 25.4 | 0.08 |  | 880 | [12 empty] | 2.78 | 24.26 | 19.6 | 76.5 | 6.67
dg | 28 | 8630 | [34 empty] | 25.4 | 0.12 |  | 450 | 104.17 | 4320 | 8200 | 90.7 | 0.63 | 2.92 | 0 | [6 empty] | 20.92
dl | 29 | 12958 | [34 empty] | 25.2 | 0.13
dt | 30 | 11858 | [34 empty] | 24.9 | 1.32
dm | 31
TOTAL |  | 271624 | 0 | [44 empty] | 2300 | 2380 | 0 |  |  |  | 498.1 | 298.2 | 1262 | 79.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
MITJANA |  | 9054.1333 | #DIV/0! | 7.5781 | 7.8063 | 3787.625 | 3299.9375 | 392.1875 | 15.8125 | 98.1606 | 262.0625 | 11.625 | 95.2181 | 522.5625 | 48.5375 | 88.6844 | 50.29 | 24.47 | 33 | 25.55 | 0.704 | 1.479 | 0.055 | 2.5 | 51.05 | 28.45 | 43.625 | 8 | 1.195 | 76.825 | [6 empty] | 24.4172 | 0.41207 | #DIV/0! | 890 | 155.3788 | 6280 | 11835 | 84.6 | 0.67 | 6.8263 | 0.0425 | 2300 | 2380 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3.032 | 27.6722 | 18.6375 | 78.875 | 6.6283 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
MÍNIM |  | 6652 | 0 | 7.2 | 7.39 | 2347 | 2090 | 79 | 6 | 96.63 | 72 | 5 | 92.35 | 114 | 28 | 75.44 | 24.94 | 9.6 | 18 | 13 | 0.408 | 0.258 | 0.05 | 2.3 | 26 | 15 | 42.31 | 1.1 | 0.36 | 67.27 | [6 empty] | 22.7 | 0.07 | 0 | 450 | 95.56 | 3140 | 4880 | 80 | 0.56 | 2.92 | 0 | 2300 | 2380 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 19.5 | 18 | 72.3 | 6.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MÀXIM |  | 12958 | 0 | 7.84 | 8.32 | 4650 | 4240 | 900 | 29 | 99.3 | 531 | 20 | 98.1 | 1103 | 66.3 | 95.01 | 75.64 | 39.34 | 48 | 38.1 | 1 | 2.7 | 0.06 | 2.7 | 76.1 | 41.9 | 44.94 | 14.9 | 2.03 | 86.38 | [6 empty] | 25.6 | 1.46 | 0 | 990 | 248.41 | 10360 | 17480 | 91.1 | 0.79 | 10.63 | 0.11 | 2300 | 2380 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 49.64 | 19.6 | 83.1 | 6.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MITJA LAB |  | 9383.0909
MITJA DISS. |  | 8162
MITJA FEST. |  | 8761.2
MIT. FES-DIS |  | 8461.6
TOTAL |  | 271624

## juliol
E.D.A.R.: |  | TORREDEMBARRA | [15 empty] | CONTROL MENSUAL D'EXPLOTACIÓ
MES: juliol |  |  |  | ANY: 2024
|  |  |  | LÍNIA D'AIGUA | [46 empty] | LÍNIA FANG
DIA |  | CABAL TRACTAT | CABAL BY-PASSAT | pH |  | Conductivitat |  | M.E.S |  |  | DBO5 |  |  | DQO |  |  | NTK |  | N-NH4 |  | N-NO3 |  | N-NO2 |  | N total |  |  | P total |  |  | Coliforms | Terbolesa | Tipus mostra | Tipus analítica | Mostra sortida recull by-pass | Afecció retorns en la mostra entrada | T | O2 | Alcalinitat | V-30 | I.V.F. | MLSS |  | MLSSV | TRH | TRC | C.M. | Banals | Sorres | Greixos | Tamís fang | Sortida espessidor fang primari/mixte | Sortida espessidor fang secundari | Sortida deshidratació / Fang evacuat |  |  |  | DIGESTIÓ
|  | m3/dia | m3/dia |  |  | µS/cm |  | mg/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | % | mgP/l |  | % | UFC/100 ml | NTU | P (puntual) I (integrada) B (bessona) | H (homologada) NH (no homologada) |  |  | reactor | reactor | reactor |  |  | reactor | recirc | reactor | dies | dies | kgDBO5/ kg MLSS | [10 empty] | Producció Biogàs | Biogàs a caldera | Biogàs a generació electrica | Biogàs generació biometà | Biogàs a torxa | T | AGV/alcalinitat | Volàtils entrada | Volàtils sortida | Reducció volàtils
|  | sortida |  | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | E | S | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | S | S | Obligatori | Obligatori | Si / No | Si / No | °C | mg/l | meq/l | mg/l | ml/g | mg/l | mg/l | % |  |  |  | kg | kg | kg | kg | % ms | %ms | Tmf | %ms | %mv | pH | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | °C | meq/l | kg | kg | %
Qdiss | t alta
t baixa
dl | 1 | 10826 |  | 7.69 | 8.12 | 1208 | 2300 | 660 | 13 | 98.49 | 391 | 9 | 97.7 | 761 | 47.3 | 93.78 | [16 empty] | I | NH | NO | NO | 25.4 | 1.59 |  | 380 | 106.74 | 3560 | 10360 | 82.8 | 0.5 | 51.72 | 0.22 | 5060 | 5160 |  |  |  | 3.5 | 19.56
dt | 2 | 9628 |  | 7.63 | 8.07 | 4230 | 2690 | 260 | 6 | 99.3 | 256 | 5 | 98.05 | 475 | 43.6 | 90.82 | [16 empty] | I | NH | NO | NO | 25.4 | 2.49 |  | 890 | [12 empty] | 3.4 | 11.86 | 19.3 | 82.9 | 7.14
dc | 3 | 7762 |  | 7.2 | 7.6 | 3558 | 3525 | 440 | 8 | 99.07 | 200 | 5 | 97.5 | 520 | 44 | 91.54 | 44 | 32 | 45 | 41 | 5 | 5 | 0.01 | 0.14 | 56 | 41 | 27 | 6 | 2 | 66.67 | 76 |  | I | H | NO | NO | 25.6 | 1.34 |  | 850 | [14 empty] | 19.5 | 80.7 | 6.67
dj | 4 | 7428 |  | 7.56 | 7.61 | 3810 | 3790 | 300 | 17 | 98.02 | 157 | 7 | 95.54 | 379 | 53.3 | 85.94 | [16 empty] | I | NH | NO | NO | 25.7 | 0 |  | 770 | 188.73 | 4080 | 9100 | 81.5 | 0.73 | 7.14 | 0.05 | 2160 |  |  |  |  | 3.2 | 24.36 | 18.9 | 81 | 6.32
dv | 5 | 8892 | [34 empty] | 25.7 | 0 |  | 730 | [12 empty] | 2.7 | 24.88 | 17.4 | 79.3 | 6.51
ds | 6 | 11648 | [34 empty] | 26 | 0
dg | 7 | 11542 | [34 empty] | 26.1 | 0.01
dl | 8 | 9022 |  | 7.67 | 8.15 | 5180 | 3590 | 520 | 15 | 98.26 | 429 | 15 | 96.5 | 734 | 44.6 | 93.92 | [16 empty] | I | NH | NO | NO | 26.4 | 0.02 |  | 500 | 168.92 | 2960 | 5180 | 89.2 | 0.6 | 8.35 | 0.24 | [5 empty] | 6.7 | 36.76 | 16.2 | 80.8 | 6.49
dt | 9 | 9258 |  | 7.3 | 8 | 3762 | 3495 | 470 | 7 | 99.19 | 194 | 5 | 97 | 702 | 40 | 94.3 | [14 empty] | 65000 |  | B | H | NO | NO | 26.1 | 0.02 |  | 370 | [14 empty] | 19.2 | 84 | 6.48
dm | 10 | 9358 |  | 7.3 | 8 | 3762 | 3483 | 440 | 9 | 98.95 | 250 | 6 | 98 | 710 | 40 | 94.37 | [16 empty] | I | H | NO | NO | 25.6 | 0.02 |  | 180 | [12 empty] | 3 | 21.54 | 21.9 | 85.5 | 6.76
dj | 11 | 9752 |  | 7.78 | 8.24 | 4130 | 3740 | 200 | 11 | 98.72 | 435 | 14 | 96.78 | 594 | 43.1 | 92.74 | [16 empty] | I | NH | NO | NO | 26.6 | 0 |  | 320 | 103.23 | 3100 | 2880 | 91 | 0.56 | 20.18 | 0.25 | [7 empty] | 21.3 | 85 | 6.54
dv | 12 | 9346 |  | 7.55 | 8.27 | 3940 | 3950 | 420 | 16 | 98.14 | 347 | 17 | 95.1 |  | 48.6 | [17 empty] | I | NH | NO | NO | 26.8 | 0.11 |  | 250 | [8 empty] | 2460 | [5 empty] | 19.6 | 85.2 | 6.13
ds | 13 | 11237 | [34 empty] | 26.5 | 1
dg | 14 | 11375 | [34 empty] | 26.9 | 2.59
dl | 15 | 8468 |  | 7.46 | 7.79 | 4290 | 3700 | 420 | 23 | 97.33 | 354 | 19 | 94.63 | 671 | 59.9 | 91.07 | [16 empty] | I | NH | NO | NO | 26.7 | 0.33 |  | 470 | 118.09 | 3980 | 7800 | 89.9 | 0.64 | 13.96 | 0.14 | [6 empty] | 24.2
dt | 16 | 9848 | [34 empty] | 26.5 | 0.43 |  | 510 | [12 empty] | 2.5 |  | 21.6 | 81.3 | 6.04
dm | 17 | 9422 |  | 7.65 | 8.08 | 3820 | 3640 | 640 | 22 | 97.44 | 567 | 15 | 97.35 | 735 | 55.6 | 92.44 | [14 empty] | 170000 |  | I | NH | NO | NO | 26.5 | 0.25 |  | 580 | 152.63 | 3800 | 5640 | 90.5 | 0.58 | 18.25 | 0.26 | [5 empty] | 2.4 | 24.24 | 20.2 | 86.3 | 6.79
dj | 18 | 9336 |  | 7.6 | 7.86 | 3910 | 3540 | 520 | 24 | 97.21 | 577 | 19 | 96.71 | 748 | 70.9 | 90.52 | [16 empty] | I | NH | NO | NO | 27.3 | 0.29 |  | 750 | [12 empty] | 1.5 |  | 21.5 | 86.2 | 6.04
dv | 19 | 11808 | [34 empty] | 27.8 | 1.03 |  | 860 | [13 empty] | 23.06 | 21 | 85.7 | 6.31
ds | 20 | 9398 | [34 empty] | 28.2 | 0.13
dg | 21 | 11062 | [34 empty] | 25.4 | 0.35
dl | 22 | 9766 |  | 7.7 | 8.04 | 3260 | 3190 | 140 | 22 | 97.44 | 264 | 13 | 95.08 | 495 | 60.3 | 87.82 | [16 empty] | I | NH | NO | NO | 25.7 | 0.76 |  | 480 | [13 empty] | 18.26
dt | 23 | 6180 |  | 7.5 | 7.9 | 3701 | 3574 | 652 | 16 | 98 | 300 | 13 | 96 | 942 | 55 | 94 | [14 empty] | 330000 |  | I | H | NO | NO | 27.9 | 0.67 |  | 950 | 159.4 | 5960 | 7740 | 89.9 | 0.88 | 33.38 | 0 | 2680 | [6 empty] | 23.8 | 84 | 6.78
dm | 24 | 13976 |  | 7.74 | 8.18 | 3340 | 3540 | 360 | 24 | 97.21 | 538 | 18 | 96.65 | 432 | 73.4 | 83.01 | [16 empty] | I | NH | NO | NO | 25.8 | 0.6 |  | 910 | [12 empty] | 0.6 |  | 20.8 | 85.4 | 6.59
dj | 25 | 10954 | [34 empty] | 25.9 | 0.87 |  | 910 | 191.18 | 4760 | 7360 | 88.7 | 0.49 | 55.62 | 0 | [7 empty] | 19.3 | 86.5 | 6.4
dv | 26 | 8858 |  | 7.18 | 7.94 | 3640 | 3630 | 440 | 19 | 97.79 | 307 | 11 | 96.42 | 642 | 53.4 | 91.68 | 70.42 | 47.67 | 64.3 | 49.4 | 0.858 | 0.328 | 0.02 | 0.2 | 71.3 | 48.2 | 32.4 | 9.69 | 6.45 | 33.44 |  |  | I | NH | NO | NO | 26.1 | 0.15 |  | 930 | [12 empty] | 1.9 | 19.36
ds | 27 | 11658 | [34 empty] | 28.8 | 0.41 | [14 empty] | 1.5
dg | 28 | 12246 | [34 empty] | 28.7 | 0.66
dl | 29 | 10290 |  | 7.62 | 8.18 | 3540 | 3630 | 320 | 24 | 97.21 | 303 | 15 | 95.05 | 520 | 64.3 | 87.63 | [16 empty] | I | NH | NO | NO | 26.5 | 0.66 |  | 960 | [14 empty] | 20.9 | 87.5 | 6.85
dt | 30 | 9914 |  | 7.44 | 8.25 | 3670 | 3630 | 680 | 17 | 98.02 | 318 | 15 | 95.28 | 764 | 59.6 | 92.2 | [16 empty] | I | NH | NO | NO | 28.4 | 0.67 |  | 970 | 133.98 | 7240 | 8640 | 89 | 0.55 | 39.48 | 0.08 | [5 empty] | 1.7 | 18.94 | 19.5 | 87.1 | 6.38
dm | 31 | 9696 |  | 7.74 | 8.53 | 3690 | 3620 | 320 | 13 | 98.49 | 445 | 13 | 97.08 | 458 | 58.9 | 87.14 | [16 empty] | I | NH | NO | NO | 28.4 | 0.25 |  | 960 | [12 empty] | 1.9 |  | 23.9 | 86.1 | 6.35
TOTAL |  | 309954 | 0 | 143.31 | [43 empty] | 9900 | 7620 | 0 |  |  |  | 267.02 | 385.8 | 1600.5 | 123.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
MITJANA |  | 9998.5161 | #DIV/0! | 7.5426 | 8.0426 | 3707.4211 | 3487.2105 | 431.6842 | 16.1053 | 98.12 | 349.0526 | 12.3158 | 96.4432 | 626.7778 | 53.4632 | 90.8289 | 57.21 | 39.835 | 54.65 | 45.2 | 2.929 | 2.664 | 0.015 | 0.17 | 63.65 | 44.6 | 29.7 | 7.845 | 4.225 | 50.055 | [6 empty] | 26.6258 | 0.57097 | #DIV/0! | 673.0435 | 146.9889 | 4382.2222 | 7188.8889 | 88.0556 | 0.61444 | 27.5644 | 0.13778 | 3300 | 3810 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 2.6071 | 22.2517 | 20.3053 | 84.2368 | 6.5037 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
MÍNIM |  | 6180 | 0 | 7.18 | 7.6 | 1208 | 2300 | 140 | 6 | 97.21 | 157 | 5 | 94.63 | 379 | 40 | 83.01 | 44 | 32 | 45 | 41 | 0.858 | 0.328 | 0.01 | 0.14 | 56 | 41 | 27 | 6 | 2 | 33.44 | [6 empty] | 25.4 | 0 | 0 | 180 | 103.23 | 2960 | 2880 | 81.5 | 0.49 | 7.14 | 0 | 2160 | 2460 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 11.86 | 16.2 | 79.3 | 6.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MÀXIM |  | 13976 | 0 | 7.78 | 8.53 | 5180 | 3950 | 680 | 24 | 99.3 | 577 | 19 | 98.05 | 942 | 73.4 | 94.37 | 70.42 | 47.67 | 64.3 | 49.4 | 5 | 5 | 0.02 | 0.2 | 71.3 | 48.2 | 32.4 | 9.69 | 6.45 | 66.67 | [6 empty] | 28.8 | 2.59 | 0 | 970 | 191.18 | 7240 | 10360 | 91 | 0.88 | 55.62 | 0.26 | 5060 | 5160 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | 36.76 | 23.9 | 87.5 | 7.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MITJA LAB |  | 9556
MITJA DISS. |  | 11556.25
MITJA FEST. |  | 12040.2
MIT. FES-DIS |  | 11798.225
TOTAL |  | 309954

## agost
E.D.A.R.: |  | TORREDEMBARRA | [15 empty] | CONTROL MENSUAL D'EXPLOTACIÓ
MES: agost |  |  |  | ANY: 2024
|  |  |  | LÍNIA D'AIGUA | [46 empty] | LÍNIA FANG
DIA |  | CABAL TRACTAT | CABAL BY-PASSAT | pH |  | Conductivitat |  | M.E.S |  |  | DBO5 |  |  | DQO |  |  | NTK |  | N-NH4 |  | N-NO3 |  | N-NO2 |  | N total |  |  | P total |  |  | Coliforms | Terbolesa | Tipus mostra | Tipus analítica | Mostra sortida recull by-pass | Afecció retorns en la mostra entrada | T | O2 | Alcalinitat | V-30 | I.V.F. | MLSS |  | MLSSV | TRH | TRC | C.M. | Banals | Sorres | Greixos | Tamís fang | Sortida espessidor fang primari/mixte | Sortida espessidor fang secundari | Sortida deshidratació / Fang evacuat |  |  |  | DIGESTIÓ
|  | m3/dia | m3/dia |  |  | µS/cm |  | mg/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | % | mgP/l |  | % | UFC/100 ml | NTU | P (puntual) I (integrada) B (bessona) | H (homologada) NH (no homologada) |  |  | reactor | reactor | reactor |  |  | reactor | recirc | reactor | dies | dies | kgDBO5/ kg MLSS | [10 empty] | Producció Biogàs | Biogàs a caldera | Biogàs a generació electrica | Biogàs generació biometà | Biogàs a torxa | T | AGV/alcalinitat | Volàtils entrada | Volàtils sortida | Reducció volàtils
|  | sortida |  | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | E | S | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | S | S | Obligatori | Obligatori | Si / No | Si / No | °C | mg/l | meq/l | mg/l | ml/g | mg/l | mg/l | % |  |  |  | kg | kg | kg | kg | % ms | %ms | Tmf | %ms | %mv | pH | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | °C | meq/l | kg | kg | %
Qdiss | t alta
t baixa
dj | 1 | 10080 | [28 empty] | 76000 | [5 empty] | 28.6 | 0.22 |  | 970 | 151.09 | 6420 | 10960 | 91.6 | 0.54 | 25.39 | 0 | [6 empty] | 20.8 | 21.5 | 86.3 | 6.46
dv | 2 | 11064 | [34 empty] | 28.6 | 0.19 |  | 970
ds | 3 | 12044 | [34 empty] | 29 | 0.27
dg | 4 | 11472 | [34 empty] | 29.2 | 0.4
dl | 5 | 11196 |  | 7.58 | 7.98 | 3280 | 3580 | 420 | 19 | 97.79 | 483 | 22 | 95.45 | 628 | 62.5 | 90.05 | [16 empty] | I | NH | NO | NO | 29.1 | 0.04 |  | 980 | [12 empty] | 0.6 |  | 20 | 85 | 6.57
dt | 6 | 11828 |  | 7.4 | 7.9 | 3485 | 2801 | 314 | 8 | 97 | 280 | 6 | 98 | 736 | 46 | 94 | [16 empty] | I | H | NO | NO | 29.3 | 0.04 |  | 980 | 118.07 | 8300 | 11520 | 88.9 | 0.46 | 35.49 | 0 | [6 empty] | 23.76 | 19.3 | 84.8 | 6.66
dm | 7 | 10602 |  | 7.4 | 7.8 | 3497 | 3512 | 344 | 7 | 98 | 250 | 8 | 97 | 614 | 45 | 93 | [14 empty] | 71000 |  | B | H | NO | NO | 29.3 | 0.14 |  | 950 | [7 empty] | 2880 | 3200 | [5 empty] | 19.9 | 86 | 6.5
dj | 8 | 10472 |  | 7.68 | 8.03 | 3550 | 3570 | 400 | 14 | 98.37 | 617 | 13 | 97.89 | 572 | 49.2 | 91.4 | [16 empty] | I | NH | NO | NO | 29.5 | 0.79 |  | 970 | 152.52 | 6360 | 11680 | 89.3 | 0.52 | 28.92 | 0.19 | [5 empty] | 2.6 | 20.2 | 20.8 | 85.2 | 6.27
dv | 9 | 11214 |  | 7.64 | 8.15 | 3660 | 3590 | 360 | 15 | 98.26 | 458 | 15 | 96.72 | 504 | 51.6 | 89.76 | [16 empty] | I | NH | NO | NO | 29.4 | 0.36 |  | 970
ds | 10 | 11180 | [34 empty] | 29.4 | 0.32
dg | 11 | 12752 | [34 empty] | 29.5 | 0.31
dl | 12 | 10554 |  | 7.4 | 8.05 | 3300 | 3700 | 1700 | 22 | 97.44 | 834 | 23 | 97.24 | 1964 | 55 | 97.2 | [16 empty] | I | NH | NO | NO | 29.7 | 0.6 |  | 980 | [13 empty] | 19.9
dt | 13 | 4948 |  | 7.2 | 8 | 4071 | 3511 | 640 | 14 | 98 | 425 | 5 | 99 | 991 | 51 | 95 | [14 empty] | 20000 |  | I | H | NO | NO | 29.1 | 0.36 |  | 990 | 135.25 | 7320 | 11440 | 88.5 | 1.09 | 49.53 | 0 | [6 empty] | 13.14
dm | 14 | 15284 |  | 7.61 | 8.21 | 4060 | 3550 | 540 | 21 | 97.56 | 492 | 23 | 95.33 | 793 | 54.4 | 93.14 | [16 empty] | I | NH | NO | NO | 26.9 | 0.78 |  | 990 | 145.59 | 6800 | 11200 | 88.8 | 0.35 | 27.41 | 0.2 | [5 empty] | 1.2 |  | 22.6 | 86.7 | 6.06
dj | 15 | 10586 | [34 empty] | 28.5 | 0.81
dv | 16 | 11538 |  | 7.58 | 7.71 | 3670 | 2700 | 1120 | 18 | 97.91 | 761 | 19 | 97.5 | 1368 | 50.3 | 96.32 | [16 empty] | I | NH | NO | NO | 27.9 | 0.57 |  | 990 | [12 empty] | 2 |  | 21.1 | 86
ds | 17 | 12488 | [34 empty] | 29.1 | 0.49
dg | 18 | 13986 | [34 empty] | 29 | 0.27
dl | 19 | 10928 | [34 empty] | 28.7 | 0.75 |  | 1000 | [12 empty] | 1.6 | 24.96 | 19.8 | 84.9 | 6.48
dt | 20 | 11620 |  | 7.74 | 7.83 | 3360 | 2580 | 400 | 22 | 97.44 | 684 | 18 | 97.37 | 591 | 53.8 | 90.9 | [16 empty] | I | NH | NO | NO | 28.8 | 0.83 |  | 1000 | 120.19 | 8320 | 12580 | 90.4 | 0.47 | 25.78 | 0.18 | 2460 | 4120 | [5 empty] | 21 | 84.5 | 7.29
dm | 21 | 10446 |  | 7.61 | 7.82 | 3620 | 3460 | 640 | 24 | 97.21 | 770 | 23 | 97.01 | 834 | 58.7 | 92.96 | [16 empty] | I | NH | NO | NO | 30 | 0.79 |  | 990 | [14 empty] | 20.7 | 83.9 | 6.47
dj | 22 | 10446 |  | 7.1 | 7.7 | 3459 | 3628 | 420 | 5 | 99 | 250 | 5 | 98 | 752 | 39 | 95 | 64 | 48 | 64 | 60 | 2.5 | 2.5 | 0.01 | 0.07 | 66 | 55 |  | 7 | 4.3 |  | 79000 |  | I | H | NO | NO | 28.7 | 0.69 |  | 1000 | 152.91 | 6540 | 12440 | 91.1 | 0.52 | 18.99 | 0 | [5 empty] | 1.5 | 25.04 | 20 | 84.5 | 6.84
dv | 23 | 11204 |  | 7.69 | 7.82 | 3240 | 3380 | 320 | 11 | 98.72 | 623 | 11 | 98.23 | 561 | 40.2 | 92.83 | [16 empty] | I | NH | NO | NO | 29.2 | 0.7 |  | 1000 | [16 empty] | 6.48
ds | 24 | 11376 | [34 empty] | 29.2 | 0.65
dg | 25 | 11230 | [34 empty] | 29.5 | 0.56
dl | 26 | 9764 | [34 empty] | 29.1 | 0.72 |  | 1000 | [13 empty] | 24.56
dt | 27 | 10182 |  | 7.48 | 7.93 | 3070 | 3000 | 520 | 14 | 98.37 | 773 | 15 | 98.06 | 695 | 49.3 | 92.91 | 62.63 | 52.15 | 58.7 | 42.3 | 0.741 | 0.352 | 0.03 | 0.2 | 63.4 | 52.7 | 16.88 | 10.6 | 3.48 | 67.17 |  |  | I | NH | NO | NO | 28.5 | 0.61 |  | 1000 | 125.31 | 7980 | 12260 | 90.2 | 0.53 | 22.32 | 0.18 | [5 empty] | 1.2 |  | 17.4 | 85.4 | 8.25
dm | 28 | 10622 |  | 7.64 | 7.88 | 3040 | 2880 | 380 | 13 | 98.49 | 406 | 15 | 96.31 | 576 | 48.6 | 91.56 | [16 empty] | I | NH | NO | NO | 29.1 | 0.89 |  | 990 | [13 empty] | 24.08 | 16.7 | 85.6 | 6.66
dj | 29 | 8990 |  | 7.7 | 7.87 | 2910 | 2640 | 360 | 12 | 98.6 | 542 | 10 | 98.15 | 615 | 42.9 | 93.02 | [14 empty] | 52000 |  | I | NH | NO | NO | 28.9 | 0.43 |  | 1000 | 131.93 | 7580 | 11840 | 88.9 | 0.6 | 34.69 | 0.12 | [6 empty] | 18.62 | 18.3 | 84.8 | 6.99
dv | 30 | 10590 | [34 empty] | 28.5 | 0.34 |  | 1000 | [12 empty] | 1.6 |  | 19.2 | 85.6 | 6.18
ds | 31 | 9898 | [34 empty] | 28.3 | 0.28 | [16 empty] | 19.83 | 85.34
TOTAL |  | 340584 | 0 | [44 empty] | 5340 | 7320 | 0 |  |  |  | 215.06 | 318.13 | 1364.54 | 100.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
MITJANA |  | 10986.5806 | #DIV/0! | 7.5281 | 7.9175 | 3454.5 | 3255.125 | 554.875 | 14.9375 | 98.01 | 540.5 | 14.4375 | 97.3287 | 799.625 | 49.8438 | 93.0656 | 63.315 | 50.075 | 61.35 | 51.15 | 1.6205 | 1.426 | 0.02 | 0.135 | 64.7 | 53.85 | 16.88 | 8.8 | 3.89 | 67.17 | [6 empty] | 28.9548 | 0.49032 | #DIV/0! | 986.6667 | 136.9844 | 7291.1111 | 11768.8889 | 91.6 | 0.56444 | 29.8356 | 0.096667 | 2670 | 3660 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 1.5375 | 21.506 | 19.8831 | 85.2837 | 6.6773 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
MÍNIM |  | 4948 | 0 | 7.1 | 7.7 | 2910 | 2580 | 314 | 5 | 97 | 250 | 5 | 95.33 | 504 | 39 | 89.76 | 62.63 | 48 | 58.7 | 42.3 | 0.741 | 0.352 | 0.01 | 0.07 | 63.4 | 52.7 | 16.88 | 7 | 3.48 | 67.17 | [6 empty] | 26.9 | 0.04 | 0 | 950 | 118.07 | 6360 | 10960 | 91.6 | 0.35 | 18.99 | 0 | 2460 | 3200 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 13.14 | 16.7 | 83.9 | 6.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MÀXIM |  | 15284 | 0 | 7.74 | 8.21 | 4071 | 3700 | 1700 | 24 | 99 | 834 | 23 | 99 | 1964 | 62.5 | 97.2 | 64 | 52.15 | 64 | 60 | 2.5 | 2.5 | 0.03 | 0.2 | 66 | 55 | 16.88 | 10.6 | 4.3 | 67.17 | [6 empty] | 30 | 0.89 | 0 | 1000 | 152.91 | 8320 | 12580 | 91.6 | 1.09 | 49.53 | 0.2 | 2880 | 4120 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 25.04 | 22.6 | 86.7 | 8.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MITJA LAB |  | 10690.4
MITJA DISS. |  | 11397.2
MITJA FEST. |  | 12005.2
MIT. FES-DIS |  | 11701.2
TOTAL |  | 340584

## setembre
E.D.A.R.: |  | TORREDEMBARRA | [15 empty] | CONTROL MENSUAL D'EXPLOTACIÓ
MES: setembre |  |  |  | ANY: 2024
|  |  |  | LÍNIA D'AIGUA | [46 empty] | LÍNIA FANG
DIA |  | CABAL TRACTAT | CABAL BY-PASSAT | pH |  | Conductivitat |  | M.E.S |  |  | DBO5 |  |  | DQO |  |  | NTK |  | N-NH4 |  | N-NO3 |  | N-NO2 |  | N total |  |  | P total |  |  | Coliforms | Terbolesa | Tipus mostra | Tipus analítica | Mostra sortida recull by-pass | Afecció retorns en la mostra entrada | T | O2 | Alcalinitat | V-30 | I.V.F. | MLSS |  | MLSSV | TRH | TRC | C.M. | Banals | Sorres | Greixos | Tamís fang | Sortida espessidor fang primari/mixte | Sortida espessidor fang secundari | Sortida deshidratació / Fang evacuat |  |  |  | DIGESTIÓ
|  | m3/dia | m3/dia |  |  | µS/cm |  | mg/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | % | mgP/l |  | % | UFC/100 ml | NTU | P (puntual) I (integrada) B (bessona) | H (homologada) NH (no homologada) |  |  | reactor | reactor | reactor |  |  | reactor | recirc | reactor | dies | dies | kgDBO5/ kg MLSS | [10 empty] | Producció Biogàs | Biogàs a caldera | Biogàs a generació electrica | Biogàs generació biometà | Biogàs a torxa | T | AGV/alcalinitat | Volàtils entrada | Volàtils sortida | Reducció volàtils
|  | sortida |  | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | E | S | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | S | S | Obligatori | Obligatori | Si / No | Si / No | °C | mg/l | meq/l | mg/l | ml/g | mg/l | mg/l | % |  |  |  | kg | kg | kg | kg | % ms | %ms | Tmf | %ms | %mv | pH | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | °C | meq/l | kg | kg | %
Qdiss | t alta
t baixa
dg | 1 | 11464 | [34 empty] | 28.5 | 0.65
dl | 2 | 7698 | [34 empty] | 28 | 0.53 |  | 1000 | [12 empty] | 3.4 | 14.16 | 28.5 | 85.8 | 6.82
dt | 3 | 11232 |  | 7.7 | 7.83 | 4150 | 3700 | 380 | 20 | 97.67 | 496 | 15 | 96.98 | 852 | 54.3 | 93.63 | [16 empty] | I | NH | NO | NO | 27 | 0.53 |  | 1000 | 149.7 | 6680 | 11660 | 91 | 0.48 |  | 0.15 | [7 empty] | 28.3 | 85.9 | 6.51
dm | 4 | 9408 |  | 7.56 | 7.68 | 3490 | 3390 | 740 | 21 | 97.56 | 621 | 15 | 97.58 | 1135 | 50.4 | 95.56 | [16 empty] | I | NH | NO | NO | 25.9 | 0.46 |  | 1000 | [13 empty] | 9.14
dj | 5 | 9634 |  | 7.55 | 7.64 | 3550 | 2560 | 540 | 8 | 99.07 | 502 | 9 | 98.21 | 935 | 30.1 | 96.78 | [16 empty] | I | NH | NO | NO | 26.2 | 0.28 |  | 1000 | 176.68 | 5660 | 9940 | 94 | 0.56 | 15.43 | 0.16 | 2860 |  |  |  |  | 2.2 |  | 19 | 86.3 | 6.44
dv | 6 | 11222 |  | 7.6 | 7.5 | 3582 | 2619 | 444 | 5 | 99 | 250 | 5 | 98 | 820 | 36 | 96 | [14 empty] | 50000 |  | I | H | NO | NO | 25.8 | 0.13 |  | 1000 | [14 empty] | 18.6 | 86.1 | 6.57
ds | 7 | 9936 | [34 empty] | 26.7 | 0.13
dg | 8 | 12336 | [34 empty] | 26.1 | 0.89
dl | 9 | 8828 |  | 7.66 | 7.61 | 3350 | 2000 | 640 | 23 | 97.33 | 524 | 21 | 95.99 | 982 | 63.1 | 93.57 | [16 empty] | I | NH | NO | NO | 26.2 | 0 |  | 1000 | 188.68 | 5300 | 9420 | 89.8 | 0.61 | 132.54 | 0.16 | [6 empty] | 24.4
dt | 10 | 7248 |  | 7.5 | 7.8 | 4030 | 3307 | 145 | 12 | 92 | 150 | 5 | 97 | 380 | 38 | 89 | 42 | 29 | 45 | 34 | 2.5 | 2.5 | 0.01 | 0.049 | 44 | 30 |  | 4.2 | 2.3 |  | 43000 |  | I | H | NO | NO | 27.4 | 0.14 |  | 990 | 180.66 | 5480 | 9320 | 91.2 | 0.75 | 16.59 | 0 |  | 2540 |  |  |  | 2.1
dm | 11 | 7894 | [34 empty] | 27.4 | 0.17
dj | 12 | 8426 |  | 7.75 | 8.02 | 3980 | 3160 | 220 | 11 | 98.72 | 445 | 12 | 97.3 | 414 | 40.4 | 90.24 | [16 empty] | I | NH | NO | NO | 26.9 | 1.72 |  | 1000 | [12 empty] | 2 |  | 19.7 | 85.3 | 6.85
dv | 13 | 7122 |  | 7.62 | 7.47 | 3640 | 3764 | 349 | 15 | 98.26 | 365 | 18 | 95.07 | 720 | 46.3 | 93.57 | [16 empty] | I | NH | NO | NO | 27.5 | 0.1 |  | 1000 | [14 empty] | 20.4 | 86.4 | 6.49
ds | 14 | 9044 | [34 empty] | 27.5 | 0.11
dg | 15 | 9022 | [34 empty] | 25.7 | 0.35
dl | 16 | 7238 |  | 7.67 | 8.06 | 4560 | 4170 | 480 | 20 | 97.67 | 357 | 7 | 98.04 | 612 | 41.5 | 93.22 | [16 empty] | I | NH | NO | NO | 25.5 | 0.26 |  | 1000
dt | 17 | 10296 |  | 7.81 | 8.3 | 4630 | 4100 | 400 | 20 | 97.67 | 254 | 8 | 96.85 | 486 | 42.4 | 91.28 | [16 empty] | I | NH | NO | NO | 25.1 | 2.38 |  | 1000 | 168.35 | 5940 | 9080 | 90.2 | 0.53 | 393.82 | 0.08
dm | 18 | 9476 | [34 empty] | 24.7 | 0.64 |  | 990 | [12 empty] | 1.8 | 23.1 | 21.6 | 85 | 7.29
dj | 19 | 11196 |  | 7.82 | 8.12 | 3020 | 3460 | 420 | 21 | 97.56 | 288 | 8 | 97.22 | 510 | 43.8 | 91.41 | 26.57 | 23.17 | 20.6 | 23.8 | 0.709 | 0.281 | 0.02 | 0.15 | 27.3 | 23.6 | 13.55 | 5.08 | 2.21 | 56.5 |  |  | I | NH | NO | NO | 23.7 | 0.97 |  | 1000 | 220.26 | 4540 | 8680 | 89.4 | 0.48 |  | 0.13 | [5 empty] | 1.8
dv | 20 | 14128 | [28 empty] | 12000 | [5 empty] | 22 | 0.08 |  | 990
ds | 21 | 10787 | [34 empty] | 23.5 | 0.12
dg | 22 | 9835 | [34 empty] | 25.1 | 1.71
dl | 23 | 7840 |  | 7.82 | 7.63 | 3770 | 3480 | 780 | 23 | 97.33 | 361 | 8 | 97.78 | 634 | 53.4 | 91.58 | [16 empty] | I | NH | NO | NO | 25.1 | 0.09 |  | 1000 | 236.97 | 4220 | 7720 | 93.8 | 0.69 | 89.75 | 0.12 | [6 empty] | 10.66
dt | 24 | 9696 | [34 empty] | 27.2 | 0.24 |  | 1000 | [12 empty] | 1.8 |  | 21.8 | 85.3 | 6.38
dm | 25 | 6292 |  | 7.75 | 7.75 | 5000 | 4390 | 220 | 23 | 97.33 | 127 | 6 | 95.28 | 425 | 50.8 | 88.05 | [16 empty] | I | NH | NO | NO | 27.4 | 0 |  | 990 | [13 empty] | 24.16 | 20.5 | 84.8 | 7.02
dj | 26 | 7826 |  | 7.5 | 7.6 | 5286 | 4680 | 205 | 16 | 92 | 165 | 6 | 96 | 440 | 50 | 89 | [14 empty] | 29000 |  | I | H | NO | NO | 27.4 | 0.24 |  | 1000 | 225.23 | 4440 | 8900 | 91.9 | 0.69 | 12.29 | 0 | [5 empty] | 2 |  | 20.6 | 84.1 | 6.65
dv | 27 | 8074 |  | 7.7 | 8.24 | 5540 | 4600 | 580 | 18 | 97.91 | 352 | 8 | 97.73 | 664 | 45.3 | 93.18 | [16 empty] | I | NH | NO | NO | 27.4 | 0.13 |  | 1000 | [13 empty] | 23.54 | 21.2 | 84.6 | 6.86
ds | 28 | 8274 | [34 empty] | 26.7 | 0.11
dg | 29 | 8682 | [34 empty] | 24.7 | 0.17
dl | 30 | 7611 |  | 7.63 | 8.06 | 5080 | 4520 | 380 | 20 | 97.67 | 238 | 9 | 96.22 | 582 | 47.3 | 91.87 | [16 empty] | I | NH | NO | NO | 24.8 | 0.11 |  | 1000 | [14 empty] | 20.9 | 85.8 | 6.87
dt | 31
TOTAL |  | 277765 | 0 | [44 empty] | 2860 | 2540 | 0 |  |  |  | 129.16 | 261.1 | 1025.4 | 80.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
MITJANA |  | 9258.8333 | #DIV/0! | 7.665 | 7.8319 | 4166.125 | 3618.75 | 432.6875 | 17.25 | 97.1719 | 343.4375 | 10 | 96.9531 | 661.9375 | 45.8187 | 92.3713 | 34.285 | 26.085 | 32.8 | 28.9 | 1.6045 | 1.3905 | 0.015 | 0.0995 | 35.65 | 26.8 | 13.55 | 4.64 | 2.255 | 56.5 | [6 empty] | 26.1033 | 0.448 | #DIV/0! | 998 | 193.3162 | 5282.5 | 9340 | 91.4125 | 0.59875 | 110.07 | 0.1 | 2860 | 2540 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 2.1375 | 18.4514 | 21.7583 | 85.45 | 6.7292 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
MÍNIM |  | 6292 | 0 | 7.5 | 7.47 | 3020 | 2000 | 145 | 5 | 92 | 127 | 5 | 95.07 | 380 | 30.1 | 88.05 | 26.57 | 23.17 | 20.6 | 23.8 | 0.709 | 0.281 | 0.01 | 0.049 | 27.3 | 23.6 | 13.55 | 4.2 | 2.21 | 56.5 | [6 empty] | 22 | 0 | 0 | 990 | 149.7 | 4220 | 7720 | 89.4 | 0.48 | 12.29 | 0 | 2860 | 2540 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 9.14 | 18.6 | 84.1 | 6.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MÀXIM |  | 14128 | 0 | 7.82 | 8.3 | 5540 | 4680 | 780 | 23 | 99.07 | 621 | 21 | 98.21 | 1135 | 63.1 | 96.78 | 42 | 29 | 45 | 34 | 2.5 | 2.5 | 0.02 | 0.15 | 44 | 30 | 13.55 | 5.08 | 2.3 | 56.5 | [6 empty] | 28.5 | 2.38 | 0 | 1000 | 236.97 | 6680 | 11660 | 94 | 0.75 | 393.82 | 0.16 | 2860 | 2540 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 24.4 | 28.5 | 86.4 | 7.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MITJA LAB |  | 9024.55
MITJA DISS. |  | 9510.25
MITJA FEST. |  | 9872.1667
MIT. FES-DIS |  | 9691.2083
TOTAL |  | 277765

## octubre
E.D.A.R.: |  | TORREDEMBARRA | [15 empty] | CONTROL MENSUAL D'EXPLOTACIÓ
MES: octubre |  |  |  | ANY: 2024
|  |  |  | LÍNIA D'AIGUA | [46 empty] | LÍNIA FANG
DIA |  | CABAL TRACTAT | CABAL BY-PASSAT | pH |  | Conductivitat |  | M.E.S |  |  | DBO5 |  |  | DQO |  |  | NTK |  | N-NH4 |  | N-NO3 |  | N-NO2 |  | N total |  |  | P total |  |  | Coliforms | Terbolesa | Tipus mostra | Tipus analítica | Mostra sortida recull by-pass | Afecció retorns en la mostra entrada | T | O2 | Alcalinitat | V-30 | I.V.F. | MLSS |  | MLSSV | TRH | TRC | C.M. | Banals | Sorres | Greixos | Tamís fang | Sortida espessidor fang primari/mixte | Sortida espessidor fang secundari | Sortida deshidratació / Fang evacuat |  |  |  | DIGESTIÓ
|  | m3/dia | m3/dia |  |  | µS/cm |  | mg/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | % | mgP/l |  | % | UFC/100 ml | NTU | P (puntual) I (integrada) B (bessona) | H (homologada) NH (no homologada) |  |  | reactor | reactor | reactor |  |  | reactor | recirc | reactor | dies | dies | kgDBO5/ kg MLSS | [10 empty] | Producció Biogàs | Biogàs a caldera | Biogàs a generació electrica | Biogàs generació biometà | Biogàs a torxa | T | AGV/alcalinitat | Volàtils entrada | Volàtils sortida | Reducció volàtils
|  | sortida |  | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | E | S | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | S | S | Obligatori | Obligatori | Si / No | Si / No | °C | mg/l | meq/l | mg/l | ml/g | mg/l | mg/l | % |  |  |  | kg | kg | kg | kg | % ms | %ms | Tmf | %ms | %mv | pH | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | °C | meq/l | kg | kg | %
Qdiss | t alta
t baixa
dt | 1 | 6970 |  | 7.71 | 8.05 | 2670 | 2550 | 400 | 16 | 98.14 | 216 | 2 | 99.07 | 467 | 43.6 | 90.66 | [16 empty] | I | NH | NO | NO | 24.8 | 0.11 |  | 1000 | 200 | 5000 | 8840 | 91.2 | 0.78 | 0 | 0.06 | [6 empty] | 24.84 | 20.5 | 85.2 | 6.57
dc | 2 | 14142 |  | 7.4 | 7.7 | 4215 | 4472 | 193 | 6 | 97 | 240 | 5 | 98 | 404 | 38 | 91 | [14 empty] | 2000 |  | B | H | NO | NO | 26.7 | 0.13 |  | 990 | [12 empty] | 1.8 | 25 | 19.6 | 83.8 | 6.82
dj | 3 | 8380 |  | 7.3 | 7.8 | 4410 | 4480 | 224 | 8 | 96 | 170 | 6 | 96 | 332 | 40 | 88 | [16 empty] | I | H | NO | NO | 22.9 | 0.07 |  | 980 | 318.18 | 3080 | 8680 | 81.8 | 0.65 | 14.24 | 0
dv | 4 | 7690 |  | 8.06 | 8.18 | 2330 | 2320 | 320 | 10 | 98.84 | 383 | 7 | 98.17 | 332 | 44.1 | 86.72 | [16 empty] | I | NH | NO | NO | 23.6 | 0.25 |  | 1000 | [12 empty] | 1.5 | 24.34 | 18 | 83.8 | 6.64
ds | 5 | 11626 | [34 empty] | 23.9 | 0.11
dg | 6 | 5242 | [34 empty] | 24.2 | 0.58
dl | 7 | 9790 | [34 empty] | 24.5 | 1.47 |  | 1000 | [13 empty] | 24.4
dt | 8 | 9790 |  | 0.56 | 7.86 | 1090 | 2110 | 460 | 22 | 97.44 | 345 | 8 | 97.68 | 642 | 47.1 | 92.66 | [16 empty] | I | NH | NO | NO | 23.2 | 0.12 |  | 990 | 213.36 | 4640 | 12220 | 89.7 | 0.55 | 8.98 | 0.13 | [5 empty] | 2.1 |  | 18.3 | 86.7 | 7
dm | 9 | 7358 |  | 7.73 | 8.45 | 2450 | 1827 | 200 | 7 | 99.19 | 238 | 6 | 97.48 | 430 | 35.9 | 91.65 | 37.26 | 26.19 | 26.1 | 22.3 | 0.415 | 0.21 | 0.03 | 0.2 | 37.7 | 26.6 | 29.44 | 4.75 | 4.19 | 11.79 |  |  | I | NH | NO | NO | 23.8 | 0.62 |  | 1000 | [13 empty] | 23.9 | 18.3 | 86.5 | 7.21
dj | 10 | 7940 |  | 7.85 | 7.99 | 2730 | 1978 | 260 | 12 | 98.6 | 183 | 3 | 98.36 | 346 | 37.9 | 89.05 | [16 empty] | I | NH | NO | NO | 23.9 | 0.09 |  | 990 | 191.86 | 5160 | 10600 | 88 | 0.68 | 10.68 | 0.05 | [5 empty] | 1.7
dv | 11 | 7966 | [28 empty] | 15000 | [5 empty] | 23.6 | 0.18 |  | 990 | [13 empty] | 25.36 | 18.1 | 86.6 | 6.94
ds | 12 | 7354 | [34 empty] | 22.7 | 0.12
dg | 13 | 11802 | [34 empty] | 23.4 | 0.34
dl | 14 | 5144 |  | 7.54 | 7.85 | 2460 | 2350 | 350 | 5 | 99.42 | 243 | 3 | 98.77 | 521 | 64.3 | 87.66 | [16 empty] | I | NH | NO | NO | 24.1 | 0.65 |  | 1000 | [13 empty] | 25.16 | 19.4 | 84.6 | 6.75
dt | 15 | 7982 |  | 7.36 | 7.72 | 2670 | 2160 | 240 | 9 | 98.95 | 195 | 4 | 97.95 | 367 | 72.3 | 80.3 | [16 empty] | I | NH | NO | NO | 24.1 | 1.05 |  | 990 | [13 empty] | 23.46
dm | 16 | 6564 |  | 7.76 | 7.89 | 2640 | 2230 | 280 | 8 | 99.07 | 213 | 4 | 98.12 | 380 | 69.9 | 81.61 | [16 empty] | I | NH | NO | NO | 24 | 0.26 |  | 980 | 153.61 | 6380 | 9680 | 86.8 | 0.83 | 9.97 | 0.04 | [5 empty] | 1.9 | 25.44 | 18.7 | 78.3 | 6.52
dj | 17 | 7436 |  | 7.4 | 8.1 | 5493 | 4736 | 480 | 10 | 98 | 270 | 5 | 98 | 908 | 42 | 95 | [14 empty] | 36000 |  | I | H | NO | NO | 23.5 | 0.11 |  | 980 | 188.46 | 5200 | 10360 | 85.2 | 0.73 | 8.14 | 0 | [5 empty] | 2 |  | 18.4 | 79.3 | 6.86
dv | 18 | 9318 | [34 empty] | 23.5 | 0.1 |  | 990 | [13 empty] | 25.32 | 19 | 81.2 | 6.8
ds | 19 | 7434 | [34 empty] | 23.4 | 0.13
dg | 20 | 7874 | [34 empty] | 23.6 | 0.18
dl | 21 | 8474 |  | 7.28 | 7.42 | 2480 | 2560 | 264 | 14 | 98.37 | 200 | 8 | 96 | 425 | 56.2 | 86.78 | [16 empty] | I | NH | NO | NO | 24.7 | 0.62 |  | 990
dt | 22 | 5790 |  | 7.64 | 7.45 | 2340 | 2370 | 214 | 12 | 98.6 | 158 | 5 | 96.84 | 462 | 59.8 | 87.06 | [16 empty] | I | NH | NO | NO | 23.1 | 0.13 |  | 980 | 167.15 | 5863 | 9230 | 84.3 | 0.94 | 51.37 | 0.03 | [5 empty] | 1.9 |  | 18.2 | 80.3 | 6.89
dm | 23 | 7370 |  | 7.42 | 7.52 | 2660 | 2410 | 190 | 6 | 99.3 | 164 | 4 | 97.56 | 346 | 53.7 | 84.48 | [16 empty] | I | NH | NO | NO | 23.4 | 0.1 |  | 980 | 187.38 | 5230 | 10670 | 88.5 | 0.74 | 40.86 | 0.04 | [6 empty] | 17.24
dj | 24 | 6844 |  | 7.4 | 7.9 | 4744 | 4371 | 1090 | 10 | 99 | 800 | 5 | 99 | 2040 | 42 | 98 | 102 | 35 | 56 | 44 | 2.5 | 2.5 | 0.01 | 0.18 |  | 38 |  | 12 | 1.2 | 90 | 32000 |  | I | H | NO | NO | 23.7 | 0.16 |  | 990
dv | 25 | 6266 | [34 empty] | 24.2 | 0.34 |  | 1000 | [8 empty] | 2680 |  |  |  | 1.7 |  | 19.2 | 82.5 | 6.74
ds | 26 | 20050 | [34 empty] | 22.4 | 0.21
dg | 27 | 18883 | [34 empty] | 20.6 | 0.08
dl | 28 | 5404 |  | 7.54 | 7.45 | 2100 | 1233 | 180 | 12 | 98.6 | 87 | 11 | 87.36 | 234 | 32.3 | 86.2 | [16 empty] | I | NH | NO | NO | 20.6 | 0.08 |  | 990 | [14 empty] | 19 | 84.5 | 7.14
dt | 29 | 14848 |  | 7.83 | 7.86 | 2360 | 1738 | 180 | 18 | 97.91 | 154 | 8 | 94.81 | 241 | 36.4 | 84.9 | [16 empty] | I | NH | NO | NO | 20.1 | 0.06 |  | 980 | 219.73 | 4460 | 11840 | 91.5 | 0.36 | 8.87 | 0.09 | 2180 |  |  |  |  | 1.3 | 19.34 | 19.3 | 83.8 | 7.45
dm | 30 | 11314 |  | 7.5 | 7.7 | 3373 | 2492 | 108 | 11 | 90 | 100 | 5 | 95 | 354 | 36 | 90 | [14 empty] | 11000 |  | B | H | NO | NO | 21 | 0.06 |  | 980
dj | 31 | 8278 |  | 7.74 | 7.65 | 3310 | 2720 | 58 | 16 | 98.14 | 69 | 9 | 86.96 | 107 | 29.7 | 72.24 | [16 empty] | I | NH | NO | NO | 21.6 | 0.15 |  | 890 | 131.27 | 6780 | 10960 | 84.1 | 0.65 | 14.76 | 0.02 | [5 empty] | 2.5 | 25.82 | 19.1 | 83.2 | 6.74
TOTAL |  | 281323 | 0 | [44 empty] | 2180 | 2680 | 0 |  |  |  | 309.62 | 283.1 | 1250.3 | 103.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
MITJANA |  | 9074.9355 | #DIV/0! | 7.2116 | 7.8179 | 2975 | 2689.8421 | 299.5263 | 11.1579 | 97.9247 | 233.0526 | 5.6842 | 96.3753 | 491.4737 | 46.3789 | 87.5774 | 69.63 | 30.595 | 41.05 | 33.15 | 1.4575 | 1.355 | 0.02 | 0.19 | 37.7 | 32.3 | 29.44 | 8.375 | 2.695 | 50.895 | [6 empty] | 23.3161 | 0.27935 | #DIV/0! | 985.2174 | 197.1 | 5179.3 | 10308 | 87.11 | 0.691 | 16.787 | 0.046 | 2180 | 2680 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 1.84 | 23.8169 | 18.8733 | 83.3533 | 6.8713 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
MÍNIM |  | 5144 | 0 | 0.56 | 7.42 | 1090 | 1233 | 58 | 5 | 90 | 69 | 2 | 86.96 | 107 | 29.7 | 72.24 | 37.26 | 26.19 | 26.1 | 22.3 | 0.415 | 0.21 | 0.01 | 0.18 | 37.7 | 26.6 | 29.44 | 4.75 | 1.2 | 11.79 | [6 empty] | 20.1 | 0.06 | 0 | 890 | 131.27 | 3080 | 8680 | 81.8 | 0.36 | 0 | 0 | 2180 | 2680 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 17.24 | 18 | 78.3 | 6.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MÀXIM |  | 20050 | 0 | 8.06 | 8.45 | 5493 | 4736 | 1090 | 22 | 99.42 | 800 | 11 | 99.07 | 2040 | 72.3 | 98 | 102 | 35 | 56 | 44 | 2.5 | 2.5 | 0.03 | 0.2 | 37.7 | 38 | 29.44 | 12 | 4.19 | 90 | [6 empty] | 26.7 | 1.47 | 0 | 1000 | 318.18 | 6780 | 12220 | 91.5 | 0.94 | 51.37 | 0.13 | 2180 | 2680 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 25.82 | 20.5 | 86.7 | 7.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MITJA LAB |  | 8306.8696
MITJA DISS. |  | 9777.5
MITJA FEST. |  | 10231
MIT. FES-DIS |  | 10004.25
TOTAL |  | 281323

## novembre
E.D.A.R.: |  | TORREDEMBARRA | [15 empty] | CONTROL MENSUAL D'EXPLOTACIÓ
MES: novembre |  |  |  | ANY: 2024
|  |  |  | LÍNIA D'AIGUA | [46 empty] | LÍNIA FANG
DIA |  | CABAL TRACTAT | CABAL BY-PASSAT | pH |  | Conductivitat |  | M.E.S |  |  | DBO5 |  |  | DQO |  |  | NTK |  | N-NH4 |  | N-NO3 |  | N-NO2 |  | N total |  |  | P total |  |  | Coliforms | Terbolesa | Tipus mostra | Tipus analítica | Mostra sortida recull by-pass | Afecció retorns en la mostra entrada | T | O2 | Alcalinitat | V-30 | I.V.F. | MLSS |  | MLSSV | TRH | TRC | C.M. | Banals | Sorres | Greixos | Tamís fang | Sortida espessidor fang primari/mixte | Sortida espessidor fang secundari | Sortida deshidratació / Fang evacuat |  |  |  | DIGESTIÓ
|  | m3/dia | m3/dia |  |  | µS/cm |  | mg/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | % | mgP/l |  | % | UFC/100 ml | NTU | P (puntual) I (integrada) B (bessona) | H (homologada) NH (no homologada) |  |  | reactor | reactor | reactor |  |  | reactor | recirc | reactor | dies | dies | kgDBO5/ kg MLSS | [10 empty] | Producció Biogàs | Biogàs a caldera | Biogàs a generació electrica | Biogàs generació biometà | Biogàs a torxa | T | AGV/alcalinitat | Volàtils entrada | Volàtils sortida | Reducció volàtils
|  | sortida |  | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | E | S | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | S | S | Obligatori | Obligatori | Si / No | Si / No | °C | mg/l | meq/l | mg/l | ml/g | mg/l | mg/l | % |  |  |  | kg | kg | kg | kg | % ms | %ms | Tmf | %ms | %mv | pH | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | °C | meq/l | kg | kg | %
Qdiss | t alta
t baixa
dv | 1 | 15420 | [34 empty] | 22 | 0.19 | [16 empty] | 18.87 | 83.35 | 6.82
ds | 2 | 17194 | [34 empty] | 20.3 | 0.06
dg | 3 | 19966 | [35 empty] | 0.06
dl | 4 | 19966
dt | 5 | 17558 |  | 7.67 | 7.91 | 3360 | 3020 | 140 | 11 | 98.72 | 105 | 10 | 90.48 | 217 | 45.1 | 79.22 | [16 empty] | I | NH | NO | NO | 18.6 | 0.04 |  | 970 | 321.19 | 3020 | 8860 | 85.4 | 0.31 | 8.36 | 0.11 | [5 empty] | 2.4 | 23.88 | 20.4 | 82.9 | 6.84
dm | 6 | 12500 |  | 7.82 | 7.61 | 3260 | 2980 | 460 | 11 | 98.72 | 90 | 9 | 90 | 158 | 42.1 | 73.35 | [16 empty] | I | NH | NO | NO | 19.4 | 0.04 |  | 970 | [14 empty] | 19.8 | 73.4 | 6.97
dj | 7 | 11962 |  | 7.52 | 7.76 | 3859 | 3250 | 180 | 11 | 98.72 | 29 | 6 | 79.31 | 168 | 33.9 | 79.82 | [16 empty] | I | NH | NO | NO | 20.1 | 0.43 |  | 960 | 186.77 | 5140 | 10360 | 65.4 | 0.45 | 21.85 | 0.01 | [5 empty] | 1.4 |  | 18.6 | 74.8 | 6.71
dv | 8 | 10622.03 |  | 7.4 | 7.7 | 3913 | 3149 | 167 | 6 | 99.3 | 55 | 5 | 90.91 | 154 | 42 | 72.73 | 19.49 | 18.45 | 23 | 24 | 2.5 | 2.5 | 0.01 | 0.05 | 22 | 21 | 4.55 | 2 | 0.7 | 65 | 10000 |  | I | H | NO | NO | 20.3 | 0.09 |  | 990 | [13 empty] | 24 | 18.3 | 79.9 | 6.86
ds | 9 | 10720.47 | [34 empty] | 20.4 | 0.21
dg | 10 | 8234.7 | [34 empty] | 20.4 | 0.35
dl | 11 | 8987.6 | [34 empty] | 21.1 | 0.09 |  | 1000
dt | 12 | 12108.8 |  | 7.58 | 7.49 | 4050 | 3560 | 320 | 21 | 97.56 | 265 | 12 | 95.47 | 482 | 61.2 | 87.3 | [16 empty] | I | NH | NO | NO | 21.4 | 0.56 |  | 990 | 171.28 | 5780 | 10940 | 83.4 | 0.45 | 8.86 | 0.1 | [5 empty] | 0.9 |  | 18.4 | 71 | 6.68
dm | 13 | 13293.7 |  | 7.78 | 7.35 | 3980 | 3150 | 160 | 16 | 98.14 | 77 | 8 | 89.61 | 231 | 53.5 | 76.84 | [16 empty] | I | NH | NO | NO | 21 | 0.12 | [14 empty] | 2.7 |  | 18.4 | 75.6 | 7.04
dj | 14 | 8610.2 |  | 7.46 | 7.84 | 4130 | 2980 | 200 | 6 | 99.3 | 123 | 6 | 95.12 | 209 | 32.6 | 84.4 | [16 empty] | I | NH | NO | NO | 19.4 | 0.31 |  | 990 | 171.88 | 5760 | 10520 | 85.4 | 0.63 | 12.46 | 0.03 | [5 empty] | 2.7 | 25.8 | 20.2 | 70.6 | 6.86
dv | 15 | 8477.3 |  | 7.4 | 7.7 | 4442 | 2895 | 109 | 6 | 99.3 | 73 | 5 | 93.15 | 225 | 40 | 82.22 | [14 empty] | 130000 |  | I | H | NO | NO | 20.5 | 0.85 |  | 980 | [14 empty] | 18.9 | 76.4 | 6.94
ds | 16 | 8992.8 | [34 empty] | 20.4 | 0.67
dg | 17 | 8491.7 | [34 empty] | 20.5 | 0.55
dl | 18 | 7831.4 |  | 7.61 | 7.63 |  |  | 340 | 20 | 97.67 | 204 | 7 | 96.57 | 397 | 44.2 | 88.87 | [16 empty] | I | NH | NO | NO | 20.6 | 0.62 |  | 970 | [13 empty] | 24.4
dt | 19 | 7847.3 |  | 7.5 | 7.6 |  |  | 260 | 18 | 97.91 | 180 | 7 | 96.11 | 335 | 42.6 | 87.28 | [16 empty] | I | NH | NO | NO | 20.6 | 0.12 |  | 980 | 139.2 | 7040 | 9860 | 71.3 | 0.69 | 214.91 | 0.04
dm | 20 | 6882 |  | 7.47 | 7.74 |  |  | 280 | 28 | 96.74 | 164 | 2 | 98.78 | 371 | 43.2 | 88.36 | [16 empty] | I | NH | NO | NO | 20.6 | 0.33 |  | 970 | [12 empty] | 1.9 |  | 18 | 81.2 | 6.5
dj | 21 | 6803 |  | 7.5 | 7.9 | 4462 | 4135 | 168 | 8 | 99.07 | 120 | 5 | 95.83 | 264 | 33 | 87.5 | [14 empty] | 15000 |  | I | H | NO | NO | 20.5 | 2.52 |  | 980 | 179.49 | 5460 | 9800 | 84.2 | 0.8 | 201.24 | 0.03 | [6 empty] | 24.7
dv | 22 | 4850 | [34 empty] | 20.5 | 0.26 |  | 990
ds | 23 | 10848 | [34 empty] | 20.7 | 0.38
dg | 24 | 8504 | [34 empty] | 21.3 | 0.31
dl | 25 | 6979 |  | 7.49 | 7.61 |  |  | 220 | 16 | 98.14 | 174 | 4 | 97.7 | 326 | 42.3 | 87.02 | 41.4 | 29.8 | 32.3 | 26 | 0.379 | 0.244 | 0.02 | 0.06 | 41.8 | 30.1 | 27.99 | 4.93 | 1.5 | 69.57 |  |  | I | NH | NO | NO | 20.5 | 0.12 |  | 980 | [13 empty] | 24.84 | 18.6 | 69.5 | 6.55
dt | 26 | 6305 |  | 7.57 | 7.65 |  |  | 260 | 9 | 98.95 | 153 | 5 | 96.73 | 372 | 37.2 | 90 | [16 empty] | I | NH | NO | NO | 20.7 | 0.08 |  | 980 | 145.83 | 6720 | 13180 | 83.9 | 0.86 | 15.7 | 0.03 | [5 empty] | 2.6
dm | 27 | 6932 |  | 7.58 | 7.67 |  |  | 240 | 20 | 97.67 | 161 | 2 | 98.76 | 358 | 46.7 | 86.96 | [16 empty] | I | NH | NO | NO | 20.4 | 0.08 |  | 980 | [14 empty] | 18.5 | 78.5 | 6.62
dj | 28 | 7165 |  | 7.6 | 7.8 | 3899 | 3839 | 161 | 16 | 98.14 |  |  |  | 301 | 43 | 85.71 | [14 empty] | 53000 |  | B | H | NO | NO | 20.6 | 0.08 |  | 990 | 162.83 | 6080 | 13320 | 85.5 | 0.76 | 0 | 0 | [5 empty] | 2.9 | 25.64
dv | 29 | 6868 | [34 empty] | 20.1 | 0.5 |  | 990 | [14 empty] | 18.91 | 76.43
ds | 30 | 7314 | [34 empty] | 20.6 | 0.15
dg | 31
TOTAL |  | 308234 | 0 | [44 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 173.26 | 245.88 | 993.58 | 81.39
MITJANA |  | 10274.4667 | #DIV/0! | 7.5594 | 7.685 | 3935.5 | 3295.8 | 229.0625 | 13.9375 | 98.3781 | 131.5333 | 6.2 | 93.6353 | 285.5 | 42.6625 | 83.5988 | 30.445 | 24.125 | 27.65 | 25 | 1.4395 | 1.372 | 0.015 | 0.055 | 31.9 | 25.55 | 16.27 | 3.465 | 1.1 | 67.285 | [6 empty] | 20.4821 | 0.35069 | #DIV/0! | 981.1111 | 184.8087 | 5625 | 10855 | 79.2833 | 0.61875 | 60.4225 | 0.04375 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 2.1875 | 24.7514 | 18.9138 | 76.4292 | 6.7825
MÍNIM |  | 4850 | 0 | 7.4 | 7.35 | 3260 | 2895 | 109 | 6 | 96.74 | 29 | 2 | 79.31 | 154 | 32.6 | 72.73 | 19.49 | 18.45 | 23 | 24 | 0.379 | 0.244 | 0.01 | 0.05 | 22 | 21 | 4.55 | 2 | 0.7 | 65 | [6 empty] | 18.6 | 0.04 | 0 | 960 | 139.2 | 3020 | 8860 | 65.4 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 23.88 | 18 | 69.5 | 6.5
MÀXIM |  | 19966 | 0 | 7.82 | 7.91 | 4462 | 4135 | 460 | 28 | 99.3 | 265 | 12 | 98.78 | 482 | 61.2 | 90 | 41.4 | 29.8 | 32.3 | 26 | 2.5 | 2.5 | 0.02 | 0.06 | 41.8 | 30.1 | 27.99 | 4.93 | 1.5 | 69.57 | [6 empty] | 22 | 2.52 | 0 | 1000 | 321.19 | 7040 | 13320 | 85.5 | 0.86 | 214.91 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9 | 25.8 | 20.4 | 83.35 | 7.04
MITJA LAB |  | 9903.2538
MITJA DISS. |  | 11013.854
MITJA FEST. |  | 12123.28
MIT. FES-DIS |  | 11568.567
TOTAL |  | 308234

## desembre
E.D.A.R.: |  | TORREDEMBARRA | [15 empty] | CONTROL MENSUAL D'EXPLOTACIÓ
MES: desembre |  |  |  | ANY: 2024
|  |  |  | LÍNIA D'AIGUA | [46 empty] | LÍNIA FANG
DIA |  | CABAL TRACTAT | CABAL BY-PASSAT | pH |  | Conductivitat |  | M.E.S |  |  | DBO5 |  |  | DQO |  |  | NTK |  | N-NH4 |  | N-NO3 |  | N-NO2 |  | N total |  |  | P total |  |  | Coliforms | Terbolesa | Tipus mostra | Tipus analítica | Mostra sortida recull by-pass | Afecció retorns en la mostra entrada | T | O2 | Alcalinitat | V-30 | I.V.F. | MLSS |  | MLSSV | TRH | TRC | C.M. | Banals | Sorres | Greixos | Tamís fang | Sortida espessidor fang primari/mixte | Sortida espessidor fang secundari | Sortida deshidratació / Fang evacuat |  |  |  | DIGESTIÓ
|  | m3/dia | m3/dia |  |  | µS/cm |  | mg/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | % | mgP/l |  | % | UFC/100 ml | NTU | P (puntual) I (integrada) B (bessona) | H (homologada) NH (no homologada) |  |  | reactor | reactor | reactor |  |  | reactor | recirc | reactor | dies | dies | kgDBO5/ kg MLSS | [10 empty] | Producció Biogàs | Biogàs a caldera | Biogàs a generació electrica | Biogàs generació biometà | Biogàs a torxa | T | AGV/alcalinitat | Volàtils entrada | Volàtils sortida | Reducció volàtils
|  | sortida |  | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | E | S | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | S | S | Obligatori | Obligatori | Si / No | Si / No | °C | mg/l | meq/l | mg/l | ml/g | mg/l | mg/l | % |  |  |  | kg | kg | kg | kg | % ms | %ms | Tmf | %ms | %mv | pH | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | °C | meq/l | kg | kg | %
Qdiss | t alta
t baixa
dv | 1 | 7336 | [34 empty] | 20.6 | 0.05
ds | 2 | 7962 |  | 7.57 | 7.83 |  |  | 360 | 12 | 98.6 | 202 | 3 | 98.51 | 416 | 37.9 | 90.89 | [16 empty] | I | NH | NO | NO | 20.4 | 0.05 |  | 1000 | [13 empty] | 24.42
dg | 3 | 5837 |  | 7.49 | 7.71 |  |  | 280 | 12 | 98.6 | 195 | 4 | 97.95 | 469 | 39.8 | 91.51 | [16 empty] | I | NH | NO | NO | 19.7 | 0.75 |  | 1000 | 112.87 | 8860 | 10600 | 82.6 | 0.93 | 226.43 | 0.02 | 2000 | 2520 |  |  |  | 2.5
dl | 4 | 6725 |  | 7.53 | 7.79 |  |  | 280 | 13 | 98.49 | 236 | 6 | 97.46 | 388 | 40.2 | 89.64 | [16 empty] | I | NH | NO | NO | 19.6 | 0.45 |  | 980
dt | 5 | 7066 |  | 7.5 | 7.8 | 5028 | 3844 | 150 | 8 | 99.07 | 130 | 5 | 96.15 | 326 | 31 | 90.49 | 34.49 | 30.17 | 36 | 40 | 2.5 | 2.5 | 0.01 | 0.33 | 37 | 33 | 10.81 | 4 | 1.4 | 65 | 120000 |  | I | H | NO | NO | 19.5 | 0.44 |  | 1000 | 117.65 | 8500 | 9920 | 84.2 | 0.77 | 24.43 | 0.02 | [5 empty] | 2.4 | 25.12 | 18.2 | 70.2 | 6.76
dm | 6 | 7778 | [34 empty] | 19.5 | 0.73
dj | 7 | 7707.5 | [34 empty] | 19.7 | 0.38
dv | 8 | 7226.5 | [34 empty] | 19.5 | 0.64
ds | 9 | 6968 | [34 empty] | 19.2 | 0.38 |  | 980 | [14 empty] | 18.4 | 76.4 | 6.82
dg | 10 | 9195 |  | 7.56 | 7.79 |  |  | 300 | 11 | 98.72 | 205 | 3 | 98.54 | 261 | 35.4 | 86.44 | [16 empty] | I | NH | NO | NO | 19.2 | 0.12 |  | 980 | 154.57 | 6340 | 10940 | 85.8 | 0.59 | 17.25 | 0.05 | [5 empty] | 2.4 | 24.58 | 18.5 | 79.3 | 6.85
dl | 11 | 15271 |  | 7.49 | 7.67 |  |  | 360 | 16 | 98.14 | 77 | 5 | 93.51 | 301 | 41.2 | 86.31 | 32.45 | 21.28 | 30.6 | 17 | 0.439 | 0.219 | 0.01 | 0.3 | 32.9 | 21.8 | 33.74 | 3.75 | 2.41 | 35.73 |  |  | I | NH | NO | NO | 18 | 0.6 |  | 980
dt | 12 | 18306 |  | 7.4 | 7.6 | 562 | 3117 | 215 | 24 | 97.21 | 75 | 6 | 92 | 250 | 52 | 79.2 | [14 empty] | 590000 |  | I | H | NO | NO | 14.1 | 0.2 |  | 960 | 132.6 | 7240 | 9780 | 95.9 | 0.3 | 15.73 | 0.07 | [5 empty] | 2.8 | 24.8 | 18.5 | 77.1 | 6.72
dm | 13 | 10141 |  | 7.44 | 7.47 |  |  | 200 | 18 | 97.91 | 157 | 7 | 95.54 | 208 | 50.4 | 75.77 | [16 empty] | I | NH | NO | NO | 14.5 | 0.19 |  | 970 | [13 empty] | 25.46 | 18.1 | 82 | 6.41
dj | 14 | 9739 | [34 empty] | 16.1 | 0.18
dv | 15 | 8395 | [34 empty] | 16.5 | 0.39
ds | 16 | 7488 |  | 7.73 | 7.8 | 3790 | 3740 | 260 | 20 | 97.67 | 159 | 12 | 92.45 | 450 | 51.7 | 88.51 | [16 empty] | I | NH | NO | NO | 17.6 | 0.24 |  | 980 | [14 empty] | 18 | 70.6 | 6.38
dg | 17 | 7478 |  | 7.6 | 7.7 | 3818 | 3755 | 173 | 10 | 98.84 | 130 | 5 | 96.15 | 366 | 35 | 90.44 | [14 empty] | 27000 |  | B | H | NO | NO | 17.5 | 0.2 |  | 980 | 170.73 | 5740 | 12000 | 88.9 | 0.72 | 11.52 | 0.03 | [5 empty] | 2.7 | 25.88 | 18.3 | 74 | 6.6
dl | 18 | 7909 |  | 7.6 | 7.8 | 3813 | 3787 | 138 | 12 | 98.6 | 100 | 5 | 95 | 327 | 35 | 89.3 | [16 empty] | I | H | NO | NO | 17.6 | 0.19 |  | 980 | [14 empty] | 18.9 | 71.7 | 6.71
dt | 19 | 6248 |  | 7.65 | 7.83 | 3760 | 3280 | 400 | 22 | 97.44 | 180 | 11 | 93.89 | 592 | 51.9 | 91.23 | [16 empty] | I | NH | NO | NO | 17.7 | 0.21 |  | 980 | 170.73 | 5740 | 12240 | 93 | 0.87 | 14.12 | 0.04 | [5 empty] | 2.6 | 24.3
dm | 20 | 6955 |  | 7.6 | 7.65 | 3490 | 3870 | 400 | 18 | 97.91 | 194 | 9 | 95.36 | 609 | 48.3 | 92.07 | [16 empty] | I | NH | NO | NO | 17.8 | 0.2 |  | 980 | [13 empty] | 24.46
dj | 21 | 7104 | [34 empty] | 17.7 | 0.14
dv | 22 | 7682 | [34 empty] | 17.9 | 0.19
ds | 23 | 6384 |  | 7.58 | 7.83 | 3820 | 3640 | 560 | 26 | 96.98 | 340 | 18 | 94.71 | 504 | 55.3 | 89.03 | [16 empty] | I | NH | NO | NO | 17.9 | 1.61 |  | 970 | [12 empty] | 2.8 |  | 18.8 | 83.7 | 6.74
dg | 24 | 6879 |  | 7.48 | 7.72 | 3540 | 3790 | 580 | 23 | 97.33 | 216 | 10 | 95.37 | 546 | 52.8 | 90.33 | [14 empty] | 12000 |  | I | NH | NO | NO | 17.8 | 0.12 |  | 960 | 175.82 | 5460 | 11340 | 82.8 | 0.79 | 13.18 | 0.05 | [5 empty] | 2.6 | 24.32 | 21.5 | 74.7 | 6.66
dl | 25 | 6627 | [34 empty] | 18.1 | 0.27
dt | 26 | 8101 | [34 empty] | 18.3 | 0.85
dm | 27 | 6456 |  | 7.58 | 7.41 | 3600 | 3560 | 1560 | 23 | 97.33 | 620 | 11 | 98.23 | 1953 | 50.6 | 97.41 | [16 empty] | I | NH | NO | NO | 34.5 | 1.34 |  | 980 | 170.14 | 5760 | 11080 | 87.5 | 0.84 | 28.17 | 0.13 | [7 empty] | 18.7 | 77.5 | 6.59
dj | 28 | 6954 | [34 empty] | 18 | 0.08
dv | 29 | 7321 | [34 empty] | 18 | 0.09
ds | 30 | 6547 | [28 empty] | 68000 | [5 empty] | 17.5 | 1.54 |  | 980 | [13 empty] | 24.16 | 18.8 | 74.6 | 6.53
dg | 31 | 7063 |  | 7.56 | 7.94 | 3590 | 3450 | 840 | 17 | 98.02 | 362 | 7 | 98.07 | 1317 | 107 | 91.88 | [16 empty] | I | NH | NO | NO | 17.3 | 0.84 |  | 980 | 157.05 | 6240 | 11620 | 86.9 | 0.77 | 28.81 | 0.08 | [5 empty] | 2.5 |  | 18.9 | 68.9 | 6.68
TOTAL |  | 248849 | 0 | [44 empty] | 2000 | 2520 | 0 |  |  |  | 247.5 | 243.6 | 980.7 | 86.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
MITJANA |  | 8027.3871 | #DIV/0! | 7.5506 | 7.7259 | 3528.2727 | 3621.1818 | 415.0588 | 16.7647 | 98.0506 | 210.4706 | 7.4706 | 95.8171 | 546.0588 | 47.9706 | 88.85 | 33.47 | 25.725 | 33.3 | 28.5 | 1.4695 | 1.3595 | 0.01 | 0.315 | 34.95 | 27.4 | 22.275 | 3.875 | 1.905 | 50.365 | [6 empty] | 18.6226 | 0.44065 | #DIV/0! | 980 | 151.3511 | 6653.3333 | 11057.7778 | 87.5111 | 0.73111 | 42.1822 | 0.054444 | 2000 | 2520 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 2.5889 | 24.75 | 18.7385 | 75.4385 | 6.65 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
MÍNIM |  | 5837 | 0 | 7.4 | 7.41 | 562 | 3117 | 138 | 8 | 96.98 | 75 | 3 | 92 | 208 | 31 | 75.77 | 32.45 | 21.28 | 30.6 | 17 | 0.439 | 0.219 | 0.01 | 0.3 | 32.9 | 21.8 | 10.81 | 3.75 | 1.4 | 35.73 | [6 empty] | 14.1 | 0.05 | 0 | 960 | 112.87 | 5460 | 9780 | 82.6 | 0.3 | 11.52 | 0.02 | 2000 | 2520 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 24.16 | 18 | 68.9 | 6.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MÀXIM |  | 18306 | 0 | 7.73 | 7.94 | 5028 | 3870 | 1560 | 26 | 99.07 | 620 | 18 | 98.54 | 1953 | 107 | 97.41 | 34.49 | 30.17 | 36 | 40 | 2.5 | 2.5 | 0.01 | 0.33 | 37 | 33 | 33.74 | 4 | 2.41 | 65 | [6 empty] | 34.5 | 1.61 | 0 | 1000 | 175.82 | 8860 | 12240 | 95.9 | 0.93 | 226.43 | 0.13 | 2000 | 2520 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 25.88 | 21.5 | 83.7 | 6.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MITJA LAB |  | 8047.6364
MITJA DISS. |  | 7069.8
MITJA FEST. |  | 7353.8333
MIT. FES-DIS |  | 7211.8167
TOTAL |  | 248849

## T1. resum cabal i analítiques
EDAR | TORREDEMBARRA
EMPRESA EXPLOTADORA | UTE EDAR TORREDEMBARRA II
versió
1 | CABAL tractat |  | MES |  |  | DBO5 |  |  | DQO |  |  | NTK |  | NH4 |  | NO3 |  | NO2 |  | N total |  |  | P total
|  |  | entrada | sortida | rendiment | entrada | sortida | rendiment | entrada | sortida | rendiment | entrada | sortida | entrada | sortida | entrada | sortida | entrada | sortida | entrada | sortida | rendiment | entrada | sortida | rendiment
DADES DE DISSENY | t. Baixa |  | 300 | 35 |  | 250 | 25 |  |  | 125
| t. Alta | 22104
| m3/ mes | m3/ dia | mg/l | mg/l | % | mg/l | mg/l | % | mg/l | mg/l | % | mgN/l | mgN/l | mgN/l | mgN/l | mgN/l | mgN/l | mgN/l | mgN/l | mgN/l | mgN/l | % | mgP/l | mgP/l | %
2024-01-01 | 204816 | 6606.9677 | 579.7895 | 17.4211 | 97.9726 | 322.8421 | 9.3684 | 96.8984 | 757 | 47.0684 | 92.8011 | 50.585 | 41.19 | 40.85 | 41.15 | 2.7985 | 2.66 | 0.015 | 0.05 | 53.4 | 43.9 | 17.68 | 32.5 | 4.865 | 53.93
2024-02-01 | 183973 | 6343.8966 | 409.25 | 23.4375 | 97.2744 | 292.125 | 11 | 95.5456 | 598.3125 | 55.6875 | 90.1125 | 55.405 | 38.77 | 42.75 | 39.8 | 2.7305 | 2.6815 | 0.015 | 0.05 | 58.15 | 41.5 | 28.635 | 6.37 | 3.91 | 43.82
2024-03-01 | 226219 | 7297.3871 | 413.0625 | 16.9375 | 98.0294 | 290.6875 | 10.125 | 96.055 | 736.125 | 54.95 | 91.685 | 57.69 | 32.195 | 50.8 | 30.715 | 1.695 | 1.403 | 0.015 | 0.55 | 59.4 | 34.15 | 44.585 | 5.315 | 2.705 | 40.07
2024-04-01 | 226587 | 7552.9 | 363 | 18.3889 | 97.9206 | 282.75 | 12.4375 | 95.505 | 587.3889 | 51.9611 | 91.5733 | 49.315 | 31.09 | 38.95 | 34.5 | 2.7745 | 2.6075 | 0.01 | 0.055 | 52.1 | 33.75 | 36.735 | 4.37 | 1.195 | 70.86
2024-05-01 | 238471 | 7692.6129 | 420.4444 | 18.2778 | 97.875 | 290.5556 | 10.6111 | 96.1617 | 613.7778 | 47.65 | 91.5322 | 84.115 | 63.785 | 41.3 | 35.15 | 1.518 | 1.3885 | 0.015 | 0.026 | 85.65 | 65.2 | 27.325 | 9.13 | 2.86 | 61.955
2024-06-01 | 271624 | 9054.1333 | 392.1875 | 15.8125 | 98.1606 | 262.0625 | 11.625 | 95.2181 | 522.5625 | 48.5375 | 88.6844 | 50.29 | 24.47 | 33 | 25.55 | 0.704 | 1.479 | 0.055 | 2.5 | 51.05 | 28.45 | 43.625 | 8 | 1.195 | 76.825
2024-07-01 | 309954 | 9998.5161 | 431.6842 | 16.1053 | 98.12 | 349.0526 | 12.3158 | 96.4432 | 626.7778 | 53.4632 | 90.8289 | 57.21 | 39.835 | 54.65 | 45.2 | 2.929 | 2.664 | 0.015 | 0.17 | 63.65 | 44.6 | 29.7 | 7.845 | 4.225 | 50.055
2024-08-01 | 340584 | 10986.5806 | 554.875 | 14.9375 | 98.01 | 540.5 | 14.4375 | 97.3287 | 799.625 | 49.8438 | 93.0656 | 63.315 | 50.075 | 61.35 | 51.15 | 1.6205 | 1.426 | 0.02 | 0.135 | 64.7 | 53.85 | 16.88 | 8.8 | 3.89 | 67.17
2024-09-01 | 277765 | 9258.8333 | 432.6875 | 17.25 | 97.1719 | 343.4375 | 10 | 96.9531 | 661.9375 | 45.8187 | 92.3713 | 34.285 | 26.085 | 32.8 | 28.9 | 1.6045 | 1.3905 | 0.015 | 0.0995 | 35.65 | 26.8 | 13.55 | 4.64 | 2.255 | 56.5
2024-10-01 | 281323 | 9074.9355 | 299.5263 | 11.1579 | 97.9247 | 233.0526 | 5.6842 | 96.3753 | 491.4737 | 46.3789 | 87.5774 | 69.63 | 30.595 | 41.05 | 33.15 | 1.4575 | 1.355 | 0.02 | 0.19 | 37.7 | 32.3 | 29.44 | 8.375 | 2.695 | 50.895
2024-11-01 | 308234 | 10274.4667 | 229.0625 | 13.9375 | 98.3781 | 131.5333 | 6.2 | 93.6353 | 285.5 | 42.6625 | 83.5988 | 30.445 | 24.125 | 27.65 | 25 | 1.4395 | 1.372 | 0.015 | 0.055 | 31.9 | 25.55 | 16.27 | 3.465 | 1.1 | 67.285
2024-12-01 | 248849 | 8027.3871 | 415.0588 | 16.7647 | 98.0506 | 210.4706 | 7.4706 | 95.8171 | 546.0588 | 47.9706 | 88.85 | 33.47 | 25.725 | 33.3 | 28.5 | 1.4695 | 1.3595 | 0.01 | 0.315 | 34.95 | 27.4 | 22.275 | 3.875 | 1.905 | 50.365
TOTAL | 3118399
MITJANA | 259866.5833 | 8514.0514 | 411.719 | 16.7023 | 97.9073 | 295.7558 | 10.1063 | 95.9947 | 602.2116 | 49.3327 | 90.2234 | 52.9796 | 35.6617 | 41.5375 | 34.8971 | 1.8951 | 1.8155 | 0.018333 | 0.34963 | 52.3583 | 38.1208 | 27.225 | 8.5571 | 2.7333 | 57.4775
MÀXIM | 340584 | 10986.5806 | 579.7895 | 23.4375 | 98.3781 | 540.5 | 14.4375 | 97.3287 | 799.625 | 55.6875 | 93.0656 | 84.115 | 63.785 | 61.35 | 51.15 | 2.929 | 2.6815 | 0.055 | 2.5 | 85.65 | 65.2 | 44.585 | 32.5 | 4.865 | 76.825
MÍNIM | 183973 | 6343.8966 | 229.0625 | 11.1579 | 97.1719 | 131.5333 | 5.6842 | 93.6353 | 285.5 | 42.6625 | 83.5988 | 30.445 | 24.125 | 27.65 | 25 | 0.704 | 1.355 | 0.01 | 0.026 | 31.9 | 25.55 | 13.55 | 3.465 | 1.1 | 40.07
RESUM 2023 | 230100 | 7554 | 614 | 21 | 97.2 | 373 | 14 | 95.8 | 815 | 58 | 91.5 | 63.1 | 43 | 49 | 43.2 | 2.6 | 2.3 | 0.1 | 0.9 | 64.6 | 45 | 27.1 | 8.9 | 3.8 | 56.3
RESUM 2022
RESUM 2021
En gris, cabal aproximat, per avaria de cabalímetre

## T2. resum control del procés
EDAR | TORREDEMBARRA
EMPRESA EXPLOTADORA | UTE EDAR TORREDEMBARRA II
| BIOLÒGIC | [9 empty] | REACTIUS |  |  |  |  | RESIDUS | [5 empty] | DIGESTIÓ ANAERÒBIA
| T | O2 | alcalinitat | MLSS | MLSS | MLSSV | IVF | CM | TRH | TRC | clorur fèrric | policlorur d'alumini | polielectrolit |  |  | banals | greixos | sorres | tamís fang | sortida espessidor fang primari/mixte | sortida espessidor fang secundari | producció de biogàs | biogàs a caldera | biogàs a generació elèctrica | biogàs generació biometà | biogàs a torxa | T | AGV/alcalinitat | volàtils entrada | volàtils sortida | reducció volàtils
| reactor | reactor | reactor | reactor | recirc. | [7 empty] | deshidratació |  | flotació
| °C | mg/l | meq/l | mg/l | mg/l | % | ml/g | kg DBO5/kg MLSS.dia | dies | dies | kg | kg | kg | kg/TMS | kg | kg | kg | kg | kg | % | % | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | °C | meq/l | kg | kg | %
2024-01-01 | 18.78 | 0.45806 |  | 8235.5556 | 14653.3333 | 81.9333 | 119.5022 | 0.04 | 0.85889 | 4.3022 | 739 |  | 600 | 22.6317 | 0 | 4580 |  | 2480 |  | 2.6111
2024-02-01 | 17.6724 | 0.85621 |  | 7257.7778 | 11333.3333 | 84.5778 | 118.4944 | 0.055556 | 0.89333 | 4.93 | 690 |  | 900 | 19.5823 | 0 | 10880 |  | 0 |  | 2.76
2024-03-01 | 18.3194 | 0.62935 |  | 4370 | 8777.5 | 87.175 | 108.1488 | 0.08875 | 0.8175 | 26.814 | 257 |  | 1000 | 18.7326 | 0 | 8860 |  | 2320 |  | 2.4917
2024-04-01 | 19.7867 | 0.39033 |  | 6844.5455 | 11835.5556 | 84.6182 | 141.5555 | 0.036364 | 0.75909 | 17.6833 | 555 |  | 1000 | 22.437 | 0 | 2880 |  | 8600 |  | 2.4882
2024-05-01 | 22.15 | 0.49 |  | 8590 | 14595 | 82.825 | 116.8125 | 0.05125 | 0.78625 | 18.2987 | 431 |  | 1375 | 36.9133 | 0 | 2720 |  | 2780 |  | 2.9077
2024-06-01 | 24.4172 | 0.41207 |  | 6280 | 11835 | 84.6 | 155.3788 | 0.0425 | 0.67 | 6.8263 | 150 |  | 1500 | 16.158 | 0 | 2300 |  | 2380 |  | 3.032
2024-07-01 | 26.6258 | 0.57097 |  | 4382.2222 | 7188.8889 | 88.0556 | 146.9889 | 0.13778 | 0.61444 | 27.5644 | 1909 |  | 525 | 9.6829 | 0 | 9900 |  | 7620 |  | 2.6071
2024-08-01 | 28.9548 | 0.49032 |  | 7291.1111 | 11768.8889 | 91.6 | 136.9844 | 0.096667 | 0.56444 | 29.8356 | 402.48 |  | 1125 | 26.3092 | 0 | 5340 |  | 7320 |  | 1.5375
2024-09-01 | 26.1033 | 0.448 |  | 5282.5 | 9340 | 91.4125 | 193.3162 | 0.1 | 0.59875 | 110.07 | 183 |  | 1025 | 36.4729 | 0 | 2860 |  | 2540 |  | 2.1375
2024-10-01 | 23.3161 | 0.27935 |  | 5179.3 | 10308 | 87.11 | 197.1 | 0.046 | 0.691 | 16.787 | 109.2 |  | 1900 | 34.092 | 0 | 2180 |  | 2680 |  | 1.84
2024-11-01 | 20.4821 | 0.35069 |  | 5625 | 10855 | 79.2833 | 184.8087 | 0.04375 | 0.61875 | 60.4225 | 93.6 |  | 1400 | 42.7218 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2.1875
2024-12-01 | 18.6226 | 0.44065 |  | 6653.3333 | 11057.7778 | 87.5111 | 151.3511 | 0.054444 | 0.73111 | 42.1822 | 52.7 |  | 1500 | 32.3431 | 0 | 2000 |  | 2520 |  | 2.5889
TOTAL | [10 empty] | 5571.98 | 0 | 13850 |  | 0 | 54500 | 0 | 41240 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
MITJANA | 22.1025 | 0.48467 | #DIV/0! | 6332.6121 | 11129.0231 | 85.8918 | 147.5368 | 0.066088 | 0.71696 | 30.4764 | 464.3317 | #DIV/0! | 1154.1667 | 26.5064 | 0 | 4541.6667 | #DIV/0! | 3436.6667 | #DIV/0! | 2.4324 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
MÀXIM | 28.9548 | 0.85621 | 0 | 8590 | 14653.3333 | 91.6 | 197.1 | 0.13778 | 0.89333 | 110.07 | 1909 | 0 | 1900 | 42.7218 | 0 | 10880 | 0 | 8600 | 0 | 3.032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MÍNIM | 17.6724 | 0.27935 | 0 | 4370 | 7188.8889 | 79.2833 | 108.1488 | 0.036364 | 0.56444 | 4.3022 | 52.7 | 0 | 525 | 9.6829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## T3. resum energia elèctrica
EDAR | TORREDEMBARRA
EMPRESA EXPLOTADORA | UTE EDAR TORREDEMBARRA II
| ENERGIA ELÈCTRICA EDAR |  |  |  | CUPS: | ES0031406324805001KA0F |  |  |  | ENERGIA GENERADA |  |  |  | REGISTRE MAXÍMETRES | [5 empty] | ENERGIA ELÈCTRICA EB GENERAL |  |  |  | CUPS: | ES0031406325601001QB0F |  |  |  | REGISTRE MAXÍMETRES | [5 empty] | ENERGIA ELÈCTRICA EB CLARÀ. |  |  |  | CUPS: | ES0031406334012001XB0F |  |  |  | REGISTRE MAXÍMETRES | [5 empty] | ENERGIA ELÈCTRICA EB CREIXELL |  |  |  | CUPS: | ES0031406325797001AJ0F |  |  |  | REGISTRE MAXÍMETRES | [5 empty] | ENERGIA ELÈCTRICA EB PONENT |  |  |  | CUPS: | ES0031406325795001PZ0F |  |  |  | REGISTRE MAXÍMETRES | [5 empty] | ENERGIA ELÈCTRICA EB BARÀ |  |  |  | CUPS: | ES0031406327838001PQ0F |  |  |  | REGISTRE MAXÍMETRES | [5 empty] | ENERGIA ELÈCTRICA EB COSTA DORADA |  |  |  | CUPS: | ES0031406325796001YW0F |  |  |  | REGISTRE MAXÍMETRES
| Tarifa contractada: |  | 3.1A | [16 empty] | Tarifa contractada: |  | 3.1A | [12 empty] | Tarifa contractada: |  | 3.0 A | [12 empty] | Tarifa contractada: |  | 3.0 A | [12 empty] | Tarifa contractada: |  | 3.0 A | [12 empty] | Tarifa contractada: |  | 3.0 A | [12 empty] | Tarifa contractada: |  | 3.0 A
| ACTIVA | [5 empty] | TOTAL ACTIVA XARXA | REACTIVA | Cos fi | VENDA | AUTOCONSUM | TOTAL E GENERADA | Ratio | Període 1 | Període 2 | Període 3 | Període 4 | Període 5 | Període 6 | ACTIVA | [5 empty] | TOTAL ACTIVA XARXA | REACTIVA | Cos fi | Període 1 | Període 2 | Període 3 | Període 4 | Període 5 | Període 6 | ACTIVA | [5 empty] | TOTAL ACTIVA XARXA | REACTIVA | Cos fi | Període 1 | Període 2 | Període 3 | Període 4 | Període 5 | Període 6 | ACTIVA | [5 empty] | TOTAL ACTIVA XARXA | REACTIVA | Cos fi | Període 1 | Període 2 | Període 3 | Període 4 | Període 5 | Període 6 | ACTIVA | [5 empty] | TOTAL ACTIVA XARXA | REACTIVA | Cos fi | Període 1 | Període 2 | Període 3 | Període 4 | Període 5 | Període 6 | ACTIVA | [5 empty] | TOTAL ACTIVA XARXA | REACTIVA | Cos fi | Període 1 | Període 2 | Període 3 | Període 4 | Període 5 | Període 6 | ACTIVA | [5 empty] | TOTAL ACTIVA XARXA | REACTIVA | Cos fi | Període 1 | Període 2 | Període 3 | Període 4 | Període 5 | Període 6
| Període 1 | Període 2 | Període 3 | Període 4 | Període 5 | Període 6 | [13 empty] | Període 1 | Període 2 | Període 3 | Període 4 | Període 5 | Període 6 | [9 empty] | Període 1 | Període 2 | Període 3 | Període 4 | Període 5 | Període 6 | [9 empty] | Període 1 | Període 2 | Període 3 | Període 4 | Període 5 | Període 6 | [9 empty] | Període 1 | Període 2 | Període 3 | Període 4 | Període 5 | Període 6 | [9 empty] | Període 1 | Període 2 | Període 3 | Període 4 | Període 5 | Període 6 | [9 empty] | Període 1 | Període 2 | Període 3 | Període 4 | Període 5 | Període 6
Potència contractada (kW) | 215 | 240 | 240 | 240 | 240 | 340 | [13 empty] | 238 | 256 | 256 | 256 | 256 | 345 | [9 empty] | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 63 | [9 empty] | 37 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | [9 empty] | 37 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | [9 empty] | 55 | 77 | 77 | 77 | 77 | 125 | [9 empty] | 20 | 24 | 24 | 24 | 24 | 31.5
| kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh |  | kWh | kWh | kWh | kWh/m3 | kW | kW | kW | kW | kW | kW | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh |  | kW | kW | kW | kW | kW | kW | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh |  | kW | kW | kW | kW | kW | kW | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh |  | kW | kW | kW | kW | kW | kW | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh |  | kW | kW | kW | kW | kW | kW | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh |  | kW | kW | kW | kW | kW | kW | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh |  | kW | kW | kW | kW | kW | kW
2024-01-01 | 11873 | 10181 | 0 | 0 | 0 | 29567 | 51621 | 10063 | 0.98 |  | 14340 | 14340 | 0.32205 | 144 | 144 | 0 | 0 | 0 | 156 | 19156 | 14262 | 0 | 0 | 0 | 25995 | 59413 | 24254 | 0.93 | 393 | 366 | 0 | 0 | 0 | 174 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14 | 31 | 58 | 0.46 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1567 | 1027 | 0 | 0 | 0 | 2051 | 4646 | 2036 | 0.92 | 66 | 66 | 0 | 0 | 0 | 66 | 1499 | 990 | 0 | 0 | 0 | 1729 | 4218 | 1853 | 0.92 | 52 | 52 | 0 | 0 | 0 | 52 | 2255 | 1502 | 0 | 0 | 0 | 3320 | 7070 | 3927 | 0.86 | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | 72 | 769 | 543 | 0 | 0 | 0 | 1321 | 2633 | 373 | 0.99 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20
2024-02-01 | 12601 | 10546 | 0 | 0 | 0 | 30347 | 53494 | 10154 | 0.98 |  | 17910 | 17910 | 0.38812 | 170 | 174 | 0 | 0 | 0 | 174 | 18409 | 13284 | 61 | 0 | 0 | 27267 | 59021 | 25967 | 0.91 | 312 | 314 | 0 | 0 | 0 | 300 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12 | 23 | 53 | 0.41 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1198 | 908 | 0 | 0 | 0 | 2048 | 4153 | 1782 | 0.92 | 65 | 65 | 0 | 0 | 0 | 65 | 981 | 750 | 0 | 0 | 0 | 1580 | 3311 | 1442 | 0.92 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1743 | 1360 | 0 | 0 | 0 | 3002 | 6105 | 3940 | 0.84 | 79 | 79 | 0 | 0 | 0 | 79 | 656 | 502 | 0 | 0 | 0 | 1140 | 2299 | 262 | 0.99 | 13 | 23 | 0 | 0 | 0 | 16
2024-03-01 | 955 | 10257 | 8261 | 0 | 0 | 30199 | 49672 | 10028 | 0.98 |  | 20990 | 20990 | 0.31236 | 0 | 136 | 152 | 0 | 0 | 184 | 0 | 19381 | 14114 | 11 | 70 | 37186 | 70762 | 31293 | 0.92 | 0 | 258 | 280 | 0 | 0 | 352 | 0 | 7 | 6 | 0 | 0 | 15 | 28 | 56 | 0.43 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 56 | 1531 | 1074 | 0 | 0 | 2870 | 5532 | 2093 | 0.93 | 0 | 69.48 | 69.48 | 0 | 0 | 68.48 | 47 | 1115 | 792 | 0 | 0 | 2233 | 4187 | 1761 | 0.93 | 0 | 41.25 | 41.25 | 0 | 0 | 41.25 | 95 | 2179 | 1623 | 0 | 0 | 4362 | 8258 | 5321 | 0.84 | 0 | 80.28 | 80.28 | 0 | 0 | 80.28 | 35 | 774 | 571 | 0 | 0 | 1566 | 2945 | 502 | 0.99 | 0 | 23 | 23 | 0 | 0 | 23
2024-04-01 | 0 | 0 | 0 | 7971 | 6663 | 30196 | 44830 | 10254 | 0.97 |  | 22980 | 22980 | 0.29927 | 0 | 0 | 0 | 160 | 140 | 156 | 0 | 0 | 0 | 12989 | 9230 | 46682 | 68901 | 29635 | 0.92 | 0 | 0 | 0 | 184 | 170 | 316 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 14 | 26 | 54 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1305 | 1104 | 2419 | 4828 | 1840 | 0.93 | 0 | 0 | 0 | 69 | 69 | 69 | 0 | 0 | 0 | 1117 | 901 | 1823 | 3841 | 1472 | 0.94 | 0 | 0 | 0 | 39.25 | 39.25 | 39.25 | 0 | 0 | 0 | 2228 | 1596 | 3722 | 7548 | 4875 | 0.84 | 0 | 0 | 0 | 82 | 82 | 82 | 0 | 0 | 0 | 792 | 528 | 1350 | 2670 | 452 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 23 | 23 | 23
2024-05-01 | 0 | 0 | 0 | 9985 | 8093 | 29549 | 47627 | 10846 | 0.97 |  | 29570 | 29570 | 0.32372 | 0 | 0 | 0 | 168 | 156 | 164 | 0 | 0 | 0 | 11062 | 7733 | 58171 | 76966 | 32555 | 0.92 | 0 | 0 | 0 | 312 | 308 | 348 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 14 | 27 | 56 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1403 | 1020 | 2451 | 4874 | 1918 | 0.93 | 0 | 0 | 0 | 44 | 16 | 52 | 0 | 0 | 0 | 956 | 660 | 1554 | 3170 | 861 | 0.96 | 0 | 0 | 0 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 2281 | 1619 | 3806 | 7705 | 4670 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 48 | 36 | 56 | 0 | 0 | 0 | 760 | 535 | 1325 | 2620 | 369 | 0.99 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 17
2024-06-01 | 0 | 0 | 9562 | 8221 | 515 | 29028 | 47326 | 11131 | 0.97 |  | 28030 | 28030 | 0.27743 | 0 | 0 | 152 | 164 | 0 | 160 | 0 | 0 | 11545 | 7789 | 0 | 44752 | 64086 | 33153 | 0.89 | 0 | 0 | 356 | 314 | 0 | 358 | 1 | 0 | 7 | 6 | 0 | 15 | 29 | 55 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1455 | 1186 | 56 | 2791 | 5488 | 2252 | 0.92 | 0 | 0 | 59 | 59 | 59 | 59 | 0 | 0 | 938 | 726 | 33 | 1679 | 3376 | 476 | 0.99 | 0 | 0 | 57 | 57 | 57 | 57 | 0 | 0 | 2963 | 2324 | 101 | 5644 | 11031 | 2225 | 0.98 | 0 | 0 | 73 | 73 | 73 | 73 | 0 | 0 | 729 | 570 | 26 | 1447 | 2772 | 416 | 0.99 | 0 | 0 | 16 | 21 | 10 | 23
2024-07-01 | 12596 | 8539 | 0 | 0 | 0 | 39125 | 60260 | 12826 | 0.98 |  | 32640 | 32640 | 0.29972 | 176 | 164 | 0 | 0 | 0 | 168 | 10179 | 6975 | 0 | 0 | 0 | 57842 | 74996 | 40105 | 0.88 | 204 | 226 | 0 | 0 | 0 | 304 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14 | 27 | 55 | 0.45 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1868 | 1326 | 0 | 0 | 0 | 2867 | 6061 | 1949 | 0.95 | 42.11 | 42.11 | 0 | 0 | 0 | 42.11 | 1223 | 819 | 0 | 0 | 0 | 1764 | 3806 | 298 | 0.99 | 34 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 4426 | 3275 | 0 | 0 | 0 | 6894 | 14595 | 2954 | 0.98 | 78.6 | 78.6 | 0 | 0 | 0 | 78.6 | 1223 | 819 | 0 | 0 | 0 | 1764 | 3806 | 298 | 1 | 13 | 23 | 0 | 0 | 0 | 16
2024-08-01 | 1349 | 1031 | 16447 | 12344 | 0 | 46595 | 76337 | 13396 | 0.92 |  | 31740 | 31740 | 0.31733 | 0 | 0 | 184 | 184 | 0 | 188 | 0 | 0 | 13813 | 9733 | 0 | 63141 | 86687 | 50138 | 0.87 | 0 | 0 | 242 | 242 | 0 | 370 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 14 | 25 | 55 | 0.45 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 86 | 64 | 2185 | 1507 | 0 | 3224 | 7066 | 2412 | 0.95 | 69.33 | 69.33 | 69.33 | 69.33 | 0 | 69.33 | 56 | 37 | 1537 | 1080 | 0 | 2045 | 4755 | 686 | 0.99 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 204 | 153 | 5168 | 3767 | 0 | 7915 | 17208 | 5879 | 0.95 | 67 | 67 | 67 | 67 | 0 | 67 | 49 | 36 | 1293 | 889 | 0 | 1966 | 4233 | 980 | 0.97 | 0 | 0 | 17 | 16 | 0 | 18
2024-09-01 | 0 | 0 | 13514 | 8950 | 0 | 33688 | 56151 | 12002 | 0.98 |  | 20570 | 20570 | 0.27621 | 0 | 0 | 188 | 176 | 0 | 176 | 0 | 0 | 10279 | 7269 | 0 | 51317 | 68865 | 40028 | 0.88 | 0 | 0 | 308 | 242 | 0 | 304 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 14 | 25 | 54 | 0.43 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1800 | 1180 | 0 | 3274 | 6253 | 2483 | 0.93 | 0 | 0 | 75 | 75 | 0 | 75 | 0 | 0 | 1395 | 882 | 0 | 2298 | 4575 | 791 | 0.99 | 0 | 0 | 52 | 52 | 0 | 52 | 0 | 0 | 3587 | 2523 | 0 | 6834 | 12943 | 3776 | 0.96 | 0 | 0 | 73.27 | 73.27 | 0 | 73 | 0 | 0 | 746 | 572 | 0 | 1543 | 2861 | 524 | 0.98 | 0 | 0 | 17 | 16 | 0 | 18
2024-10-01 | 0 | 0 | 393 | 11294 | 8703 | 28427 | 48817 | 10497 | 0.98 |  | 14120 | 14120 | 0.22372 | 0 | 0 | 156 | 156 | 156 | 168 | 0 | 0 | 37 | 9578 | 6990 | 59028 | 75633 | 46290 | 0.87 | 0 | 0 | 306 | 306 | 242 | 296 | 0 | 0 | 1 | 6 | 5 | 16 | 28 | 56 | 0.25 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 62 | 1817 | 1333 | 3129 | 6341 | 2609 | 0.92 | 0 | 0 | 59 | 59 | 59 | 59 | 0 | 0 | 47 | 1448 | 970 | 2548 | 5013 | 992 | 0.98 | 0 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 143 | 3376 | 2438 | 7121 | 13078 | 3249 | 0.97 | 0 | 0 | 78 | 78 | 78 | 78 | 0 | 0 | 33 | 784 | 607 | 1356 | 2780 | 542 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 14 | 17 | 15
2024-11-01 | 0 | 4017 | 3893 | 0 | 0 | 36096 | 44005 | 18652 | 0.92 |  | 10990 | 10990 | 0.17842 | 0 | 116 | 152 | 0 | 0 | 140 | 0 | 11588 | 9198 | 0 | 0 | 56686 | 77472 | 45319 | 0.86 | 0 | 298 | 306 | 242 | 0 | 288 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 21 | 26 | 54 | 0.45 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1321 | 1112 | 0 | 0 | 3145 | 5579 | 2432 | 0.92 | 0 | 65 | 65 | 0 | 0 | 65 | 0 | 1230 | 967 | 0 | 0 | 2717 | 4914 | 1032 | 0.98 | 0 | 46 | 46 | 0 | 0 | 46 | 0 | 1967 | 1414 | 0 | 0 | 9031 | 12411 | 4347 | 0.94 | 0 | 27 | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 681 | 551 | 0 | 0 | 1490 | 2722 | 669 | 0.97 | 0 | 17 | 18 | 0 | 0 | 20
2024-12-01 | 4564 | 4345 | 0 | 0 | 0 | 35842 | 44750 | 10700 | 0.98 |  | 14266 | 14266 | 0.23716 | 112 | 108 | 0 | 0 | 0 | 140 | 8959 | 6493 | 0 | 0 | 0 | 45090 | 60542 | 33480 | 0.88 | 300 | 214 | 192 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17 | 22 | 53 | 0.4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1135 | 874 | 0 | 0 | 0 | 2456 | 4466 | 2068 | 0.91 | 61 | 0 | 0 | 64 | 59 | 64 | 1186 | 868 | 0 | 0 | 0 | 2347 | 4401 | 661 | 0.92 | 41 | 34 | 0 | 0 | 41 | 41 | 1948 | 1436 | 0 | 0 | 0 | 10671 | 14054 | 3116 | 0.97 | 78 | 78 | 78 | 0 | 0 | 78 | 734 | 530 | 0 | 0 | 0 | 1486 | 2750 | 466 | 1 | 34 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34
TOTAL | 43938 | 48916 | 52070 | 58765 | 23974 | 398659 | 624890 | 140549 |  | 0 | 258146 | 258146 | [7 empty] | 56703 | 71983 | 59047 | 58431 | 24023 | 573157 | 843344 | 432217 | [7 empty] | 28 | 29 | 28 | 35 | 16 | 180 | 317 | 659 | [7 empty] | 5910 | 7051 | 7688 | 8398 | 3513 | 32725 | 65287 | 25874 | [7 empty] | 4992 | 5809 | 5676 | 6209 | 2564 | 24317 | 49567 | 12325 | [7 empty] | 10671 | 11872 | 14898 | 16499 | 5754 | 72322 | 132006 | 48279 | [7 empty] | 3466 | 3885 | 3923 | 4367 | 1696 | 17754 | 35091 | 5853
MITJANA | 3661.5 | 4076.3333 | 4339.1667 | 4897.0833 | 1997.8333 | 33221.5833 | 52074.1667 | 11712.4167 | 0.9675 | #DIV/0! | 21512.1667 | 21512.1667 | 0.28796 | [6 empty] | 4725.25 | 5998.5833 | 4920.5833 | 4869.25 | 2001.9167 | 47763.0833 | 70278.6667 | 36018.0833 | 0.89417 | [6 empty] | 2.3333 | 2.4167 | 2.3333 | 2.9167 | 1.3333 | 15 | 26.4167 | 54.9167 | 0.42083 | [6 empty] | 492.5 | 587.5833 | 640.6667 | 699.8333 | 292.75 | 2727.0833 | 5440.5833 | 2156.1667 | 0.9275 | [6 empty] | 416 | 484.0833 | 473 | 517.4167 | 213.6667 | 2026.4167 | 4130.5833 | 1027.0833 | 0.95917 | [6 empty] | 889.25 | 989.3333 | 1241.5 | 1374.9167 | 479.5 | 6026.8333 | 11000.5 | 4023.25 | 0.915 | [6 empty] | 288.8333 | 323.75 | 326.9167 | 363.9167 | 141.3333 | 1479.5 | 2924.25 | 487.75 | 0.98583
MÀXIM | 12601 | 10546 | 16447 | 12344 | 8703 | 46595 | 76337 | 18652 | 0.98 | 0 | 32640 | 32640 | 0.38812 | [6 empty] | 19156 | 19381 | 14114 | 12989 | 9230 | 63141 | 86687 | 50138 | 0.93 | [6 empty] | 11 | 7 | 7 | 7 | 6 | 21 | 31 | 58 | 0.46 | [6 empty] | 1868 | 1531 | 2185 | 1817 | 1333 | 3274 | 7066 | 2609 | 0.95 | [6 empty] | 1499 | 1230 | 1537 | 1448 | 970 | 2717 | 5013 | 1853 | 0.99 | [6 empty] | 4426 | 3275 | 5168 | 3767 | 2438 | 10671 | 17208 | 5879 | 0.98 | [6 empty] | 1223 | 819 | 1293 | 889 | 607 | 1966 | 4233 | 980 | 1
MÍNIM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28427 | 44005 | 10028 | 0.92 | 0 | 10990 | 10990 | 0.17842 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25995 | 59021 | 24254 | 0.86 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 22 | 53 | 0.25 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2048 | 4153 | 1782 | 0.91 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1554 | 3170 | 298 | 0.92 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3002 | 6105 | 2225 | 0.84 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1140 | 2299 | 262 | 0.97
Important: Cal afegir a la dreta tantes taules de bombaments com calgui. Han de continuar mantenint l'ordre que figurava en els informes enviats fins ara. El codi EB ha coincidir amb el de GICA0
Aquesta fulla no admet altres tipus de dades a la dreta.
Informar el CUPs és obligatori i han de coincidir amb els de GICA0

## T4. Fonts Energia renovable
EDAR: | TORREDEMBARRA |  |  |  | Important: el codi del component del sistema a la cel·la C29 (desplegable) és obligatori i ha de coincidir amb el codi de GICA0.
EMPRESA EXPLOTADORA: | UTE EDAR TORREDEMBARRA II |  |  |  | Cal afegir tantes taules de components amb renovables com sigui necessari, una a sota de l'altre procurant mantenir les mateixes dades a les mateixes columnes
| COMPONENT | Planta
| ORIGEN: FOTOVOLTAICA |  |  | ORIGEN: EÒLICA |  |  | ORIGEN: MICROHIDRÀULICA |  |  | ORIGEN: BIOGÀS
| VENDA | AUTOCONSUM | TOTAL E GENERADA | VENDA | AUTOCONSUM | TOTAL E GENERADA | VENDA | AUTOCONSUM | TOTAL E GENERADA | VENDA | AUTOCONSUM | TOTAL E GENERADA | VENDA UPGRADING | AUTOCONSUM BIOMETÀ
| kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh
2024-01-01 |  | 14340 | 14340
2024-02-01 |  | 17910 | 17910
2024-03-01 |  | 20990 | 20990
2024-04-01 |  | 22980 | 22980
2024-05-01 |  | 29570 | 29570
2024-06-01 |  | 28030 | 28030
2024-07-01 |  | 32640 | 32640
2024-08-01 |  | 31740 | 31740
2024-09-01 |  | 20570 | 20570
2024-10-01 |  | 14120 | 14120
2024-11-01 |  | 10990 | 10990
2024-12-01 |  | 14266 | 14266
TOTAL | 0 | 258146 | 258146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MITJANA | #DIV/0! | 21512.1667 | 21512.1667 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
MÀXIM | 0 | 32640 | 32640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MÍNIM | 0 | 10990 | 10990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COMPONENT
| ORIGEN: FOTOVOLTAICA |  |  | ORIGEN: EÒLICA |  |  | ORIGEN: MICROHIDRÀULICA
| VENDA | AUTOCONSUM | TOTAL E GENERADA | VENDA | AUTOCONSUM | TOTAL E GENERADA | VENDA | AUTOCONSUM | TOTAL E GENERADA
| kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh
2024-01-01
2024-02-01
2024-03-01
2024-04-01
2024-05-01
2024-06-01
2024-07-01
2024-08-01
2024-09-01
2024-10-01
2024-11-01
2024-12-01
TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MITJANA | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
MÀXIM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MÍNIM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## T5.registre cubes
REGISTRE CUBES
DIA | PROCEDÈNCIA | POBLACIÓ | VOLUM (m3) | PARÀMETRES DE CONTROL (pH, conductivitat,...)
2024-01-15 | AJUNTAMENT TORREDEMBARRA | TORREDEMBARRA | 4 | MES 631 ppm DQO dec 842 ppm DBO5 526 ppm COND 4180 Ms/cm2 ph 6,37
2024-01-23 | AJUNTAMENT TORREDEMBARRA | TORREDEMBARRA | 4 | MES 1398 ppm DQO dec 1873 ppm DBO5 557 ppm COND 3250 Ms/cm2 ph 7,10
2024-01-26 | AJUNTAMENT TORREDEMBARRA | TORREDEMBARRA | 9 | MES 535 ppm DQO dec 912 ppm DBO5 400 ppm COND 2880 Ms/cm2 ph 6,02
2024-01-31 | AJUNTAMENT TORREDEMBARRA | TORREDEMBARRA | 4 | MES 396 ppm DQO dec 771 ppm DBO5 254 ppm COND 3390 Ms/cm2 ph 7,15
2024-02-26 | AJUNTAMENT TORREDEMBARRA | TORREDEMBARRA | 8 | MES 900 ppm DQO dec 1363 ppm DBO5 732 ppm COND 2990 Ms/cm2 ph 6,09
2024-02-26 | AJUNTAMENT TORREDEMBARRA | TORREDEMBARRA | 9 | MES 830 ppm DQO dec 1210 ppm DBO5 645 ppm COND 2890 Ms/cm2 ph 5,46
2024-02-27 | AJUNTAMENT TORREDEMBARRA | TORREDEMBARRA | 9 | MES 713 ppm DQO dec 943 ppm DBO5 596 ppm COND 3460 Ms/cm2 ph 7,12
2024-02-27 | AJUNTAMENT TORREDEMBARRA | TORREDEMBARRA | 9 | MES 830 ppm DQO dec 1109 ppm DBO5 624 ppm COND 3260 Ms/cm2 ph 6,43
2024-02-29 | AJUNTAMENT TORREDEMBARRA | TORREDEMBARRA | 8 | MES 862 ppm DQO dec 948 ppm DBO5 437 ppm COND 2490 Ms/cm2 ph 6,28
2024-02-29 | AJUNTAMENT TORREDEMBARRA | TORREDEMBARRA | 9 | MES 730 ppm DQO dec 1052 ppm DBO5 329 ppm COND 2720 Ms/cm2 ph 6,04
2024-03-01 | AJUNTAMENT TORREDEMBARRA | TORREDEMBARRA | 9 | MES 670 ppm DQO dec 831 ppm DBO5 562 ppm COND 2920 Ms/cm2 ph 6,72
2024-03-18 | AJUNTAMENT TORREDEMBARRA | TORREDEMBARRA | 5 | MES 1200 ppm DQO dec 1931 ppm DBO5 505 ppm COND 2820 Ms/cm2 ph 7,17
2024-03-18 | AJUNTAMENT TORREDEMBARRA | TORREDEMBARRA | 5 | MES 640ppm DQO dec 890 ppm DBO5 745 ppm COND 3520 Ms/cm2 ph 7,28
2024-03-19 | AJUNTAMENT TORREDEMBARRA | TORREDEMBARRA | 6 | MES 520 ppm DQO dec 864 ppm DBO5 481 ppm COND 2750 Ms/cm2 ph 7,84
2024-03-20 | AJUNTAMENT TORREDEMBARRA | TORREDEMBARRA | 4 | MES 350 ppm DQO dec 669 ppm DBO5 216 ppm COND 2090 Ms/cm2 ph 7,55
2024-04-03 | AJUNTAMENT TORREDEMBARRA | TORREDEMBARRA | 4 | MES 457 ppm DQO dec 631 ppm DBO5 372 ppm COND 1020 Ms/cm2 ph 7,13
2024-06-18 | Ayuntamiento Torredembarra | TORREDEMBARRA | 9 | 819 1064 378 2930 8,25
2024-06-18 | Ayuntamiento Torredembarra | TORREDEMBARRA | 9 | 302 83 64 2780 5,95
2024-06-19 | Ayuntamiento Torredembarra | TORREDEMBARRA | 9 | 642 05 548 5,95
2024-06-20 | Ayuntamiento Torredembarra | TORREDEMBARRA | 9 | 652 784 276 499 7,47
2024-06-20 | Ayuntamiento Torredembarra | TORREDEMBARRA | 9 | 823 268 500 2680 6,44
2024-06-20 | Ayuntamiento Torredembarra | TORREDEMBARRA | 9 | 761 097 30 200 6,75
2024-06-21 | Ayuntamiento Torredembarra | TORREDEMBARRA | 9 | 643 88 457 2110 7,39
2024-06-21 | Ayuntamiento Torredembarra | TORREDEMBARRA | 9 | 750 031 394 575 6,55
2024-06-26 | Ayuntamiento Torredembarra | TORREDEMBARRA | 13 | 649 946 562 3960 7,69
2024-10-29 | EB COSTA DAURADA | RODA DE BARÀ | 9 | 830 778 347 4781 6,98
2024-11-12 | EB Bara | RODA DE BARÀ | 6
2024-11-22 | EB General | TORREDEMBARRA | 9
2024-11-26 | EB Creixell | Creixell | 9
2024-12-30 | EDAR PLA STA MARIA | PLA SANTA MARIA | 6