## T-PRES
|  |  |  | PROJECTE D'IMPLANTACIÓ DE TELELECTURA A ABRERA | PROJECTE D'IMPLANTACIÓ DE TELELECTURA A ABRERA | PROJECTE D'IMPLANTACIÓ DE TELELECTURA A ABRERA | PROJECTE D'IMPLANTACIÓ DE TELELECTURA A ABRERA
PRESSUPOST
[5 empty] | Preu | Amidament | Import
|  | Obra | 01 | PressupostTELE_R0
|  | Capítol | 02 | FASE 2
|  | NIVELL 3 | 06 | COMPTADORS
01.02.06 | 1 | SMC15 | u | Subministrament de comptador amb les característiques següents: - Diàmetre nominal DN13-15. - Rosques d’entrada i sortida ¾”. - Llargada del comptador de 110mm. - Precisió mínima R 250. - Certificat de la Directiva MID. - Cabal màxim Q4: 3,1 m³/h, cabal nominal Q3: 2,5 m³/h, cabal de transició Q2: 16-20 l/h, cabal mínim Q1: 10 l/h, cabal d’arrancada: 3-5 l/h. - Pèrdua de càrrega a Q3: 0,17 bar. - Pressió nominal 16 bar. - Incorpora del mòdul de comunicació integrat o clip-on amb el protocol de comunicació LoRaWAN. - Enviament diari de les següents dades: totalitzador del comptador, consums horaris (24h) i les alarmes de nivell de bateria, manipulació física del comptador, manipulació electromagnètica i desincronització del mòdul de comunicació. - Bateria de comptador / mòdul de comunicació amb duració mínima de 12 anys. - Es requereix el decoder de les trames LoRaWAN degudament especificat. - Es requereix les claus dels dispositius LoRaWAN, DEVUI i APPKEY, per la configuració dels dispositius en el servei de comunicacions. - Es requereix Interface i app mòbil per configuració dels mòduls de comunicació. | 131.77 | 948
01.02.06 | 2 | PEXTR | u | Subministrament i muntatge de comptadors ultrasònics amb mòdul de comunicació LoRa dels comptadors que falta determinar el diàmetre, a justificar a l'obra. | 239.37 | 18
01.02.06 | 3 | PADAPT | u | Partida per a imprevistos d'adaptació d'escomeses i arquetes. Inclou material i mà d'obra. | 50 | 150
TOTAL
|  | Obra | 01 | PressupostTELE_R0
|  | Capítol | 02 | FASE 2
|  | NIVELL 3 | 07 | ALTRES
01.02.07 | 1 | SSF02 | PA | Partida alçada de seguretat i salut a l'obra d'acord amb annex | 3000 | 1
TOTAL
IMPORT TOTAL DEL PRESSUPOST :

## T-APU
PROJECTE D'IMPLANTACIÓ DE TELELECTURA A ABRERA | PROJECTE D'IMPLANTACIÓ DE TELELECTURA A ABRERA | PROJECTE D'IMPLANTACIÓ DE TELELECTURA A ABRERA | PROJECTE D'IMPLANTACIÓ DE TELELECTURA A ABRERA | PROJECTE D'IMPLANTACIÓ DE TELELECTURA A ABRERA | PROJECTE D'IMPLANTACIÓ DE TELELECTURA A ABRERA | PROJECTE D'IMPLANTACIÓ DE TELELECTURA A ABRERA | PROJECTE D'IMPLANTACIÓ DE TELELECTURA A ABRERA | PROJECTE D'IMPLANTACIÓ DE TELELECTURA A ABRERA | PROJECTE D'IMPLANTACIÓ DE TELELECTURA A ABRERA | PROJECTE D'IMPLANTACIÓ DE TELELECTURA A ABRERA
Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements
Nº | Codi | U.A. | Descripció | [6 empty] | Preu | Descripció curta
Partida d'obra
P-1 | APP | u | Subministre i configuració del terminal i aplicació mòbil pel manteniment i reconfiguració dels mòduls de telelectura Lorawan. Inclou llicències de software. Termini de 12 mesos. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 3850 | Subministre d'aplicació mòbil i terminal per configuració i manteniment mòduls de comunicació
P-2 | GADM | u | Mòdul de gestió administrativa cap a l'organisme. Instal·lació i manteniment primer any |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Mòdul de gestió administrativa cap a l'organisme. Instal·lació i manteniment primer any
Altres
| MANT04 | any | Manteniment anual | 1 |  | x | 1283.16 | =
| INST04 | u | Instal·lació | 1 |  | x | 7699 | =
Subtotal altres
Cost directe
Total
P-3 | INSTM | U | Inclou: connexió dels senyals al SCADA actual. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 2000 | Instal·lació i posta en funcionament
P-4 | IOTCOM | u | Mòdul que permet la gestió centralitzada i eficient de xarxes de comunicacions IoT, optimitzant la supervisió i administració dels dispositius connectats. Facilita la integració i l’anàlisi de dades recollides pels sensors desplegats a la xarxa. Inclou: instal·lació i manteniment pel primer any. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Mòdul de gestió de les comunicacions IoT. Instal·lació i manteniment primer any
Altres
| MANT01 | any | Manteniment anual | 1 |  | x | 1949.88 | =
| INST01 | u | Instal·lació | 1 |  | x | 6224.25 | =
Subtotal altres
Cost directe
Total
P-5 | LKDTCTN | u | El mòdul de Detecció de fuites mitjançant Balanços hidràulics està orientat a la detecció de fuites a la xarxa a través dels Balanços hidràulics diaris, horaris i càlcul del mínim nocturn, pels diferents sectors de l'abastament. Inclou: instal·lació i manteniment pel primer any. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Mòdul de detecció de fuites mitjançant balanços hidràulics. Instal·lació i manteniment primer any
Altres
| INST02 | u | Instal·lació | 1 |  | x | 11699 | =
| MANT01 | any | Manteniment anual | 1 |  | x | 1949.88 | =
Subtotal altres
Cost directe
Total
P-6 | MAT | u | Màstil per a fixació d'antena, de tub d'acer amb tractament anticorrosiu, de 5m d'altura, 40mm de diàmetre i 2mm de gruix. Grapa d'ancoratge a obra en L per a màstil, per a col·locació en superfície, de 500mm de longitudi 4 mm de gruix. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 375 | Material per a la instal·lació de la gateway i antena
P-7 | MGATE | u | Instal·lació de gateway LoRaWAN i antena omnidireccional. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 550 | Muntatge de Gateway LoRaWN i antena ominidireccional 6dBi
P-8 | OFVRTL | u | Mòdul per dur a terme l’atenció a l’abonat online. Disposa d’aplicació web i aplicació mòbil, tant per IOS com per Android. Back-Office per l'admininistració. Front-Office per a l'atenció a l'abonat. Funcionalitats: - Gestió de les dades del servei i contractes. - Consulta de factures. - Consulta de consums de Telelectura, diari i horari. - Alarmes de Telelectura: Personalitzada segons llindar de consum, consum continuat (horari), absència de consum (de caire social per a la gent que viu sola) i alerta de consum responsable. Alarmes de consum totalment parametritzables pels abonats. Inclou: instal·lació i manteniment pel primer any. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Mòdul d'Oficina Virtual per l'abonat. Instal·lació i manteniment primer any
Altres
| INST02 | u | Instal·lació | 1 |  | x | 11699 | =
| MANT01 | any | Manteniment anual | 1 |  | x | 1949.88 | =
Subtotal altres
Cost directe
Total
P-9 | PADAPT | u | Partida per a imprevistos d'adaptació d'escomeses i arquetes. Inclou material i mà d'obra. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 50 | Partida per a imprevistos d'adaptació d'escomeses i arquetes, a justificar
P-10 | PAG | u | Partida alçada a justificar per ampliació de cobertura |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 2500 | Partida alçada a justificar per ampliació de cobertura
P-11 | PAPP | u | Partida per l'aplicació de dades de Wireless M-Bus. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 6500 | Partida per l'aplicació de dades de Wireless M-Bus
P-12 | PAZ | PA | Partida alçada per a imprevistos a l'obra, a justificar |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 3500 | Partida alçada per a imprevistos a l'obra, a justificar
P-13 | PEXTR | u | Subministrament i muntatge de comptadors ultrasònics amb mòdul de comunicació LoRa dels comptadors que falta determinar el diàmetre, a justificar a l'obra. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Partida pel subministrament i muntatge de comptadors ultrasònics amb mòdul de comunicació LoRa (diàm
Mà d'obra
| MUNT | h | Muntatge del Comptador | 1 | /R | x | 22.71 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| RACORD | u | Substitució de racords i petit material | 1 |  | x | 5.35 | =
| C32 | u | Comptador DN32 | 1 |  | x | 206.6 | =
| PRECIN | u | Precintes | 1 |  | x | 1.5 | =
Subtotal material
Altres
| INVENTARI | u | Realització d'inventari de comptadors. | 1 |  | x | 3.21 | =
Subtotal altres
Cost directe
Total
P-14 | PGHV-HAIV | u | Subministrament i muntatge de Torreta amb peu abatible |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 402.1 | Subministrament i muntatge de Torreta amb peu abatible
P-15 | POMA | u | Assegurar la comunicació de tots els comptadors i gateways cap a la plataforma software de comunicacions. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 2000 | Gestió i seguiment de les comunicacions dels comptadors i gateways.
P-16 | PROG | u | Programació i configuració de les gateways LoRaWAN cap a la plataforma de gestió de comunicacions LoRaWAN |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 150 | Programació i configuració de les gateways LoRaWAN
P-17 | QELEC | u | Subministrament i muntatge armari IP65 amb diferencial magneto i petit material. Inclou connexió de l'armari elèctric al quadre general. Inclou cablejat fins a l'antena. No inclou mitjans d'elevació. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 300 | Subministrament i muntatge quadre elèctric. Connexió amb quadre general de la instal·lació.
P-18 | SERV | anys | Servidors virtuals amb característiques: - 2 x Servidor d’aplicació: Sistema Operatiu Linux Ubuntu Server 22.04 o superior, 4 CPU, 8 GB RAM i 100 GB disc. - 2 x Servidor de dades: Sistema Operatiu Linux Ubuntu Server 22.04 o superior, 8 CPU, 16 GB RAM i 160 GB disc. Inclou còpies de seguretat diàries i regles Firewall. No s'inclou el manteniment ni la gestió de la ciberseguretat. Els servidors estaran allotjats a la UE. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 480 | Servirdors virtuals
P-19 | SGATE | u | Subministrament de Gateway LoRaWAN IP67 amb connexions ethernet, 4G LTE i Wi-Fi opcional, antena interna GPS i sensibilitat de -140dBm. Ha de permetre comunicacions a la freqüència EU868 i oferir 256 MB de memòria RAM o superior. Subministrament d'antena omnidireccional amb guany màxim de 6dBi i rang de freqüència que comprèn els 868MHz. Fabricada amb fibra de vidre de 110cm de logitud que incorpora kit de muntatge d'acer inoxidable i cable coaxial de connexió amb la gateway d'1m. Màstil per a fixació d'antena, de tub d'acer amb tractament anticorrosiu, de 5m d'altura. Grapa d'ancoratge a obra en L per a màstil, per a col·locació en superfície, de 500mm de longitud i 4 mm de gruix. Inclou caixa de distribució elèctrica amb protecció de 10A No inclou targeta SIM 4G |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 1137 | Subministrament de gateway LoRaWAN i d'antena ominidireccional 6dBi
P-20 | SGATES | u | Subministrament de Gateway LoRaWAN IP67 amb connexions ethernet, 4G LTE i Wi-Fi opcional, antena interna GPS i sensibilitat de -140dBm. Ha de permetre comunicacions a la freqüència EU868 i oferir 256 MB de memòria RAM o superior. Inclou 1 placa solar 3,6 V amb bateria de fins a 4 dies sense sol. Subministrament d'antena omnidireccional amb guany màxim de 6dBi i rang de freqüència que comprèn els 868MHz. Fabricada amb fibra de vidre de 110cm de logitud que incorpora kit de muntatge d'acer inoxidable i cable coaxial de connexió amb la gateway d'1m. Màstil per a fixació d'antena, de tub d'acer amb tractament anticorrosiu, de 5m d'altura. Grapa d'ancoratge a obra en L per a màstil, per a col·locació en superfície, de 500mm de longitud i 4 mm de gruix. Inclou caixa de distribució elèctrica amb protecció de 10A No inclou targeta SIM 4G |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 1080 | Subministrament de gateway LoRaWAN solar autoalimentada i antena omnidireccional de 6dBi
P-21 | SMC100 | u | Subministrament de comptador amb les característiques següents: - Diàmetre nominal DN100. - Rosques d’entrada i sortida a determinar. - Llargada del comptador de 250 mm. - Precisió mínima R 500. - Certificat de la Directiva MID. - Cabal màxim Q4: 125 m³/h, cabal nominal Q3: 100 m³/h, cabal de transició Q2: 320 l/h, cabal mínim Q1: 200 l/h, cabal d’arrancada: 25 l/h. - Pèrdua de càrrega a Q3: 0,63 bar. - Pressió nominal 16 bar. - Incorpora del mòdul de comunicació integrat o clip-on amb el protocol de comunicació LoRaWAN. - Enviament diari de les següents dades: totalitzador del comptador, consums horaris (24h) i les alarmes de nivell de bateria, manipulació física del comptador, manipulació electromagnètica i desincronització del mòdul de comunicació. - Bateria de comptador / mòdul de comunicació amb duració mínima de 12 anys. - Es requereix el decoder de les trames LoRaWAN degudament especificat. - Es requereix les claus dels dispositius LoRaWAN, DEVUI i APPKEY, per la configuració dels dispositius en el servei de comunicacions. - Es requereix Interface i app mòbil per configuració dels mòduls de comunicació. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Subministrament i muntatge de Comptador Ultrasònic DN100 R500 amb mòdul de comunicació LoRa
Mà d'obra
| MUNT | h | Muntatge del Comptador | 2 | /R | x | 22.71 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| CABLE | u | Cable de connexió rosca estanca | 1 |  | x | 56 | =
| RACORD | u | Substitució de racords i petit material | 1 |  | x | 5.35 | =
| PRECIN | u | Precintes | 1 |  | x | 1.5 | =
| C100 | U | Comptador DN100 + emissor de pulsos | 1 |  | x | 1238 | =
| MCL | u | Mòdul de comunicació LoRaWAN amb entrada de pulsos Open Collector | 1 |  | x | 150 | =
Subtotal material
Altres
| INVENTARI | u | Realització d'inventari de comptadors. | 1 |  | x | 3.21 | =
Subtotal altres
Cost directe
Total
P-22 | SMC15 | u | Subministrament de comptador amb les característiques següents: - Diàmetre nominal DN13-15. - Rosques d’entrada i sortida ¾”. - Llargada del comptador de 110mm. - Precisió mínima R 250. - Certificat de la Directiva MID. - Cabal màxim Q4: 3,1 m³/h, cabal nominal Q3: 2,5 m³/h, cabal de transició Q2: 16-20 l/h, cabal mínim Q1: 10 l/h, cabal d’arrancada: 3-5 l/h. - Pèrdua de càrrega a Q3: 0,17 bar. - Pressió nominal 16 bar. - Incorpora del mòdul de comunicació integrat o clip-on amb el protocol de comunicació LoRaWAN. - Enviament diari de les següents dades: totalitzador del comptador, consums horaris (24h) i les alarmes de nivell de bateria, manipulació física del comptador, manipulació electromagnètica i desincronització del mòdul de comunicació. - Bateria de comptador / mòdul de comunicació amb duració mínima de 12 anys. - Es requereix el decoder de les trames LoRaWAN degudament especificat. - Es requereix les claus dels dispositius LoRaWAN, DEVUI i APPKEY, per la configuració dels dispositius en el servei de comunicacions. - Es requereix Interface i app mòbil per configuració dels mòduls de comunicació. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Subministrament i muntatge de Comptador Ultrasònic DN15 R250 amb mòdul de comunicació LoRa
Mà d'obra
| MUNT | h | Muntatge del Comptador | 1 | /R | x | 22.71 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| C15 | u | Comptador DN15 amb LoRaWAN OMS | 1 |  | x | 99 | =
| PRECIN | u | Precintes | 1 |  | x | 1.5 | =
| RACORD | u | Substitució de racords i petit material | 1 |  | x | 5.35 | =
Subtotal material
Altres
| INVENTARI | u | Realització d'inventari de comptadors. | 1 |  | x | 3.21 | =
Subtotal altres
Cost directe
Total
P-23 | SMC25 | u | Subministrament de comptador amb les característiques següents: - Diàmetre nominal DN25. - Rosques d’entrada i sortida a determinar. - Llargada del comptador de 260 mm. - Precisió mínima R 500. - Certificat de la Directiva MID. - Cabal màxim Q4: 12,5 m³/h, cabal nominal Q3: 10 m³/h, cabal de transició Q2: 32 l/h, cabal mínim Q1: 20 l/h, cabal d’arrancada: 10l/h. - Pèrdua de càrrega a Q3: 0,25 bar. - Pressió nominal 16 bar. - Incorpora del mòdul de comunicació integrat o clip-on amb el protocol de comunicació LoRaWAN. - Enviament diari de les següents dades: totalitzador del comptador, consums horaris (24h) i les alarmes de nivell de bateria, manipulació física del comptador, manipulació electromagnètica i desincronització del mòdul de comunicació. - Bateria de comptador / mòdul de comunicació amb duració mínima de 12 anys. - Es requereix el decoder de les trames LoRaWAN degudament especificat. - Es requereix les claus dels dispositius LoRaWAN, DEVUI i APPKEY, per la configuració dels dispositius en el servei de comunicacions. - Es requereix Interface i app mòbil per configuració dels mòduls de comunicació. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Subministrament i muntatge de Comptador Ultrasònic DN25 R500 amb mòdul de comunicació LoRa
Mà d'obra
| MUNT | h | Muntatge del Comptador | 2 | /R | x | 22.71 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| RACORD | u | Substitució de racords i petit material | 1 |  | x | 5.35 | =
| PRECIN | u | Precintes | 1 |  | x | 1.5 | =
| C25 | u | Comptador DN25 | 1 |  | x | 182.48 | =
Subtotal material
Altres
| INVENTARI | u | Realització d'inventari de comptadors. | 1 |  | x | 3.21 | =
Subtotal altres
Cost directe
Total
P-24 | SMC50 | u | Subministrament de comptador amb les característiques següents: - Diàmetre nominal DN50. - Rosques d’entrada i sortida a determinar. - Llargada del comptador de 300 mm. - Precisió mínima R 500. - Certificat de la Directiva MID. - Cabal màxim Q4: 31 m³/h, cabal nominal Q3: 25 m³/h, cabal de transició Q2: 80 l/h, cabal mínim Q1: 50 l/h, cabal d’arrancada: 25 l/h. - Pèrdua de càrrega a Q3: 0,25 bar. - Pressió nominal 16 bar. - Incorpora del mòdul de comunicació integrat o clip-on amb el protocol de comunicació LoRaWAN. - Enviament diari de les següents dades: totalitzador del comptador, consums horaris (24h) i les alarmes de nivell de bateria, manipulació física del comptador, manipulació electromagnètica i desincronització del mòdul de comunicació. - Bateria de comptador / mòdul de comunicació amb duració mínima de 12 anys. - Es requereix el decoder de les trames LoRaWAN degudament especificat. - Es requereix les claus dels dispositius LoRaWAN, DEVUI i APPKEY, per la configuració dels dispositius en el servei de comunicacions. - Es requereix Interface i app mòbil per configuració dels mòduls de comunicació. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Subministrament i muntatge de Comptador Ultrasònic DN50 R500 amb mòdul de comunicació LoRa
Mà d'obra
| MUNT | h | Muntatge del Comptador | 2 | /R | x | 22.71 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| PRECIN | u | Precintes | 1 |  | x | 1.5 | =
| RACORD | u | Substitució de racords i petit material | 1 |  | x | 5.35 | =
| C50 | U | Comptador DN50 | 1 |  | x | 399.15 | =
Subtotal material
Altres
| INVENTARI | u | Realització d'inventari de comptadors. | 1 |  | x | 3.21 | =
Subtotal altres
Cost directe
Total
P-25 | SMG | u | Subministrament, muntatge i programació de gateway Wireless M-Bus i antena omnidireccional de 6 dBi |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 3500 | Subministrament, muntatge i programació de gateway Wireless M-Bus i antena omnidireccional de 6 dBi
P-26 | SMTRNG | u | Mòdul per dur a terme la gestió dels comptadors de Telelectura d’abonat. Permet integrar qualsevol marca de comptador i sistema de comunicació. Des d’un sol mòdul es gestiona de forma homogènia els diferents sistemes de comunicació i comptadors del mercat. Ha de permetre la integració de LoRaWAN, NB-IoT i altres sistemes similars. Inclou: instal·lació i manteniment pel primer any. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Mòdul de gestió de comptadors de Telelectura. Instal·lació i manteniment primer any
Altres
| MANT01 | any | Manteniment anual | 1 |  | x | 1949.88 | =
| INST02 | u | Instal·lació | 1 |  | x | 11699 | =
Subtotal altres
Cost directe
Total
P-27 | SMZ | U | Inclou: Panel controlador WALCHEM Intuition - 6 Ref. WDS6-100-H-AC-N-M-L-ENNN + ST-731 + WEL-PHF-72 10 2 5.290,54 10.581,08 COMPUESTO POR: 1x Controlador Intuition - 6. 4x Salidas relés Energizados. 2x Salidas relés libres de tensión. 1x Tarjeta entrada sensor directa WALCHEM. 1x Tarjeta de entrada sensor combinada ( 1 directa + 1 analógica ) 1x Tarjeta de red ethernet con ModbusS TCP + BACnet 1x Maniflods para montaje + Flow switch. 1x Sonda cloro libre de 0-20ppm + rango extendido de pH. 1x Sonda para pH con Pt 1000 1x Sonda de turbidez PIXYS ST-731 ( 0 -10 NTU ). Montado en paneL |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 5290.54 | Subministrament d'equip controlador i sondes de pH, clor Lliure i Terbolesa
P-28 | SSF01 | PA | Partida alçada de seguretat i salut a l'obra d'acord amb annex |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 4500 | Seguretat i Salut
P-29 | SSF02 | PA | Partida alçada de seguretat i salut a l'obra d'acord amb annex |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Partida alçada de seguretat i salut a l'obra d'acord amb annex
Cost directe
Total

## T-SMP
PROJECTE D'IMPLANTACIÓ DE TELELECTURA A ABRERA | PROJECTE D'IMPLANTACIÓ DE TELELECTURA A ABRERA | PROJECTE D'IMPLANTACIÓ DE TELELECTURA A ABRERA | PROJECTE D'IMPLANTACIÓ DE TELELECTURA A ABRERA
Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements
Codi | U.A. | Descripció | Preu | Descripció curta | CO2eq (kg) | MJ
Mà d'obra
MUNT | h | Muntatge del Comptador | 22.71 | Muntatge del Comptador | 0 | 0
Material
C100 | U | Comptador DN100 + emissor de pulsos | 1238 | Comptador DN100 + emissor de pulsos | 0 | 0
C15 | u | Comptador DN15 amb LoRaWAN OMS | 99 | Comptador DN15 amb LoRaWAN OMS | 0 | 0
C25 | u | Comptador DN25 | 182.48 | Comptador DN25 | 0 | 0
C32 | u | Comptador DN32 | 206.6 | Comptador DN32 | 0 | 0
C50 | U | Comptador DN50 | 399.15 | Comptador DN50 | 0 | 0
CABLE | u | Cable de connexió rosca estanca | 56 | Cable de connexió rosca estanca | 0 | 0
MCL | u | Mòdul de comunicació LoRaWAN amb entrada de pulsos Open Collector | 150 | Mòdul de comunicació LoRaWAN amb entrada de pulsos Open Collector | 0 | 0
PRECIN | u | Precintes | 1.5 | Precintes | 0 | 0
RACORD | u | Substitució de racords i petit material | 5.35 | Substitució de racords i petit material | 0 | 0
Altres
INST01 | u | Instal·lació | 6224.25 | Instal·lació | 0 | 0
INST02 | u | Instal·lació | 11699 | Instal·lació | 0 | 0
INST04 | u | Instal·lació | 7699 | Instal·lació | 0 | 0
INVENTARI | u | Realització d'inventari de comptadors. | 3.21 | Realització d'inventari de comptadors. | 0 | 0
MANT01 | any | Manteniment anual | 1949.88 | Manteniment anual | 0 | 0
MANT04 | any | Manteniment anual | 1283.16 | Manteniment anual | 0 | 0

## T-DIM
|  |  |  | PROJECTE D'IMPLANTACIÓ DE TELELECTURA A ABRERA | PROJECTE D'IMPLANTACIÓ DE TELELECTURA A ABRERA | PROJECTE D'IMPLANTACIÓ DE TELELECTURA A ABRERA | PROJECTE D'IMPLANTACIÓ DE TELELECTURA A ABRERA
|  | AMIDAMENTS | AMIDAMENTS | AMIDAMENTS | AMIDAMENTS | AMIDAMENTS
| N | Obra | 01 | PressupostTELE_R0
| N | Capítol | 02 | FASE 2
| N | NIVELL 3 | 06 | COMPTADORS
01.02.06.001 | L | SMC15 | u | Subministrament de comptador amb les característiques següents: - Diàmetre nominal DN13-15. - Rosques d’entrada i sortida ¾”. - Llargada del comptador de 110mm. - Precisió mínima R 250. - Certificat de la Directiva MID. - Cabal màxim Q4: 3,1 m³/h, cabal nominal Q3: 2,5 m³/h, cabal de transició Q2: 16-20 l/h, cabal mínim Q1: 10 l/h, cabal d’arrancada: 3-5 l/h. - Pèrdua de càrrega a Q3: 0,17 bar. - Pressió nominal 16 bar. - Incorpora del mòdul de comunicació integrat o clip-on amb el protocol de comunicació LoRaWAN. - Enviament diari de les següents dades: totalitzador del comptador, consums horaris (24h) i les alarmes de nivell de bateria, manipulació física del comptador, manipulació electromagnètica i desincronització del mòdul de comunicació. - Bateria de comptador / mòdul de comunicació amb duració mínima de 12 anys. - Es requereix el decoder de les trames LoRaWAN degudament especificat. - Es requereix les claus dels dispositius LoRaWAN, DEVUI i APPKEY, per la configuració dels dispositius en el servei de comunicacions. - Es requereix Interface i app mòbil per configuració dels mòduls de comunicació. | Subministrament de comptador amb les característiques següents: - Diàmetre nominal DN13-15. - Rosques d’entrada i sortida ¾”. - Llargada del comptador de 110mm. - Precisió mínima R 250. - Certificat de la Directiva MID. - Cabal màxim Q4: 3,1 m³/h, cabal nominal Q3: 2,5 m³/h, cabal de transició Q2: 16-20 l/h, cabal mínim Q1: 10 l/h, cabal d’arrancada: 3-5 l/h. - Pèrdua de càrrega a Q3: 0,17 bar. - Pressió nominal 16 bar. - Incorpora del mòdul de comunicació integrat o clip-on amb el protocol de comunicació LoRaWAN. - Enviament diari de les següents dades: totalitzador del comptador, consums horaris (24h) i les alarmes de nivell de bateria, manipulació física del comptador, manipulació electromagnètica i desincronització del mòdul de comunicació. - Bateria de comptador / mòdul de comunicació amb duració mínima de 12 anys. - Es requereix el decoder de les trames LoRaWAN degudament especificat. - Es requereix les claus dels dispositius LoRaWAN, DEVUI i APPKEY, per la configuració dels dispositius en el servei de comunicacions. - Es requereix Interface i app mòbil per configuració dels mòduls de comunicació.
Ús domèstic DN15
Nucli |  | 389
Can Vilalba |  | 559