## T-PRES
|  |  |  | LOTS REPARACIÓ DEL COL·LECTORS D'IMPULSIÓ EB ARRABASSADA I EB PLATJA LLARGA | LOTS REPARACIÓ DEL COL·LECTORS D'IMPULSIÓ EB ARRABASSADA I EB PLATJA LLARGA | LOTS REPARACIÓ DEL COL·LECTORS D'IMPULSIÓ EB ARRABASSADA I EB PLATJA LLARGA | LOTS REPARACIÓ DEL COL·LECTORS D'IMPULSIÓ EB ARRABASSADA I EB PLATJA LLARGA
PRESSUPOST
[5 empty] | Preu | Amidament | Import
|  | Obra | 01 | PressupostLOTS EB ARRABASSADA EB LLARGA
|  | Capítol | 01 | IMPULSIÓ EB ARRABASSADA
|  | Titulo 3 | 01 | VÀLVULES I ACCESORIS
01.01.01 | 1 | PO-EMTA13 | u | Partida de desmontatge d'elements hidràulics | 27.01 | 16
01.01.01 | 2 | PNZ0-36DV | u | Carret extensible de desmuntatge amb brides HAWLE o equivalent, amb virolla interior i exterior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), junt d'estanquitat d'etilè propilè diè (EPDM), revestiment de resina epoxi (150 micres), de 150 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, muntat en pericó de canalització soterrada | 945.02 | 3
01.01.01 | 3 | PNZ0-36E1 | u | Carret extensible de desmuntatge amb brides HAWLE o equivalent, amb virolla interior i exterior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), junt d'estanquitat d'etilè propilè diè (EPDM), revestiment de resina epoxi (150 micres), de 250 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, muntat en pericó de canalització soterrada | 1616.48 | 1
01.01.01 | 4 | FN8MU12A | u | Subministrament, muntatge i instal·lació de vàlvula de retenció de bola, dissenyada EN14341(EN12516) i distancia entre brides EN 558, HAWLE 9841 o equivalent, DN150, PN16, de cos de fosa dúctil EN-GJS-400-15 (GGG40). Bola d'elastòmer amb nucli metàl·lic. Revestiment de pintura epoxi mínim 300 micres, inclòs part proporcional de junts i cargols | 1251.23 | 3
01.01.01 | 5 | PN12-DPO4 | u | Vàlvula de comporta manual amb brides,HAWLE o equivalent, de 150 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de fosa, muntada | 906.4 | 3
01.01.01 | 6 | PN12-DPRU | u | Vàlvula de comporta manual amb brides, HAWLE o equivalent, de 300 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de fosa, muntada en pericó de canalització soterrada | 1724.74 | 1
01.01.01 | 7 | PN60-FBUL | u | Vàlvula de guillotina, manual,HAWLE o equivalent per a muntar entre brides, de seient elàstic, de 250 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, cos de fosa d'acer inoxidable 1.4408 (CF8M), comporta d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), empaquetadura de fibra sintètica teflonada i eix d'acer inoxidable 1.4016 (AISI 430), accionament per reductor manual, muntada en pericó de canalització soterrada | 1912.2 | 1
01.01.01 | 8 | PN12-DPSQ | u | Vàlvula de comporta manual amb brides, HAWLE o equivalent, de 100 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de fosa, muntada superficialment | 724.31 | 2
01.01.01 | 9 | PN12-DPRQ | u | Vàlvula de comporta manual amb brides, HAWLE o equivalent, de 80 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de fosa | 575.49 | 1
01.01.01 | 10 | PJM9-E9K2 | u | Doble ventosa embridada de diàmetre nominal 100 mm, de 16 bar de pressió de prova, de fosa, preu alt i muntada en pericó de canalització soterrada | 1218.11 | 1
TOTAL
|  | Obra | 01 | PressupostLOTS EB ARRABASSADA EB LLARGA
|  | Capítol | 01 | IMPULSIÓ EB ARRABASSADA
|  | Titulo 3 | 02 | FREGAT ÒXID, NETEJA I REPINTAT
01.01.02 | 1 | P892-4UDA | m2 | El fregat de l'òxid del col·lector de fosa dúctil o acer al carboni i la seva neteja es realitzarà seguint els punts següents: .- Realitzar la preparació superficial mitjançant l'ús d'equip Bristle Blaster o equivalent fins a assolir una rugositat de 75 a 100 micres (3 a 4 mils) a la topografia superficial. .- Aconseguir un grau de neteja equivalent a SA 2.5 - SA 3.0, segons els estàndards internacionals. .- Netejar exhaustivament les superfícies metàl·liques un cop completada la preparació superficial per garantir l'eliminació de contaminants possibles. | 21.56 | 13.795
01.01.02 | 2 | PFN0-9LMW | m2 | Reforç a aplicar en dues capes, utilitzant Loctite 5085 o equivalent, un compost de fibra de carboni/vidre bidireccional impregnada amb Loctite 7210 o equivalent, resina epoxi bicomponent a tota la superfície que hagi perdut l'espessor nominal de la canonada. | 978.45 | 27.59
01.01.02 | 3 | PFN0-9LMX | m2 | Recobriment protector epoxi-ceràmic Loctite 7255 o equivalent de dos components amb un gruix total de 250 micres en totes les canonades de l'estació de bombament, el recobriment proporciona protecció contra l'oxidació i garanteix la durabilitat del sistema, incloent zones reforçades, com les que no han estat reforçades. | 72.49 | 13.795
TOTAL
|  | Obra | 01 | PressupostLOTS EB ARRABASSADA EB LLARGA
|  | Capítol | 01 | IMPULSIÓ EB ARRABASSADA
|  | Titulo 3 | 03 | SEGURETAT I SALUT
01.01.03 | 1 | PASS001 | pa | Partida alçada per a dotació de mitjans de prevenció de riscos laborals | 2000 | 1
01.01.03 | 2 | P15A5-EQFL | u | Extractor localitzat de gasos amb velocitat de captura de 0,5 a 1 m/s | 725.86 | 2
01.01.03 | 3 | P16B-6P0C | h | Presencia al lloc de treball de recursos preventius | 31.16 | 168
01.01.03 | 4 | PQUH-65LZ | h | Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal·lacions | 161.13 | 16
TOTAL
|  | Obra | 01 | PressupostLOTS EB ARRABASSADA EB LLARGA
|  | Capítol | 02 | IMPULSIÓ EB PLATJA LLARGA
|  | Titulo 3 | 01 | VÀLVULES I ACCESORIS
01.02.01 | 1 | PO-EMTA13 | u | Partida de desmontatge d'elements hidràulics | 27.01 | 21
01.02.01 | 2 | PN12-DPRQ | u | Vàlvula de comporta manual amb brides, HAWLE o equivalent, de 80 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de fosa | 575.49 | 1
01.02.01 | 3 | PJM9-E9K2 | u | Doble ventosa embridada de diàmetre nominal 100 mm, de 16 bar de pressió de prova, de fosa, preu alt i muntada en pericó de canalització soterrada | 1218.11 | 1
01.02.01 | 4 | PN12-DPSQ | u | Vàlvula de comporta manual amb brides, HAWLE o equivalent, de 100 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de fosa, muntada superficialment | 724.31 | 2
01.02.01 | 5 | PN12-DPO4 | u | Vàlvula de comporta manual amb brides,HAWLE o equivalent, de 150 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de fosa, muntada | 906.4 | 1
01.02.01 | 6 | PNZ0-36DV | u | Carret extensible de desmuntatge amb brides HAWLE o equivalent, amb virolla interior i exterior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), junt d'estanquitat d'etilè propilè diè (EPDM), revestiment de resina epoxi (150 micres), de 150 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, muntat en pericó de canalització soterrada | 945.02 | 1
01.02.01 | 7 | FN8MU12A | u | Subministrament, muntatge i instal·lació de vàlvula de retenció de bola, dissenyada EN14341(EN12516) i distancia entre brides EN 558, HAWLE 9841 o equivalent, DN150, PN16, de cos de fosa dúctil EN-GJS-400-15 (GGG40). Bola d'elastòmer amb nucli metàl·lic. Revestiment de pintura epoxi mínim 300 micres, inclòs part proporcional de junts i cargols | 1251.23 | 1
01.02.01 | 8 | PN12-DPRU | u | Vàlvula de comporta manual amb brides, HAWLE o equivalent, de 300 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de fosa, muntada en pericó de canalització soterrada | 1724.74 | 2
01.02.01 | 9 | PF30-I24T | u | Brida cega de fosa de 300 mm de diàmetre nominal, amb anella elastomèrica d'estanquitat per a aigua i col·locada al fons de la rasa | 429.2 | 1
01.02.01 | 10 | PNZ0-36E9 | u | Carret extensible de desmuntatge amb brides HAWLE o equivalent, amb virolla interior i exterior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), junt d'estanquitat d'etilè propilè diè (EPDM), revestiment de resina epoxi (150 micres), de 400 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, muntat en pericó de canalització soterrada | 2170.86 | 1
01.02.01 | 11 | PN60-FBVA | u | Vàlvula de guillotina, manual, per a muntar entre brides, de seient elàstic, de 400 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal, cos de fosa grisa EN-GJL-250 (GG25) amb revestiment de resina epoxi (150 micres), comporta d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), empaquetadura de fibra sintètica teflonada i eix d'acer inoxidable 1.4016 (AISI 430), accionament per reductor manual, muntada en pericó de canalització soterrada | 2445.79 | 1
01.02.01 | 12 | PNZ0-36DX | u | Carret extensible de desmuntatge amb brides HAWLE o equivalent, amb virolla interior i exterior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), junt d'estanquitat d'etilè propilè diè (EPDM), revestiment de resina epoxi (150 micres), de 200 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, muntat en pericó de canalització soterrada | 1285.87 | 3
01.02.01 | 13 | PN12-DPOA | u | Vàlvula de comporta manual amb brides, de 200 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de fosa, muntada en pericó de canalització soterrada | 1265.48 | 3
01.02.01 | 14 | PN82-DAMC | u | Vàlvula de retenció de bola segons norma UNE-EN 12334, amb brides, de 200 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, cos de fosa grisa EN-GJL-250 (GG25) amb recobriment de resina epoxi (150 micres) i bola de fosa nodular GGG40 recoberta de cautxú nitril (NBR), muntada en pericó de canalització soterrada | 1913.12 | 3
TOTAL
|  | Obra | 01 | PressupostLOTS EB ARRABASSADA EB LLARGA
|  | Capítol | 02 | IMPULSIÓ EB PLATJA LLARGA
|  | Titulo 3 | 02 | FREGAT ÒXID, NETEJA I REPINTAT
01.02.02 | 1 | P892-4UDA | m2 | El fregat de l'òxid del col·lector de fosa dúctil o acer al carboni i la seva neteja es realitzarà seguint els punts següents: .- Realitzar la preparació superficial mitjançant l'ús d'equip Bristle Blaster o equivalent fins a assolir una rugositat de 75 a 100 micres (3 a 4 mils) a la topografia superficial. .- Aconseguir un grau de neteja equivalent a SA 2.5 - SA 3.0, segons els estàndards internacionals. .- Netejar exhaustivament les superfícies metàl·liques un cop completada la preparació superficial per garantir l'eliminació de contaminants possibles. | 21.56 | 26.047
01.02.02 | 2 | PFN0-9LMW | m2 | Reforç a aplicar en dues capes, utilitzant Loctite 5085 o equivalent, un compost de fibra de carboni/vidre bidireccional impregnada amb Loctite 7210 o equivalent, resina epoxi bicomponent a tota la superfície que hagi perdut l'espessor nominal de la canonada. | 978.45 | 52.094
01.02.02 | 3 | PFN0-9LMX | m2 | Recobriment protector epoxi-ceràmic Loctite 7255 o equivalent de dos components amb un gruix total de 250 micres en totes les canonades de l'estació de bombament, el recobriment proporciona protecció contra l'oxidació i garanteix la durabilitat del sistema, incloent zones reforçades, com les que no han estat reforçades. | 72.49 | 26.047
TOTAL
|  | Obra | 01 | PressupostLOTS EB ARRABASSADA EB LLARGA
|  | Capítol | 02 | IMPULSIÓ EB PLATJA LLARGA
|  | Titulo 3 | 03 | SEGURETAT I SALUT
01.02.03 | 1 | PASS001 | pa | Partida alçada per a dotació de mitjans de prevenció de riscos laborals | 2000 | 1
01.02.03 | 2 | P15A5-EQFL | u | Extractor localitzat de gasos amb velocitat de captura de 0,5 a 1 m/s | 725.86 | 2
01.02.03 | 3 | P16B-6P0C | h | Presencia al lloc de treball de recursos preventius | 31.16 | 192
01.02.03 | 4 | PQUH-65LZ | h | Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal·lacions | 161.13 | 24
TOTAL
IMPORT TOTAL DEL PRESSUPOST :

## T-APU
LOTS REPARACIÓ DEL COL·LECTORS D'IMPULSIÓ EB ARRABASSADA I EB PLATJA LLARGA | LOTS REPARACIÓ DEL COL·LECTORS D'IMPULSIÓ EB ARRABASSADA I EB PLATJA LLARGA | LOTS REPARACIÓ DEL COL·LECTORS D'IMPULSIÓ EB ARRABASSADA I EB PLATJA LLARGA | LOTS REPARACIÓ DEL COL·LECTORS D'IMPULSIÓ EB ARRABASSADA I EB PLATJA LLARGA | LOTS REPARACIÓ DEL COL·LECTORS D'IMPULSIÓ EB ARRABASSADA I EB PLATJA LLARGA | LOTS REPARACIÓ DEL COL·LECTORS D'IMPULSIÓ EB ARRABASSADA I EB PLATJA LLARGA | LOTS REPARACIÓ DEL COL·LECTORS D'IMPULSIÓ EB ARRABASSADA I EB PLATJA LLARGA | LOTS REPARACIÓ DEL COL·LECTORS D'IMPULSIÓ EB ARRABASSADA I EB PLATJA LLARGA | LOTS REPARACIÓ DEL COL·LECTORS D'IMPULSIÓ EB ARRABASSADA I EB PLATJA LLARGA | LOTS REPARACIÓ DEL COL·LECTORS D'IMPULSIÓ EB ARRABASSADA I EB PLATJA LLARGA | LOTS REPARACIÓ DEL COL·LECTORS D'IMPULSIÓ EB ARRABASSADA I EB PLATJA LLARGA
Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements
Nº | Codi | U.A. | Descripció | [6 empty] | Preu | Descripció curta
Partida d'obra
P-1 | FN8MU12A | u | Subministrament, muntatge i instal·lació de vàlvula de retenció de bola, dissenyada EN14341(EN12516) i distancia entre brides EN 558, HAWLE 9841 o equivalent, DN150, PN16, de cos de fosa dúctil EN-GJS-400-15 (GGG40). Bola d'elastòmer amb nucli metàl·lic. Revestiment de pintura epoxi mínim 300 micres, inclòs part proporcional de junts i cargols |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Vàlvula retenció bola,DN150,PN16
Mà d'obra
| AMATMO06 | h | Peó especialista | 0.25 | /R | x | 32.61 | =
| AMATMO03 | h | Oficial 1ª | 0.25 | /R | x | 49.91 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BFZJPD15 | u | Junta plana EPDM per a brida DN-150, PN16 Hawle o equivalent | 1 |  | x | 3.59 | =
| BN8MU12A | u | Subministrament de vàlvula de retenció de bola HAWLE 9841 o equivalent. Dissenyada EN14341(EN12516) i distancia entre brides EN 558 Serie 16, DN150, PN16, de cos de fosa dúctil EN-GJS-400-15 (GGG40). Bola en elastomer amb cobertura metàl·lica. Revestiment de pintura epoxi mínim 300 micres. | 1 |  | x | 1204.3 | =
| BFZRU19B | u | Cargol d'acer inoxidable Geomet, M16x120 mm de llargària, AISI 316L de classe de resistència A4, de cap hexagonal segons UNE-EN ISO 4014 (DIN 933), amb femella i 2 volanderes | 8 |  | x | 2.8 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-2 | P15A5-EQFL | u | Extractor localitzat de gasos amb velocitat de captura de 0,5 a 1 m/s |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Extractor localitzat de gasos amb velocitat de captura de 0,5 a 1 m/s
Mà d'obra
| A0D-0009 | h | Manobre per a seguretat i salut | 0.1 | /R | x | 24.55 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B15A5-19N5 | u | Extractor localitzat de gasos amb velocitat de captura de 0,5 a 1 m/s | 1 |  | x | 723.38 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1 | %
Cost directe
Total
P-3 | P16B-6P0C | h | Presencia al lloc de treball de recursos preventius |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Recurs preventiu
Mà d'obra
| A06-FEQ1 | h | Coordinador d'activitats preventives | 1 | /R | x | 31.16 | =
Subtotal mà d'obra
Cost directe
Total
P-4 | P892-4UDA | m2 | El fregat de l'òxid del col·lector de fosa dúctil o acer al carboni i la seva neteja es realitzarà seguint els punts següents: .- Realitzar la preparació superficial mitjançant l'ús d'equip Bristle Blaster o equivalent fins a assolir una rugositat de 75 a 100 micres (3 a 4 mils) a la topografia superficial. .- Aconseguir un grau de neteja equivalent a SA 2.5 - SA 3.0, segons els estàndards internacionals. .- Netejar exhaustivament les superfícies metàl·liques un cop completada la preparació superficial per garantir l'eliminació de contaminants possibles. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Freg.+netej.col·lector fosa dùctil/Acer , freg.rugos.75-100 micres, netej.SA 2.5-3.0 stand.inter.
Mà d'obra
| A0F-000B | h | Oficial 1a | 0.25 | /R | x | 28.61 | =
| A01-FEP9 | h | Ajudant | 0.5 | /R | x | 25.4 | =
Subtotal mà d'obra
Maquinària
| C20J-00DQ | h | Granalladora manual elèctrica Bristle Blaster o equivalent | 0.5 | /R | x | 2.81 | =
Subtotal maquinària
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-5 | PASS001 | pa | Partida alçada per a dotació de mitjans de prevenció de riscos laborals |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 2000 | Partida alçada per a dotació de mitjans de prevenció de risco laborals
P-6 | PF30-I24T | u | Brida cega de fosa de 300 mm de diàmetre nominal, amb anella elastomèrica d'estanquitat per a aigua i col·locada al fons de la rasa |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Brida cega fosa,DN=300mm,anella p/aigua,col.fons rasa
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 1.114 | /R | x | 29.57 | =
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 1.114 | /R | x | 25.4 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BFZRU20B | u | Cargol acer inoxidable AISI 316L A4 M16x200 DIN933, fem+vol | 8 |  | x | 4.9 | =
| BFZJ.PD30 | u | Junta plana EPDM DN-300 PN10 | 1 |  | x | 38.2 | =
| BF30-04WO | u | Brida cega de fosa de 300 mm de diàmetre nominal, amb anella elastomèrica d'estanquitat per a aigua | 1 |  | x | 289.64 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-7 | PFN0-9LMW | m2 | Reforç a aplicar en dues capes, utilitzant Loctite 5085 o equivalent, un compost de fibra de carboni/vidre bidireccional impregnada amb Loctite 7210 o equivalent, resina epoxi bicomponent a tota la superfície que hagi perdut l'espessor nominal de la canonada. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Reforç dues cares, compost fibra carb./vidre bidir.impregnada resina epoxi bicomponent
Mà d'obra
| A0F-000B | h | Oficial 1a | 0.25 | /R | x | 28.61 | =
| A01-FEP9 | h | Ajudant | 0.5 | /R | x | 25.4 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B8Z6-0P2E | m | Compost de fibra de carboni/vidre bidireccional, Loctite 5085 305mm x 30m o equivalent. | 1.1 |  | x | 825.43 | =
| B8Z6-0P2D | kg | Resina epoxi bicomponent, Loctite 7210 o equivalent. | 0.2 |  | x | 253.13 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-8 | PFN0-9LMX | m2 | Recobriment protector epoxi-ceràmic Loctite 7255 o equivalent de dos components amb un gruix total de 250 micres en totes les canonades de l'estació de bombament, el recobriment proporciona protecció contra l'oxidació i garanteix la durabilitat del sistema, incloent zones reforçades, com les que no han estat reforçades. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Recobriment protector epoxi-ceràmic dos components amb un gruix total 250 micres
Mà d'obra
| A0F-000B | h | Oficial 1a | 0.15 | /R | x | 28.61 | =
| A01-FEP9 | h | Ajudant | 0.25 | /R | x | 25.4 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B896-HYCS | l | Recobriment protector epoxi-ceràmic de dos components, Loctite 7255 o equivalent. | 0.25 |  | x | 247.38 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-9 | PJM9-E9K2 | u | Doble ventosa embridada de diàmetre nominal 100 mm, de 16 bar de pressió de prova, de fosa, preu alt i muntada en pericó de canalització soterrada |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Doble ventosa embrida.,DN=100mm,16bar,fosa,preu alt,munt.pericó
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 1.43 | /R | x | 25.4 | =
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 1.43 | /R | x | 29.57 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BJM9-FFVK | u | Doble ventosa per a embridar de 100 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió de prova, de fosa, preu alt | 1 |  | x | 1054.98 | =
| BFZJPD10 | u | Junta plana EPDM per a brida DN-100, PN16, segons UNE-EN 681-1. | 2 |  | x | 2.47 | =
| BFZRU20B | u | Cargol acer inoxidable AISI 316L A4 M16x200 DIN933, fem+vol | 16 |  | x | 4.9 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-10 | PN12-DPO4 | u | Vàlvula de comporta manual amb brides,HAWLE o equivalent, de 150 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de fosa, muntada |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Vàlvula comporta+brides,DN=150mm,PN=16bar
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 1.87 | /R | x | 29.57 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BFZRU20B | u | Cargol acer inoxidable AISI 316L A4 M16x200 DIN933, fem+vol | 16 |  | x | 4.9 | =
| BN12-0XFW | u | Vàlvula de comporta manual amb brides, HAWLE o equivalent, de 150 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de fosa | 1 |  | x | 768.28 | =
| BFZJPD15 | u | Junta plana EPDM per a brida DN-150, PN16 Hawle o equivalent | 1 |  | x | 3.59 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-11 | PN12-DPOA | u | Vàlvula de comporta manual amb brides, de 200 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de fosa, muntada en pericó de canalització soterrada |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Vàlvula comporta+brides,DN=200mm,PN=10bar,EN-GJS-500-7,volant de fosa,pericó canal.sot.
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 2.04 | /R | x | 29.57 | =
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 4.08 | /R | x | 25.4 | =
Subtotal mà d'obra
Maquinària
| C152-003A | h | Camió grua de 3 t | 2.04 | /R | x | 58.84 | =
Subtotal maquinària
Material
| BN12-0XGO | u | Vàlvula de comporta manual amb brides, HAWLE o equivalent, de 200 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de fosa | 1 |  | x | 933.07 | =
| BFZJ.PD20 | u | Junta plana EPDM per a brida DN-200, PN10 HAWLE o equivalent | 1 |  | x | 6.76 | =
| BFZRU20B | u | Cargol acer inoxidable AISI 316L A4 M16x200 DIN933, fem+vol | 8 |  | x | 4.9 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-12 | PN12-DPRQ | u | Vàlvula de comporta manual amb brides, HAWLE o equivalent, de 80 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de fosa |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Vàlvula comporta+brides,DN=80mm,PN=16bar
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 1.12 | /R | x | 29.57 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BFZJPD08 | u | Junta plana EPDM per a brida DN-80, PN16, segons UNE-EN 681-1. | 2 |  | x | 2.17 | =
| BN12-0XFV | u | Vàlvula de comporta manual amb brides, HAWLE o equivalent, de 80 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de fosa | 1 |  | x | 459.13 | =
| BFZRU20B | u | Cargol acer inoxidable AISI 316L A4 M16x200 DIN933, fem+vol | 16 |  | x | 4.9 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-13 | PN12-DPRU | u | Vàlvula de comporta manual amb brides, HAWLE o equivalent, de 300 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de fosa, muntada en pericó de canalització soterrada |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Vàlvula comporta+brides,DN=300mm,PN=10bar
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 2.38 | /R | x | 29.57 | =
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 4.76 | /R | x | 25.4 | =
Subtotal mà d'obra
Maquinària
| C152-003A | h | Camió grua de 3 t | 2.38 | /R | x | 58.84 | =
Subtotal maquinària
Material
| BFZRU20B | u | Cargol acer inoxidable AISI 316L A4 M16x200 DIN933, fem+vol | 16 |  | x | 4.9 | =
| BN12-0XGB | u | Vàlvula de comporta manual amb brides, HAWLE O equivalent, de 300 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de fosa | 1 |  | x | 1235.75 | =
| BFZJ.PD30 | u | Junta plana EPDM DN-300 PN10 | 2 |  | x | 38.2 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-14 | PN12-DPSQ | u | Vàlvula de comporta manual amb brides, HAWLE o equivalent, de 100 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de fosa, muntada superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Vàlvula comporta+brides,DN=100mm,PN=16bar
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.84 | /R | x | 29.57 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BFZJPD10 | u | Junta plana EPDM per a brida DN-100, PN16, segons UNE-EN 681-1. | 2 |  | x | 2.47 | =
| BN12-0XGW | u | Vàlvula de comporta manual amb brides, HAWLE o equivalent, de 100 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de fosa | 1 |  | x | 615.76 | =
| BFZRU20B | u | Cargol acer inoxidable AISI 316L A4 M16x200 DIN933, fem+vol | 16 |  | x | 4.9 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-15 | PN60-FBUL | u | Vàlvula de guillotina, manual,HAWLE o equivalent per a muntar entre brides, de seient elàstic, de 250 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, cos de fosa d'acer inoxidable 1.4408 (CF8M), comporta d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), empaquetadura de fibra sintètica teflonada i eix d'acer inoxidable 1.4016 (AISI 430), accionament per reductor manual, muntada en pericó de canalització soterrada |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Vàlvula guillot.,manual,entre brides,seient elàstic,DN=250mm,PN=10bar,1.4408 (CF8M)/inox.1.4401,redu
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 1.105 | /R | x | 29.57 | =
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 2.21 | /R | x | 25.4 | =
Subtotal mà d'obra
Maquinària
| C152-003A | h | Camió grua de 3 t | 1.105 | /R | x | 58.84 | =
Subtotal maquinària
Material
| BFZJ.PD25 | u | Junta plana EPDM per a brida DN-250, PN10 HAWLE o equivalent | 2 |  | x | 6.76 | =
| BN60-2JJL | u | Vàlvula de guillotina, manual, HAWLE o equivalent, per a muntar entre brides, de seient elàstic, de 250 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, cos de fosa d'acer inoxidable 1.4408 (CF8M), comporta d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), empaquetadura de fibra sintètica teflonada i eix d'acer inoxidable 1.4016 (AISI 430), accionament per reductor manual | 1 |  | x | 1665.12 | =
| BFZRU20B | u | Cargol acer inoxidable AISI 316L A4 M16x200 DIN933, fem+vol | 16 |  | x | 4.9 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-16 | PN60-FBVA | u | Vàlvula de guillotina, manual, per a muntar entre brides, de seient elàstic, de 400 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal, cos de fosa grisa EN-GJL-250 (GG25) amb revestiment de resina epoxi (150 micres), comporta d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), empaquetadura de fibra sintètica teflonada i eix d'acer inoxidable 1.4016 (AISI 430), accionament per reductor manual, muntada en pericó de canalització soterrada |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Vàlvula guillot.,manual,entre brides,seient elàstic,DN=400mm,PN=6bar,EN-GJL-250/(AISI 304),reductor
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 3.23 | /R | x | 25.4 | =
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 1.615 | /R | x | 29.57 | =
Subtotal mà d'obra
Maquinària
| C152-003A | h | Camió grua de 3 t | 1.615 | /R | x | 58.84 | =
Subtotal maquinària
Material
| BFZJPD40 | u | Junta plana EPDM per a brida DN-400, PN10 HAWLE o equivalent | 2 |  | x | 6.76 | =
| BN60-2JHY | u | Vàlvula de guillotina, manual, per a muntar entre brides, de seient elàstic, de 400 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal, cos de fosa grisa EN-GJL-250 (GG25) amb revestiment de resina epoxi (150 micres), comporta d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), empaquetadura de fibra sintètica teflonada i eix d'acer inoxidable 1.4016 (AISI 430), accionament per reductor manual | 1 |  | x | 2127.1 | =
| BFZRU20B | u | Cargol acer inoxidable AISI 316L A4 M16x200 DIN933, fem+vol | 16 |  | x | 4.9 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-17 | PN82-DAMC | u | Vàlvula de retenció de bola segons norma UNE-EN 12334, amb brides, de 200 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, cos de fosa grisa EN-GJL-250 (GG25) amb recobriment de resina epoxi (150 micres) i bola de fosa nodular GGG40 recoberta de cautxú nitril (NBR), muntada en pericó de canalització soterrada |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Vàlvula retenció bola+brides,DN=200mm,PN=10bar,EN-GJL-250/bola fosa+NBRvàlvula pericó canal.sot.
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 4.08 | /R | x | 25.4 | =
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 2.04 | /R | x | 29.57 | =
Subtotal mà d'obra
Maquinària
| C152-003A | h | Camió grua de 3 t | 2.04 | /R | x | 58.84 | =
Subtotal maquinària
Material
| BFZRU20B | u | Cargol acer inoxidable AISI 316L A4 M16x200 DIN933, fem+vol | 8 |  | x | 4.9 | =
| BFZJ.PD20 | u | Junta plana EPDM per a brida DN-200, PN10 HAWLE o equivalent | 1 |  | x | 6.76 | =
| BN82-0X0T | u | Vàlvula de retenció de bola segons norma UNE-EN 12334, amb brides, de 200 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, cos de fosa grisa EN-GJL-250 (GG25) amb recobriment de resina epoxi (150 micres) i bola de fosa nodular GGG40 recoberta de cautxú nitril (NBR) | 1 |  | x | 1580.71 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-18 | PNZ0-36DV | u | Carret extensible de desmuntatge amb brides HAWLE o equivalent, amb virolla interior i exterior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), junt d'estanquitat d'etilè propilè diè (EPDM), revestiment de resina epoxi (150 micres), de 150 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, muntat en pericó de canalització soterrada |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Carret desmuntatge+brides,(AISI 304),EPDM,DN=150mm,PN=16bar,munt.pericó canal.sot.
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 1.87 | /R | x | 29.57 | =
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 3.74 | /R | x | 25.4 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BFZRU20B | u | Cargol acer inoxidable AISI 316L A4 M16x200 DIN933, fem+vol | 8 |  | x | 4.9 | =
| BFZJPD15 | u | Junta plana EPDM per a brida DN-150, PN16 Hawle o equivalent | 2 |  | x | 3.59 | =
| BNZ0-0TU5 | u | Carret extensible de desmuntatge amb brides HAWLE o equivalent, amb virolla interior i exterior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), junt d'estanquitat d'etilè propilè diè (EPDM), revestiment de resina epoxi (150 micres), de 150 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal | 1 |  | x | 746.09 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-19 | PNZ0-36DX | u | Carret extensible de desmuntatge amb brides HAWLE o equivalent, amb virolla interior i exterior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), junt d'estanquitat d'etilè propilè diè (EPDM), revestiment de resina epoxi (150 micres), de 200 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, muntat en pericó de canalització soterrada |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Carret desmuntatge+brides,(AISI 304),EPDM,DN=200mm,PN=10bar,munt.pericó canal.sot.
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 2.04 | /R | x | 29.57 | =
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 4.08 | /R | x | 25.4 | =
Subtotal mà d'obra
Maquinària
| C152-003A | h | Camió grua de 3 t | 2.04 | /R | x | 58.84 | =
Subtotal maquinària
Material
| BFZJ.PD20 | u | Junta plana EPDM per a brida DN-200, PN10 HAWLE o equivalent | 2 |  | x | 6.76 | =
| BNZ0-0TUK | u | Carret extensible de desmuntatge amb brides HAWLE o equivalent, amb virolla interior i exterior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), junt d'estanquitat d'etilè propilè diè (EPDM), revestiment de resina epoxi (150 micres), de 200 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal | 1 |  | x | 907.5 | =
| BFZRU20B | u | Cargol acer inoxidable AISI 316L A4 M16x200 DIN933, fem+vol | 16 |  | x | 4.9 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-20 | PNZ0-36E1 | u | Carret extensible de desmuntatge amb brides HAWLE o equivalent, amb virolla interior i exterior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), junt d'estanquitat d'etilè propilè diè (EPDM), revestiment de resina epoxi (150 micres), de 250 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, muntat en pericó de canalització soterrada |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Carret desmuntatge+brides,(AISI 304),EPDM,DN=250mm,PN=10bar,munt.pericó canal.sot.
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 2.21 | /R | x | 29.57 | =
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 4.42 | /R | x | 25.4 | =
Subtotal mà d'obra
Maquinària
| C152-003A | h | Camió grua de 3 t | 2.21 | /R | x | 58.84 | =
Subtotal maquinària
Material
| BNZ0-0TU9 | u | Carret extensible de desmuntatge amb brides HAWLE o equivalent, amb virolla interior i exterior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), junt d'estanquitat d'etilè propilè diè (EPDM), revestiment de resina epoxi (150 micres), de 250 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal | 1 |  | x | 1253.44 | =
| BFZRU20B | u | Cargol acer inoxidable AISI 316L A4 M16x200 DIN933, fem+vol | 8 |  | x | 4.9 | =
| BFZJ.PD25 | u | Junta plana EPDM per a brida DN-250, PN10 HAWLE o equivalent | 2 |  | x | 6.76 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-21 | PNZ0-36E9 | u | Carret extensible de desmuntatge amb brides HAWLE o equivalent, amb virolla interior i exterior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), junt d'estanquitat d'etilè propilè diè (EPDM), revestiment de resina epoxi (150 micres), de 400 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, muntat en pericó de canalització soterrada |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Carret desmuntatge+brides,(AISI 304),EPDM,DN=400mm,PN=10bar,munt.pericó canal.sot.
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 5.44 | /R | x | 25.4 | =
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 2.72 | /R | x | 29.57 | =
Subtotal mà d'obra
Maquinària
| C152-003A | h | Camió grua de 3 t | 2.72 | /R | x | 58.84 | =
Subtotal maquinària
Material
| BFZRU20B | u | Cargol acer inoxidable AISI 316L A4 M16x200 DIN933, fem+vol | 8 |  | x | 4.9 | =
| BNZ0-0TUI | u | Carret extensible de desmuntatge amb brides HAWLE o equivalent, amb virolla interior i exterior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), junt d'estanquitat d'etilè propilè diè (EPDM), revestiment de resina epoxi (150 micres), de 400 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, muntat en pericó de canalització soterrada | 1 |  | x | 1742.97 | =
| BFZJPD40 | u | Junta plana EPDM per a brida DN-400, PN10 HAWLE o equivalent | 1 |  | x | 6.76 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-22 | PO-EMTA13 | u | Partida de desmontatge d'elements hidràulics |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Partida de desmontatge d'elements hidràulics
Mà d'obra
| A0F-000B | h | Oficial 1a | 0.5 | /R | x | 28.61 | =
| A01-FEP9 | h | Ajudant | 0.5 | /R | x | 25.4 | =
Subtotal mà d'obra
Cost directe
Total
P-23 | PQUH-65LZ | h | Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal·lacions |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Mà obra,neteja+conservació instal·lacions
Mà d'obra
| A0D-0009 | h | Manobre per a seguretat i salut | 2 | /R | x | 24.55 | =
Subtotal mà d'obra
Maquinària
| C155-003R | h | Camió per a treballs generals neteja i transport d'eines de 5 t de càrrega | 1 | /R | x | 34.54 | =
Subtotal maquinària
Material
| BDH0-16J0 | h | Neteja i desembussada de clavegueram amb introducció manual de mànega amb aigua a pressió, amb aparell pneumàtic vibrador incorporat des de compressor situat en camió cisterna | 1 |  | x | 77 | =
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1 | %
Cost directe
Total

## T-SMP
LOTS REPARACIÓ DEL COL·LECTORS D'IMPULSIÓ EB ARRABASSADA I EB PLATJA LLARGA | LOTS REPARACIÓ DEL COL·LECTORS D'IMPULSIÓ EB ARRABASSADA I EB PLATJA LLARGA | LOTS REPARACIÓ DEL COL·LECTORS D'IMPULSIÓ EB ARRABASSADA I EB PLATJA LLARGA | LOTS REPARACIÓ DEL COL·LECTORS D'IMPULSIÓ EB ARRABASSADA I EB PLATJA LLARGA
Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements
Codi | U.A. | Descripció | Preu | Descripció curta | CO2eq (kg) | MJ | CO2eq A4 (kg) | MJ A4
Mà d'obra
A01-FEP9 | h | Ajudant | 25.4 | Ajudant | 0 | 0 | 0 | 0
A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 25.4 | Ajudant muntador | 0 | 0 | 0 | 0
A06-FEQ1 | h | Coordinador d'activitats preventives | 31.16 | Coordinador activitats preventives | 0 | 0 | 0 | 0
A0D-0009 | h | Manobre per a seguretat i salut | 24.55 | Manobre p/SiS | 0 | 0 | 0 | 0
A0F-000B | h | Oficial 1a | 28.61 | Oficial 1a | 0 | 0 | 0 | 0
A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 29.57 | Oficial 1a muntador | 0 | 0 | 0 | 0
AMATMO03 | h | Oficial 1ª | 49.91 | Oficial 1ª | 0 | 0 | 0 | 0
AMATMO06 | h | Peó especialista | 32.61 | Peó especialista | 0 | 0 | 0 | 0
Maquinària
C152-003A | h | Camió grua de 3 t | 58.84 | Camió grua 3t | 26.5511 | 367.6622 | 0 | 0
C155-003R | h | Camió per a treballs generals neteja i transport d'eines de 5 t de càrrega | 34.54 | Camió treballs 5t | 10.2119 | 141.4085 | 0 | 0
C20J-00DQ | h | Granalladora manual elèctrica Bristle Blaster o equivalent | 2.81 | Granalladora manual elèctrica | 0.0023057 | 0.056045 | 0 | 0
Material
B15A5-19N5 | u | Extractor localitzat de gasos amb velocitat de captura de 0,5 a 1 m/s | 723.38 | Extractor localitzat de gasos amb velocitat de captura de 0,5 a 1 m/s | 0 | 0 | 0 | 0
B896-HYCS | l | Recobriment protector epoxi-ceràmic de dos components, Loctite 7255 o equivalent. | 247.38 | Recobriment protector epoxi-ceràmic dos components | 4.0116 | 67.5343 | 0 | 0
B8Z6-0P2D | kg | Resina epoxi bicomponent, Loctite 7210 o equivalent. | 253.13 | Resina epoxi bicomponent | 1.9364 | 37.2925 | 0 | 0
B8Z6-0P2E | m | Compost de fibra de carboni/vidre bidireccional, Loctite 5085 305mm x 30m o equivalent. | 825.43 | Compost de fibra de carboni/vidre bidireccional | 0 | 0 | 0 | 0
BDH0-16J0 | h | Neteja i desembussada de clavegueram amb introducció manual de mànega amb aigua a pressió, amb aparell pneumàtic vibrador incorporat des de compressor situat en camió cisterna | 77 | Neteja+desembuss. De claveg.,intr.manega aig.press.pneum.vibrador | 0 | 0 | 0 | 0
BF30-04WO | u | Brida cega de fosa de 300 mm de diàmetre nominal, amb anella elastomèrica d'estanquitat per a aigua | 289.64 | Brida cega fosa,DN=300mm,anella p/aigua | 73.8919 | 996.425 | 0 | 0
BFZJPD08 | u | Junta plana EPDM per a brida DN-80, PN16, segons UNE-EN 681-1. | 2.17 | Junta plana EPDM DN-80 PN16 | 0 | 0 | 0 | 0
BFZJPD10 | u | Junta plana EPDM per a brida DN-100, PN16, segons UNE-EN 681-1. | 2.47 | Junta plana EPDM DN-100 PN16 | 0 | 0 | 0 | 0
BFZJPD15 | u | Junta plana EPDM per a brida DN-150, PN16 Hawle o equivalent | 3.59 | Junta plana EPDM DN-150 PN16 | 0 | 0 | 0 | 0
BFZJPD40 | u | Junta plana EPDM per a brida DN-400, PN10 HAWLE o equivalent | 6.76 | Junta plana EPDM DN-400 PN10 | 0 | 0 | 0 | 0
BFZJ.PD20 | u | Junta plana EPDM per a brida DN-200, PN10 HAWLE o equivalent | 6.76 | Junta plana EPDM DN-200 PN10 | 0 | 0 | 0 | 0
BFZJ.PD25 | u | Junta plana EPDM per a brida DN-250, PN10 HAWLE o equivalent | 6.76 | Junta plana EPDM DN-250 PN10 | 0 | 0 | 0 | 0
BFZJ.PD30 | u | Junta plana EPDM DN-300 PN10 | 38.2 | Junta plana EPDM DN-300 PN10 | 0 | 0 | 0 | 0
BFZRU19B | u | Cargol d'acer inoxidable Geomet, M16x120 mm de llargària, AISI 316L de classe de resistència A4, de cap hexagonal segons UNE-EN ISO 4014 (DIN 933), amb femella i 2 volanderes | 2.8 | Cargol acer inoxidable AISI 316L A4 M16x120 DIN933,fem.+voland. | 0 | 0 | 0 | 0
BFZRU20B | u | Cargol acer inoxidable AISI 316L A4 M16x200 DIN933, fem+vol | 4.9 | Cargol acer inoxidable AISI 316L A4 M16x200 DIN933, fem+vol | 0 | 0 | 0 | 0
BJM9-FFVK | u | Doble ventosa per a embridar de 100 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió de prova, de fosa, preu alt | 1054.98 | Doble ventosa p/embridar,DN=100mm,16bar prova,fosa,preu alt | 76.047 | 980.0337 | 0 | 0
BN12-0XFV | u | Vàlvula de comporta manual amb brides, HAWLE o equivalent, de 80 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de fosa | 459.13 | Vàlvula comporta+brides,cos curt,DN=80mm,PN=16bar,EN-GJS-500-7,volant de fosa | 49.5281 | 648.3338 | 0 | 0
BN12-0XFW | u | Vàlvula de comporta manual amb brides, HAWLE o equivalent, de 150 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de fosa | 768.28 | Vàlvula comporta+brides,DN=150mm,PN=16bar,EN-GJS-500-7,volant de fosa | 109.3745 | 1431.7372 | 0 | 0
BN12-0XGB | u | Vàlvula de comporta manual amb brides, HAWLE O equivalent, de 300 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de fosa | 1235.75 | Vàlvula comporta+brides,cos llarg,DN=300mm,PN=10bar,EN-GJS-500-7,volant de fosa | 371.4605 | 4862.5037 | 0 | 0
BN12-0XGO | u | Vàlvula de comporta manual amb brides, HAWLE o equivalent, de 200 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de fosa | 933.07 | Vàlvula comporta+brides,DN=200mm,PN=10bar,EN-GJS-500-7,volant de fosa | 241.4493 | 3160.6274 | 0 | 0
BN12-0XGW | u | Vàlvula de comporta manual amb brides, HAWLE o equivalent, de 100 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de fosa | 615.76 | Vàlvula comporta+brides,DN=100mm,PN=16bar,EN-GJS-500-7,volant de fosa | 61.9101 | 810.4173 | 0 | 0
BN60-2JHY | u | Vàlvula de guillotina, manual, per a muntar entre brides, de seient elàstic, de 400 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal, cos de fosa grisa EN-GJL-250 (GG25) amb revestiment de resina epoxi (150 micres), comporta d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), empaquetadura de fibra sintètica teflonada i eix d'acer inoxidable 1.4016 (AISI 430), accionament per reductor manual | 2127.1 | Vàlvula guillot.,manual,entre brides,seient elàstic,DN=400mm,PN=6bar,EN-GJL-250/(AISI 304),reductor | 295.2375 | 3887.9637 | 0 | 0
BN60-2JJL | u | Vàlvula de guillotina, manual, HAWLE o equivalent, per a muntar entre brides, de seient elàstic, de 250 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, cos de fosa d'acer inoxidable 1.4408 (CF8M), comporta d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), empaquetadura de fibra sintètica teflonada i eix d'acer inoxidable 1.4016 (AISI 430), accionament per reductor manual | 1665.12 | Vàlvula guillot.,manual,entre brides,seient elàstic,DN=250mm,PN=10bar,1.4408 (CF8M)/inox.1.4401,redu | 103.6408 | 1355.4248 | 0 | 0
BN82-0X0T | u | Vàlvula de retenció de bola segons norma UNE-EN 12334, amb brides, de 200 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, cos de fosa grisa EN-GJL-250 (GG25) amb recobriment de resina epoxi (150 micres) i bola de fosa nodular GGG40 recoberta de cautxú nitril (NBR) | 1580.71 | Vàlvula retenció bola+brides,DN=200mm,PN=10bar,EN-GJL-250/bola fosa+NBR | 154.7206 | 2093.4655 | 0 | 0
BN8MU12A | u | Subministrament de vàlvula de retenció de bola HAWLE 9841 o equivalent. Dissenyada EN14341(EN12516) i distancia entre brides EN 558 Serie 16, DN150, PN16, de cos de fosa dúctil EN-GJS-400-15 (GGG40). Bola en elastomer amb cobertura metàl·lica. Revestiment de pintura epoxi mínim 300 micres. | 1204.3 | Vàlvula retenció de bola DN150,PN16 | 68.4074 | 814.0242 | 0 | 0
BNZ0-0TU5 | u | Carret extensible de desmuntatge amb brides HAWLE o equivalent, amb virolla interior i exterior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), junt d'estanquitat d'etilè propilè diè (EPDM), revestiment de resina epoxi (150 micres), de 150 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal | 746.09 | Carret desmuntatge+brides,(AISI 304),EPDM,DN=150mm,PN=16bar | 170.834 | 2157.374 | 0 | 0
BNZ0-0TU9 | u | Carret extensible de desmuntatge amb brides HAWLE o equivalent, amb virolla interior i exterior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), junt d'estanquitat d'etilè propilè diè (EPDM), revestiment de resina epoxi (150 micres), de 250 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal | 1253.44 | Carret desmuntatge+brides,(AISI 304),EPDM,DN=250mm,PN=10bar | 387.8394 | 4897.8221 | 0 | 0
BNZ0-0TUI | u | Carret extensible de desmuntatge amb brides HAWLE o equivalent, amb virolla interior i exterior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), junt d'estanquitat d'etilè propilè diè (EPDM), revestiment de resina epoxi (150 micres), de 400 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, muntat en pericó de canalització soterrada | 1742.97 | Carret desmuntatge+brides,(AISI 304),EPDM,DN=400mm,PN=10bar | 692.5704 | 8746.1109 | 0 | 0
BNZ0-0TUK | u | Carret extensible de desmuntatge amb brides HAWLE o equivalent, amb virolla interior i exterior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), junt d'estanquitat d'etilè propilè diè (EPDM), revestiment de resina epoxi (150 micres), de 200 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal | 907.5 | Carret desmuntatge+brides,(AISI 304),EPDM,DN=200mm,PN=10bar | 244.7082 | 3090.2925 | 0 | 0

## T-DIM
|  |  |  | LOTS REPARACIÓ DEL COL·LECTORS D'IMPULSIÓ EB ARRABASSADA I EB PLATJA LLARGA | LOTS REPARACIÓ DEL COL·LECTORS D'IMPULSIÓ EB ARRABASSADA I EB PLATJA LLARGA | LOTS REPARACIÓ DEL COL·LECTORS D'IMPULSIÓ EB ARRABASSADA I EB PLATJA LLARGA | LOTS REPARACIÓ DEL COL·LECTORS D'IMPULSIÓ EB ARRABASSADA I EB PLATJA LLARGA
|  | AMIDAMENTS | AMIDAMENTS | AMIDAMENTS | AMIDAMENTS | AMIDAMENTS
| N | Obra | 01 | PressupostLOTS EB ARRABASSADA EB LLARGA
| N | Capítol | 01 | IMPULSIÓ EB ARRABASSADA
| N | Titulo 3 | 01 | VÀLVULES I ACCESORIS
01.01.01.001 | L | PO-EMTA13 | u | Partida de desmontatge d'elements hidràulics | Partida de desmontatge d'elements hidràulics
IMPULSIÓNS |  | 9
COL·LECTOR GENERAL |  | 3
EMISSARI |  | 1
RETORN ALJUB |  | 2
BYPASS |  | 1
01.01.01.002 | L | PNZ0-36DV | u | Carret extensible de desmuntatge amb brides HAWLE o equivalent, amb virolla interior i exterior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), junt d'estanquitat d'etilè propilè diè (EPDM), revestiment de resina epoxi (150 micres), de 150 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, muntat en pericó de canalització soterrada | Carret extensible de desmuntatge amb brides HAWLE o equivalent, amb virolla interior i exterior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), junt d'estanquitat d'etilè propilè diè (EPDM), revestiment de resina epoxi (150 micres), de 150 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, muntat en pericó de canalització soterrada
IMPULSIONS |  | 3
01.01.01.003 | L | PNZ0-36E1 | u | Carret extensible de desmuntatge amb brides HAWLE o equivalent, amb virolla interior i exterior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), junt d'estanquitat d'etilè propilè diè (EPDM), revestiment de resina epoxi (150 micres), de 250 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, muntat en pericó de canalització soterrada | Carret extensible de desmuntatge amb brides HAWLE o equivalent, amb virolla interior i exterior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), junt d'estanquitat d'etilè propilè diè (EPDM), revestiment de resina epoxi (150 micres), de 250 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, muntat en pericó de canalització soterrada
COL·LECTOR PRINCIPAL |  | 1
01.01.01.004 | L | FN8MU12A | u | Subministrament, muntatge i instal·lació de vàlvula de retenció de bola, dissenyada EN14341(EN12516) i distancia entre brides EN 558, HAWLE 9841 o equivalent, DN150, PN16, de cos de fosa dúctil EN-GJS-400-15 (GGG40). Bola d'elastòmer amb nucli metàl·lic. Revestiment de pintura epoxi mínim 300 micres, inclòs part proporcional de junts i cargols | Subministrament, muntatge i instal·lació de vàlvula de retenció de bola, dissenyada EN14341(EN12516) i distancia entre brides EN 558, HAWLE 9841 o equivalent, DN150, PN16, de cos de fosa dúctil EN-GJS-400-15 (GGG40). Bola d'elastòmer amb nucli metàl·lic. Revestiment de pintura epoxi mínim 300 micres, inclòs part proporcional de junts i cargols
IMPULSIONS |  | 3
01.01.01.005 | L | PN12-DPO4 | u | Vàlvula de comporta manual amb brides,HAWLE o equivalent, de 150 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de fosa, muntada | Vàlvula de comporta manual amb brides,HAWLE o equivalent, de 150 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de fosa, muntada
IMPULSIONS |  | 3
01.01.01.006 | L | PN12-DPRU | u | Vàlvula de comporta manual amb brides, HAWLE o equivalent, de 300 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de fosa, muntada en pericó de canalització soterrada | Vàlvula de comporta manual amb brides, HAWLE o equivalent, de 300 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de fosa, muntada en pericó de canalització soterrada
EMISSARI |  | 1
01.01.01.007 | L | PN60-FBUL | u | Vàlvula de guillotina, manual,HAWLE o equivalent per a muntar entre brides, de seient elàstic, de 250 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, cos de fosa d'acer inoxidable 1.4408 (CF8M), comporta d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), empaquetadura de fibra sintètica teflonada i eix d'acer inoxidable 1.4016 (AISI 430), accionament per reductor manual, muntada en pericó de canalització soterrada | Vàlvula de guillotina, manual,HAWLE o equivalent per a muntar entre brides, de seient elàstic, de 250 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, cos de fosa d'acer inoxidable 1.4408 (CF8M), comporta d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), empaquetadura de fibra sintètica teflonada i eix d'acer inoxidable 1.4016 (AISI 430), accionament per reductor manual, muntada en pericó de canalització soterrada
COL·LECTOR PRINCIPAL |  | 1
01.01.01.008 | L | PN12-DPSQ | u | Vàlvula de comporta manual amb brides, HAWLE o equivalent, de 100 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de fosa, muntada superficialment | Vàlvula de comporta manual amb brides, HAWLE o equivalent, de 100 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de fosa, muntada superficialment
RETORN EMISSARI |  | 1
BYPASS |  | 1
01.01.01.009 | L | PN12-DPRQ | u | Vàlvula de comporta manual amb brides, HAWLE o equivalent, de 80 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de fosa | Vàlvula de comporta manual amb brides, HAWLE o equivalent, de 80 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de fosa
BUIDAT COL·LECTOR |  | 1
01.01.01.010 | L | PJM9-E9K2 | u | Doble ventosa embridada de diàmetre nominal 100 mm, de 16 bar de pressió de prova, de fosa, preu alt i muntada en pericó de canalització soterrada | Doble ventosa embridada de diàmetre nominal 100 mm, de 16 bar de pressió de prova, de fosa, preu alt i muntada en pericó de canalització soterrada
RETORN EMISSARI |  | 1
| N | Obra | 01 | PressupostLOTS EB ARRABASSADA EB LLARGA
| N | Capítol | 01 | IMPULSIÓ EB ARRABASSADA
| N | Titulo 3 | 02 | FREGAT ÒXID, NETEJA I REPINTAT
01.01.02.001 | L | P892-4UDA | m2 | El fregat de l'òxid del col·lector de fosa dúctil o acer al carboni i la seva neteja es realitzarà seguint els punts següents: .- Realitzar la preparació superficial mitjançant l'ús d'equip Bristle Blaster o equivalent fins a assolir una rugositat de 75 a 100 micres (3 a 4 mils) a la topografia superficial. .- Aconseguir un grau de neteja equivalent a SA 2.5 - SA 3.0, segons els estàndards internacionals. .- Netejar exhaustivament les superfícies metàl·liques un cop completada la preparació superficial per garantir l'eliminació de contaminants possibles. | El fregat de l'òxid del col·lector de fosa dúctil o acer al carboni i la seva neteja es realitzarà seguint els punts següents: .- Realitzar la preparació superficial mitjançant l'ús d'equip Bristle Blaster o equivalent fins a assolir una rugositat de 75 a 100 micres (3 a 4 mils) a la topografia superficial. .- Aconseguir un grau de neteja equivalent a SA 2.5 - SA 3.0, segons els estàndards internacionals. .- Netejar exhaustivament les superfícies metàl·liques un cop completada la preparació superficial per garantir l'eliminació de contaminants possibles.
| T | longitud |  |  | radi
DN300 |  | 8 | 2 | 3.142 | 0.15
DN250 |  | 5 | 2 | 3.142 | 0.125
DN150 |  | 3 | 2 | 3.142 | 0.075
DN100 |  | 2.5 | 2 | 3.142 | 0.05
DN80 |  | 0.5 | 2 | 3.142 | 0.04
01.01.02.002 | L | PFN0-9LMW | m2 | Reforç a aplicar en dues capes, utilitzant Loctite 5085 o equivalent, un compost de fibra de carboni/vidre bidireccional impregnada amb Loctite 7210 o equivalent, resina epoxi bicomponent a tota la superfície que hagi perdut l'espessor nominal de la canonada. | Reforç a aplicar en dues capes, utilitzant Loctite 5085 o equivalent, un compost de fibra de carboni/vidre bidireccional impregnada amb Loctite 7210 o equivalent, resina epoxi bicomponent a tota la superfície que hagi perdut l'espessor nominal de la canonada.
| T | longitud |  |  | radi
DN300 |  | 8 | 2 | 3.142 | 0.15
DN250 |  | 5 | 2 | 3.142 | 0.125
DN150 |  | 3 | 2 | 3.142 | 0.075
DN100 |  | 2.5 | 2 | 3.142 | 0.05
DN80 |  | 0.5 | 2 | 3.142 | 0.04
dues capes |  | 100 | 13.795
01.01.02.003 | L | PFN0-9LMX | m2 | Recobriment protector epoxi-ceràmic Loctite 7255 o equivalent de dos components amb un gruix total de 250 micres en totes les canonades de l'estació de bombament, el recobriment proporciona protecció contra l'oxidació i garanteix la durabilitat del sistema, incloent zones reforçades, com les que no han estat reforçades. | Recobriment protector epoxi-ceràmic Loctite 7255 o equivalent de dos components amb un gruix total de 250 micres en totes les canonades de l'estació de bombament, el recobriment proporciona protecció contra l'oxidació i garanteix la durabilitat del sistema, incloent zones reforçades, com les que no han estat reforçades.
| T | longitud |  |  | radi
DN300 |  | 8 | 2 | 3.142 | 0.15
DN250 |  | 5 | 2 | 3.142 | 0.125
DN150 |  | 3 | 2 | 3.142 | 0.075
DN100 |  | 2.5 | 2 | 3.142 | 0.05
DN80 |  | 0.5 | 2 | 3.142 | 0.04
| N | Obra | 01 | PressupostLOTS EB ARRABASSADA EB LLARGA
| N | Capítol | 01 | IMPULSIÓ EB ARRABASSADA
| N | Titulo 3 | 03 | SEGURETAT I SALUT
01.01.03.002 | L | P15A5-EQFL | u | Extractor localitzat de gasos amb velocitat de captura de 0,5 a 1 m/s | Extractor localitzat de gasos amb velocitat de captura de 0,5 a 1 m/s
2
01.01.03.003 | L | P16B-6P0C | h | Presencia al lloc de treball de recursos preventius | Presencia al lloc de treball de recursos preventius
| T | DIES | HORES
|  | 21 | 8
01.01.03.004 | L | PQUH-65LZ | h | Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal·lacions | Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal·lacions
| T | DIES | HORES
|  | 2 | 8
| N | Obra | 01 | PressupostLOTS EB ARRABASSADA EB LLARGA
| N | Capítol | 02 | IMPULSIÓ EB PLATJA LLARGA
| N | Titulo 3 | 01 | VÀLVULES I ACCESORIS
01.02.01.001 | L | PO-EMTA13 | u | Partida de desmontatge d'elements hidràulics | Partida de desmontatge d'elements hidràulics
IMPULSIÓNS |  | 9
COL·LECTOR GENERAL |  | 3
EMISSARI |  | 6
RETORN ALJUB |  | 2
BYPASS |  | 1
01.02.01.002 | L | PN12-DPRQ | u | Vàlvula de comporta manual amb brides, HAWLE o equivalent, de 80 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de fosa | Vàlvula de comporta manual amb brides, HAWLE o equivalent, de 80 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de fosa
BUIDAT COL·LECTOR |  | 1
01.02.01.003 | L | PJM9-E9K2 | u | Doble ventosa embridada de diàmetre nominal 100 mm, de 16 bar de pressió de prova, de fosa, preu alt i muntada en pericó de canalització soterrada | Doble ventosa embridada de diàmetre nominal 100 mm, de 16 bar de pressió de prova, de fosa, preu alt i muntada en pericó de canalització soterrada
RETORN EMISSARI |  | 1
01.02.01.004 | L | PN12-DPSQ | u | Vàlvula de comporta manual amb brides, HAWLE o equivalent, de 100 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de fosa, muntada superficialment | Vàlvula de comporta manual amb brides, HAWLE o equivalent, de 100 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de fosa, muntada superficialment
RETORN EMISSARI |  | 1
BYPASS |  | 1
01.02.01.005 | L | PN12-DPO4 | u | Vàlvula de comporta manual amb brides,HAWLE o equivalent, de 150 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de fosa, muntada | Vàlvula de comporta manual amb brides,HAWLE o equivalent, de 150 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de fosa, muntada
EMISSARI |  | 1
01.02.01.006 | L | PNZ0-36DV | u | Carret extensible de desmuntatge amb brides HAWLE o equivalent, amb virolla interior i exterior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), junt d'estanquitat d'etilè propilè diè (EPDM), revestiment de resina epoxi (150 micres), de 150 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, muntat en pericó de canalització soterrada | Carret extensible de desmuntatge amb brides HAWLE o equivalent, amb virolla interior i exterior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), junt d'estanquitat d'etilè propilè diè (EPDM), revestiment de resina epoxi (150 micres), de 150 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, muntat en pericó de canalització soterrada
EMISSARI |  | 1
01.02.01.007 | L | FN8MU12A | u | Subministrament, muntatge i instal·lació de vàlvula de retenció de bola, dissenyada EN14341(EN12516) i distancia entre brides EN 558, HAWLE 9841 o equivalent, DN150, PN16, de cos de fosa dúctil EN-GJS-400-15 (GGG40). Bola d'elastòmer amb nucli metàl·lic. Revestiment de pintura epoxi mínim 300 micres, inclòs part proporcional de junts i cargols | Subministrament, muntatge i instal·lació de vàlvula de retenció de bola, dissenyada EN14341(EN12516) i distancia entre brides EN 558, HAWLE 9841 o equivalent, DN150, PN16, de cos de fosa dúctil EN-GJS-400-15 (GGG40). Bola d'elastòmer amb nucli metàl·lic. Revestiment de pintura epoxi mínim 300 micres, inclòs part proporcional de junts i cargols
EMISSARI |  | 1
01.02.01.008 | L | PN12-DPRU | u | Vàlvula de comporta manual amb brides, HAWLE o equivalent, de 300 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de fosa, muntada en pericó de canalització soterrada | Vàlvula de comporta manual amb brides, HAWLE o equivalent, de 300 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de fosa, muntada en pericó de canalització soterrada
EMISSARI |  | 2
01.02.01.009 | L | PF30-I24T | u | Brida cega de fosa de 300 mm de diàmetre nominal, amb anella elastomèrica d'estanquitat per a aigua i col·locada al fons de la rasa | Brida cega de fosa de 300 mm de diàmetre nominal, amb anella elastomèrica d'estanquitat per a aigua i col·locada al fons de la rasa
EMISSARI |  | 1
01.02.01.010 | L | PNZ0-36E9 | u | Carret extensible de desmuntatge amb brides HAWLE o equivalent, amb virolla interior i exterior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), junt d'estanquitat d'etilè propilè diè (EPDM), revestiment de resina epoxi (150 micres), de 400 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, muntat en pericó de canalització soterrada | Carret extensible de desmuntatge amb brides HAWLE o equivalent, amb virolla interior i exterior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), junt d'estanquitat d'etilè propilè diè (EPDM), revestiment de resina epoxi (150 micres), de 400 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, muntat en pericó de canalització soterrada
CO·LECTOR PRINCIPAL |  | 1
01.02.01.011 | L | PN60-FBVA | u | Vàlvula de guillotina, manual, per a muntar entre brides, de seient elàstic, de 400 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal, cos de fosa grisa EN-GJL-250 (GG25) amb revestiment de resina epoxi (150 micres), comporta d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), empaquetadura de fibra sintètica teflonada i eix d'acer inoxidable 1.4016 (AISI 430), accionament per reductor manual, muntada en pericó de canalització soterrada | Vàlvula de guillotina, manual, per a muntar entre brides, de seient elàstic, de 400 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal, cos de fosa grisa EN-GJL-250 (GG25) amb revestiment de resina epoxi (150 micres), comporta d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), empaquetadura de fibra sintètica teflonada i eix d'acer inoxidable 1.4016 (AISI 430), accionament per reductor manual, muntada en pericó de canalització soterrada
CO·LECTOR PRINCIPAL |  | 1
01.02.01.012 | L | PNZ0-36DX | u | Carret extensible de desmuntatge amb brides HAWLE o equivalent, amb virolla interior i exterior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), junt d'estanquitat d'etilè propilè diè (EPDM), revestiment de resina epoxi (150 micres), de 200 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, muntat en pericó de canalització soterrada | Carret extensible de desmuntatge amb brides HAWLE o equivalent, amb virolla interior i exterior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), junt d'estanquitat d'etilè propilè diè (EPDM), revestiment de resina epoxi (150 micres), de 200 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, muntat en pericó de canalització soterrada
IMPULSIONS |  | 3
01.02.01.013 | L | PN12-DPOA | u | Vàlvula de comporta manual amb brides, de 200 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de fosa, muntada en pericó de canalització soterrada | Vàlvula de comporta manual amb brides, de 200 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de fosa, muntada en pericó de canalització soterrada
IMPULSIONS |  | 3
01.02.01.014 | L | PN82-DAMC | u | Vàlvula de retenció de bola segons norma UNE-EN 12334, amb brides, de 200 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, cos de fosa grisa EN-GJL-250 (GG25) amb recobriment de resina epoxi (150 micres) i bola de fosa nodular GGG40 recoberta de cautxú nitril (NBR), muntada en pericó de canalització soterrada | Vàlvula de retenció de bola segons norma UNE-EN 12334, amb brides, de 200 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, cos de fosa grisa EN-GJL-250 (GG25) amb recobriment de resina epoxi (150 micres) i bola de fosa nodular GGG40 recoberta de cautxú nitril (NBR), muntada en pericó de canalització soterrada
IMPULSIONS |  | 3
| N | Obra | 01 | PressupostLOTS EB ARRABASSADA EB LLARGA
| N | Capítol | 02 | IMPULSIÓ EB PLATJA LLARGA
| N | Titulo 3 | 02 | FREGAT ÒXID, NETEJA I REPINTAT
01.02.02.001 | L | P892-4UDA | m2 | El fregat de l'òxid del col·lector de fosa dúctil o acer al carboni i la seva neteja es realitzarà seguint els punts següents: .- Realitzar la preparació superficial mitjançant l'ús d'equip Bristle Blaster o equivalent fins a assolir una rugositat de 75 a 100 micres (3 a 4 mils) a la topografia superficial. .- Aconseguir un grau de neteja equivalent a SA 2.5 - SA 3.0, segons els estàndards internacionals. .- Netejar exhaustivament les superfícies metàl·liques un cop completada la preparació superficial per garantir l'eliminació de contaminants possibles. | El fregat de l'òxid del col·lector de fosa dúctil o acer al carboni i la seva neteja es realitzarà seguint els punts següents: .- Realitzar la preparació superficial mitjançant l'ús d'equip Bristle Blaster o equivalent fins a assolir una rugositat de 75 a 100 micres (3 a 4 mils) a la topografia superficial. .- Aconseguir un grau de neteja equivalent a SA 2.5 - SA 3.0, segons els estàndards internacionals. .- Netejar exhaustivament les superfícies metàl·liques un cop completada la preparació superficial per garantir l'eliminació de contaminants possibles.
| T | longitud |  |  | radi
DN400 |  | 8 | 2 | 3.142 | 0.2
DN300 |  | 10 | 2 | 3.142 | 0.15
DN200 |  | 6 | 2 | 3.142 | 0.1
DN150 |  | 3 | 2 | 3.142 | 0.075
DN100 |  | 4 | 2 | 3.142 | 0.05
DN80 |  | 0.5 | 2 | 3.142 | 0.04
01.02.02.002 | L | PFN0-9LMW | m2 | Reforç a aplicar en dues capes, utilitzant Loctite 5085 o equivalent, un compost de fibra de carboni/vidre bidireccional impregnada amb Loctite 7210 o equivalent, resina epoxi bicomponent a tota la superfície que hagi perdut l'espessor nominal de la canonada. | Reforç a aplicar en dues capes, utilitzant Loctite 5085 o equivalent, un compost de fibra de carboni/vidre bidireccional impregnada amb Loctite 7210 o equivalent, resina epoxi bicomponent a tota la superfície que hagi perdut l'espessor nominal de la canonada.
| T | longitud |  |  | radi
DN400 |  | 8 | 2 | 3.142 | 0.2
DN300 |  | 10 | 2 | 3.142 | 0.15
DN200 |  | 6 | 2 | 3.142 | 0.1
DN150 |  | 3 | 2 | 3.142 | 0.075
DN100 |  | 4 | 2 | 3.142 | 0.05
DN80 |  | 0.5 | 2 | 3.142 | 0.04
dues capes |  | 100 | 26.047
01.02.02.003 | L | PFN0-9LMX | m2 | Recobriment protector epoxi-ceràmic Loctite 7255 o equivalent de dos components amb un gruix total de 250 micres en totes les canonades de l'estació de bombament, el recobriment proporciona protecció contra l'oxidació i garanteix la durabilitat del sistema, incloent zones reforçades, com les que no han estat reforçades. | Recobriment protector epoxi-ceràmic Loctite 7255 o equivalent de dos components amb un gruix total de 250 micres en totes les canonades de l'estació de bombament, el recobriment proporciona protecció contra l'oxidació i garanteix la durabilitat del sistema, incloent zones reforçades, com les que no han estat reforçades.
| T | longitud |  |  | radi
DN400 |  | 8 | 2 | 3.142 | 0.2
DN300 |  | 10 | 2 | 3.142 | 0.15
DN200 |  | 6 | 2 | 3.142 | 0.1
DN150 |  | 3 | 2 | 3.142 | 0.075
DN100 |  | 4 | 2 | 3.142 | 0.05
DN80 |  | 0.5 | 2 | 3.142 | 0.04
| N | Obra | 01 | PressupostLOTS EB ARRABASSADA EB LLARGA
| N | Capítol | 02 | IMPULSIÓ EB PLATJA LLARGA
| N | Titulo 3 | 03 | SEGURETAT I SALUT
01.02.03.002 | L | P15A5-EQFL | u | Extractor localitzat de gasos amb velocitat de captura de 0,5 a 1 m/s | Extractor localitzat de gasos amb velocitat de captura de 0,5 a 1 m/s
2
01.02.03.003 | L | P16B-6P0C | h | Presencia al lloc de treball de recursos preventius | Presencia al lloc de treball de recursos preventius
| T | DIES | HORES
|  | 24 | 8
01.02.03.004 | L | PQUH-65LZ | h | Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal·lacions | Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal·lacions
| T | DIES | HORES
|  | 3 | 8