## Hoja1
0
Presupuesto
Código | Nat | Ud | Resumen | Comentario | N | Longitud | Anchura | Altura | Cantidad | CanPres | Pres | ImpPres
1 | Capítulo |  | REFORMA XARXA AFS+ACS+R.ACS EDIFICI TMS | [6 empty] | 1 | 165231.08 | 165231.08
1.1 | Capítulo |  | DESMUNTATGES INSTAL·LACIONS EXISTENTS | [6 empty] | 1 | 24846.48 | 24846.48
P21D3-HCLF | Partida | m | Arrencada tubs D<1''(25mm), superf.,a/mitj.manuals,càrr.manual | [6 empty] | 2048.97 | 2.95 | 6044.46
Arrencada per a substitució de tubs per a distribució de gasos i fluids, de 1'' o 25 mm de diàmetre, com a màxim, muntat superficialment i amb desmuntatge de fixacions i aïllaments, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
|  |  |  | PS-AFS-22mm | 0 | 197.23 | 0 | 0 | 236.68 | 1.2
|  |  |  | PB-AFS-15mm | 0 | 76.7 | 0 | 0 | 92.04 | 1.2
|  |  |  | PB-AFS-22mm | 0 | 103.89 | 0 | 0 | 124.67 | 1.2
|  |  |  | P1-AFS-15mm | 0 | 87.92 | 0 | 0 | 105.5 | 1.2
|  |  |  | P1-AFS-22mm | 0 | 8.73 | 0 | 0 | 10.48 | 1.2
|  |  |  | PS-ACS-22mm | 0 | 263.1 | 0 | 0 | 315.72 | 1.2
|  |  |  | PB-ACS-15mm | 0 | 31.38 | 0 | 0 | 37.66 | 1.2
|  |  |  | PB-ACS-22mm | 0 | 168.66 | 0 | 0 | 202.39 | 1.2
|  |  |  | P1-ACS-15mm | 0 | 86.7 | 0 | 0 | 104.04 | 1.2
|  |  |  | P1-ACS-22mm | 0 | 9.95 | 0 | 0 | 11.94 | 1.2
|  |  |  | PS-RETORN-22mm | 1 | 337.48 | 0 | 0 | 404.98 | 1.2
|  |  |  | PB-RETORN-22mm | 1 | 254.23 | 0 | 0 | 305.08 | 1.2
|  |  |  | P1-RETORN-15mm | 1 | 28.56 | 0 | 0 | 34.27 | 1.2
|  |  |  | P1-RETORN-22mm | 1 | 11.27 | 0 | 0 | 13.52 | 1.2
|  |  |  | PREVISIÓ | 0 | 50 | 0 | 0 | 50
[9 empty] | Total P21D3-HCLF | 2048.97 | 2.95 | 6044.46
P21D3-HCLG | Partida | m | Arrencada tubs D<2''(60mm), superf.,a/mitj.manuals,càrr.manual | [6 empty] | 956.77 | 6.65 | 6362.52
Arrencada per a substitució de tubs per a distribució de gasos i fluids, de 2'' o 60 mm de diàmetre, com a màxim, muntat superficialment i amb desmuntatge de fixacions i aïllaments, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
|  |  |  | PS-AFS-28mm | 0 | 55.9 | 0 | 0 | 67.08 | 1.2
|  |  |  | PS-AFS-35mm | 0 | 46.41 | 0 | 0 | 55.69 | 1.2
|  |  |  | PS-AFS-54mm | 0 | 113.38 | 0 | 0 | 136.06 | 1.2
|  |  |  | PB-AFS-28mm | 0 | 33.35 | 0 | 0 | 40.02 | 1.2
|  |  |  | PB-AFS-35mm | 0 | 5.66 | 0 | 0 | 6.79 | 1.2
|  |  |  | PB-AFS-42mm | 0 | 37.37 | 0 | 0 | 44.84 | 1.2
|  |  |  | PB-AFS-54mm | 0 | 30.12 | 0 | 0 | 36.14 | 1.2
|  |  |  | PS-ACS-28mm | 0 | 51 | 0 | 0 | 61.2 | 1.2
|  |  |  | PS-ACS-35mm | 0 | 65.31 | 0 | 0 | 78.37 | 1.2
|  |  |  | PS-ACS-42mm | 0 | 138.2 | 0 | 0 | 165.84 | 1.2
|  |  |  | PB-ACS-28mm | 0 | 13.51 | 0 | 0 | 16.21 | 1.2
|  |  |  | PB-ACS-35mm | 0 | 28.05 | 0 | 0 | 33.66 | 1.2
|  |  |  | PB-ACS-42mm | 0 | 46.05 | 0 | 0 | 55.26 | 1.2
|  |  |  | PS-RETORN-28mm | 1 | 91.34 | 0 | 0 | 109.61 | 1.2
|  |  |  | PREVISIÓ | 0 | 50 | 0 | 0 | 50
[9 empty] | Total P21D3-HCLG | 956.77 | 6.65 | 6362.52
P2R2-EU9P | Partida | m3 | Classif.obra residus construcció/demoliciós/construcció/demolició,m.man. | [6 empty] | 150 | 21.04 | 3156
Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals. NOTA: Tots els equips, receptors, sensors, sondes que la propietat consideri que vulgui aprofitar seran entregats a la mateixa en el punt on aquesta indiqui.
[5 empty] | 150 | 0 | 0 | 0 | 150
[9 empty] | Total P2R2-EU9P | 150 | 21.04 | 3156
P2R6-4I6E | Partida | m3 | Càrr.manuals residus inerts o no especials instal.gestió residus,contenidor 5m3 | [6 empty] | 150 | 38.89 | 5833.5
Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat
[5 empty] | 150 | 0 | 0 | 0 | 150
[9 empty] | Total P2R6-4I6E | 150 | 38.89 | 5833.5
P2RA-EU6C | Partida | m3 | Disposició controlada dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la | [6 empty] | 150 | 23 | 3450
Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea de Residus
[5 empty] | 150 | 0 | 0 | 0 | 150
[9 empty] | Total P2RA-EU6C | 150 | 23 | 3450
[9 empty] | Total 1.1 | 1 | 24846.48 | 24846.48
1.2 | Capítulo |  | NOVA XARXA CANONADES DISTRIBUCIO | [6 empty] | 1 | 104418.85 | 104418.85
PF56-FJJG | Partida | m | Tub Cu R250 (semidur),DN=15mm,g=1mm,UNE-EN 1057,soldat capil.,dific.mitjà,col.superf. | [6 empty] | 373.51 | 14.56 | 5438.31
Tub de coure R250 (semidur) de 15 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de gruix, segons la norma UNE-EN 1057, soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment El subministrament inclou: - Replanteig del traçat de la canonada conjuntament amb DO i Promotor. - Carrils de subjecció verticals o horitzontals per la canonada individual o rack de canonades. - Abraçadera isofònica - Part proporcional d'accessori i p.m. pel muntatge i soldadura. - Soldaruda per capilaritat tova fins a Ø 35mm ( 35mm NO inclòs) - Soldadura per capilaritat forta per Ø superiors a 35mm ( 35mm inclòs)
|  |  |  | PB - AFS | 1 | 76.7 | 0 | 0 | 92.04 | 1.2
|  |  |  | P1 - AFS | 1 | 87.92 | 0 | 0 | 105.5 | 1.2
|  |  |  | PB - ACS | 1 | 31.38 | 0 | 0 | 37.66 | 1.2
|  |  |  | P1 - ACS | 1 | 86.7 | 0 | 0 | 104.04 | 1.2
|  |  |  | P1 - RETORN | 1 | 28.56 | 0 | 0 | 34.27 | 1.2
[9 empty] | Total PF56-FJJG | 373.51 | 14.56 | 5438.31
PF56-FJJJ | Partida | m | Tub Cu R250 (semidur),DN=22mm,g=1mm,UNE-EN 1057,soldat capil.,dific.mitjà,col.superf. | [6 empty] | 1625.46 | 20.13 | 32720.51
Tub de coure R250 (semidur) de 22 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de gruix, segons la norma UNE-EN 1057, soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment El subministrament inclou: - Replanteig del traçat de la canonada conjuntament amb DO i Promotor. - Carrils de subjecció verticals o horitzontals per la canonada individual o rack de canonades. - Abraçadera isofònica - Part proporcional d'accessori i p.m. pel muntatge i soldadura. - Soldaruda per capilaritat tova fins a Ø 35mm ( 35mm NO inclòs) - Soldadura per capilaritat forta per Ø superiors a 35mm ( 35mm inclòs)
|  |  |  | PS - AFS | 1 | 197.23 | 0 | 0 | 236.68 | 1.2
|  |  |  | PB - AFS | 1 | 103.89 | 0 | 0 | 124.67 | 1.2
|  |  |  | P1 - AFS | 1 | 8.73 | 0 | 0 | 10.48 | 1.2
|  |  |  | PS - ACS | 1 | 263.1 | 0 | 0 | 315.72 | 1.2
|  |  |  | PB - ACS | 1 | 168.66 | 0 | 0 | 202.39 | 1.2
|  |  |  | P1 - ACS | 1 | 9.95 | 0 | 0 | 11.94 | 1.2
|  |  |  | PS - RETORN | 1 | 337.48 | 0 | 0 | 404.98 | 1.2
|  |  |  | PB - RETORN | 1 | 254.23 | 0 | 0 | 305.08 | 1.2
|  |  |  | P1 - RETORN | 1 | 11.27 | 0 | 0 | 13.52 | 1.2
[9 empty] | Total PF56-FJJJ | 1625.46 | 20.13 | 32720.51
PF56-FJJO | Partida | m | Tub Cu R250 (semidur),DN=28mm,g=1,2mm,UNE-EN 1057,soldat capil.,dific.mitjà,col.superf. | [6 empty] | 294.12 | 23.39 | 6879.47
Tub de coure R250 (semidur) de 28 mm de diàmetre nominal, d'1,2 mm de gruix, segons la norma UNE-EN 1057, soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment El subministrament inclou: - Replanteig del traçat de la canonada conjuntament amb DO i Promotor. - Carrils de subjecció verticals o horitzontals per la canonada individual o rack de canonades. - Abraçadera isofònica - Part proporcional d'accessori i p.m. pel muntatge i soldadura. - Soldaruda per capilaritat tova fins a Ø 35mm ( 35mm NO inclòs) - Soldadura per capilaritat forta per Ø superiors a 35mm ( 35mm inclòs)
|  |  |  | PS - AFS | 1 | 55.9 | 0 | 0 | 67.08 | 1.2
|  |  |  | PB - AFS | 1 | 33.35 | 0 | 0 | 40.02 | 1.2
|  |  |  | PS - ACS | 1 | 51 | 0 | 0 | 61.2 | 1.2
|  |  |  | PB - ACS | 1 | 13.51 | 0 | 0 | 16.21 | 1.2
|  |  |  | PS - RETORN | 1 | 91.34 | 0 | 0 | 109.61 | 1.2
[9 empty] | Total PF56-FJJO | 294.12 | 23.39 | 6879.47
PF56-FJJP | Partida | m | Tub Cu R250 (semidur),DN=35mm,g=1,2mm,UNE-EN 1057,soldat capil.,dific.mitjà,col.superf. | [6 empty] | 174.51 | 28.9 | 5043.34
Tub de coure R250 (semidur) de 35 mm de diàmetre nominal, d'1,2 mm de gruix, segons la norma UNE-EN 1057, soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment El subministrament inclou: - Replanteig del traçat de la canonada conjuntament amb DO i Promotor. - Carrils de subjecció verticals o horitzontals per la canonada individual o rack de canonades. - Abraçaderes isofòniques reforçades. - Part proporcional d'accessori i p.m. pel muntatge i soldadura. - Soldaruda per capilaritat tova fins a Ø 35mm ( 35mm NO inclòs) - Soldadura per capilaritat forta per Ø superiors a 35mm ( 35mm inclòs)
|  |  |  | PS - AFS | 1 | 46.41 | 0 | 0 | 55.69 | 1.2
|  |  |  | PF - AFS | 1 | 5.66 | 0 | 0 | 6.79 | 1.2
|  |  |  | PS - ACS | 1 | 65.31 | 0 | 0 | 78.37 | 1.2
|  |  |  | PB - ACS | 1 | 28.05 | 0 | 0 | 33.66 | 1.2
[9 empty] | Total PF56-FJJP | 174.51 | 28.9 | 5043.34
PF56-FJJQ | Partida | m | Tub Cu R250 (semidur),DN=42mm,g=1,2mm,UNE-EN 1057,soldat capil.,dific.mitjà,col.superf. | [6 empty] | 265.94 | 34.15 | 9081.85
Tub de coure R250 (semidur) de 42 mm de diàmetre nominal, d'1,2 mm de gruix, segons la norma UNE-EN 1057, soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment El subministrament inclou: - Replanteig del traçat de la canonada conjuntament amb DO i Promotor. - Carrils de subjecció verticals o horitzontals per la canonada individual o rack de canonades. - Abraçaderes isofòniques reforçades. - Part proporcional d'accessori i p.m. pel muntatge i soldadura. - Soldaruda per capilaritat tova fins a Ø 35mm ( 35mm NO inclòs) - Soldadura per capilaritat forta per Ø superiors a 35mm ( 35mm inclòs)
|  |  |  | PB - AFS | 1 | 37.37 | 0 | 0 | 44.84 | 1.2
|  |  |  | PS - ACS | 1 | 138.2 | 0 | 0 | 165.84 | 1.2
|  |  |  | PB - ACS | 1 | 46.05 | 0 | 0 | 55.26 | 1.2
[9 empty] | Total PF56-FJJQ | 265.94 | 34.15 | 9081.85
PF56-FJJW | Partida | m | Tub Cu R250 (semidur),DN=54mm,g=1,5mm,UNE-EN 1057,soldat capil.,dific.mitjà,col.superf. | [6 empty] | 172.2 | 55.67 | 9586.37
Tub de coure R250 (semidur) de 54 mm de diàmetre nominal, d'1,5 mm de gruix, segons la norma UNE-EN 1057, soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment El subministrament inclou: - Replanteig del traçat de la canonada conjuntament amb DO i Promotor. - Carrils de subjecció verticals o horitzontals per la canonada individual o rack de canonades. - Abraçaderes isofòniques reforçades. - Part proporcional d'accessori i p.m. pel muntatge i soldadura. - Soldaruda per capilaritat tova fins a Ø 35mm ( 35mm NO inclòs) - Soldadura per capilaritat forta per Ø superiors a 35mm ( 35mm inclòs)
|  |  |  | PS - AFS | 1 | 113.38 | 0 | 0 | 136.06 | 1.2
|  |  |  | PB - AFS | 1 | 30.12 | 0 | 0 | 36.14 | 1.2
[9 empty] | Total PF56-FJJW | 172.2 | 55.67 | 9586.37
PFQ0-3KSU | Partida | m | Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=15mm,g=25mm,factor dif.vapor>= 7000superf.mitjà | [6 empty] | 231.81 | 9.46 | 2192.92
Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 15 mm, de 25 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà
|  |  |  | PB - AFS | 1 | 76.7 | 0 | 0 | 92.04 | 1.2
|  |  |  | P1 - AFS | 1 | 87.92 | 0 | 0 | 105.5 | 1.2
|  |  |  | P1 - RETORN | 1 | 28.56 | 0 | 0 | 34.27 | 1.2
[9 empty] | Total PFQ0-3KSU | 231.81 | 9.46 | 2192.92
PFQ0-3L01 | Partida | m | Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 150°C),D=15mm,g=32mm,s/HCFC-CFC,factor dif.vapor>= 7000superf.mitjà | [6 empty] | 141.7 | 9.52 | 1348.98
Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 15 mm, de 32 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, sense HCFC-CFC, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà
|  |  |  | PB - ACS | 1 | 31.38 | 0 | 0 | 37.66 | 1.2
|  |  |  | P1 - ACS | 1 | 86.7 | 0 | 0 | 104.04 | 1.2
[9 empty] | Total PFQ0-3L01 | 141.7 | 9.52 | 1348.98
PFQ0-3KSW | Partida | m | Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=22mm,g=25mm,factor dif.vapor>= 7000superf.mitjà | [6 empty] | 1095.41 | 7.97 | 8730.42
Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 22 mm, de 25 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà
|  |  |  | PS - AFS | 1 | 197.23 | 0 | 0 | 236.68 | 1.2
|  |  |  | PB - AFS | 1 | 103.89 | 0 | 0 | 124.67 | 1.2
|  |  |  | P1 - AFS | 1 | 8.73 | 0 | 0 | 10.48 | 1.2
|  |  |  | PS - RETORN | 1 | 337.48 | 0 | 0 | 404.98 | 1.2
|  |  |  | PB - RETORN | 1 | 254.23 | 0 | 0 | 305.08 | 1.2
|  |  |  | P1 - RETORN | 1 | 11.27 | 0 | 0 | 13.52 | 1.2
[9 empty] | Total PFQ0-3KSW | 1095.41 | 7.97 | 8730.42
PFQ0-3KT3 | Partida | m | Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=22mm,g=32mm,factor dif.vapor>= 7000superf.mitjà | [6 empty] | 530.05 | 9.93 | 5263.4
Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 22 mm, de 32 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà
|  |  |  | PS - ACS | 1 | 263.1 | 0 | 0 | 315.72 | 1.2
|  |  |  | PB - ACS | 1 | 168.66 | 0 | 0 | 202.39 | 1.2
|  |  |  | P1 - ACS | 1 | 9.95 | 0 | 0 | 11.94 | 1.2
[9 empty] | Total PFQ0-3KT3 | 530.05 | 9.93 | 5263.4
PFQ0-3KSX | Partida | m | Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=28mm,g=25mm,factor dif.vapor>= 7000superf.mitjà | [6 empty] | 216.71 | 9.11 | 1974.23
Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 28 mm, de 25 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà
|  |  |  | PS - AFS | 1 | 55.9 | 0 | 0 | 67.08 | 1.2
|  |  |  | PB - AFS | 1 | 33.35 | 0 | 0 | 40.02 | 1.2
|  |  |  | PS - RETORN | 1 | 91.34 | 0 | 0 | 109.61 | 1.2
[9 empty] | Total PFQ0-3KSX | 216.71 | 9.11 | 1974.23
PFQ0-3KT4 | Partida | m | Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=28mm,g=32mm,factor dif.vapor>= 7000superf.mitjà | [6 empty] | 77.41 | 11.32 | 876.28
Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 28 mm, de 32 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà
|  |  |  | PS - ACS | 1 | 51 | 0 | 0 | 61.2 | 1.2
|  |  |  | PB - ACS | 1 | 13.51 | 0 | 0 | 16.21 | 1.2
[9 empty] | Total PFQ0-3KT4 | 77.41 | 11.32 | 876.28
PFQ0-3KSY | Partida | m | Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=35mm,g=25mm,factor dif.vapor>= 7000superf.mitjà | [6 empty] | 62.48 | 10.1 | 631.05
Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 35 mm, de 25 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà
|  |  |  | PS - AFS | 1 | 46.41 | 0 | 0 | 55.69 | 1.2
|  |  |  | PB - AFS | 1 | 5.66 | 0 | 0 | 6.79 | 1.2
[9 empty] | Total PFQ0-3KSY | 62.48 | 10.1 | 631.05
PFQ0-3KT5 | Partida | m | Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=35mm,g=32mm,factor dif.vapor>= 7000superf.mitjà | [6 empty] | 112.03 | 12.21 | 1367.89
Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 35 mm, de 32 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà
|  |  |  | PS - ACS | 1 | 65.31 | 0 | 0 | 78.37 | 1.2
|  |  |  | PB - ACS | 1 | 28.05 | 0 | 0 | 33.66 | 1.2
[9 empty] | Total PFQ0-3KT5 | 112.03 | 12.21 | 1367.89
PFQ0-3KWM | Partida | m | Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=42mm,g=32mm,factor dif.vapor>= 7000superf.mitjà | [6 empty] | 44.84 | 12.69 | 569.02
Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 42 mm, de 32 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà
|  |  |  | PB - AFS | 1 | 37.37 | 0 | 0 | 44.84 | 1.2
[9 empty] | Total PFQ0-3KWM | 44.84 | 12.69 | 569.02
PFQ0-3KX1 | Partida | m | Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=42mm,g=40mm,factor dif.vapor>= 7000superf.mitjà | [6 empty] | 221.1 | 12.76 | 2821.24
Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 42 mm, de 40 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà
|  |  |  | PS - ACS | 1 | 138.2 | 0 | 0 | 165.84 | 1.2
|  |  |  | PB - ACS | 1 | 46.05 | 0 | 0 | 55.26 | 1.2
[9 empty] | Total PFQ0-3KX1 | 221.1 | 12.76 | 2821.24
PFQ0-3KWQ | Partida | m | Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=54mm,g=32mm,factor dif.vapor>= 7000superf.mitjà | [6 empty] | 172.2 | 23.67 | 4075.97
Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 54 mm, de 32 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà
|  |  |  | PS - AFS | 1 | 113.38 | 0 | 0 | 136.06 | 1.2
|  |  |  | PB - AFS | 1 | 30.12 | 0 | 0 | 36.14 | 1.2
[9 empty] | Total PFQ0-3KWQ | 172.2 | 23.67 | 4075.97
PN38-HEBE | Partida | u | Vàlvula bola manual+rosca,2peces,pas tot.,llautó,DN=3/4¬,preu alt,PN=25bar,diàm.con.=0,75¬,preu alt,superf. | [6 empty] | 2 | 16.13 | 32.26
Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 3/4 ", de 25 bar pressió nominal, amb diàmetre de connexió de 0,75 ", de preu alt, muntada superficialment
2
[9 empty] | Total PN38-HEBE | 2 | 16.13 | 32.26
PN38-H4FD | Partida | u | Vàlvula bola manual+rosca,2peces,pas tot.,llautó,DN=1¬,preu alt,PN=25bar,diàm.con.=1¬,preu alt,superf. | [6 empty] | 8 | 23.81 | 190.48
Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 1 ", de 25 bar pressió nominal, amb diàmetre de connexió d'1 ", de preu alt, muntada superficialment
8
[9 empty] | Total PN38-H4FD | 8 | 23.81 | 190.48
PN38-EBYX | Partida | u | Vàlvula bola manual+rosca,2peces,pas tot.,bronze,DN=1¬1/2¬,preu alt,PN=10bar,preu alt,superf. | [6 empty] | 6 | 80.61 | 483.66
Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 1"1/2 ", de 10 bar pressió nominal, de preu alt, muntada superficialment
6
[9 empty] | Total PN38-EBYX | 6 | 80.61 | 483.66
PN38-EC2G | Partida | u | Vàlvula bola manual+rosca,2peces,pas tot.,bronze,DN=2¬,preu alt,PN=10bar,preu alt,superf. | [6 empty] | 4 | 120.95 | 483.8
Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 2 ", de 10 bar pressió nominal, de preu alt, muntada superficialment
4
[9 empty] | Total PN38-EC2G | 4 | 120.95 | 483.8
PFM1-B2IT | Partida | u | Compens.dilat.p/sold,DN=50mm,PN=16bar,camisa,manxa,extrems acer inox. Inox.1.4401,soldat | [6 empty] | 4 | 71.54 | 286.16
Compensador de dilatació metàl·lic per anar soldat de 50 mm de diàmetre nominal i 16 bar de pressió nominal, amb camisa, manxa i extrems acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), soldat
4
[9 empty] | Total PFM1-B2IT | 4 | 71.54 | 286.16
PFM1-B2J0 | Partida | u | Compens.dilat.p/sold,DN=32mm,PN=16bar,camisa,manxa,extrems acer inox. Inox.1.4401,soldat | [6 empty] | 4 | 46.2 | 184.8
Compensador de dilatació metàl·lic per anar soldat de 32 mm de diàmetre nominal i 16 bar de pressió nominal, amb camisa, manxa i extrems acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), soldat
4
[9 empty] | Total PFM1-B2J0 | 4 | 46.2 | 184.8
PFM1-B2JL | Partida | u | Compens.dilat.p/sold,DN=25mm,PN=16bar,camisa,manxa,extrems acer inox. Inox.1.4401,soldat | [6 empty] | 4 | 39.11 | 156.44
Compensador de dilatació metàl·lic per anar soldat de 25 mm de diàmetre nominal i 16 bar de pressió nominal, amb camisa, manxa i extrems acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), soldat
4
[9 empty] | Total PFM1-B2JL | 4 | 39.11 | 156.44
PN38-JS01 | Partida | PA | Elements de camp complementaris | [6 empty] | 0.8 | 5000 | 4000
Partida alçada a justificar per tal de completar les necessitats que puguin surgir en el transcurs dels treballs com poden ser vàlvules, manigots anti electrolisis, purgadors, dilatadors, entre d'altres.
[5 empty] | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0.8
[9 empty] | Total PN38-JS01 | 0.8 | 5000 | 4000
[9 empty] | Total 1.2 | 1 | 104418.85 | 104418.85
1.3 | Capítulo |  | ADEQUACIÓ HIDRÀULICA PUNT DE CONSUM | [6 empty] | 1 | 13805.75 | 13805.75
P21D3-JS80 | Partida | u | Adequació instal·lacío hidràulica punt de consum | [6 empty] | 161 | 85.75 | 13805.75
Treballs per la connexió de la nova xarxa de distribució als punts terminals, ja sigui un punt singular com un nucli de varis punts com pot ser un bany equipat, una sala de cures, un office entre d'altres. Els treballs inclouen: - Replanteig de la instal·lació actual per verificar la connexió. - Conneixió de la nova instal·lació de Cu a la instal·lació existent ja sigui un punt singular com un nucli amb varis punts. - p.p. de suportació i p.m. de muntatge i manigots electronítics en cas de ser necessari. - Talls i reestabliment del servei s'aigua del punt reformat.
[5 empty] | 136 | 0 | 0 | 0 | 136
|  |  |  | Previsió | 25 | 0 | 0 | 0 | 25
[9 empty] | Total P21D3-JS80 | 161 | 85.75 | 13805.75
[9 empty] | Total 1.3 | 1 | 13805.75 | 13805.75
1.4 | Capítulo |  | ALTRES PARTIDES COMPLEMENTÀRIES | [6 empty] | 1 | 22160 | 22160
P1D2-HGWS | Partida | PA | Protecció provisional de paviments i parets | [6 empty] | 1 | 3200 | 3200
Protecció provisional de paviment i parets en el transcurs de l'obra. Protecció per mitjà de moqueta de fibra, feltres, panells de fibra sintètica i làtex o lpamica de polietilè segons indicacions de la DO i el promotor i segons element a protegir. Incloent cinta autoadhesiva.
P1D2-JS01 | Partida | PA | Serveis afectats i subminsitrament provisionals | [6 empty] | 1 | 5160 | 5160
ZZZA-FN01 | Partida | PA | Ajudes de ram de paleta instal·lació i sectoritzacions | [6 empty] | 1 | 5800 | 5800
Partida alçada a justificar d'ajudes de ram de paleta per l'execució d'obertures i tapat de regates i passos d'instal·lacions en qualsevol tipus de parament, vertical o horitzontal, formació d'encastament per a petits elements en paraments de qualsevol tipus, tràfec de material, equipaments i mobiliari en l'àmbit de tota l'obra, segellat de passos d'instal·lacions mitjançant material especialitzat segons la tipologia i la classificació del sector d'incendis, realització de passa-tubs i altres treballs de paleteria necessaris per a la instal·lació de fontaneria. Inclou: - Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons RD 105/2008 - Càrrega i transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus - Deposició controlada, en centre de reciclatge de residus o abocador autoritzats, de materials procedents de construcció o demolició incloent cànon. - Mà d'obra, material i mitjans auxiliars.
ZZZP-PMF1 | Partida | PA | Posada en marxa - Instal·lació | [6 empty] | 1 | 500 | 500
Realització de proves de control de qualitat, posada en marxa i verificació d'equips de la instal·lació de fontaneria. Inclou tots els mitjans i instruments de mesura (calibrats) necessaris, amb emissió d'informe amb els resultats.
ZZZD-DF01 | Partida | PA | Documentació As Built | [6 empty] | 1 | 2500 | 2500
Confecció, control i lliurament de documentació final d'obra instal·lació de fontaneria incloent: - Plànols i esquemes as-built. - Memòria descriptiva i de funcionament. - Catàlegs i documentació tècnica dels equips. - Certificats (CE de materials i equips, elements de protecció contra incendis, etc.), - Proves de posada en marxa d'equips. - Proves de posada en marxa d'equips realitzades per tercers. - Llistat de proveïdors.
ZZZC-CQ01 | Partida | PA | Control de qualitat | [6 empty] | 1 | 1600 | 1600
Conjunt de proves, assajos i inspeccions, realitzats per en el transcurs dels treballs per assegurar la funcionalitat de la instal·lació executada. Inclou: - Proves d'estaquïtat necessaries als nous trams d'instal·lació executats. - Netejes i desinfeccions de canonades. - Verificació del correcte funcionament. - Identificació de tots els circuits, vàlvules i elements de nova instal·lació.
ZZZS-SS01 | Partida | PA | Seguretat i salut | [6 empty] | 0.5 | 6800 | 3400
Partida alçada destinada a la implantació, manteniment i retirada de les mesures de seguretat i salut necessàries per a l'execució de les obres, d'acord amb el Reial decret 1627/1997, de 24 d'octubre, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció, l'Estudi (o Estudi Bàsic) de Seguretat i Salut del projecte i la normativa vigent. Inclou, entre d'altres, la senyalització d'obra, proteccions col·lectives, equips de protecció individual, mitjans auxiliars vinculats a la seguretat, protecció de buits i desnivells, mesures de prevenció davant caigudes, instal·lacions provisionals de seguretat, equips contra incendis, manteniment de les mesures preventives, reposició dels elements deteriorats, gestió dels residus derivats d'aquestes actuacions i qualsevol altra mesura necessària per garantir la seguretat i salut dels treballadors i tercers durant l'execució de les obres. Totalment acabat i d'acord amb les indicacions de la Direcció Facultativa i del Coordinador de Seguretat i Salut.
[9 empty] | Total 1.4 | 1 | 22160 | 22160
[9 empty] | Total 1 | 1 | 165231.08 | 165231.08
2 | Capítulo |  | REFORMA XARXA DISTRIBUCIÓ CLIMATITZACIÓ EDIFICI TMS | [6 empty] | 1 | 195852.41 | 195852.41
2.1 | Capítulo |  | DESMUNTATGES INSTAL·LACIONS EXISTENTS | [6 empty] | 1 | 28744.37 | 28744.37
P21D3-HCLF | Partida | m | Arrencada tubs D<1''(25mm), superf.,a/mitj.manuals,càrr.manual | [6 empty] | 397.32 | 2.95 | 1172.09
Arrencada per a substitució de tubs per a distribució de gasos i fluids, de 1'' o 25 mm de diàmetre, com a màxim, muntat superficialment i amb desmuntatge de fixacions i aïllaments, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
|  |  |  | 18 mm | 0 | 51.63 | 0 | 0 | 51.63
|  |  |  | 22 mm | 0 | 345.69 | 0 | 0 | 345.69
[9 empty] | Total P21D3-HCLF | 397.32 | 2.95 | 1172.09
P21D3-HCLG | Partida | m | Arrencada tubs D<2''(60mm), superf.,a/mitj.manuals,càrr.manual | [6 empty] | 1695.12 | 6.65 | 11272.55
Arrencada per a substitució de tubs per a distribució de gasos i fluids, de 2'' o 60 mm de diàmetre, com a màxim, muntat superficialment i amb desmuntatge de fixacions i aïllaments, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
|  |  |  | 35 mm | 0 | 852.79 | 0 | 0 | 852.79
|  |  |  | 54 mm | 0 | 832.73 | 0 | 0 | 832.73
|  |  |  | Muntants | 2 | 4 | 0 | 0 | 9.6 | 1.2
[9 empty] | Total P21D3-HCLG | 1695.12 | 6.65 | 11272.55
P21D3-HCLK | Partida | m | Arrencada tubs D<4''(110mm), superf.,a/mitj.manuals,càrr.manual | [6 empty] | 204.44 | 9.85 | 2013.73
Arrencada per a substitució de tubs per a distribució de gasos i fluids, de 4'' o 110 mm de diàmetre, com a màxim, muntat superficialment i amb desmuntatge de fixacions, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
|  |  |  | 88,9 mm | 0 | 90.58 | 0 | 0 | 90.58
|  |  |  | 108 mm | 0 | 104.26 | 0 | 0 | 104.26
|  |  |  | Muntants | 2 | 4 | 0 | 0 | 9.6 | 1.2
[9 empty] | Total P21D3-HCLK | 204.44 | 9.85 | 2013.73
P2R2-EU9P | Partida | m3 | Classif.obra residus construcció/demoliciós/construcció/demolició,m.man. | [6 empty] | 200 | 21.04 | 4208
Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals. NOTA: Tots els equips, receptors, sensors, sondes que la propietat consideri que vulgui aprofitar seran entregats a la mateixa en el punt on aquesta indiqui.
[5 empty] | 200 | 0 | 0 | 0 | 200
[9 empty] | Total P2R2-EU9P | 200 | 21.04 | 4208
P2R6-4I6E | Partida | m3 | Càrr.manuals residus inerts o no especials instal.gestió residus,contenidor 5m3 | [6 empty] | 200 | 38.89 | 7778
Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat
[5 empty] | 200 | 0 | 0 | 0 | 200
[9 empty] | Total P2R6-4I6E | 200 | 38.89 | 7778
P2RA-EU6C | Partida | m3 | Disposició controlada dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la | [6 empty] | 100 | 23 | 2300
Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea de Residus
[5 empty] | 100 | 0 | 0 | 0 | 100
[9 empty] | Total P2RA-EU6C | 100 | 23 | 2300
[9 empty] | Total 2.1 | 1 | 28744.37 | 28744.37
2.2 | Capítulo |  | NOVA XARXA CANONADES DISTRIBUCIÓ | [6 empty] | 1 | 132581.01 | 132581.01
PF42-65HC | Partida | m | Tub acer inox.1.4404 (AISI 316L),18x1,sèrie 2 s/UNE-EN 10312,unió pressió,dific.mitjà,col.superf. | [6 empty] | 51.63 | 8.44 | 435.76
Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 18 mm de diàmetre exterior i 1 mm de gruix de paret, sèrie 2 segons UNE-EN 10312, unió a pressió, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment El subministrament inclou: - Replanteig del traçat de la canonada conjuntament amb DO i Promotor. - Carrils de subjecció verticals o horitzontals per la canonada individual o rack de canonades. - Abraçadera isofònica - Part proporcional d'accessori i p.m. pel muntatge i soldadura.
|  |  |  | PB | 2 | 14.34 | 0 | 0 | 34.42 | 1.2
|  |  |  | P1 | 2 | 7.17 | 0 | 0 | 17.21 | 1.2
[9 empty] | Total PF42-65HC | 51.63 | 8.44 | 435.76
PF42-65HE | Partida | m | Tub acer inox.1.4404 (AISI 316L),22x1.2,sèrie 2 s/UNE-EN 10312,unió pressió,dific.mitjà,col.superf. | [6 empty] | 345.69 | 10.06 | 3477.64
Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 22 mm de diàmetre exterior i 1,2 mm de gruix de paret, sèrie 2 segons UNE-EN 10312, unió a pressió, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment El subministrament inclou: - Replanteig del traçat de la canonada conjuntament amb DO i Promotor. - Carrils de subjecció verticals o horitzontals per la canonada individual o rack de canonades. - Abraçadera isofònica - Part proporcional d'accessori i p.m. pel muntatge i soldadura.
|  |  |  | PB | 2 | 106.46 | 0 | 0 | 255.5 | 1.2
|  |  |  | P1 | 2 | 37.58 | 0 | 0 | 90.19 | 1.2
[9 empty] | Total PF42-65HE | 345.69 | 10.06 | 3477.64
PF42-65HI | Partida | m | Tub acer inox.1.4404 (AISI 316L),35x1.5,sèrie 2 s/UNE-EN 10312,unió pressió,dific.mitjà,col.superf. | [6 empty] | 852.79 | 20.85 | 17780.67
Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 35 mm de diàmetre exterior i 1,5 mm de gruix de paret, sèrie 2 segons UNE-EN 10312, unió a pressió, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment El subministrament inclou: - Replanteig del traçat de la canonada conjuntament amb DO i Promotor. - Carrils de subjecció verticals o horitzontals per la canonada individual o rack de canonades. - Abraçadera isofònica reforçada - Part proporcional d'accessori i p.m. pel muntatge i soldadura.
|  |  |  | PB | 2 | 269.88 | 0 | 0 | 647.71 | 1.2.
|  |  |  | P1 | 2 | 85.45 | 0 | 0 | 205.08 | 1.2
[9 empty] | Total PF42-65HI | 852.79 | 20.85 | 17780.67
PF42-65HK | Partida | m | Tub acer inox.1.4404 (AISI 316L),54x1.5,sèrie 2 s/UNE-EN 10312,unió pressió,dific.mitjà,col.superf. | [6 empty] | 832.73 | 33.68 | 28046.35
Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 54 mm de diàmetre exterior i 1,5 mm de gruix de paret, sèrie 2 segons UNE-EN 10312, unió a pressió, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment El subministrament inclou: - Replanteig del traçat de la canonada conjuntament amb DO i Promotor. - Carrils de subjecció verticals o horitzontals per la canonada individual o rack de canonades. - Abraçadera isofònica reforçada - Part proporcional d'accessori i p.m. pel muntatge i soldadura.
|  |  |  | PB | 2 | 220.6 | 0 | 0 | 529.44 | 1.2
|  |  |  | P1 | 2 | 126.37 | 0 | 0 | 303.29 | 1.2
[9 empty] | Total PF42-65HK | 832.73 | 33.68 | 28046.35
PF42-65HN | Partida | m | Tub acer inox.1.4404 (AISI 316L),88.9x2,sèrie 2 s/UNE-EN 10312,unió pressió,dific.mitjà,col.superf. | [6 empty] | 90.58 | 96.56 | 8746.4
Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 88,9 mm de diàmetre exterior i 2 mm de gruix de paret, sèrie 2 segons UNE-EN 10312, unió a pressió, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment El subministrament inclou: - Replanteig del traçat de la canonada conjuntament amb DO i Promotor. - Carrils de subjecció verticals o horitzontals per la canonada individual o rack de canonades. - Abraçadera isofònica reforçada - Part proporcional d'accessori i p.m. pel muntatge i soldadura.
|  |  |  | PB | 2 | 11.09 | 0 | 0 | 26.62 | 1.2
|  |  |  | P1 | 2 | 18.65 | 0 | 0 | 44.76 | 1.2
|  |  |  | Muntants | 4 | 4 | 0 | 0 | 19.2 | 1.2
[9 empty] | Total PF42-65HN | 90.58 | 96.56 | 8746.4
PF42-65E8 | Partida | m | Tub acer inox.1.4404 (AISI 316L),108x2,sèrie 2 s/UNE-EN 10312,unió pressió,dific.mitjà,col.superf. | [6 empty] | 104.26 | 117.41 | 12241.17
Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 108 mm de diàmetre exterior i 2 mm de gruix de paret, sèrie 2 segons UNE-EN 10312, unió a pressió, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment El subministrament inclou: - Replanteig del traçat de la canonada conjuntament amb DO i Promotor. - Carrils de subjecció verticals o horitzontals per la canonada individual o rack de canonades. - Abraçadera isofònica reforçada - Part proporcional d'accessori i p.m. pel muntatge i soldadura.
|  |  |  | PB | 2 | 6.14 | 0 | 0 | 14.74 | 1.2
|  |  |  | P1 | 2 | 29.3 | 0 | 0 | 70.32 | 1.2
|  |  |  | Muntants | 4 | 4 | 0 | 0 | 19.2 | 1.2
[9 empty] | Total PF42-65E8 | 104.26 | 117.41 | 12241.17
PFQ0-3KSV | Partida | m | Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=18mm,g=25mm,factor dif.vapor>= 7000superf.mitjà | [6 empty] | 51.63 | 11.47 | 592.2
Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 18 mm, de 25 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà
|  |  |  | PB | 2 | 14.34 | 0 | 0 | 34.42 | 1.2
|  |  |  | P1 | 2 | 7.17 | 0 | 0 | 17.21 | 1.2
[9 empty] | Total PFQ0-3KSV | 51.63 | 11.47 | 592.2
PFQ0-3KSW | Partida | m | Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=22mm,g=25mm,factor dif.vapor>= 7000superf.mitjà | [6 empty] | 345.69 | 7.97 | 2755.15
Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 22 mm, de 25 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà
|  |  |  | PB | 2 | 106.46 | 0 | 0 | 255.5 | 1.2
|  |  |  | P1 | 2 | 37.58 | 0 | 0 | 90.19 | 1.2
[9 empty] | Total PFQ0-3KSW | 345.69 | 7.97 | 2755.15
PFQ0-3KSY | Partida | m | Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=35mm,g=25mm,factor dif.vapor>= 7000superf.mitjà | [6 empty] | 852.79 | 10.1 | 8613.18
Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 35 mm, de 25 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà
|  |  |  | PB | 2 | 269.88 | 0 | 0 | 647.71 | 1.2
|  |  |  | P1 | 2 | 85.45 | 0 | 0 | 205.08 | 1.2
[9 empty] | Total PFQ0-3KSY | 852.79 | 10.1 | 8613.18
PFQ0-3KWQ | Partida | m | Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=54mm,g=32mm,factor dif.vapor>= 7000superf.mitjà | [6 empty] | 832.73 | 23.67 | 19710.72
Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 54 mm, de 32 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà
|  |  |  | PB | 2 | 220.6 | 0 | 0 | 529.44 | 1.2
|  |  |  | P1 | 2 | 126.37 | 0 | 0 | 303.29 | 1.2
[9 empty] | Total PFQ0-3KWQ | 832.73 | 23.67 | 19710.72
PFQ0-3KWW | Partida | m | Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=89mm,g=32mm,factor dif.vapor>= 7000superf.mitjà | [6 empty] | 90.58 | 27.46 | 2487.33
Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 89 mm, de 32 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà
|  |  |  | PB | 2 | 11.09 | 0 | 0 | 26.62 | 1.2
|  |  |  | P1 | 2 | 18.65 | 0 | 0 | 44.76 | 1.2
|  |  |  | (Muntants) | 4 | 4 | 0 | 0 | 19.2 | 1.2
[9 empty] | Total PFQ0-3KWW | 90.58 | 27.46 | 2487.33
PFQ0-I3KX | Partida | m | Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=108mm,g=42,5mm,factor dif.vapor>= 7000superf.mitjà | [6 empty] | 104.26 | 167.99 | 17514.64
Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 108 mm, de 42,5 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s3, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà
|  |  |  | PB | 2 | 6.14 | 0 | 0 | 14.74 | 1.2
|  |  |  | P1 | 2 | 29.3 | 0 | 0 | 70.32 | 1.2
|  |  |  | (Muntants) | 4 | 4 | 0 | 0 | 19.2 | 1.2
[9 empty] | Total PFQ0-I3KX | 104.26 | 167.99 | 17514.64
PN38-HMLD | Partida | u | Vàlvula bola manual+rosca,2peces,pas tot.,llautó,DN=1/2¬,preu alt,diàm.con.=0,5¬,preu alt,superf. | [6 empty] | 66 | 17.71 | 1168.86
Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 1/2 ", amb diàmetre de connexió de 0,5 ", de preu alt, muntada superficialment
66
[9 empty] | Total PN38-HMLD | 66 | 17.71 | 1168.86
PN38-HEBE | Partida | u | Vàlvula bola manual+rosca,2peces,pas tot.,llautó,DN=3/4¬,preu alt,PN=25bar,diàm.con.=0,75¬,preu alt,superf. | [6 empty] | 166 | 16.13 | 2677.58
Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 3/4 ", de 25 bar pressió nominal, amb diàmetre de connexió de 0,75 ", de preu alt, muntada superficialment
166
[9 empty] | Total PN38-HEBE | 166 | 16.13 | 2677.58
PN38-H4FD | Partida | u | Vàlvula bola manual+rosca,2peces,pas tot.,llautó,DN=1¬,preu alt,PN=25bar,diàm.con.=1¬,preu alt,superf. | [6 empty] | 56 | 23.81 | 1333.36
Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 1 ", de 25 bar pressió nominal, amb diàmetre de connexió d'1 ", de preu alt, muntada superficialment
56
[9 empty] | Total PN38-H4FD | 56 | 23.81 | 1333.36
PN38-JS01 | Partida | PA | Elements de camp complementaris | [6 empty] | 1 | 5000 | 5000
Partida alçada a justificar per tal de completar les necessitats que puguin surgir en el transcurs dels treballs com poden ser vàlvules, manigots anti electrolisis, purgadors, dilatadors, entre d'altres.
1
[9 empty] | Total PN38-JS01 | 1 | 5000 | 5000
[9 empty] | Total 2.2 | 1 | 132581.01 | 132581.01
2.4 | Capítulo |  | ADEQUACIÓ HIDRÀULICA PUNT DE CONSUM FAN COIL I SALA DE DISTRIBUCIÓ AIGUA DE CLIMATITZACIÓ | [6 empty] | 1 | 8337.03 | 8337.03
P21D3-JS90 | Partida | u | Adequació instal·lacío hidràulica punt de consum | [6 empty] | 148 | 28.08 | 4155.84
Treballs per la adequació de la connexió de la nova xarxa fins als fan coils com elements terminals.
|  |  |  | fan coils | 145 | 0 | 0 | 0 | 145
|  |  |  | altres | 3 | 0 | 0 | 0 | 3
[9 empty] | Total P21D3-JS90 | 148 | 28.08 | 4155.84
P21D3-JS91 | Partida | u | Adequació instal·lacío hidràulica Sala distribució hidràulica | [6 empty] | 1 | 4181.19 | 4181.19
Treballs per substitució dels trams de canonada de distribució principal dins la sala de distribució hidràulica. El subministrament inclou: - Replanteig del traçat de la canonada conjuntament amb DO i Promotor. - Carrils de subjecció verticals o horitzontals per la canonada individual o rack de canonades. - Abraçaderes isofòniques reforçades. - Part proporcional d'accessori i p.m. pel muntatge.
[9 empty] | Total 2.4 | 1 | 8337.03 | 8337.03
2.6 | Capítulo |  | ALTRES PARTIDES COMPLEMENTÀRIES | [6 empty] | 1 | 26190 | 26190
P1D2-HGWS | Partida | PA | Protecció provisional de paviments i parets | [6 empty] | 2 | 3200 | 6400
Protecció provisional de paviment i parets en el transcurs de l'obra. Protecció per mitjà de moqueta de fibra, feltres, panells de fibra sintètica i làtex o lpamica de polietilè segons indicacions de la DO i el promotor i segons element a protegir. Incloent cinta autoadhesiva.
P1D2-JS01 | Partida | PA | Serveis afectats i subminsitrament provisionals | [6 empty] | 1 | 5160 | 5160
ZZZA-FN01 | Partida | PA | Ajudes de ram de paleta instal·lació i sectoritzacions | [6 empty] | 1.1 | 5800 | 6380
Partida alçada a justificar d'ajudes de ram de paleta per l'execució d'obertures i tapat de regates i passos d'instal·lacions en qualsevol tipus de parament, vertical o horitzontal, formació d'encastament per a petits elements en paraments de qualsevol tipus, tràfec de material, equipaments i mobiliari en l'àmbit de tota l'obra, segellat de passos d'instal·lacions mitjançant material especialitzat segons la tipologia i la classificació del sector d'incendis, realització de passa-tubs i altres treballs de paleteria necessaris per a la instal·lació de fontaneria. Inclou: - Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons RD 105/2008 - Càrrega i transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus - Deposició controlada, en centre de reciclatge de residus o abocador autoritzats, de materials procedents de construcció o demolició incloent cànon. - Mà d'obra, material i mitjans auxiliars.
ZZZP-PMF1 | Partida | PA | Posada en marxa - Instal·lació | [6 empty] | 1.5 | 500 | 750
Realització de proves de control de qualitat, posada en marxa i verificació d'equips de la instal·lació de fontaneria. Inclou tots els mitjans i instruments de mesura (calibrats) necessaris, amb emissió d'informe amb els resultats.
ZZZD-DF01 | Partida | PA | Documentació As Built | [6 empty] | 1 | 2500 | 2500
Confecció, control i lliurament de documentació final d'obra instal·lació de fontaneria incloent: - Plànols i esquemes as-built. - Memòria descriptiva i de funcionament. - Catàlegs i documentació tècnica dels equips. - Certificats (CE de materials i equips, elements de protecció contra incendis, etc.), - Proves de posada en marxa d'equips. - Proves de posada en marxa d'equips realitzades per tercers. - Llistat de proveïdors.
ZZZC-CQ01 | Partida | PA | Control de qualitat | [6 empty] | 1 | 1600 | 1600
Conjunt de proves, assajos i inspeccions, realitzats per en el transcurs dels treballs per assegurar la funcionalitat de la instal·lació executada. Inclou: - Proves d'estaquïtat necessaries als nous trams d'instal·lació executats. - Netejes i desinfeccions de canonades. - Verificació del correcte funcionament. - Identificació de tots els circuits, vàlvules i elements de nova instal·lació.
ZZZS-SS01 | Partida | PA | Seguretat i salut | [6 empty] | 0.5 | 6800 | 3400
Partida alçada destinada a la implantació, manteniment i retirada de les mesures de seguretat i salut necessàries per a l'execució de les obres, d'acord amb el Reial decret 1627/1997, de 24 d'octubre, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció, l'Estudi (o Estudi Bàsic) de Seguretat i Salut del projecte i la normativa vigent. Inclou, entre d'altres, la senyalització d'obra, proteccions col·lectives, equips de protecció individual, mitjans auxiliars vinculats a la seguretat, protecció de buits i desnivells, mesures de prevenció davant caigudes, instal·lacions provisionals de seguretat, equips contra incendis, manteniment de les mesures preventives, reposició dels elements deteriorats, gestió dels residus derivats d'aquestes actuacions i qualsevol altra mesura necessària per garantir la seguretat i salut dels treballadors i tercers durant l'execució de les obres. Totalment acabat i d'acord amb les indicacions de la Direcció Facultativa i del Coordinador de Seguretat i Salut.
[9 empty] | Total 2.6 | 1 | 26190 | 26190
[9 empty] | Total 2 | 1 | 195852.41 | 195852.41
3 | Capítulo |  | ACTUALITZACIÓ QUADRE CONTROL CALDERES I SALA DE MÀQUINES | [6 empty] | 1 | 27626.29 | 27626.29
07LL-JS90 | Partida | u | Migració quadre control calderes sala TMS | [6 empty] | 1 | 27626.29 | 27626.29
Treballs per la migració del quadre de control de calderes i serveis auciliars de l'edifici TMS. Incloent: - Subministrament de controlador programable i els seus mòduls auxiliars necessaris per completar la migració. De la gamma IQ5 de Trend, format per mòduls IQ5-00-24, mòduls d'expansió IQ5-IO-16UIO de 16 entrades/sortides universals, mòduls IQ5-IO-16DI de 16 entrades digitals, mòduls IQ5-IO-8DO de 8 sortides digitals i adaptador de comunicacions IQ5-LAN-ADPT, destinats a la substitució dels controladors IQ246 i multiplexors existents de la sala de màquines. Inclou subministrament de petit material de connexió, accessoris de muntatge, etiquetatge i elements auxiliars necessaris per al correcte funcionament del sistema. Totalment subministrat i preparat per a la seva integració. - Adaptació de quadre de control existent per a la implantació del nou sistema de regulació, incloent desmuntatge dels equips obsolets, marcatge i identificació de mangueres i cablejat existent, reorganització interna del quadre, eliminació de connexions i cablejats fora d'ús, muntatge dels nous equips de control, modificació de bornes i proteccions necessàries, adaptació de les connexions de camp i actualització dels esquemes elèctrics "as built". Inclou tots els treballs auxiliars necessaris per deixar el quadre completament operatiu. - Ampliació del sistema de supervisió Trend IQVISION mitjançant llicència IQV-500-EXT per a 500 punts addicionals de tendència, incloent la configuració de bases de dades, definició de punts de control, generació de pantalles gràfiques i sinòptics de la sala de màquines, configuració d'alarmes, històrics, tendències, informes, permisos d'usuari i comunicacions amb els controladors de camp. Inclou comprovació funcional de la integració amb el sistema de gestió tècnica centralitzada existent. - Posada en marxa. Verificació del cablejat i de les senyals de camp, posada en servei dels equips de control, càrrega de la programació, comprovació i ajust de les regulacions, elaboració de la documentació tècnica necessària i formació del personal tècnic. - Enginyeria del sistema de supervisió. Configuració i desenvolupament de les pantalles gràfiques de supervisió, bases de dades, alarmes del sistema, gràfiques de tendències, històrics i gestió d'usuaris, així com la verificació del correcte funcionament del sistema de gestió tècnica centralitzada (BMS).
|  |  |  | General | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total 07LL-JS90 | 1 | 27626.29 | 27626.29
[9 empty] | Total 3 | 1 | 27626.29 | 27626.29
4 | Capítulo |  | MODIFICACIÓ INSTAL·LACIÓ HIDRÀULICA PRODUCCIÓ AIGUA CALENTA | [6 empty] | 1 | 126601.99 | 126601.99
04.01 | Capítulo |  | MODIFICACIÓ INSTAL·LACIÓ HIDRÀULICA - EQUIPS | [6 empty] | 1 | 51241.53 | 51241.53
04LL002P | Partida | u | Instal·lació de bomba circuladora GB11 + VF01 | [6 empty] | 1 | 18826.09 | 18826.09
Subministrament i instal·lació de bomba circuladora doble en línia de rotor sec amb variador de freqüència integrat, model TPE3 D 125-160 S-A-F-A-BQQE-LWA o equivalent aprovat, de cabal nominal 113 m³/h i altura manomètrica 10 m.c.a., amb doble capçal motor en paral·lel, connexions DN125 PN16 amb brides segons EN 1092-2, cos hidràulic de fosa EN-GJL-250, impulsor de fosa EN-GJL-200, tancament mecànic tipus BQQE, motors síncrons d'imants permanents d'alta eficiència IE5 de 5,5 kW cadascun, alimentació trifàsica 3x380-500 V, grau de protecció IP55, classe d'aïllament F, convertidor de freqüència incorporat, controlador PI integrat, sensor de temperatura i pressió diferencial incorporats, panell de control avançat HMI300 i mòdul FM310. Inclou transport, muntatge, ancoratges, connexió hidràulica i elèctrica, posada en marxa, proves de funcionament i tota la petita accessòria necessària per al seu correcte funcionament. El subminsitrament inclou. - Mitjans auxilars de tansport i elevació per implantar la bomba a la seva posició final. - Bancada metàl·lica de suportació de la bomba de perfils metàl·lics tractats amb imprimació de tractament anti oxidació i pintada de color gris o negre segons indicacions de DO. - Muntage de pont de vàlvules i manòmetre de mesura.
|  |  |  | Bombes B3 (en total 3 bombes) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total 04LL002P | 1 | 18826.09 | 18826.09
04LL005P | Partida | u | Subministrament i instal·lació de bescanviador de plaques col·locat | [6 empty] | 2 | 16207.72 | 32415.44
Subministrament i instal·lació de Bescanviador de plaques per a aigua calenta de climatització en bastidor de la gamma UFP de Sedical o equivalent. - Potència d'intercanvi: 1.545 kW (sobredimensionat 10%) - Aïllament tèrmic prefabricat per bescambiador tipus UFP en execució Divided Back Materials: 65 mm de llana mineral no inflamable DIN EN 4102A2, recobriment stucco d'alumini d'1mm de gruix per la part exterior i película de 0,05 mm d'alumini interior. Fixació amb reblons d'acer galvanitzat. Temperatura 20-200 ºC. Coeficient de transmissió global 0,43 W/m2oK. Aïllament classe 3, pèrdua de calor 17,1 W/m2 - Cabal d'entrada de 113 m3/h a 85 °C amb un gradient tèrmic de 12 °C - Cabal costat fred de de 113 m3/h a 83 °C amb un gradient tèrmic de 12 °C - Plaques d'acer inoxidable de designació 1.4401 (AISI 316-0,5mm) - 2100mm llarg x 1948mm ample x 588mm ample ( sense folre d'aïllament) - Juntes de nitril HT - Tª màxima de disseny: 100ºC - Connexions embridades DN150 Col·locat sobre bancada, aïllat tèrmicament i connectat. Inclou també els mitjans auxiliars d'elevació per emplaçar l'equip a la coberta on es sitiua
|  |  |  | Amidament | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
[9 empty] | Total 04LL005P | 2 | 16207.72 | 32415.44
[9 empty] | Total 04.01 | 1 | 51241.53 | 51241.53
04.02 | Capítulo |  | MODIFICACIÓ INSTAL·LACIÓ HIDRÀULICA - COL·LECTORS | [6 empty] | 1 | 11200.36 | 11200.36
04LL007P | Partida | u | Treballs Adaptació col·lector existent | [6 empty] | 1 | 1570.55 | 1570.55
Treballs per l'adaptació del col·lector existent de distribució d'aigua calenta per tal d'adptar-lo a la nova distribució. Es considera: - Desconnexió de les connexions dels circuits que passaran a ser de primari. - Anul·lació o mutatge de brida cega pel les tubuladures del col·lector que quedaran sense ús. - Aixamplament de tubuladures existents per tal de poder connectar la entrada i sortida del nou circuit secundari. - Muntatge de noves tubuladures amb brida. - Buidat , proves i reomplert. - Adaptació dels treballs a les necessitats i horaris del centre
|  |  |  | Col·lector bombes B1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total 04LL007P | 1 | 1570.55 | 1570.55
04LL009P | Partida | u | Construcció col·lector repartiment bescambiadors | [6 empty] | 4 | 1759.68 | 7038.72
Subminsitrament i muntatge de col·lector d'acer negre equipat relació d'entrades i sortides segons esquema hidràulic. Incloent la seva suportació. Caracterísitques. - DN250. - Equipat amb boques d'entrada i sortida tipus brida segons esquema hidràulic. - Picatges necessaris pels elements de mesura, visualització, buidatge.... segons esquema de principi. NOTA: Els buidatges es conduïran fins al punt de desaigüe més proper o vertiran sobre la terrassa. - La distància mínima entre les les brides de connexió dels respectius circuits i la paret exteior del col·lector serà de 30cm. De manera que permetin la correcta manipulació de les vàlvules associades. - S'inclou aplicació de capa d'imprimació antioxidants, el calorifugat amb escuma elastomèrica de 50mm d'espessor , recobriment d'aïllament amb planxa d'alumini - Inclou mitjes canyes de suport, bancada o pòrtic de suportació. Tot pintat amb capa d'imprimació antioxidants i pintat final color gris o negre segons indicacions de la DO. - Inclou identificació del col·lectors així com les circuits d'entrada i sortida anb marques aptes per a la intempèrie.
|  |  |  | Col·lector bescanviador | 4 | 0 | 0 | 0 | 4
[9 empty] | Total 04LL009P | 4 | 1759.68 | 7038.72
04LL010P | Partida | u | Altres treballs de connexió i adaptacío hidràulica | [6 empty] | 1 | 2591.09 | 2591.09
Partida relativa a l'adaptació de la instal·lació hidràulica existent a la sala de calderes per tal de poder realitzar la separació de circuits segons esquema hidràlic. Es considera: - Desconnexió i desviament dels circuits necessaris. - Desplaçament d'equips existents per tal de disposar de més espai. - Deplaçament de bobes d'impulsió contra calderes existents per poder disposar de més espai. - Tots els treballs necessaris per poder implementar la separació de circuits. - Adaptació dels treballs a les necessitats i horaris del centre
|  |  |  | COL3 - ASP | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total 04LL010P | 1 | 2591.09 | 2591.09
[9 empty] | Total 04.02 | 1 | 11200.36 | 11200.36
04.03 | Capítulo |  | MODIFICACIÓ INSTAL·LACIÓ HIDRÀULICA - CANONADES | [6 empty] | 1 | 19766.97 | 19766.97
PF1A-JS01 | Partida | m | Tub acer negre s/sold.(S),8¬,sèrie M s/UNE-EN 10255,soldat,dific.mitjà,col.superf. | [6 empty] | 21 | 223.22 | 4687.62
Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 8" de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=219,1 mm i DN=200 mm), sèrie M segons UNE-EN 10255, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment i pintat amb capa d'imprimació antioxidant. S'inclou part proporcional d'accessoris, elements de muntatge i elements de suportació de la canonada.
[5 empty] | 0 | 12 | 0 | 0 | 12
[5 empty] | 0 | 9 | 0 | 0 | 9
[9 empty] | Total PF1A-JS01 | 21 | 223.22 | 4687.62
PF1A-DURH | Partida | m | Tub acer negre s/sold.(S),6¬,sèrie M s/UNE-EN 10255,soldat,dific.mitjà,col.superf. | [6 empty] | 18.4 | 173.41 | 3190.74
Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 6" de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=165,1 mm i DN=150 mm), sèrie M segons UNE-EN 10255, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment i pintat amb capa d'imprimació antioxidant. S'inclou part proporcional d'accessoris, elements de muntatge i elements de suportació de la canonada.
[5 empty] | 8 | 2.3 | 0 | 0 | 18.4
[9 empty] | Total PF1A-DURH | 18.4 | 173.41 | 3190.74
PF1A-DURF | Partida | m | Tub acer negre s/sold.(S),4¬,sèrie M s/UNE-EN 10255,soldat,dific.mitjà,col.superf. | [6 empty] | 23 | 137.1 | 3153.3
Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 4" de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=114,3 mm i DN=100 mm), sèrie M segons UNE-EN 10255, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment i pintat amb capa d'imprimació antioxidant. S'inclou part proporcional d'accessoris, elements de muntatge i elements de suportació de la canonada.
[5 empty] | 0 | 23 | 0 | 0 | 23
[9 empty] | Total PF1A-DURF | 23 | 137.1 | 3153.3
PF1A-DUV0 | Partida | m | Tub acer negre s/sold.(S),3¬,sèrie M s/UNE-EN 10255,soldat,dific.mitjà,col.superf. | [6 empty] | 21 | 90.52 | 1900.92
Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 3" de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=88,9 mm i DN=80 mm), sèrie M segons UNE-EN 10255, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment i pintat amb capa d'imprimació antioxidant. S'inclou part proporcional d'accessoris, elements de muntatge i elements de suportació de la canonada.
[5 empty] | 0 | 21 | 0 | 0 | 21
[9 empty] | Total PF1A-DUV0 | 21 | 90.52 | 1900.92
PF1A-DURE | Partida | m | Tub acer negre s/sold.(S),2¬1/2,sèrie M s/UNE-EN 10255,soldat,dific.mitjà,col.superf. | [6 empty] | 19 | 55.91 | 1062.29
Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 2"1/2 de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=76,1 mm i DN=65 mm), sèrie M segons UNE-EN 10255, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment i pintat amb capa d'imprimació antioxidant. S'inclou part proporcional d'accessoris, elements de muntatge i elements de suportació de la canonada.
[5 empty] | 0 | 19 | 0 | 0 | 19
[9 empty] | Total PF1A-DURE | 19 | 55.91 | 1062.29
PFQ0-JS01 | Partida | m | Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=219mm,g=50mm,factor dif.vapor>= 7000superf.mitjà | [6 empty] | 21 | 44.18 | 927.78
Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 219 mm, de 50 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà
[5 empty] | 0 | 12 | 0 | 0 | 12
[5 empty] | 0 | 9 | 0 | 0 | 9
[9 empty] | Total PFQ0-JS01 | 21 | 44.18 | 927.78
PFQ0-3KTS | Partida | m | Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=170mm,g=50mm,factor dif.vapor>= 7000superf.mitjà | [6 empty] | 18.4 | 36.48 | 671.23
Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 170 mm, de 50 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà
[5 empty] | 8 | 2.3 | 0 | 0 | 18.4
[9 empty] | Total PFQ0-3KTS | 18.4 | 36.48 | 671.23
PFQ0-3KQB | Partida | m | Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=114mm,g=50mm,factor dif.vapor>= 7000superf.mitjà | [6 empty] | 23 | 22.56 | 518.88
Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 114 mm, de 50 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà
[5 empty] | 0 | 23 | 0 | 0 | 23
[9 empty] | Total PFQ0-3KQB | 23 | 22.56 | 518.88
PFQ0-3KXE | Partida | m | Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=89mm,g=50mm,factor dif.vapor>= 7000superf.mitjà | [6 empty] | 21 | 17.3 | 363.3
Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 89 mm, de 50 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà
[5 empty] | 0 | 21 | 0 | 0 | 21
[9 empty] | Total PFQ0-3KXE | 21 | 17.3 | 363.3
PFQ0-3KXD | Partida | m | Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=76mm,g=50mm,factor dif.vapor>= 7000superf.mitjà | [6 empty] | 19 | 16.28 | 309.32
Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 76 mm, de 50 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà
[5 empty] | 0 | 19 | 0 | 0 | 19
[9 empty] | Total PFQ0-3KXD | 19 | 16.28 | 309.32
PFR0-3NEN | Partida | m | Recob.tèrm.canonades alum.,D=230mm,g=0,6mm,dific.baix,superf. | [6 empty] | 21 | 34.13 | 716.73
Recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades d'alumini, de 230 mm de diàmetre, de 0,6 mm de gruix, amb grau de dificultat baix i col·locat superficialment
[5 empty] | 0 | 12 | 0 | 0 | 12
[5 empty] | 0 | 9 | 0 | 0 | 9
[9 empty] | Total PFR0-3NEN | 21 | 34.13 | 716.73
PFR0-3NEI | Partida | m | Recob.tèrm.canonades alum.,D=180mm,g=0,6mm,dific.baix,superf. | [6 empty] | 18.4 | 30.69 | 564.7
Recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades d'alumini, de 180 mm de diàmetre, de 0,6 mm de gruix, amb grau de dificultat baix i col·locat superficialment
[5 empty] | 8 | 2.3 | 0 | 0 | 18.4
[9 empty] | Total PFR0-3NEI | 18.4 | 30.69 | 564.7
PFR0-3NED | Partida | m | Recob.tèrm.canonades alum.,D=130mm,g=0,6mm,dific.baix,superf. | [6 empty] | 23 | 26.35 | 606.05
Recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades d'alumini, de 130 mm de diàmetre, de 0,6 mm de gruix, amb grau de dificultat baix i col·locat superficialment
[5 empty] | 0 | 23 | 0 | 0 | 23
[9 empty] | Total PFR0-3NED | 23 | 26.35 | 606.05
PFR0-3NEA | Partida | m | Recob.tèrm.canonades alum.,D=100mm,g=0,6mm,dific.baix,superf. | [6 empty] | 21 | 24.53 | 515.13
Recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades d'alumini, de 100 mm de diàmetre, de 0,6 mm de gruix, amb grau de dificultat baix i col·locat superficialment
[5 empty] | 0 | 21 | 0 | 0 | 21
[9 empty] | Total PFR0-3NEA | 21 | 24.53 | 515.13
PFR0-3NHP | Partida | m | Recob.tèrm.canonades alum.,D=90mm,g=0,6mm,dific.baix,superf. | [6 empty] | 19 | 22.3 | 423.7
Recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades d'alumini, de 90 mm de diàmetre, de 0,6 mm de gruix, amb grau de dificultat baix i col·locat superficialment
[5 empty] | 0 | 19 | 0 | 0 | 19
[9 empty] | Total PFR0-3NHP | 19 | 22.3 | 423.7
PF42-65CU | Partida | m | Tub acer inox.1.4307 (AISI 304L),35x1,sèrie 1 s/UNE-EN 10312,unió pressió,dific.baix,col.superf. | [6 empty] | 12 | 12.94 | 155.28
Tub d'acer inoxidable 1.4307 (AISI 304L) amb soldadura longitudinal, de 35 mm de diàmetre exterior i 1 mm de gruix de paret, sèrie 1 segons UNE-EN 10312, unió a pressió, amb grau de dificultat baix i col·locat superficialment
|  |  |  | EMPLENAT PRIMARI | 0 | 12 | 0 | 0 | 12
[9 empty] | Total PF42-65CU | 12 | 12.94 | 155.28
[9 empty] | Total 04.03 | 1 | 19766.97 | 19766.97
04.04 | Capítulo |  | MODIFICACIÓ INSTAL·LACIÓ HIDRÀULICA - ACCESSORIS I INSTRUMENTACIÓ | [6 empty] | 1 | 11414.1 | 11414.1
EN316727 | Partida | u | Vàlvula bola manual rosca,2peces,pas tot.,llautó,DN=1",PN=25bar,superf. | [6 empty] | 8 | 17.49 | 139.92
Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 1", de 25 bar de PN i preu alt, muntada superficialment
|  |  |  | BUIDAT | 8 | 0 | 0 | 0 | 8
[9 empty] | Total EN316727 | 8 | 17.49 | 139.92
PN38-EBYR | Partida | u | Vàlvula bola manual+rosca,2peces,pas tot.,bronze,DN=1¬1/4¬,preu alt,PN=10bar,preu alt,superf. | [6 empty] | 2 | 59.77 | 119.54
Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 1"1/4 ", de 10 bar pressió nominal, de preu alt, muntada superficialment
|  |  |  | EMPLENAT PRIMARI | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
[9 empty] | Total PN38-EBYR | 2 | 59.77 | 119.54
ENE2D304s | Partida | u | Filtre colador en "Y",+brides,DN=125mm,PN=16bar,EN-GJL-250,pas malla=1,5mm,muntat superf. | [6 empty] | 1 | 229.36 | 229.36
Filtre colador en forma de Y amb brides, 125 mm de diàmetre nominal, 16 bar de pressió nominal, fosa grisa EN-GJL-250 (GG25), malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb perforacions d'1,5 mm de diàmetre, muntat superficialment
|  |  |  | GB11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total ENE2D304s | 1 | 229.36 | 229.36
EFM28E30 | Partida | u | Manig.EPDM+brides,DN=125mm,cos cautx.EPDM+niló,brides acer galv.,Pmàx.=10bar,Tmàx=105°C,embridat | [6 empty] | 2 | 106.4 | 212.8
Maniguet antivibratori d'EPDM amb brides, de diàmetre nomimal 125 mm, cos de cautxú EPDM reforçat amb niló, brides d'acer galvanitzat, pressió màxima 10 bar, temperatura màxima 105 °C, embridat
|  |  |  | GB11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
[9 empty] | Total EFM28E30 | 2 | 106.4 | 212.8
EEU52555 | Partida | u | Termòmetre bimetàl·lic,beina D=1/2",esfera 65mm,<=120°C,col.roscat | [6 empty] | 12 | 17.23 | 206.76
Termòmetre bimetàl·lic, amb beina de 1/2" de diàmetre, d'esfera de 65 mm, de <= 120°C, col·locat roscat
|  |  |  | COL·LECTOR BESCAMBIADOR | 4 | 0 | 0 | 0 | 4
|  |  |  | BESCAMBIADOR | 8 | 0 | 0 | 0 | 8
[9 empty] | Total EEU52555 | 12 | 17.23 | 206.76
EEU6U001s | Partida | u | Manòmetre glicerina,0-10bar,esfera 63mm,rosca D=1/4'',roscat equipat amb vàlvula de tall | [6 empty] | 8 | 18.93 | 151.44
Manòmetre de glicerina per a una pressió de 0 a 10 bar, d'esfera de 63 mm i rosca d'1/4' de D, col·locat roscat amb vàlvula de pas
|  |  |  | BESCAMBIADOR | 8 | 0 | 0 | 0 | 8
[9 empty] | Total EEU6U001s | 8 | 18.93 | 151.44
EEV28030 | Partida | u | Transductor de pressió per líquids | [6 empty] | 8 | 197.6 | 1580.8
Subministrament, muntatge , calblejat i connexionat de transductor de pressió per aigua de 0 a 16bar de rang de mesura. S'inclou vàlvula de tall Marca Schneider Electric Ref. 004702100
|  |  |  | BESCAMBIADOR | 8 | 0 | 0 | 0 | 8
[9 empty] | Total EEV28030 | 8 | 197.6 | 1580.8
EEV21D00 | Partida | u | Sonda temperatura canonada beina,munt.+connectada | [6 empty] | 8 | 88.25 | 706
Sonda de temperatura en canonada amb beina, amb accessoris de muntatge, muntada i connectada. Marca Schneider Electric Ref.: 9121041000
|  |  |  | BESCAMBIADOR | 8 | 0 | 0 | 0 | 8
[9 empty] | Total EEV21D00 | 8 | 88.25 | 706
EEU11113 | Partida | u | Purgador automàt.aire,llautó,vert.+vàlvula obt.,D=3/8" | [6 empty] | 8 | 16.82 | 134.56
Purgador automàtic d'aire, de llautó, per flotador, de posició vertical i vàlvula d'obturació incorporada, amb rosca de 3/8" de diàmetre, roscat
|  |  |  | COL·LECTOR BESCAMBIADOR | 4 | 0 | 0 | 0 | 4
|  |  |  | AMIDAMENT | 4 | 0 | 0 | 0 | 4
[9 empty] | Total EEU11113 | 8 | 16.82 | 134.56
PN45-FDEY | Partida | u | Vàlvula papll.concènt.,UNE-EN 593,manual,entre brides,DN=200mm,PN=16bar,EN-GJS-400-15/inox.1.4401,reductor manual,superf. | [6 empty] | 4 | 407.47 | 1629.88
Vàlvula de papallona concèntrica segons norma UNE-EN 593, manual, per a muntar entre brides, de 200 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb revestiment de resina epoxi (100 micres), disc d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), anell d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i accionament per reductor manual, muntada superficialment
|  |  |  | SECUNDARI | 4 | 0 | 0 | 0 | 4
[9 empty] | Total PN45-FDEY | 4 | 407.47 | 1629.88
PN45-FDEX | Partida | u | Vàlvula papll.concènt.,UNE-EN 593,manual,entre brides,DN=150mm,PN=16bar,EN-GJS-400-15/inox.1.4401,reductor manual,superf. | [6 empty] | 8 | 234.69 | 1877.52
Vàlvula de papallona concèntrica segons norma UNE-EN 593, manual, per a muntar entre brides, de 150 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb revestiment de resina epoxi (100 micres), disc d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), anell d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i accionament per reductor manual, muntada superficialment
|  |  |  | BESCAMBIADORS | 8 | 0 | 0 | 0 | 8
[9 empty] | Total PN45-FDEX | 8 | 234.69 | 1877.52
PN45-FDEW | Partida | u | Vàlvula papll.concènt.,UNE-EN 593,manual,entre brides,DN=125mm,PN=16bar,EN-GJS-400-15/inox.1.4401,reductor manual,superf. | [6 empty] | 2 | 189.98 | 379.96
Vàlvula de papallona concèntrica segons norma UNE-EN 593, manual, per a muntar entre brides, de 125 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb revestiment de resina epoxi (100 micres), disc d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), anell d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i accionament per reductor manual, muntada superficialment
|  |  |  | GB11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
[9 empty] | Total PN45-FDEW | 2 | 189.98 | 379.96
PN45-FDEV | Partida | u | Vàlvula papll.concènt.,UNE-EN 593,manual,entre brides,DN=100mm,PN=16bar,EN-GJS-400-15/inox.1.4401,reductor manual,superf. | [6 empty] | 2 | 144.97 | 289.94
Vàlvula de papallona concèntrica segons norma UNE-EN 593, manual, per a muntar entre brides, de 100 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb revestiment de resina epoxi (100 micres), disc d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), anell d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i accionament per reductor manual, muntada superficialment
|  |  |  | CALD. 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
[9 empty] | Total PN45-FDEV | 2 | 144.97 | 289.94
PN45-FDEU | Partida | u | Vàlvula papll.concènt.,UNE-EN 593,manual,entre brides,DN=80mm,PN=16bar,EN-GJS-400-15/inox.1.4401,reductor manual,superf. | [6 empty] | 2 | 125.79 | 251.58
Vàlvula de papallona concèntrica segons norma UNE-EN 593, manual, per a muntar entre brides, de 80 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb revestiment de resina epoxi (100 micres), disc d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), anell d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i accionament per reductor manual, muntada superficialment
|  |  |  | CALD. 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
[9 empty] | Total PN45-FDEU | 2 | 125.79 | 251.58
PN45-FDET | Partida | u | Vàlvula papll.concènt.,UNE-EN 593,manual,entre brides,DN=65mm,PN=16bar,EN-GJS-400-15/inox.1.4401,reductor manual,superf. | [6 empty] | 2 | 111.87 | 223.74
Vàlvula de papallona concèntrica segons norma UNE-EN 593, manual, per a muntar entre brides, de 65 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb revestiment de resina epoxi (100 micres), disc d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), anell d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i accionament per reductor manual, muntada superficialment
|  |  |  | CALD. 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
[9 empty] | Total PN45-FDET | 2 | 111.87 | 223.74
PN84-DADO | Partida | u | Vàlvula retenció,clap.+brides,DN=125mm,PN=16bar,EN-GJS-400-15/EN-GJS-400-15,seient elàsticmuntadasuperf. | [6 empty] | 1 | 288.3 | 288.3
Vàlvula de retenció de clapeta, segons norma UNE-EN 12334, amb brides, de 125 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb recobriment de resina epoxi (200 micres), clapeta de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40), tancament de seient elàstic, muntada superficialment
|  |  |  | GB11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total PN84-DADO | 1 | 288.3 | 288.3
EFM2-JS01 | Partida | u | Manig.EPDM+brides,DN=150mm,cos cautx.EPDM+niló,brides acer galv.,Pmàx.=10bar,Tmàx=105°C,embridat | [6 empty] | 8 | 374 | 2992
Manig.EPDM+brides,DN=150mm,cos cautx.EPDM+niló,brides acer galv.,Pmàx.=10bar,Tmàx=105°C,embridat
|  |  |  | BESCAMBIADOR 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4
|  |  |  | BESCAMBIADOR 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4
[9 empty] | Total EFM2-JS01 | 8 | 374 | 2992
[9 empty] | Total 04.04 | 1 | 11414.1 | 11414.1
04.05 | Capítulo |  | INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA | [6 empty] | 1 | 1641.43 | 1641.43
05LL-JS01 | Partida | u | Ampliació sortida quadre distribució bombes | [6 empty] | 1 | 505.75 | 505.75
Treballs per l'ampliacío del quadre elèctric de distribució de la sala de calderes i bombes per incoporar una nova sortida per la protecció de la bomba GB11. Inclou: - Aturada del quadre segons necessitats del centre. - Interruptor diferencial 4/40/300mA Tipus B - Guarda motor per 5,5kW - Contactes auxiliars - Identificació del circuit al quadre i modificació esquema multifilar / unifilar.
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total 05LL-JS01 | 1 | 505.75 | 505.75
PG33-E6E1 | Partida | m | Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 5x2,5mm2,col.tub | [6 empty] | 32 | 6.6 | 211.2
Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub
|  |  |  | GB11 | 0 | 32 | 0 | 0 | 32
[9 empty] | Total PG33-E6E1 | 32 | 6.6 | 211.2
PG2P-6T08 | Partida | m | Tub rígid PVC,DN=20mm,impacte=2J,resist.compress.=1250N,unió endollada+munt.superf. | [6 empty] | 50 | 3.73 | 186.5
Tub rígid de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment
[5 empty] | 0 | 50 | 0 | 0 | 50
[9 empty] | Total PG2P-6T08 | 50 | 3.73 | 186.5
PG2P-6T09 | Partida | m | Tub rígid PVC,DN=25mm,impacte=2J,resist.compress.=1250N,unió endollada+munt.superf. | [6 empty] | 20 | 4.43 | 88.6
Tub rígid de PVC, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment
[5 empty] | 0 | 20 | 0 | 0 | 20
[9 empty] | Total PG2P-6T09 | 20 | 4.43 | 88.6
PG2J-4BV8 | Partida | m | Safata reixeta acer galv.calent,50mmx50mm,col.susp/param.horitz. | [6 empty] | 18 | 27.01 | 486.18
Safata metàl·lica de reixeta d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 50 mm i amplària 50 mm, col·locada suspesa de paraments horitzontals amb elements de suport
[5 empty] | 0 | 18 | 0 | 0 | 18
[9 empty] | Total PG2J-4BV8 | 18 | 27.01 | 486.18
PG2J-4BV6 | Partida | m | Safata reixeta acer galv.calent,35mmx35mm,col.susp/param.horitz. | [6 empty] | 6 | 27.2 | 163.2
Safata metàl·lica de reixeta d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 35 mm i amplària 35 mm, col·locada suspesa de paraments horitzontals amb elements de suport
[5 empty] | 0 | 6 | 0 | 0 | 6
[9 empty] | Total PG2J-4BV6 | 6 | 27.2 | 163.2
[9 empty] | Total 04.05 | 1 | 1641.43 | 1641.43
04.06 | Capítulo |  | INSTAL·LACIÓ CONTROL I INTEGRACIÓ BMS | [6 empty] | 1 | 7197.6 | 7197.6
07LL002P | Partida | u | Control i integració nous equips | [6 empty] | 1 | 6462.6 | 6462.6
Partida a certificar íntegrament relativa als treballs d'enginyeria de progració pel control i integració dels nous equips instal·lats. - Control de nova bomba de secundari segons consignes de la DO i del matenidor del centre. - Integració de tots els nous equips al SCADA BMS ja implantat al centre. - Es preveuen els equips següents: Variador de freqüència VF01 de la bomba GB11, 8u. sonda Tª bescambiadors, 8u. Transductors de pressió bescambiadors Inclou: Ampliació del quadre de control existent, incloent font d'alimentació Mean Well EDR-120-24, de 24 Vcc, 120 W, entrada 100-240 Vca, muntatge sobre carril DIN; dos mòduls d'entrades i sortides universals Honeywell IQ5-IO-16UIO, de 16 canals universals compatibles amb els controladors IQ500 i IQ528; llicència Honeywell IQ5-100-150-UP per a l'ampliació de la capacitat del controlador de 100 a 150 punts; joc d'adaptadors de connexió del bus d'E/S Honeywell IQ5-IO-ADPT-2 per a la interconnexió del controlador IQ5 i els mòduls d'entrades i sortides; ampliació del quadre de control existent amb incorporació de proteccions, bornes, cablejat interior, identificació, canalitzacions i tots els elements auxiliars necessaris. Inclou la programació dels equips de control Honeywell IQ5, desenvolupament de les seqüències de funcionament, regulació, alarmes, enclavaments i estratègies de control, així com la configuració del sistema de supervisió amb creació de pantalles gràfiques, bases de dades, històrics, tendències, alarmes i usuaris. També inclou la verificació del cablejat i dels senyals de camp, càrrega del programari, comprovació funcional dels equips, ajust dels paràmetres de regulació, proves completes de funcionament, posada en marxa de la instal·lació, elaboració de la documentació tècnica final, formació al personal d'explotació i tots els materials, accessoris, mitjans auxiliars i treballs necessaris per deixar el sistema completament instal·lat, configurat i en correcte estat de funcionament.
|  |  |  | General | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total 07LL002P | 1 | 6462.6 | 6462.6
07LL003P | Partida | u | Cablejat elements de control | [6 empty] | 1 | 735 | 735
Partida a certificar íntegrament relativa als treballs de cablejat de control dels receptors, elements de mesura i controll presents a l'ampliació i segons esquema de principi - Cablejat des d'element de camp fins a quadre d'adquisió i control. - Es preveuen els equips següents: Variador de freqüència VF01 de la bomba GB11, 8u. sonda Tª bescambiadors, 8u. Transductors de pressió bescambiadors
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total 07LL003P | 1 | 735 | 735
[9 empty] | Total 04.06 | 1 | 7197.6 | 7197.6
04.07 | Capítulo |  | ALTRES PARTIDES | [6 empty] | 1 | 24140 | 24140
09JS001P | Partida | u | Ajudes de paleta, ferrer, sectoritzacions | [6 empty] | 0.8 | 8200 | 6560
En aquesta partida s’hi inclouen les ajudes de paleta, de ferrer i d'instal·lacions associats a aquests serveis afectats com poden ser entre altres. També els treballs relatius al segellat de sectors d'incendi afectats. Es consideren totes les ajudes necessàries per poder desenvolupar correctament els treballs - Obertures, tancament i repassos en façanes. - Desmuntage, acopi, adaptació i reposició de lames de fustes existents a la terrassa. - Reposicío de totes les afectacions a la terrassa relativa a xapes, morters de protecció, teles asfàtiques entre altres. - Suportacions de tots els nous elements a instal·lar (sempre pintades amb imrpimaciío anti oxidant i pintat superficial )
09LL001P | Partida | u | Partida per serveis afectats | [6 empty] | 1 | 1200 | 1200
Partida per l’adaptació de les instal·lacions, equipaments i altres elements que es trobin afectats en el transcurs d’execució dels treballs. - Desmuntatge i reposició de les instal·lacions afectades per les demolicions. - Desviament de circuits implicats en l'actuació. - Inclou treballs en horari noctur o festiu per pocedir a les actuacions sobre les instal·lacions existents.
ZZZD-JS90 | Partida | u | Plataforma exterior exterior per equips | [6 empty] | 1 | 10680 | 10680
Subministrament i muntatge de plataforma metàl·lica exterior per la disposició dels equip a la terrassa segons documentació gràfica del projecte. La partida inclou: - Replanteig inicial in situ. - Estructura metàlica rectangular de 6,7m ample x 5,2m profunditat x 0,35m alçada formada per: - Pletines de recolzament 300x300x12 - 8u. Peus de perfil SHS 100x100x5 - Perfils transversals perimetrals IPE160 - 2u. Perfils longitudinals soldats IPE 270 pel recolzament dels bescambiadors i canonades associades. - Assentament de la estructura sobre el forjat existent per mitjà de morter d'anivellament i placa de neoprè per l'assentament de la estructura. - Remat de la tela asfàtica per cada peu de la estructura. - Subministrament i muntatge de reixa electrosoldada galvanitzada en calent pel conjunt de la plataforma. Malla de 30x30mm i pletina portant de 40x4mm. Incloent perfils metàl·lics de suportació i grapes de fizació.Acabant antilliscant. - Aplicació de capa d'imprimació anti oxidant a tot el conjunt de la estructura i capa de pintura final ( color a definir ) - Pujada de la bancada fins al seu emplaçament final
09LL002P | Partida | u | Pòrtics i suportacions per canonades i equips | [6 empty] | 1 | 1200 | 1200
Partida per la construcció d'estructures metàl·liques soldades a bancada per la suportació de canonades de distribuciói altres equipaments. Mitjancant perfils metàl·lics estructurals pintants amb una capa d'imprimació ani oxidant i pintat final superficial.
ZZZD-MH01 | Partida | u | Documentació As Built i Legalització | [6 empty] | 1 | 1800 | 1800
Confecció, control i lliurament de documentació final d'obra instal·lació de fontaneria incloent: - Plànols i esquemes as-built. - Memòria descriptiva i de funcionament. - Catàlegs i documentació tècnica dels equips. - Certificats (CE de materials i equips, elements de protecció contra incendis, etc.), - Proves de posada en marxa d'equips. - Proves de posada en marxa d'equips realitzades per tercers. - Llistat de proveïdors. - Inscripció de la instal·lació al RITSIC seobre l'expedient ja existent. Incloent taxes.
09LL003P | Partida | u | Seguretat i salut obra | [6 empty] | 0.55 | 4000 | 2200
Partida per la dotació d’equipaments de seguretat i salut per l’execució de la fase 2. S’inclouen els mitjans auxiliars per la implantació a l’emplaçament, les proteccions individuals i col·lectives necessàries per el desenvolupament dels treballs.
09LL004P | Partida | u | Gestió de residus | [6 empty] | 1 | 500 | 500
Partida per la gestió dels residus produïts en el transcurs d'aquesta fase del projecte. S'inclou la selecció i acopi a peu d’obra, transport i gestió fins a gestor autoritzat.
[9 empty] | Total 04.07 | 1 | 24140 | 24140
[9 empty] | Total 4 | 1 | 126601.99 | 126601.99
[9 empty] | Total 0 | 1 | 515311.77 | 515311.77
Note on A3: Código único que identifica el concepto. Ver colores en "Entorno de trabajo: Apariencia" Es el primer campo que hay que rellenar para crear un concepto. Al escribir un código: • Si no existe en la obra, se crea un concepto nuevo • Si ya figura en otro lugar de la obra, se inserta también bajo el concepto superior • Si deriva de un concepto paramétrico, se inserta el concepto derivado Es sensible a la opción "Archivo: Entorno de trabajo: Generales: Aceptar códigos en minúsculas"
Note on B3: Naturaleza del concepto (ver menú contextual)
Note on C3: Unidad de medida a la que se refiere el precio unitario Las unidades de tiempo de la maquinaria y la mano de obra afectan a los cálculos de duraciones y recursos D*, d*: Dias x Horas laborables del día (Obra.CalcDurLab) S*, s*, W*, w*: Semanas x 5 días M*, m*: Meses x Días laborables del mes (Obra.CalcDurMes) A*, a*, Y*, y*: Años x 12
Note on D3: Texto breve que facilita la visualización, la búsqueda y la impresión del concepto en lugar del texto El color corresponde al estado, que se modifica con el menú contextual, actualizándose la fecha del color correspondiente
Note on E3: Descripción corta de la línea de medición
Note on F3: Columna A: Número de unidades iguales de la línea de medición
Note on G3: Columna B: Longitud de la línea de medición
Note on H3: Columna C: Anchura de la línea de medición
Note on I3: Columna D: Altura de la línea de medición
Note on J3: Cantidad Verde: Referencia a otra partida Naranja: Fórmula de medición Azul: Expresión Magenta: Calculado a partir de las dimensiones Negro: Introducido directamente
Note on K3: Cantidad o rendimiento del concepto en su superior en el presupuesto Magenta: Proviene de las líneas de medición Negro: Si se introduce por el usuario se retiran del presupuesto las líneas de medición, si existen Fondo gris: Puede anularse para no tener en cuenta la cantidad del concepto en un superior determinado
Note on L3: Precio unitario principal del concepto Puede ser el precio del presupuesto, de venta o de oferta Cuando se usan precios de coste y de venta el coste estimado figura en el precio objetivo "Obj" Magenta: Calculado a partir de los conceptos inferiores, si se modifica pasa a ser bloqueado Rojo: Bloqueado, puede ser distinto al resultante de sus inferiores Fondo gris: Anulado, el concepto no interviene en el presupuesto Precios.Pres Precio asignado a la entidad que aparece en las ventanas de precios múltiples, como divisas, precios y ofertantes Negro: Introducido por usuario Magenta: Calculado Fondo rosa: Valor de defecto
Note on M3: Presupuesto vigente, suma de presupuesto inicial y modificaciones aprobadas Incluye costes indirectos (PEM) si esta definido el porcentaje Magenta: El producto de la cantidad por el precio del presupuesto está afectado por un factor o por el porcentaje de costes indirectos