## T-PRES
|  |  |  | PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DEL DESPLAÇAMENT DE LA VARIANT DE LÍNIA SUBTERRÀNIA DE MITJA TENSIÓ (25KV) | PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DEL DESPLAÇAMENT DE LA VARIANT DE LÍNIA SUBTERRÀNIA DE MITJA TENSIÓ (25KV) | PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DEL DESPLAÇAMENT DE LA VARIANT DE LÍNIA SUBTERRÀNIA DE MITJA TENSIÓ (25KV) | PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DEL DESPLAÇAMENT DE LA VARIANT DE LÍNIA SUBTERRÀNIA DE MITJA TENSIÓ (25KV)
|  |  |  | L/Z. FRANCA.2 A L'EXISTENT CENTRE DE MESURA 110016. MAIG - 2026 | L/Z. FRANCA.2 A L'EXISTENT CENTRE DE MESURA 110016. MAIG - 2026 | L/Z. FRANCA.2 A L'EXISTENT CENTRE DE MESURA 110016. MAIG - 2026 | L/Z. FRANCA.2 A L'EXISTENT CENTRE DE MESURA 110016. MAIG - 2026
PRESUPUESTO
[5 empty] | Precio | Medición | Importe
|  | Obra | 01 | PressupostDESPLAÇAMENT MT
|  | Capítol | 01 | ADEQUACIÓ INSTAL.LACIONS EXISTENTS
|  | Subcapítol | 01 | Treballs prèvis
01.01.01 | 1 | P185-HPDB | u | Jornada de treball d'equip de topografia consistent en la presa de dades en camp, posterior tractament de les dades en gabinet i bolcat dels resultats en format paper o digital, inclosos totes les eines i materials necesaris | 0 | 1 | 0
01.01.01 | 2 | P1B1-HORE | u | Col·locació de proteccions per a reparació de paviment de peces amb càrrega de material a magatzem, desplaçament de l'equip d'actuació, col·locació de tanques i balisament | 0 | 1 | 0
|  |  |  | TOTAL |  |  | 0
|  | Obra | 01 | PressupostDESPLAÇAMENT MT
|  | Capítol | 01 | ADEQUACIÓ INSTAL.LACIONS EXISTENTS
|  | Subcapítol | 02 | Obra Civil Endesa
01.01.02 | 1 | P191-HP5B | u | Cala de 1x1 m per a localització de serveis, amb enderroc de paviment, excavació de terres fins a localització de serveis a una fondària superior a 1,30 m, reblert amb sauló i formigó i càrrega de materials sobre camió o contenidor, sense incloure reposició de paviment | 0 | 4 | 0
01.01.02 | 2 | PDK4-ENDE | u | ARQUETA DE TIRO | 0 | 1 | 0
01.01.02 | 3 | P191-HP4B | u | Cala de 1x1 m per a localització de serveis, amb enderroc de paviment, excavació de terres fins a localització de serveis a una fondària màxima d'1,30 m, reblert amb sauló, formació de base de formigó i càrrega de materials sobre camió o contenidor, sense incloure reposició de paviment | 0 | 4 | 0
01.01.02 | 4 | P2146-ENDE | m2 | DEMOLICIÓN Y REPOSICIÓN ASFALTO > 8 M2 | 0 | 11.2 | 0
01.01.02 | 5 | P221B-ENDE | m | ZANJA TIPO B | 0 | 16 | 0
01.01.02 | 6 | P2RA-ENDE | m | RETIRO CONTINUO DE TIERRAS | 0 | 16 | 0
01.01.02 | 7 | P21Z0-ENDE | u | CALADO MURO CT | 0 | 1 | 0
|  |  |  | TOTAL |  |  | 0
|  | Obra | 01 | PressupostDESPLAÇAMENT MT
|  | Capítol | 01 | ADEQUACIÓ INSTAL.LACIONS EXISTENTS
|  | Subcapítol | 03 | Canalització de l'adequació xarxa MT
01.01.03 | 1 | PGK2-ENDE | m | EMPALME MONOB FRIO 18/30KV 150A A 240MM2 | 0 | 12 | 0
01.01.03 | 2 | PGK1-ENDE | u | CONECTOR T ATORN 630A CAB 18/30KV 240MM2 | 0 | 6 | 0
01.01.03 | 3 | PGK0-1ENDE | m | TENDIDO SIMPLE | 0 | 16 | 0
01.01.03 | 4 | PGK0-2ENDE | m | TENDIDO BAJO TUBO | 0 | 32 | 0
01.01.03 | 5 | PD36-ENDE | u | DESMONTAJE CIRCUITO MT EN TUBULAR | 0 | 20 | 0
01.01.03 | 6 | P21Z1-ENDE | u | VACIADO DE ARQUETA | 0 | 1 | 0
|  |  |  | TOTAL |  |  | 0
|  | Obra | 01 | PressupostDESPLAÇAMENT MT
|  | Capítol | 01 | ADEQUACIÓ INSTAL.LACIONS EXISTENTS
|  | Subcapítol | 04 | SERVEIS AFECTATS - XARXA ELÉCTRICA
01.01.04 | 1 | F2190119 | PA | INTERFERÈNCIA XARXA ELÊCTRICA: Localització i anul·lació, en el seu cas, dels serveis existents, prèvia al començament dels treballs, consistent en: - Recopilació de plànols de servei tant de les companyes subministradores com de la propietat - Inspecció prèvia del lloc per localització de serveis. Inclou totes les feines necessaries: aixecaments de tapes, medició de profunditat, execució de cales, seguiment de tubs i cablejats, etc. - Senyalització dels serveis existents. - Desviament servei zona ocupada per la petjada de l'edifici - Distància aprox 100 m. - Anul·lació del servei, en el seu cas, amb coordinació amb les companyes subministradores i la propietat - - Distància aprox 50 m. Partida alçada a justificar. | 0 | 1 | 0
|  |  |  | TOTAL |  |  | 0
|  | Obra | 01 | PressupostDESPLAÇAMENT MT
|  | Capítol | 01 | ADEQUACIÓ INSTAL.LACIONS EXISTENTS
|  | Subcapítol | 05 | Reposició de paviments
01.01.05 | 1 | P1B1-HOQY | u | Retirada de proteccions per a reparació de paviment de peces amb càrrega d'eines, tanques, senyalització i material sobrant, neteja final i trasllat a magatzem | 0 | 2 | 0
|  |  |  | TOTAL |  |  | 0
|  | Obra | 01 | PressupostDESPLAÇAMENT MT
|  | Capítol | 01 | ADEQUACIÓ INSTAL.LACIONS EXISTENTS
|  | Subcapítol | 06 | TRAMITACIONS, LEGALITZACIONS I PERMISOS
01.01.06 | 1 | PA01-ASBU | PA | Partida d'alçada PLANO AS-BUILT RED SUBT MT/BT <15M | 0 | 1 | 0
01.01.06 | 2 | PA01-PROJ | PA | Partida d'alçada PROJECTES ADEQUAXIÓ INSTAL.LACIONS EXISTENTS | 0 | 1 | 0
01.01.06 | 3 | PA00-INFO | PA | Partida d'alçada INFORMES D'ENCREUAMENTS I PARAL.LELISMES | 0 | 1 | 0
01.01.06 | 4 | PA00-PERM | PA | Partida d'alçada PERMISOS | 0 | 1 | 0
01.01.06 | 5 | PA01-ICIO | PA | Partida d'alçada DIRECCIÓ D'OBRA / ICIOADEQUACIÍ INS. | 0 | 1 | 0
01.01.06 | 6 | PA01-LEGA | PA | Partida d'alçada LEGALITZACIÓ ADEQUAXIÓ INSTAL.LACIONS EXISTENTS | 0 | 1 | 0
|  |  |  | TOTAL |  |  | 0
|  | Obra | 01 | PressupostDESPLAÇAMENT MT
|  | Capítol | 02 | NOVES INSTAL.LACIONS D'EXTENSIÓ
|  | Subcapítol | 01 | Treballs prèvis
01.02.01 | 1 | P185-HPDB | u | Jornada de treball d'equip de topografia consistent en la presa de dades en camp, posterior tractament de les dades en gabinet i bolcat dels resultats en format paper o digital, inclosos totes les eines i materials necesaris | 0 | 1 | 0
01.02.01 | 2 | P1B1-HORE | u | Col·locació de proteccions per a reparació de paviment de peces amb càrrega de material a magatzem, desplaçament de l'equip d'actuació, col·locació de tanques i balisament | 0 | 4 | 0
01.02.01 | 3 | P191-HP4B | u | Cala de 1x1 m per a localització de serveis, amb enderroc de paviment, excavació de terres fins a localització de serveis a una fondària màxima d'1,30 m, reblert amb sauló, formació de base de formigó i càrrega de materials sobre camió o contenidor, sense incloure reposició de paviment | 0 | 2 | 0
01.02.01 | 4 | P191-HP5B | u | Cala de 1x1 m per a localització de serveis, amb enderroc de paviment, excavació de terres fins a localització de serveis a una fondària superior a 1,30 m, reblert amb sauló i formigó i càrrega de materials sobre camió o contenidor, sense incloure reposició de paviment | 0 | 4 | 0
01.02.01 | 5 | P21Z0-52UV | u | Perforació de mur de formigó armat per a formació de passamurs fins a 400 mm de diàmetre nominal amb un gruix de paret entre 30 i 40 cm amb equip de barrinat amb broca de diamant intercambiable, entre 100 i 400 mm de | 0 | 6 | 0
|  |  |  | TOTAL |  |  | 0
|  | Obra | 01 | PressupostDESPLAÇAMENT MT
|  | Capítol | 02 | NOVES INSTAL.LACIONS D'EXTENSIÓ
|  | Subcapítol | 02 | Excavacions i demolicions
01.02.02 | 1 | P214W-FEMG | m | Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir | 0 | 275 | 0
01.02.02 | 2 | P2143-4RR1 | m2 | Arrencada de paviment asfàltic, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor | 0 | 247 | 0
01.02.02 | 3 | P2146-IBTV | m2 | Demolició de base de formigó de fins a 20 cm de gruix, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 | 0 | 247 | 0
01.02.02 | 4 | P221B-IK8Y | m3 | Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny de sòls de trànsit (SPT >50), realitzada amb retroexcavadora de combustible i càrrega mecànica sobre camió amb retroexcavadora, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 2 m3 | 0 | 151.2 | 0
01.02.02 | 5 | P2241-52ST | m2 | Repàs i piconatge de sòl de rasa de més de 0,6 i menys d'1,5 m d'amplària, amb compactació del 95% PM | 0 | 108 | 0
01.02.02 | 6 | P2255-DPGL | m3 | Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material adequat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant de combustible, amb compactació del 95% PM | 0 | 75.6 | 0
|  |  |  | TOTAL |  |  | 0
|  | Obra | 01 | PressupostDESPLAÇAMENT MT
|  | Capítol | 02 | NOVES INSTAL.LACIONS D'EXTENSIÓ
|  | Subcapítol | 03 | Canalització de la nova xarxa MT
01.02.03 | 1 | PDG0-12IQ5 | m | Canalitzacions elèctriques de MT/BT amb tubs de polietilè de doble capa, llisa la interior i corrugada la exterior, de 200 mm de diàmetre nominal, amb 2 tubs per a 2 circuits de Mitja Tensió, situats en calçada, reblert amb formigó per una secció de 0,80x0,70 metres, banda continua de senyalització, de PE, situada a la part superior de la rasa, fil guia a cada tub, part proporcional d'accessoris d'unió, separadors i obturadors | 0 | 35 | 0
01.02.03 | 2 | PDG0-Z9IT | m | Canalitzacions elèctriques de MT/BT amb tubs de polietilè de doble capa, llisa la interior i corrugada la exterior, de 160 mm de diàmetre nominal, amb 3 tubs per a 3 circuits de Mitja Tensió, situats en calçada, reblert amb formigó reblert amb formigó per una secció de 0,80x0,70 metres, banda continua de senyalització, de PE, situada a la part superior de la rasa, fil guia a cada tub, part proporcional d'accessoris d'unió, separadors i obturadors | 0 | 80 | 0
01.02.03 | 3 | PDG0-Z9IX | m | Canalitzacions elèctriques de MT/BT amb tubs de polietilè de doble capa, llisa la interior i corrugada la exterior, de 200 mm de diàmetre nominal, amb 4 tubs per a 4 circuits de Mitja Tensió, situats en calçada, reblert amb formigó per una secció de 0,80x0,70 metres, banda continua de senyalització, de PE, situada a la part superior de la rasa, fil guia a cada tub, part proporcional d'accessoris d'unió, separadors i obturadors | 0 | 20 | 0
01.02.03 | 4 | P312-MD9Q | m3 | Formigonament de rases i pous, amb formigó en massa HM - 20 / F / 20 / x0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat des de camió | 0 | 75.6 | 0
01.02.03 | 5 | PDK4-LPNB | u | Pericó de formigó prefabricat tipus DF-II amb tapa de formigó, per a instal·lacions de telefonia, col·locat sobre solera de formigó d'ús no estructural HNE-20/B/40 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència tova i grandària màxima del granulat 40 mm de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació | 0 | 3 | 0
01.02.03 | 6 | PGK0-11NY5 | m | Circuit trifàsic simple amb cable elèctric de mitja tensió amb conductor d'alumini i d'aïllament extruït, unipolar, de designació RH5Z1-OL, de 240 mm2 de secció, tensió assignada 18/30 kV, conductor d'alumini classe 2, pantalla sobre el conductor semiconductora, aïllament de polietilè reticulat (XLPE), pantalla sobre l'aïllament semiconductora, protecció contra l'entrada d'aigua simple obturació longitudinal amb cinta inflable, pantalla metàl·lica de cinta d'alumini, coberta exterior de material compost termoplàstic a base de poliolefines de designació DMZ1, lliure d'halògens segons norma UNE-EN 60754-1, de baixa emissió de fums corrosius i tòxics segons norma UNE-EN 60754-2 i de baixa opacitat de fums segons norma UNE-EN 61034-2, classe de reacció al foc Fca segons norma UNE-EN 50575, norma de disseny UNE 211620, col·locat soterrat. | 0 | 220.4 | 0
01.02.03 | 7 | P9ER-4SM2 | m2 | Subministrament i cil·locació de planxes de fibrociment dielèctriques, de 6 mm de gruix, col·locades per aïllament d'instal·lacions. | 0 | 4 | 0
01.02.03 | 8 | PDK4-LPNC | u | Pericó DE TIR de formigó prefabricat tipus DF-III amb tapa de formigó, per a instal·lacions elèctriques, col·locat sobre solera de formigó d'ús no estructural HNE-20/B/40 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència tova i grandària màxima del granulat 40 mm de 30 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació i graves | 0 | 3 | 0
01.02.03 | 9 | PDK1-I81C | u | Bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 700x700 mm classe D400 segons norma UNE-EN 124, col·locada amb morter per a ram de paleta, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 5 u | 0 | 3 | 0
|  |  |  | TOTAL |  |  | 0
|  | Obra | 01 | PressupostDESPLAÇAMENT MT
|  | Capítol | 02 | NOVES INSTAL.LACIONS D'EXTENSIÓ
|  | Subcapítol | 04 | SERVEIS AFECTATS - XARXA ELÉCTRICA
01.02.04 | 1 | F2190118 | PA | Localització i anul·lació, en el seu cas, dels serveis existents, prèvia al començament dels treballs, consistent en: - Recopilació de plànols de servei tant de les companyes subministradores com de la propietat - Inspecció prèvia del lloc per localització de serveis. Inclou totes les feines necessaries: aixecaments de tapes, medició de profunditat, execució de cales, seguiment de tubs i cablejats, etc. - Senyalització dels serveis existents - Anul·lació del servei, en el seu cas, amb coordinació amb les companyes subministradores i la propietat Partida alçada a justificar. | 0 | 1 | 0
|  |  |  | TOTAL |  |  | 0
|  | Obra | 01 | PressupostDESPLAÇAMENT MT
|  | Capítol | 02 | NOVES INSTAL.LACIONS D'EXTENSIÓ
|  | Subcapítol | 05 | Reposició de paviments
01.02.05 | 1 | P1B1-HOQY | u | Retirada de proteccions per a reparació de paviment de peces amb càrrega d'eines, tanques, senyalització i material sobrant, neteja final i trasllat a magatzem | 0 | 2 | 0
01.02.05 | 2 | P9HA-607X | m2 | Reposició de paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 surf PMB 25/55-65(BM-2) D, amb betum modificat, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, de 10 cm de gruix, estesa i compactada manualment | 0 | 297 | 0
01.02.05 | 3 | P930-15UMO | m3 | Base per a paviment de formigó d'ús no estructural HNE-20/B/40 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència tova i grandària màxima del granulat 40 mm, abocat des de camió amb estesa i piconatge manual, acabat reglejat | 0 | 59.4 | 0
01.02.05 | 4 | P9ER-I9SM | m2 | Reposició de paviment de panot, amb panot gris de 20x20x8 cm, classe 1a, preu superior de textura llis, col·locat a l'estesa amb morter, inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de gruix 10 cm amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 | 0 | 7.6 | 0
|  |  |  | TOTAL |  |  | 0
|  | Obra | 01 | PressupostDESPLAÇAMENT MT
|  | Capítol | 02 | NOVES INSTAL.LACIONS D'EXTENSIÓ
|  | Subcapítol | 06 | TRAMITACIONS, LEGALITZACIONS I PERMISOS
01.02.06 | 1 | PA02-ICIO | PA | Partida d'alçada DIRECCIÓ D'OBRA / ICIO NOVA INS. | 0 | 1 | 0
01.02.06 | 2 | PA00-COMP | PA | Partida d'alçada COMPLEMENMTS PROGRAMATS FORA DE JORNADA | 0 | 1 | 0
01.02.06 | 3 | PA02-ASBU | PA | Partida d'alçada PLANO AS-BUILT RED SUBT MT/BT 100<L<15M | 0 | 1 | 0
01.02.06 | 4 | PA03-ASBU | PA | Partida d'alçada SUPLEMENTO AS-BUILT RED SUBTERRÀNEA MT/BT MAS 100M | 0 | 1 | 0
01.02.06 | 5 | PA02-LEGA | PA | Partida d'alçada LEGALITZACIÓ NOVA INSTAL.LACIÓ | 0 | 1 | 0
01.02.06 | 6 | PA03-IMDO | PA | Partida d'alçada a disposició de la DO en concepte d'imprevistos, afectacions a tercers, desviaments de trànsit, talls d'accesos, etc. | 0 | 1 | 0
|  |  |  | TOTAL |  |  | 0
|  | Obra | 01 | PressupostDESPLAÇAMENT MT
|  | Capítol | 03 | DSIC
01.03 | 1 | PA00-DSIC | PA | DRETS DE SUPERVISIÓ D'INSTAL.LACIONS CEDIDES | 0 | 1 | 0
|  |  |  | TOTAL |  |  | 0
|  | Obra | 01 | PressupostDESPLAÇAMENT MT
|  | Capítol | 04 | GESTIÓ DE RESIDUS
01.04 | 1 | P2RA-EU7F | m3 | Disposició controlada de residus inerts de barrejats amb una densitat 1,0 t/m3 procedents de construcció o demolició (LER codi 17 01 07), en dipòsit autoritzat, inclòs el cànon sobre la disposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, | 0 | 70.983 | 0
01.04 | 2 | P2RA-M8VU | m3 | Disposición controlada de residuos no peligrosos de aglomerado asfáltico con una densidad 1,45 t/m3 procedentes de construcción o demolición (LER código 17 03 02), en vertedero autorizado | 0 | 187.6 | 0
01.04 | 3 | P2RA-EU7K | m3 | Disposició controlada de residus inerts de terra amb una densitat 1,6 t/m3 procedents d'excavació (LER codi 17 05 04), en dipòsit autoritzat, inclòs el cànon sobre la disposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, | 0 | 139.824 | 0
01.04 | 4 | P2R5-DT1A | m3 | Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km | 0 | 6 | 0
01.04 | 5 | F2422020 | m3 | Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres no contaminades per a reutilitzar dins de l'obra, amb dúmper de gasoil | 0 | 56.56 | 0
|  |  |  | TOTAL |  |  | 0
|  | Obra | 01 | PressupostDESPLAÇAMENT MT
|  | Capítol | 05 | GENERALS D'OBRA
01.05 | 1 | PA00-COQU | PA | Partida d'alçada en concepte de Control de Qualitat. | 0 | 1 | 0
01.05 | 2 | PA00-SISO | PA | Partida d'alçada d'abonament íntegre en concepte de Seguretat i Salut a l'obra. | 0 | 1 | 0
|  |  |  | TOTAL |  |  | 0
|  |  |  | IMPORTE TOTAL DEL PRESUPUESTO : |  |  | 0

## T-APU
PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DEL DESPLAÇAMENT DE LA VARIANT DE LÍNIA SUBTERRÀNIA DE MITJA TENSIÓ (25KV) | PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DEL DESPLAÇAMENT DE LA VARIANT DE LÍNIA SUBTERRÀNIA DE MITJA TENSIÓ (25KV) | PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DEL DESPLAÇAMENT DE LA VARIANT DE LÍNIA SUBTERRÀNIA DE MITJA TENSIÓ (25KV) | PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DEL DESPLAÇAMENT DE LA VARIANT DE LÍNIA SUBTERRÀNIA DE MITJA TENSIÓ (25KV) | PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DEL DESPLAÇAMENT DE LA VARIANT DE LÍNIA SUBTERRÀNIA DE MITJA TENSIÓ (25KV) | PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DEL DESPLAÇAMENT DE LA VARIANT DE LÍNIA SUBTERRÀNIA DE MITJA TENSIÓ (25KV) | PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DEL DESPLAÇAMENT DE LA VARIANT DE LÍNIA SUBTERRÀNIA DE MITJA TENSIÓ (25KV) | PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DEL DESPLAÇAMENT DE LA VARIANT DE LÍNIA SUBTERRÀNIA DE MITJA TENSIÓ (25KV) | PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DEL DESPLAÇAMENT DE LA VARIANT DE LÍNIA SUBTERRÀNIA DE MITJA TENSIÓ (25KV) | PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DEL DESPLAÇAMENT DE LA VARIANT DE LÍNIA SUBTERRÀNIA DE MITJA TENSIÓ (25KV) | PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DEL DESPLAÇAMENT DE LA VARIANT DE LÍNIA SUBTERRÀNIA DE MITJA TENSIÓ (25KV)
L/Z. FRANCA.2 A L'EXISTENT CENTRE DE MESURA 110016. MAIG - 2026 | L/Z. FRANCA.2 A L'EXISTENT CENTRE DE MESURA 110016. MAIG - 2026 | L/Z. FRANCA.2 A L'EXISTENT CENTRE DE MESURA 110016. MAIG - 2026 | L/Z. FRANCA.2 A L'EXISTENT CENTRE DE MESURA 110016. MAIG - 2026 | L/Z. FRANCA.2 A L'EXISTENT CENTRE DE MESURA 110016. MAIG - 2026 | L/Z. FRANCA.2 A L'EXISTENT CENTRE DE MESURA 110016. MAIG - 2026 | L/Z. FRANCA.2 A L'EXISTENT CENTRE DE MESURA 110016. MAIG - 2026 | L/Z. FRANCA.2 A L'EXISTENT CENTRE DE MESURA 110016. MAIG - 2026 | L/Z. FRANCA.2 A L'EXISTENT CENTRE DE MESURA 110016. MAIG - 2026 | L/Z. FRANCA.2 A L'EXISTENT CENTRE DE MESURA 110016. MAIG - 2026 | L/Z. FRANCA.2 A L'EXISTENT CENTRE DE MESURA 110016. MAIG - 2026
Justificación de elementos | Justificación de elementos | Justificación de elementos | Justificación de elementos | Justificación de elementos | Justificación de elementos | Justificación de elementos | Justificación de elementos | Justificación de elementos | Justificación de elementos | Justificación de elementos
Nº | Código | U.M. | Descripción | [6 empty] | Precio | Descripción corta
Elemento compuesto
| B06D-0L9C | m3 | Formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | Formigó 200kg/m3,1:3:6,ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L 32,5R+pedra calc. Grandària màxima 20 m
Mano de obra
| A0E-000A | h | Manobre especialista | 1.1 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 0
Maquinaria
| C176-00FX | h | Formigonera de 165 l | 0.6 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal maquinaria | [6 empty] | 0
Material
| B055-067M | t | Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs | 0.2 |  | x |  | = | 0
| B03J-0K7V | t | Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària màxima 20 mm, per a formigons | 1.55 |  | x |  | = | 0
| B011-05ME | m3 | Aigua | 0.18 |  | x |  | = | 0
| B03L-05MQ | t | Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigons | 0.65 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 0
|  |  | Gastos auxiliares |  |  |  | 1 | % |  | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| B07F-0LT4 | m3 | Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | Morter ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L,sorra,250kg/m3 ciment,1:6,5N/mm2,elab.a obra
Mano de obra
| A0E-000A | h | Manobre especialista | 1 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 0
Maquinaria
| C176-00FX | h | Formigonera de 165 l | 0.7 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal maquinaria | [6 empty] | 0
Material
| B03L-05N7 | t | Sorra de pedrera per a morters | 1.63 |  | x |  | = | 0
| B055-067M | t | Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs | 0.25 |  | x |  | = | 0
| B011-05ME | m3 | Aigua | 0.2 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 0
|  |  | Gastos auxiliares |  |  |  | 1 | % |  | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
Partida de obra
P-1 | F2190118 | PA | Localització i anul·lació, en el seu cas, dels serveis existents, prèvia al començament dels treballs, consistent en: - Recopilació de plànols de servei tant de les companyes subministradores com de la propietat - Inspecció prèvia del lloc per localització de serveis. Inclou totes les feines necessaries: aixecaments de tapes, medició de profunditat, execució de cales, seguiment de tubs i cablejats, etc. - Senyalització dels serveis existents - Anul·lació del servei, en el seu cas, amb coordinació amb les companyes subministradores i la propietat Partida alçada a justificar. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | LOCALITZACIÓ I ANUL·LACIÓ DE SERVEIS EXISTENTS - ELECTR
P-2 | F2190119 | PA | INTERFERÈNCIA XARXA ELÊCTRICA: Localització i anul·lació, en el seu cas, dels serveis existents, prèvia al començament dels treballs, consistent en: - Recopilació de plànols de servei tant de les companyes subministradores com de la propietat - Inspecció prèvia del lloc per localització de serveis. Inclou totes les feines necessaries: aixecaments de tapes, medició de profunditat, execució de cales, seguiment de tubs i cablejats, etc. - Senyalització dels serveis existents. - Desviament servei zona ocupada per la petjada de l'edifici - Distància aprox 100 m. - Anul·lació del servei, en el seu cas, amb coordinació amb les companyes subministradores i la propietat - - Distància aprox 50 m. Partida alçada a justificar. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | LOCALITZACIÓ, DESVIAMENT I ANUL·LACIÓ SERVEI EXISTENTS - XARXA ELÊCTRICA - 100 M.
P-3 | F2422020 | m3 | Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres no contaminades per a reutilitzar dins de l'obra, amb dúmper de gasoil |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | Càrrega mec.+transp.terres no contaminades,reutilitz.obra,dúmper de gasoil
Maquinaria
| C1313330 | h | Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t | 0.0338 | /R | x |  | = | 0
| C1505120 | h | Dúmper de gasoil d'11 kW, d'1,5 t de càrrega útil, amb mecanisme hidràulic | 0.1 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal maquinaria | [6 empty] | 0
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 0
|  |  | Gastos indirectos |  |  |  | 7.5 | % |  | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-4 | P185-HPDB | u | Jornada de treball d'equip de topografia consistent en la presa de dades en camp, posterior tractament de les dades en gabinet i bolcat dels resultats en format paper o digital, inclosos totes les eines i materials necesaris |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | Jornada d'equip de topografia
Mano de obra
| B125-HR3S | u | Jornada de treball d'equip de topografia consistent en la presa de dades en camp, posterior tractament de les dades en gabinet i bolcat dels resultats en format paper o digital, inclosos totes les eines i materials necesaris | 1 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 0
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 0
|  |  | Gastos indirectos |  |  |  | 7.5 | % |  | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-5 | P191-HP4B | u | Cala de 1x1 m per a localització de serveis, amb enderroc de paviment, excavació de terres fins a localització de serveis a una fondària màxima d'1,30 m, reblert amb sauló, formació de base de formigó i càrrega de materials sobre camió o contenidor, sense incloure reposició de paviment |  |  |  | Rend.: | 1.268 |  | 0 | Cala 1x1m,localització serveis h<1,30m,obra civil,s/reposició paviment
Mano de obra
| A0D-0007 | h | Manobre | 2.3333 | /R | x |  | = | 0
| A0F-000B | h | Oficial 1a | 2 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 0
Maquinaria
| C111-0056 | h | Compressor amb dos martells pneumàtics | 1 | /R | x |  | = | 0
| C135-00LX | h | Miniexcavadora de gasoil, de 34 kW, sobre cadenes de 2 a 5,9 t | 1 | /R | x |  | = | 0
| C13A-00FP | h | Picó vibrant de combustible amb placa de 30x30 cm | 1 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal maquinaria | [6 empty] | 0
Material
| B03C-05NK | m3 | Sauló garbellat, subministrat en sacs de 0,8 m3 | 1.3 |  | x |  | = | 0
| B069-2A9O | m3 | Formigó d'ús no estructural HNE-15/P/20 de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm | 0.22 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Gastos auxiliares |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 0
|  |  | Gastos indirectos |  |  |  | 7.5 | % |  | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-6 | P191-HP5B | u | Cala de 1x1 m per a localització de serveis, amb enderroc de paviment, excavació de terres fins a localització de serveis a una fondària superior a 1,30 m, reblert amb sauló i formigó i càrrega de materials sobre camió o contenidor, sense incloure reposició de paviment |  |  |  | Rend.: | 1.268 |  | 0 | Cala 1x1m,localització serveis h>1,30m,obra civil,s/reposició paviment
Mano de obra
| A0D-0007 | h | Manobre | 4 | /R | x |  | = | 0
| A0F-000B | h | Oficial 1a | 4 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 0
Maquinaria
| C111-0056 | h | Compressor amb dos martells pneumàtics | 2 | /R | x |  | = | 0
| C13A-00FP | h | Picó vibrant de combustible amb placa de 30x30 cm | 2.5 | /R | x |  | = | 0
| C135-00LX | h | Miniexcavadora de gasoil, de 34 kW, sobre cadenes de 2 a 5,9 t | 2 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal maquinaria | [6 empty] | 0
Material
| B03C-05NK | m3 | Sauló garbellat, subministrat en sacs de 0,8 m3 | 1.3 |  | x |  | = | 0
| B069-2A9O | m3 | Formigó d'ús no estructural HNE-15/P/20 de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm | 1.155 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Gastos auxiliares |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 0
|  |  | Gastos indirectos |  |  |  | 7.5 | % |  | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-7 | P1B1-HOQY | u | Retirada de proteccions per a reparació de paviment de peces amb càrrega d'eines, tanques, senyalització i material sobrant, neteja final i trasllat a magatzem |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | Proteccions en actuacions de reparació d'urbanització
Mano de obra
| A0D-0007 | h | Manobre | 1.5 | /R | x |  | = | 0
| A0F-000B | h | Oficial 1a | 1.5 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 0
Maquinaria
| C154-003L | h | Camió per a transport de 5 t | 0.5 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal maquinaria | [6 empty] | 0
|  |  | Gastos auxiliares |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 0
|  |  | Gastos indirectos |  |  |  | 7.5 | % |  | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-8 | P1B1-HORE | u | Col·locació de proteccions per a reparació de paviment de peces amb càrrega de material a magatzem, desplaçament de l'equip d'actuació, col·locació de tanques i balisament |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | Proteccions en actuacions de reparació d'urbanització
Mano de obra
| A0F-000B | h | Oficial 1a | 1.3 | /R | x |  | = | 0
| A0D-0007 | h | Manobre | 1.3 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 0
Maquinaria
| C154-003L | h | Camió per a transport de 5 t | 0.5 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal maquinaria | [6 empty] | 0
Material
| BBCI-0R99 | m | Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària, per a 4 usos, per a seguretat i salut | 2.5 |  | x |  | = | 0
| B0DZ7-0FI6 | m2 | Planxa d'acer per a encofrats i apuntalaments, de 12 mm de gruix, per a 10 usos, per a seguretat i salut | 1 |  | x |  | = | 0
| B0DZ7-0FI5 | m2 | Planxa d'acer per a encofrats i apuntalaments, de 8 mm de gruix, per a 10 usos, per a seguretat i salut | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Gastos auxiliares |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 0
|  |  | Gastos indirectos |  |  |  | 7.5 | % |  | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-9 | P2143-4RR1 | m2 | Arrencada de paviment asfàltic, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor |  |  |  | Rend.: | 1.161 |  | 0 | Arrencada pavim. Asfàltic,compres.,càrrega man/mec.
Mano de obra
| A0E-000A | h | Manobre especialista | 0.14 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 0
Maquinaria
| C111-0056 | h | Compressor amb dos martells pneumàtics | 0.07 | /R | x |  | = | 0
| C13C-00LP | h | Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t | 0.0194 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal maquinaria | [6 empty] | 0
|  |  | Gastos auxiliares |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 0
|  |  | Gastos indirectos |  |  |  | 7.5 | % |  | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-10 | P2146-ENDE | m2 | DEMOLICIÓN Y REPOSICIÓN ASFALTO > 8 M2 |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | DEMOLICIÓN Y REPOSICIÓN ASFALTO > 8 M2
| P2146-I3IL | m2 | Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó de fins a 10 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | Demol.pavim. Panot.s/form. G fins a 10 cm,ampl.fins a 2 m,compressor + càrrega cam. Manuals,entorn u
Mano de obra
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.9009 | /R | x |  | = | 0
| A0E-000A | h | Manobre especialista | 0.9009 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 0
Maquinaria
| C111-0056 | h | Compressor amb dos martells pneumàtics | 0.30631 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal maquinaria | [6 empty] | 0
|  |  | Gastos auxiliares |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 0
|  |  | Gastos indirectos |  |  |  | 7.5 | % |  | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-11 | P2146-IBTV | m2 | Demolició de base de formigó de fins a 20 cm de gruix, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | Demol.base form. G fins a 20 cm,compressor + càrrega cam. Manuals,entorn urba dif.mob.voreres a> 5m,
Mano de obra
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.7688 | /R | x |  | = | 0
| A0E-000A | h | Manobre especialista | 0.7688 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 0
Maquinaria
| C111-0056 | h | Compressor amb dos martells pneumàtics | 0.21979 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal maquinaria | [6 empty] | 0
|  |  | Gastos auxiliares |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 0
|  |  | Gastos indirectos |  |  |  | 7.5 | % |  | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-12 | P214W-FEMG | m | Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir |  |  |  | Rend.: | 1.142 |  | 0 | Tall paviment mescla bituminosa h>=15cm
Mano de obra
| A0E-000A | h | Manobre especialista | 0.17 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 0
Maquinaria
| C178-00GF | h | Máquina cortajuntas con disco de diamante para pavimento | 0.17 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal maquinaria | [6 empty] | 0
|  |  | Gastos auxiliares |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 0
|  |  | Gastos indirectos |  |  |  | 7.5 | % |  | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| P214W-HXLT | m | Tall en paviment de peces amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | Tall paviment peces
Mano de obra
| A0E-000A | h | Manobre especialista | 0.1489 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 0
Maquinaria
| C178-00GF | h | Máquina cortajuntas con disco de diamante para pavimento | 0.1489 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal maquinaria | [6 empty] | 0
|  |  | Gastos auxiliares |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 0
|  |  | Gastos indirectos |  |  |  | 7.5 | % |  | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-13 | P21Z0-52UV | u | Perforació de mur de formigó armat per a formació de passamurs fins a 400 mm de diàmetre nominal amb un gruix de paret entre 30 i 40 cm amb equip de barrinat amb broca de diamant intercambiable, entre 100 i 400 mm de |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | Perforació mur form.arm. P/formació passamurs,D fins a 400 mm,g=entre 30 i 40 cm,broca diamant
Mano de obra
| A0E-000A | h | Manobre especialista | 2.5 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 0
Maquinaria
| CF20-00GG | h | Equip de barrinat amb broca de diamant intercambiable, entre 100 i 400 mm de | 2.5 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal maquinaria | [6 empty] | 0
|  |  | Gastos auxiliares |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 0
|  |  | Gastos indirectos |  |  |  | 7.5 | % |  | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-14 | P21Z0-ENDE | u | CALADO MURO CT |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | CALADO MURO CT
P-15 | P21Z1-ENDE | u | VACIADO DE ARQUETA |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | VACIADO DE ARQUETA
P-16 | P221B-ENDE | m | ZANJA TIPO B |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | ZANJA TIPO B
P-17 | P221B-IK8Y | m3 | Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny de sòls de trànsit (SPT >50), realitzada amb retroexcavadora de combustible i càrrega mecànica sobre camió amb retroexcavadora, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 2 m3 |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | Excav.rasa/pou,hfins a 2 m,terreny tràns.(SPT >50),retro. De combustible,+càrr.mec.s/camió,entorn ur
Maquinaria
| C13C-00LP | h | Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t | 0.32655 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal maquinaria | [6 empty] | 0
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 0
|  |  | Gastos indirectos |  |  |  | 7.5 | % |  | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-18 | P2241-52ST | m2 | Repàs i piconatge de sòl de rasa de més de 0,6 i menys d'1,5 m d'amplària, amb compactació del 95% PM |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | Repàs+picon.sòl rasa,ampl.=de més de 0,6 i menys d'1,5 m,95%PM
Mano de obra
| A0E-000A | h | Manobre especialista | 0.044 | /R | x |  | = | 0
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.063 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 0
Maquinaria
| C13A-00FR | h | Compactador combustible duplex manual de 700 kg | 0.044 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal maquinaria | [6 empty] | 0
|  |  | Gastos auxiliares |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 0
|  |  | Gastos indirectos |  |  |  | 7.5 | % |  | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| P2241-I3IO | m2 | Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | Repàs+picon.caixa paviment,95%PM,entorn urba dif.mob.voreres a=3-5m,afect.serv./mob.urbà,fins a 1m2
Maquinaria
| C136-00F4 | h | Motoanivelladora petita | 0.02574 | /R | x |  | = | 0
| C131-005G | h | Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t | 0.02831 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal maquinaria | [6 empty] | 0
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 0
|  |  | Gastos indirectos |  |  |  | 7.5 | % |  | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-19 | P2255-DPGL | m3 | Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material adequat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant de combustible, amb compactació del 95% PM |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | Rebliment+picon.rasa,ampl.més de 0,6 i fins a 1,5 m,mat.adeq.excav.,gfins a 25 cm,picó vibrant de co
Mano de obra
| A0E-000A | h | Manobre especialista | 0.2 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 0
Maquinaria
| C13C-00LP | h | Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t | 0.121 | /R | x |  | = | 0
| C13A-00FR | h | Compactador combustible duplex manual de 700 kg | 0.2 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal maquinaria | [6 empty] | 0
|  |  | Gastos auxiliares |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 0
|  |  | Gastos indirectos |  |  |  | 7.5 | % |  | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-20 | P2R5-DT1A | m3 | Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | Transport residus,instal.gestió residus,camió 7t,càrrega mec.,rec.més de 10 i fins a 15 km
Maquinaria
| C154-003N | h | Camió per a transport de 7 t | 0.257 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal maquinaria | [6 empty] | 0
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 0
|  |  | Gastos indirectos |  |  |  | 7.5 | % |  | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-21 | P2RA-ENDE | m | RETIRO CONTINUO DE TIERRAS |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | RETIRO CONTINUO DE TIERRAS
P-22 | P2RA-EU7F | m3 | Disposició controlada de residus inerts de barrejats amb una densitat 1,0 t/m3 procedents de construcció o demolició (LER codi 17 01 07), en dipòsit autoritzat, inclòs el cànon sobre la disposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | Disposició controlada d/residus inerts d/barrej.,dens.=1,0t/m3, proced. D/construcció/demolició, (LE
Material
| B2RA-28US | t | Disposició controlada de residus inerts de barrejats amb una densitat 1,0 t/m3 procedents de construcció o demolició (LER codi 17 01 07), en dipòsit autoritzat, inclòs el cànon sobre la disposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 0
|  |  | Gastos indirectos |  |  |  | 7.5 | % |  | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-23 | P2RA-EU7K | m3 | Disposició controlada de residus inerts de terra amb una densitat 1,6 t/m3 procedents d'excavació (LER codi 17 05 04), en dipòsit autoritzat, inclòs el cànon sobre la disposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | Disposició controlada d/residus inerts d/terra,dens.=1,6t/m3, proced. D/excavació, (LER-17 05 04),di
Material
| B2RA-28V5 | m3 | Disposició controlada de residus inerts de terra amb una densitat 1,6 t/m3 procedents d'excavació (LER codi 17 05 04), en dipòsit autoritzat, inclòs el cànon sobre la disposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 0
|  |  | Gastos indirectos |  |  |  | 7.5 | % |  | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-24 | P2RA-M8VU | m3 | Disposición controlada de residuos no peligrosos de aglomerado asfáltico con una densidad 1,45 t/m3 procedentes de construcción o demolición (LER código 17 03 02), en vertedero autorizado |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | Disposición controlada d/residuos no peligrosos d/asfáltico,dens.=1,45t/m3, proced. D/construcción/d
Material
| B2RA-MA2B | t | Disposición controlada de residuos no peligrosos de aglomerado asfáltico con una densidad 1,45 t/m3 procedentes de construcción o demolición (LER código 17 03 02), en vertedero autorizado | 1.45 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 0
|  |  | Gastos indirectos |  |  |  | 7.5 | % |  | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-25 | P312-MD9Q | m3 | Formigonament de rases i pous, amb formigó en massa HM - 20 / F / 20 / x0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat des de camió |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | Form.rases/pous fonam.,formigó en massa HM - 20 / F / 20 / x0 quant.ciment 200kg/m3, aigua/ciment =<
Mano de obra
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.25 | /R | x |  | = | 0
| A0F-000T | h | Oficial 1a paleta | 0.0625 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 0
Material
| B06F1-LRRD | m3 | Formigó en massa HM - 20 / F / 20 / x0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6 | 1.02 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Gastos auxiliares |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 0
|  |  | Gastos indirectos |  |  |  | 7.5 | % |  | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-26 | P930-15UMO | m3 | Base per a paviment de formigó d'ús no estructural HNE-20/B/40 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència tova i grandària màxima del granulat 40 mm, abocat des de camió amb estesa i piconatge manual, acabat reglejat |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | Base p/pav. Formigó d'ús no estructural HNE-20/B/40 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistènc
Mano de obra
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.45 | /R | x |  | = | 0
| A0F-000S | h | Oficial 1a d'obra pública | 0.15 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 0
Maquinaria
| C20K-00DP | h | Regle vibratori | 0.15 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal maquinaria | [6 empty] | 0
Material
| B069-I6LP | m3 | Formigó d'ús no estructural HNE-20/B/40 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència tova i grandària màxima del granulat 40 mm | 1.05 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Gastos auxiliares |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 0
|  |  | Gastos indirectos |  |  |  | 7.5 | % |  | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| P93R-I3IN | m3 | Base de vorera amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, abocat manualment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 0.2 m3 |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | Reparació base vorera formigó 200kg/m3,1:3:6,ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L 32,5R+pedra calc.
Mano de obra
| A0D-0007 | h | Manobre | 2.0592 | /R | x |  | = | 0
| A0F-000S | h | Oficial 1a d'obra pública | 0.5148 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 0
Elemento compuesto
| B06D-0L9C | m3 | Formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l | 1.1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal elemento compuesto | [6 empty] | 0
|  |  | Gastos auxiliares |  |  |  | 2.5 | % | 0
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 0
|  |  | Gastos indirectos |  |  |  | 7.5 | % |  | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| P9E1-KTAJ | m2 | Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x8 cm, classe 1a, preu superior, col·locat a l'estesa amb morter ciment 1:6 i beurada de ciment pòrtland, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | Paviment panot vorera gris,20x20x8cm,preu sup.,col.est.mort.1:6,entorn urba dif.mob.voreres a=3-5m,a
Mano de obra
| A0D-0007 | h | Manobre | 1.1297 | /R | x |  | = | 0
| A0F-000S | h | Oficial 1a d'obra pública | 1.4892 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 0
Material
| B011-05ME | m3 | Aigua | 0.001 |  | x |  | = | 0
| B055-067M | t | Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs | 0.00306 |  | x |  | = | 0
| B9E2-HYIJ | m2 | Panot gris de 20x20x8 cm, classe 1a, preu superior de textura llis | 1.02 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
Elemento compuesto
| B07F-0LT4 | m3 | Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra | 0.0315 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal elemento compuesto | [6 empty] | 0
|  |  | Gastos auxiliares |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 0
|  |  | Gastos indirectos |  |  |  | 7.5 | % |  | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-27 | P9ER-4SM2 | m2 | Subministrament i cil·locació de planxes de fibrociment dielèctriques, de 6 mm de gruix, col·locades per aïllament d'instal·lacions. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | Protecció planxes fibrociment
Mano de obra
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.05 | /R | x |  | = | 0
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.05 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 0
Material
| B0C42-17X4 | m2 | Planxa semicomprimida, de fibrociment NT, de color natural, de 6 mm de gruix | 1.1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Gastos auxiliares |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 0
|  |  | Gastos indirectos |  |  |  | 7.5 | % |  | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-29 | P9HA-607X | m2 | Reposició de paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 surf PMB 25/55-65(BM-2) D, amb betum modificat, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, de 10 cm de gruix, estesa i compactada manualment |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | Reposició pavim. Mesc.bit.AC 22 surf PMB 25/55-65(BM-2)D,granul.granític,g=10cm,est-compact.manual.
Mano de obra
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.3 | /R | x |  | = | 0
| A0E-000A | h | Manobre especialista | 0.15 | /R | x |  | = | 0
| A0F-000B | h | Oficial 1a | 0.15 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 0
Maquinaria
| C13A-00FR | h | Compactador combustible duplex manual de 700 kg | 0.15 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal maquinaria | [6 empty] | 0
Material
| B057-06IN | kg | Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum asfàltic, per a reg de curat tipus C60B3/B2 CUR, segons UNE-EN 13808 | 1 |  | x |  | = | 0
| B9H1-0HTY | t | Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 surf PMB 25/55-65(BM-2) D, amb betum modificat, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític | 0.189 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Gastos auxiliares |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 0
|  |  | Gastos indirectos |  |  |  | 7.5 | % |  | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-30 | PA00-COMP | PA | Partida d'alçada COMPLEMENMTS PROGRAMATS FORA DE JORNADA |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Partida d'alçada COMP. PROG. FORA JOR.
P-31 | PA00-COQU | PA | Partida d'alçada en concepte de Control de Qualitat. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Partida d'alçada CONTROL DE QUALITAT
P-32 | PA00-DSIC | PA | DRETS DE SUPERVISIÓ D'INSTAL.LACIONS CEDIDES |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | DSIC
P-33 | PA00-INFO | PA | Partida d'alçada INFORMES D'ENCREUAMENTS I PARAL.LELISMES |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Partida d'alçada INFORMES D'ENCREUAMENTS I PARAL.LELISMES
P-34 | PA00-PERM | PA | Partida d'alçada PERMISOS |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Partida d'alçada PERMISOS
P-35 | PA00-SISO | PA | Partida d'alçada d'abonament íntegre en concepte de Seguretat i Salut a l'obra. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Partida d'alçada SEGURETAT I SALUT
P-36 | PA01-ASBU | PA | Partida d'alçada PLANO AS-BUILT RED SUBT MT/BT <15M |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Partida d'alçada PLANO AS-BUILT RED SUBT MT/BT <15M
P-37 | PA01-ICIO | PA | Partida d'alçada DIRECCIÓ D'OBRA / ICIOADEQUACIÍ INS. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Partida d'alçada DO/ICIO ADEQUACIÓ INS.
P-38 | PA01-LEGA | PA | Partida d'alçada LEGALITZACIÓ ADEQUAXIÓ INSTAL.LACIONS EXISTENTS |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Partida d'alçada LEGALITZACIÓ ADEQUACIÓ
P-39 | PA01-PROJ | PA | Partida d'alçada PROJECTES ADEQUAXIÓ INSTAL.LACIONS EXISTENTS |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Partida d'alçada PROJECTES ADEQUACIÓ
P-40 | PA02-ASBU | PA | Partida d'alçada PLANO AS-BUILT RED SUBT MT/BT 100<L<15M |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Partida d'alçada PLANO AS-BUILT RED SUBT MT/BT 100<L<15M
P-41 | PA02-ICIO | PA | Partida d'alçada DIRECCIÓ D'OBRA / ICIO NOVA INS. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Partida d'alçada DO/ICIO NOVA INS.
P-42 | PA02-LEGA | PA | Partida d'alçada LEGALITZACIÓ NOVA INSTAL.LACIÓ |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Partida d'alçada LEGALITZACIÓ NOVA INS.
P-43 | PA03-ASBU | PA | Partida d'alçada SUPLEMENTO AS-BUILT RED SUBTERRÀNEA MT/BT MAS 100M |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Partida d'alçadaSUPL AS-BUILT RED SUBT MT/BT >100
P-44 | PA03-IMDO | PA | Partida d'alçada a disposició de la DO en concepte d'imprevistos, afectacions a tercers, desviaments de trànsit, talls d'accesos, etc. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Partida d'alçadaSUPL AS-BUILT RED SUBT MT/BT >100
P-45 | PD36-ENDE | u | DESMONTAJE CIRCUITO MT EN TUBULAR |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | DESMONTAJE CIRCUITO MT EN TUBULAR
P-46 | PDG0-Z9IT | m | Canalitzacions elèctriques de MT/BT amb tubs de polietilè de doble capa, llisa la interior i corrugada la exterior, de 160 mm de diàmetre nominal, amb 3 tubs per a 3 circuits de Mitja Tensió, situats en calçada, reblert amb formigó reblert amb formigó per una secció de 0,80x0,70 metres, banda continua de senyalització, de PE, situada a la part superior de la rasa, fil guia a cada tub, part proporcional d'accessoris d'unió, separadors i obturadors |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | Canal. MT/BT PE doble capa,DN=160mm, 3 tubs p/3 MT en calçada rebl.form.,banda seny. Fil guia+pp uni
Mano de obra
| A0F-000B | h | Oficial 1a | 0.03 | /R | x |  | = | 0
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.06 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 0
Material
| BDG0-1C2A | m | Banda continua de senyalització per a canalitzacions soterrades de 30 cm d'amplària, de polipropilè | 1.02 |  | x |  | = | 0
| BDG2-34UA | m | Fil guia per a conductes de canalitzacions de serveis, de nylon, de 5 mm de gruix | 3.06 |  | x |  | = | 0
| BDG3-34IL | u | Part proporcional de separadors, conectors i obturadors de canalitzacions de serveis de 160 mm de diàmetre nominal | 3.2 |  | x |  | = | 0
| BG2Q-1KTO | m | Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 160 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 40 J, resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades | 3.12 |  | x |  | = | 0
| B069-I5I9 | m3 | Formigó d'ús no estructural HNE-20/F/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència fluïda i grandària màxima del granulat 20 mm | 0.466 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Gastos auxiliares |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 0
|  |  | Gastos indirectos |  |  |  | 7.5 | % |  | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-47 | PDG0-Z9IX | m | Canalitzacions elèctriques de MT/BT amb tubs de polietilè de doble capa, llisa la interior i corrugada la exterior, de 200 mm de diàmetre nominal, amb 4 tubs per a 4 circuits de Mitja Tensió, situats en calçada, reblert amb formigó per una secció de 0,80x0,70 metres, banda continua de senyalització, de PE, situada a la part superior de la rasa, fil guia a cada tub, part proporcional d'accessoris d'unió, separadors i obturadors |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | Canal. MT/BT PE doble capa,DN=200mm, 4 tubs p/4 MT en calçada rebl.form.,banda seny. Fil guia+pp uni
Mano de obra
| A0F-000B | h | Oficial 1a | 0.04 | /R | x |  | = | 0
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.08 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 0
Material
| B069-I5I9 | m3 | Formigó d'ús no estructural HNE-20/F/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència fluïda i grandària màxima del granulat 20 mm | 0.466 |  | x |  | = | 0
| BG2Q-1KTP | m | Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 200 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 40 J, resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades | 4.16 |  | x |  | = | 0
| BDG3-34IK | u | Part proporcional de separadors, conectors i obturadors de canalitzacions de serveis de 200 mm de diàmetre nominal | 4.3 |  | x |  | = | 0
| BDG2-34UA | m | Fil guia per a conductes de canalitzacions de serveis, de nylon, de 5 mm de gruix | 4.08 |  | x |  | = | 0
| BDG0-1C2A | m | Banda continua de senyalització per a canalitzacions soterrades de 30 cm d'amplària, de polipropilè | 1.02 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Gastos auxiliares |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 0
|  |  | Gastos indirectos |  |  |  | 7.5 | % |  | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-48 | PDG0-12IQ5 | m | Canalitzacions elèctriques de MT/BT amb tubs de polietilè de doble capa, llisa la interior i corrugada la exterior, de 200 mm de diàmetre nominal, amb 2 tubs per a 2 circuits de Mitja Tensió, situats en calçada, reblert amb formigó per una secció de 0,80x0,70 metres, banda continua de senyalització, de PE, situada a la part superior de la rasa, fil guia a cada tub, part proporcional d'accessoris d'unió, separadors i obturadors |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | Canal. MT/BT PE doble capa,DN=200mm, 2 tubs p/2 MT en calçada rebl.form.,banda seny. Fil guia+pp uni
Mano de obra
| A0F-000B | h | Oficial 1a | 0.022 | /R | x |  | = | 0
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.045 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 0
Material
| BDG2-34UA | m | Fil guia per a conductes de canalitzacions de serveis, de nylon, de 5 mm de gruix | 2.04 |  | x |  | = | 0
| BDG3-34IK | u | Part proporcional de separadors, conectors i obturadors de canalitzacions de serveis de 200 mm de diàmetre nominal | 2.2 |  | x |  | = | 0
| BG2Q-1KTP | m | Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 200 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 40 J, resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades | 2.08 |  | x |  | = | 0
| B069-I5I9 | m3 | Formigó d'ús no estructural HNE-20/F/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència fluïda i grandària màxima del granulat 20 mm | 0.204 |  | x |  | = | 0
| BDG0-1C2A | m | Banda continua de senyalització per a canalitzacions soterrades de 30 cm d'amplària, de polipropilè | 1.02 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Gastos auxiliares |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 0
|  |  | Gastos indirectos |  |  |  | 7.5 | % |  | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-49 | PDK1-I81C | u | Bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 700x700 mm classe D400 segons norma UNE-EN 124, col·locada amb morter per a ram de paleta, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 5 u |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | Bastiment quadr.,+tapa,fos.dúctil p/pericó serv.,recolzada,pas d/700x700mm,D400,col.mort.,entorn urb
Mano de obra
| A0F-000S | h | Oficial 1a d'obra pública | 0.96142 | /R | x |  | = | 0
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.96142 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 0
Material
| B07L-1PY6 | t | Morter per a ram de paleta de ciment, classe M 5 (5 N/mm2), de designació G segons norma UNE-EN 998-2, subministrat en sacs de 25 kg | 0.0063 |  | x |  | = | 0
| BDK5-1KHQ | u | Bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 700x700 mm classe D400 segons norma UNE-EN 124 | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Gastos auxiliares |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 0
|  |  | Gastos indirectos |  |  |  | 7.5 | % |  | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-50 | PDK4-ENDE | u | ARQUETA DE TIRO |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | ARQUETA DE TIRO
P-51 | PDK4-LPNB | u | Pericó de formigó prefabricat tipus DF-II amb tapa de formigó, per a instal·lacions de telefonia, col·locat sobre solera de formigó d'ús no estructural HNE-20/B/40 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència tova i grandària màxima del granulat 40 mm de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | Pericó d/form.pref.+a/tapa,tp.DF-II,p/inst.telefon.,s/solera form.Form.no estructural HNE-20/B/40,+r
Mano de obra
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.9 | /R | x |  | = | 0
| A0F-000S | h | Oficial 1a d'obra pública | 0.45 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 0
Maquinaria
| C152-003B | h | Camió grua | 0.18 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal maquinaria | [6 empty] | 0
Material
| B069-I6LP | m3 | Formigó d'ús no estructural HNE-20/B/40 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència tova i grandària màxima del granulat 40 mm | 0.297 |  | x |  | = | 0
| BDK2-1KN5 | u | Pericó de formigó prefabricat tipus DF-II amb tapa de formigó, per a instal·lacions de telefonia | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Gastos auxiliares |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 0
|  |  | Gastos indirectos |  |  |  | 7.5 | % |  | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-52 | PDK4-LPNC | u | Pericó DE TIR de formigó prefabricat tipus DF-III amb tapa de formigó, per a instal·lacions elèctriques, col·locat sobre solera de formigó d'ús no estructural HNE-20/B/40 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència tova i grandària màxima del granulat 40 mm de 30 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació i graves |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | Pericó d/form.pref.+a/tapa,tp.DF-III,p/inst.elèctriques
Mano de obra
| A0F-000S | h | Oficial 1a d'obra pública | 2.1 | /R | x |  | = | 0
| A0D-0007 | h | Manobre | 2.6 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 0
Maquinaria
| C152-003B | h | Camió grua | 0.4 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal maquinaria | [6 empty] | 0
Material
| B069-I6LP | m3 | Formigó d'ús no estructural HNE-20/B/40 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència tova i grandària màxima del granulat 40 mm | 0.65 |  | x |  | = | 0
| BDK2-1KN6 | u | Pericó de formigó prefabricat tipus DF-III amb tapa de formigó, per a instal·lacions elèctriques | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Gastos auxiliares |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 0
|  |  | Gastos indirectos |  |  |  | 7.5 | % |  | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-53 | PGK0-11NY5 | m | Circuit trifàsic simple amb cable elèctric de mitja tensió amb conductor d'alumini i d'aïllament extruït, unipolar, de designació RH5Z1-OL, de 240 mm2 de secció, tensió assignada 18/30 kV, conductor d'alumini classe 2, pantalla sobre el conductor semiconductora, aïllament de polietilè reticulat (XLPE), pantalla sobre l'aïllament semiconductora, protecció contra l'entrada d'aigua simple obturació longitudinal amb cinta inflable, pantalla metàl·lica de cinta d'alumini, coberta exterior de material compost termoplàstic a base de poliolefines de designació DMZ1, lliure d'halògens segons norma UNE-EN 60754-1, de baixa emissió de fums corrosius i tòxics segons norma UNE-EN 60754-2 i de baixa opacitat de fums segons norma UNE-EN 61034-2, classe de reacció al foc Fca segons norma UNE-EN 50575, norma de disseny UNE 211620, col·locat soterrat. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | Circ.tfs.simple a/cable MT cond.Al+aïlla.extr.,RH5Z1-OL,3x(1x240mm2),,18/30kV,XLPE,DMZ1,Fca,soterrat
Mano de obra
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.17 | /R | x |  | = | 0
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.17 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 0
Material
| BGK0-11NSU | m | Cable elèctric de mitja tensió amb conductor d'alumini i d'aïllament extruït, unipolar, de designació RH5Z1-OL, de 240 mm2 de secció, tensió assignada 18/30 kV, conductor d'alumini classe 2, pantalla sobre el conductor semiconductora, aïllament de polietilè reticulat (XLPE), pantalla sobre l'aïllament semiconductora, protecció contra l'entrada d'aigua simple obturació longitudinal amb cinta inflable, pantalla metàl·lica de cinta d'alumini, coberta exterior de material compost termoplàstic a base de poliolefines de designació DMZ1, lliure d'halògens segons norma UNE-EN 60754-1, de baixa emissió de fums corrosius i tòxics segons norma UNE-EN 60754-2 i de baixa opacitat de fums segons norma UNE-EN 61034-2, classe de reacció al foc Fca segons norma UNE-EN 50575, norma de disseny UNE 211620 | 3.06 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Gastos auxiliares |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 0
|  |  | Gastos indirectos |  |  |  | 7.5 | % |  | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-54 | PGK0-1ENDE | m | TENDIDO SIMPLE |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | TENDIDO SIMPLE
P-55 | PGK0-2ENDE | m | TENDIDO BAJO TUBO |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | TENDIDO BAJO TUBO
P-56 | PGK1-ENDE | u | CONECTOR T ATORN 630A CAB 18/30KV 240MM2 |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | CONECTOR T ATORN 630A CAB 18/30KV 240MM2
P-57 | PGK2-ENDE | m | EMPALME MONOB FRIO 18/30KV 150A A 240MM2 |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | EMPALME MONOB FRIO 18/30KV 150A A 240MM2
P-28 | P9ER-I9SM | m2 | Reposició de paviment de panot, amb panot gris de 20x20x8 cm, classe 1a, preu superior de textura llis, col·locat a l'estesa amb morter, inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de gruix 10 cm amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | Reposició paviment panot, panot gris 20x20x8cm,cl.1a,preu sup. Llis,col.est.mort.,base g=10cm formig
Partida de obra
| P93R-I3IN | m3 | Base de vorera amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, abocat manualment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 0.2 m3 | 0.1 |  | x |  | = | 0
| P9E1-KTAJ | m2 | Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x8 cm, classe 1a, preu superior, col·locat a l'estesa amb morter ciment 1:6 i beurada de ciment pòrtland, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 | 1 |  | x |  | = | 0
| P214W-HXLT | m | Tall en paviment de peces amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir | 4 |  | x |  | = | 0
| P2241-I3IO | m2 | Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 | 1 |  | x |  | = | 0
| P2146-I3IL | m2 | Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó de fins a 10 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 0
|  |  | Gastos indirectos |  |  |  | 7.5 | % |  | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0

## T-SMP
PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DEL DESPLAÇAMENT DE LA VARIANT DE LÍNIA SUBTERRÀNIA DE MITJA TENSIÓ (25KV) | PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DEL DESPLAÇAMENT DE LA VARIANT DE LÍNIA SUBTERRÀNIA DE MITJA TENSIÓ (25KV) | PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DEL DESPLAÇAMENT DE LA VARIANT DE LÍNIA SUBTERRÀNIA DE MITJA TENSIÓ (25KV) | PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DEL DESPLAÇAMENT DE LA VARIANT DE LÍNIA SUBTERRÀNIA DE MITJA TENSIÓ (25KV)
L/Z. FRANCA.2 A L'EXISTENT CENTRE DE MESURA 110016. MAIG - 2026 | L/Z. FRANCA.2 A L'EXISTENT CENTRE DE MESURA 110016. MAIG - 2026 | L/Z. FRANCA.2 A L'EXISTENT CENTRE DE MESURA 110016. MAIG - 2026 | L/Z. FRANCA.2 A L'EXISTENT CENTRE DE MESURA 110016. MAIG - 2026
Justificación de elementos | Justificación de elementos | Justificación de elementos | Justificación de elementos
Código | U.M. | Descripción | Precio | Descripción corta | CO2eq (kg) | MJ
Mano de obra
A01-FEPD | h | Ajudant electricista |  | Ajudant electricista | 0 | 0
A01-FEPH | h | Ajudant muntador |  | Ajudant muntador | 0 | 0
A0D-0007 | h | Manobre |  | Manobre | 0 | 0
A0E-000A | h | Manobre especialista |  | Manobre especialista | 0 | 0
A0F-000B | h | Oficial 1a |  | Oficial 1a | 0 | 0
A0F-000E | h | Oficial 1a electricista |  | Oficial 1a electricista | 0 | 0
A0F-000R | h | Oficial 1a muntador |  | Oficial 1a muntador | 0 | 0
A0F-000S | h | Oficial 1a d'obra pública |  | Oficial 1a d'obra pública | 0 | 0
A0F-000T | h | Oficial 1a paleta |  | Oficial 1a paleta | 0 | 0
B125-HR3S | u | Jornada de treball d'equip de topografia consistent en la presa de dades en camp, posterior tractament de les dades en gabinet i bolcat dels resultats en format paper o digital, inclosos totes les eines i materials necesaris |  | Jornada d'equip de topografia | 0 | 0
Maquinaria
C111-0056 | h | Compressor amb dos martells pneumàtics |  | Compressor+dos martells pneumàtics | 21.1727 | 291.9096
C1313330 | h | Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t |  | Retroexcavadora s/pneumàtics 8 a 10 t | 156.5899 | 2158.9147
C131-005G | h | Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t |  | Corró vibratori autopropulsat,12 a 14 t | 238.1931 | 3283.9829
C135-00LX | h | Miniexcavadora de gasoil, de 34 kW, sobre cadenes de 2 a 5,9 t |  | Miniexcavadora,de gasoil,34kW,s/caden. 2 a 5,9 t | 28.9329 | 1781.1942
C136-00F4 | h | Motoanivelladora petita |  | Motoanivelladora petita | 205.1108 | 2827.8742
C13A-00FP | h | Picó vibrant de combustible amb placa de 30x30 cm |  | Picó vibrant combustible,plac.30x30cm | 8.5097 | 523.8807
C13A-00FR | h | Compactador combustible duplex manual de 700 kg |  | Compactador combustible duplex manual,700 kg | 8.5097 | 523.8807
C13C-00LP | h | Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t |  | Retroexcavadora s/pneumàtics 8 a 10 t | 156.5899 | 2158.9147
C1505120 | h | Dúmper de gasoil d'11 kW, d'1,5 t de càrrega útil, amb mecanisme hidràulic |  | Dúmper de gasoil,11kW,1,5t,hidràulic | 9.3607 | 576.2687
C152-003B | h | Camió grua |  | Camió grua | 441.0984 | 6081.4499
C154-003L | h | Camió per a transport de 5 t |  | Camió transp.5 t | 132.3295 | 1824.435
C154-003N | h | Camió per a transport de 7 t |  | Camió transp.7 t | 183.0558 | 2523.8017
C176-00FX | h | Formigonera de 165 l |  | Formigonera 165l | 1.7737 | 64.4459
C178-00GF | h | Máquina cortajuntas con disco de diamante para pavimento |  | Máquina cortajuntas disco diamante p/pavimento | 1.7737 | 64.4459
C20K-00DP | h | Regle vibratori |  | Regle vibratori | 0.42568 | 15.467
CF20-00GG | h | Equip de barrinat amb broca de diamant intercambiable, entre 100 i 400 mm de |  | Equip barrinat broca diamant D=100 i 400 mm | 209.5217 | 2888.6887
Material
B011-05ME | m3 | Aigua |  | Aigua | 0.30972 | 5.5641
B03C-05NK | m3 | Sauló garbellat, subministrat en sacs de 0,8 m3 |  | Sauló garbellat,sacs 0,8m3 | 8.0184 | 128.0416
B03J-0K7V | t | Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària màxima 20 mm, per a formigons |  | Grava pedra calc.grandària màxima 20 mm p/forms. | 5.3456 | 85.3611
B03L-05MQ | t | Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigons |  | Sorra pedra calc. P/forms. | 5.3456 | 85.3611
B03L-05N7 | t | Sorra de pedrera per a morters |  | Sorra p/morters | 5.3456 | 85.3611
B055-067M | t | Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs |  | Ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L 32,5R, & sacs | 859.5876 | 3487.21
B057-06IN | kg | Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum asfàltic, per a reg de curat tipus C60B3/B2 CUR, segons UNE-EN 13808 |  | Emul.bitum.catiònica p/reg curatC60B3/B2 CUR | 0.3714 | 22.1457
B069-2A9O | m3 | Formigó d'ús no estructural HNE-15/P/20 de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm |  | Form.no estructural HNE-15/P/20 | 141.0675 | 716.8302
B069-I5I9 | m3 | Formigó d'ús no estructural HNE-20/F/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència fluïda i grandària màxima del granulat 20 mm |  | Form.no estructural HNE-20/F/20 | 183.3681 | 880.3713
B069-I6LP | m3 | Formigó d'ús no estructural HNE-20/B/40 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència tova i grandària màxima del granulat 40 mm |  | Form.no estructural HNE-20/B/40 | 183.3681 | 880.3713
B06F1-LRRD | m3 | Formigó en massa HM - 20 / F / 20 / x0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6 |  | Formigó en massa HM - 20 / F / 20 / x0 quant.ciment 200kg/m3, aigua/ciment =< 0.6 | 183.5066 | 882.5778
B07L-1PY6 | t | Morter per a ram de paleta de ciment, classe M 5 (5 N/mm2), de designació G segons norma UNE-EN 998-2, subministrat en sacs de 25 kg |  | Mort.ram paleta ciment M 5,sacs,G UNE-EN 998-2 25kg | 116.397 | 527.6014
B0C42-17X4 | m2 | Planxa semicomprimida, de fibrociment NT, de color natural, de 6 mm de gruix |  | Planxa semicomprimida fibrocim.NT,color natural,g=6mm | 8.539 | 69.1965
B0DZ7-0FI5 | m2 | Planxa d'acer per a encofrats i apuntalaments, de 8 mm de gruix, per a 10 usos, per a seguretat i salut |  | Planxa acer,g=8mm,10usos,p/SiS | 3.4562 | 50.2097
B0DZ7-0FI6 | m2 | Planxa d'acer per a encofrats i apuntalaments, de 12 mm de gruix, per a 10 usos, per a seguretat i salut |  | Planxa acer,g=12mm,10usos,p/SiS | 5.1842 | 75.3146
B2RA-28US | t | Disposició controlada de residus inerts de barrejats amb una densitat 1,0 t/m3 procedents de construcció o demolició (LER codi 17 01 07), en dipòsit autoritzat, inclòs el cànon sobre la disposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, |  | Disposició controlada d/residus inerts d/barrej.,dens.=1,0t/m3, proced. D/construcció/demolició, (LE | -9999999999 | -9999999999
B2RA-28V5 | m3 | Disposició controlada de residus inerts de terra amb una densitat 1,6 t/m3 procedents d'excavació (LER codi 17 05 04), en dipòsit autoritzat, inclòs el cànon sobre la disposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, |  | Disposició controlada d/residus inerts d/terra,dens.=1,6t/m3, proced. D/excavació, (LER-17 05 04),di | -9999999999 | -9999999999
B2RA-MA2B | t | Disposición controlada de residuos no peligrosos de aglomerado asfáltico con una densidad 1,45 t/m3 procedentes de construcción o demolición (LER código 17 03 02), en vertedero autorizado |  | Disposición controlada d/residuos no peligrosos d/asfáltico,dens.=1,45t/m3, proced. D/construcción/d | -9999999999 | -9999999999
B9E2-HYIJ | m2 | Panot gris de 20x20x8 cm, classe 1a, preu superior de textura llis |  | Panot gris 20x20x8cm,cl.1a,preu sup. Llis | 34.0503 | 141.8657
B9H1-0HTY | t | Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 surf PMB 25/55-65(BM-2) D, amb betum modificat, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític |  | Mesc.bit.AC 22 surf PMB 25/55-65(BM-2)D,granul.granític | 142.353 | 3282.5245
BBCI-0R99 | m | Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària, per a 4 usos, per a seguretat i salut |  | Tanca mòbil metàl.llarg.=2,5m,h=1m,4usos, p/SiS | 1.9843 | 28.7618
BDG0-1C2A | m | Banda continua de senyalització per a canalitzacions soterrades de 30 cm d'amplària, de polipropilè |  | Banda cont.seny. A=30cm, PP | 0.06316 | 2.1846
BDG2-34UA | m | Fil guia per a conductes de canalitzacions de serveis, de nylon, de 5 mm de gruix |  | Fil guia p/cond., nylon d=5mm | 0.18569 | 3.138
BDG3-34IK | u | Part proporcional de separadors, conectors i obturadors de canalitzacions de serveis de 200 mm de diàmetre nominal |  | Pp.mat.aux.can.ser., DN=200mm | 0.45324 | 15.3558
BDG3-34IL | u | Part proporcional de separadors, conectors i obturadors de canalitzacions de serveis de 160 mm de diàmetre nominal |  | Pp.mat.aux.can.ser., DN=160mm | 0.45324 | 15.3558
BDK2-1KN5 | u | Pericó de formigó prefabricat tipus DF-II amb tapa de formigó, per a instal·lacions de telefonia |  | Pericó d/form.pref.+a/tapa,tp.DF-II,p/inst.telefon. | 149.9321 | 1089.6385
BDK2-1KN6 | u | Pericó de formigó prefabricat tipus DF-III amb tapa de formigó, per a instal·lacions elèctriques |  | Pericó d/form.pref.+a/tapa,tp.DF-II,p/inst.telefon. | 149.9321 | 1089.6385
BDK5-1KHQ | u | Bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 700x700 mm classe D400 segons norma UNE-EN 124 |  | Bastiment quadr.,+tapa,fos.dúctil p/pericó serv.,recolzada,pas d/700x700mm,D400 | 349.2384 | 4497.6202
BG2Q-1KTO | m | Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 160 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 40 J, resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades |  | Tub corbable corrugat PE,doble capa,DN=160mm,40J,450N,p/canal.soterrada | 7.1366 | 241.7923
BG2Q-1KTP | m | Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 200 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 40 J, resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades |  | Tub corbable corrugat PE,doble capa,DN=200mm,40J,450N,p/canal.soterrada | 10.6699 | 361.5005
BGK0-11NSU | m | Cable elèctric de mitja tensió amb conductor d'alumini i d'aïllament extruït, unipolar, de designació RH5Z1-OL, de 240 mm2 de secció, tensió assignada 18/30 kV, conductor d'alumini classe 2, pantalla sobre el conductor semiconductora, aïllament de polietilè reticulat (XLPE), pantalla sobre l'aïllament semiconductora, protecció contra l'entrada d'aigua simple obturació longitudinal amb cinta inflable, pantalla metàl·lica de cinta d'alumini, coberta exterior de material compost termoplàstic a base de poliolefines de designació DMZ1, lliure d'halògens segons norma UNE-EN 60754-1, de baixa emissió de fums corrosius i tòxics segons norma UNE-EN 60754-2 i de baixa opacitat de fums segons norma UNE-EN 61034-2, classe de reacció al foc Fca segons norma UNE-EN 50575, norma de disseny UNE 211620 |  | Cable MT cond.Al aïlla.extr.,,RH5Z1-OL,1x240mm2,18/30kV,XLPE,DMZ1,Fca | -9999999999 | -9999999999

## T-DIM
|  |  |  | PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DEL DESPLAÇAMENT DE LA VARIANT DE LÍNIA SUBTERRÀNIA DE MITJA TENSIÓ (25KV) | PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DEL DESPLAÇAMENT DE LA VARIANT DE LÍNIA SUBTERRÀNIA DE MITJA TENSIÓ (25KV) | PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DEL DESPLAÇAMENT DE LA VARIANT DE LÍNIA SUBTERRÀNIA DE MITJA TENSIÓ (25KV) | PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DEL DESPLAÇAMENT DE LA VARIANT DE LÍNIA SUBTERRÀNIA DE MITJA TENSIÓ (25KV)
|  |  |  | L/Z. FRANCA.2 A L'EXISTENT CENTRE DE MESURA 110016. MAIG - 2026 | L/Z. FRANCA.2 A L'EXISTENT CENTRE DE MESURA 110016. MAIG - 2026 | L/Z. FRANCA.2 A L'EXISTENT CENTRE DE MESURA 110016. MAIG - 2026 | L/Z. FRANCA.2 A L'EXISTENT CENTRE DE MESURA 110016. MAIG - 2026
|  | MEDICIONES | MEDICIONES | MEDICIONES | MEDICIONES | MEDICIONES
| N | Obra | 01 | PressupostDESPLAÇAMENT MT
| N | Capítol | 01 | ADEQUACIÓ INSTAL.LACIONS EXISTENTS
| N | Subcapítol | 04 | SERVEIS AFECTATS - XARXA ELÉCTRICA
01.01.04.001 | L | F2190119 | PA | INTERFERÈNCIA XARXA ELÊCTRICA: Localització i anul·lació, en el seu cas, dels serveis existents, prèvia al començament dels treballs, consistent en: - Recopilació de plànols de servei tant de les companyes subministradores com de la propietat - Inspecció prèvia del lloc per localització de serveis. Inclou totes les feines necessaries: aixecaments de tapes, medició de profunditat, execució de cales, seguiment de tubs i cablejats, etc. - Senyalització dels serveis existents. - Desviament servei zona ocupada per la petjada de l'edifici - Distància aprox 100 m. - Anul·lació del servei, en el seu cas, amb coordinació amb les companyes subministradores i la propietat - - Distància aprox 50 m. Partida alçada a justificar. | INTERFERÈNCIA XARXA ELÊCTRICA: Localització i anul·lació, en el seu cas, dels serveis existents, prèvia al començament dels treballs, consistent en: - Recopilació de plànols de servei tant de les companyes subministradores com de la propietat - Inspecció prèvia del lloc per localització de serveis. Inclou totes les feines necessaries: aixecaments de tapes, medició de profunditat, execució de cales, seguiment de tubs i cablejats, etc. - Senyalització dels serveis existents. - Desviament servei zona ocupada per la petjada de l'edifici - Distància aprox 100 m. - Anul·lació del servei, en el seu cas, amb coordinació amb les companyes subministradores i la propietat - - Distància aprox 50 m. Partida alçada a justificar. | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
| N | Obra | 01 | PressupostDESPLAÇAMENT MT
| N | Capítol | 02 | NOVES INSTAL.LACIONS D'EXTENSIÓ
| N | Subcapítol | 01 | Treballs prèvis
01.02.01.003 | L | P191-HP4B | u | Cala de 1x1 m per a localització de serveis, amb enderroc de paviment, excavació de terres fins a localització de serveis a una fondària màxima d'1,30 m, reblert amb sauló, formació de base de formigó i càrrega de materials sobre camió o contenidor, sense incloure reposició de paviment | Cala de 1x1 m per a localització de serveis, amb enderroc de paviment, excavació de terres fins a localització de serveis a una fondària màxima d'1,30 m, reblert amb sauló, formació de base de formigó i càrrega de materials sobre camió o contenidor, sense incloure reposició de paviment | 2
Cales localització arqueta existent a connectar |  | 2 |  |  |  | 2
01.02.01.004 | L | P191-HP5B | u | Cala de 1x1 m per a localització de serveis, amb enderroc de paviment, excavació de terres fins a localització de serveis a una fondària superior a 1,30 m, reblert amb sauló i formigó i càrrega de materials sobre camió o contenidor, sense incloure reposició de paviment | Cala de 1x1 m per a localització de serveis, amb enderroc de paviment, excavació de terres fins a localització de serveis a una fondària superior a 1,30 m, reblert amb sauló i formigó i càrrega de materials sobre camió o contenidor, sense incloure reposició de paviment | 4
Cala d'estesa/entroncaments |  | 4 |  |  |  | 4
01.02.01.005 | L | P21Z0-52UV | u | Perforació de mur de formigó armat per a formació de passamurs fins a 400 mm de diàmetre nominal amb un gruix de paret entre 30 i 40 cm amb equip de barrinat amb broca de diamant intercambiable, entre 100 i 400 mm de | Perforació de mur de formigó armat per a formació de passamurs fins a 400 mm de diàmetre nominal amb un gruix de paret entre 30 i 40 cm amb equip de barrinat amb broca de diamant intercambiable, entre 100 i 400 mm de | 6
Connexions CT |  |  | 6 |  |  | 6
| N | Obra | 01 | PressupostDESPLAÇAMENT MT
| N | Capítol | 02 | NOVES INSTAL.LACIONS D'EXTENSIÓ
| N | Subcapítol | 02 | Excavacions i demolicions
01.02.02.001 | L | P214W-FEMG | m | Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir | Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir | 275
Cales | T
|  | 5 | 1 |  |  | 5
Canalitzacions | T
|  | 2 | 35 |  |  | 70
|  | 2 | 80 |  |  | 160
|  | 2 | 20 |  |  | 40
01.02.02.002 | L | P2143-4RR1 | m2 | Arrencada de paviment asfàltic, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor | Arrencada de paviment asfàltic, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor | 247
Cales | T
|  | 4 | 1 | 1 |  | 4
Canalitzacions | T
|  |  | 35 | 1.8 |  | 63
|  |  | 80 | 1.8 |  | 144
|  |  | 20 | 1.8 |  | 36
01.02.02.003 | L | P2146-IBTV | m2 | Demolició de base de formigó de fins a 20 cm de gruix, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 | Demolició de base de formigó de fins a 20 cm de gruix, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 | 247
Cales | T
|  | 4 | 1 | 1 |  | 4
Canalitzacions | T
|  | 35 | 1.8 |  |  | 63
|  | 80 | 1.8 |  |  | 144
|  | 20 | 1.8 |  |  | 36
01.02.02.004 | L | P221B-IK8Y | m3 | Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny de sòls de trànsit (SPT >50), realitzada amb retroexcavadora de combustible i càrrega mecànica sobre camió amb retroexcavadora, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 2 m3 | Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny de sòls de trànsit (SPT >50), realitzada amb retroexcavadora de combustible i càrrega mecànica sobre camió amb retroexcavadora, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 2 m3 | 151.2
|  |  | 35 | 0.8 | 1.4 | 39.2
|  |  | 80 | 0.8 | 1.4 | 89.6
|  |  | 20 | 0.8 | 1.4 | 22.4
01.02.02.005 | L | P2241-52ST | m2 | Repàs i piconatge de sòl de rasa de més de 0,6 i menys d'1,5 m d'amplària, amb compactació del 95% PM | Repàs i piconatge de sòl de rasa de més de 0,6 i menys d'1,5 m d'amplària, amb compactació del 95% PM | 108
|  |  | 35 | 0.8 |  | 28
|  |  | 80 | 0.8 |  | 64
|  |  | 20 | 0.8 |  | 16
01.02.02.006 | L | P2255-DPGL | m3 | Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material adequat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant de combustible, amb compactació del 95% PM | Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material adequat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant de combustible, amb compactació del 95% PM | 75.6
RASA TIPUS 2 T |  | 35 | 0.8 | 0.7 |  | 19.6
RASA TIPUS 3 T |  | 80 | 0.8 | 0.7 |  | 44.8
RASA TIPUS 4 T |  | 20 | 0.8 | 0.7 |  | 11.2
| N | Obra | 01 | PressupostDESPLAÇAMENT MT
| N | Capítol | 02 | NOVES INSTAL.LACIONS D'EXTENSIÓ
| N | Subcapítol | 03 | Canalització de la nova xarxa MT
01.02.03.001 | L | PDG0-12IQ5 | m | Canalitzacions elèctriques de MT/BT amb tubs de polietilè de doble capa, llisa la interior i corrugada la exterior, de 200 mm de diàmetre nominal, amb 2 tubs per a 2 circuits de Mitja Tensió, situats en calçada, reblert amb formigó per una secció de 0,80x0,70 metres, banda continua de senyalització, de PE, situada a la part superior de la rasa, fil guia a cada tub, part proporcional d'accessoris d'unió, separadors i obturadors | Canalitzacions elèctriques de MT/BT amb tubs de polietilè de doble capa, llisa la interior i corrugada la exterior, de 200 mm de diàmetre nominal, amb 2 tubs per a 2 circuits de Mitja Tensió, situats en calçada, reblert amb formigó per una secció de 0,80x0,70 metres, banda continua de senyalització, de PE, situada a la part superior de la rasa, fil guia a cada tub, part proporcional d'accessoris d'unió, separadors i obturadors | 35
|  | 35 |  |  |  | 35
01.02.03.002 | L | PDG0-Z9IT | m | Canalitzacions elèctriques de MT/BT amb tubs de polietilè de doble capa, llisa la interior i corrugada la exterior, de 160 mm de diàmetre nominal, amb 3 tubs per a 3 circuits de Mitja Tensió, situats en calçada, reblert amb formigó reblert amb formigó per una secció de 0,80x0,70 metres, banda continua de senyalització, de PE, situada a la part superior de la rasa, fil guia a cada tub, part proporcional d'accessoris d'unió, separadors i obturadors | Canalitzacions elèctriques de MT/BT amb tubs de polietilè de doble capa, llisa la interior i corrugada la exterior, de 160 mm de diàmetre nominal, amb 3 tubs per a 3 circuits de Mitja Tensió, situats en calçada, reblert amb formigó reblert amb formigó per una secció de 0,80x0,70 metres, banda continua de senyalització, de PE, situada a la part superior de la rasa, fil guia a cada tub, part proporcional d'accessoris d'unió, separadors i obturadors | 80
|  | 80 |  |  |  | 80
01.02.03.003 | L | PDG0-Z9IX | m | Canalitzacions elèctriques de MT/BT amb tubs de polietilè de doble capa, llisa la interior i corrugada la exterior, de 200 mm de diàmetre nominal, amb 4 tubs per a 4 circuits de Mitja Tensió, situats en calçada, reblert amb formigó per una secció de 0,80x0,70 metres, banda continua de senyalització, de PE, situada a la part superior de la rasa, fil guia a cada tub, part proporcional d'accessoris d'unió, separadors i obturadors | Canalitzacions elèctriques de MT/BT amb tubs de polietilè de doble capa, llisa la interior i corrugada la exterior, de 200 mm de diàmetre nominal, amb 4 tubs per a 4 circuits de Mitja Tensió, situats en calçada, reblert amb formigó per una secció de 0,80x0,70 metres, banda continua de senyalització, de PE, situada a la part superior de la rasa, fil guia a cada tub, part proporcional d'accessoris d'unió, separadors i obturadors | 20
|  | 20 |  |  |  | 20
01.02.03.004 | L | P312-MD9Q | m3 | Formigonament de rases i pous, amb formigó en massa HM - 20 / F / 20 / x0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat des de camió | Formigonament de rases i pous, amb formigó en massa HM - 20 / F / 20 / x0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat des de camió | 75.6
RASA TIPUS 2T |  | 35 | 0.8 | 0.7 |  | 19.6
RASA TIPUS 3T |  | 80 | 0.8 | 0.7 |  | 44.8
RASA TIPUS 4T |  | 20 | 0.8 | 0.7 |  | 11.2
01.02.03.005 | L | PDK4-LPNB | u | Pericó de formigó prefabricat tipus DF-II amb tapa de formigó, per a instal·lacions de telefonia, col·locat sobre solera de formigó d'ús no estructural HNE-20/B/40 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència tova i grandària màxima del granulat 40 mm de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació | Pericó de formigó prefabricat tipus DF-II amb tapa de formigó, per a instal·lacions de telefonia, col·locat sobre solera de formigó d'ús no estructural HNE-20/B/40 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència tova i grandària màxima del granulat 40 mm de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació | 3
3 pericons de gir |  | 3 |  |  |  | 3
01.02.03.006 | L | PGK0-11NY5 | m | Circuit trifàsic simple amb cable elèctric de mitja tensió amb conductor d'alumini i d'aïllament extruït, unipolar, de designació RH5Z1-OL, de 240 mm2 de secció, tensió assignada 18/30 kV, conductor d'alumini classe 2, pantalla sobre el conductor semiconductora, aïllament de polietilè reticulat (XLPE), pantalla sobre l'aïllament semiconductora, protecció contra l'entrada d'aigua simple obturació longitudinal amb cinta inflable, pantalla metàl·lica de cinta d'alumini, coberta exterior de material compost termoplàstic a base de poliolefines de designació DMZ1, lliure d'halògens segons norma UNE-EN 60754-1, de baixa emissió de fums corrosius i tòxics segons norma UNE-EN 60754-2 i de baixa opacitat de fums segons norma UNE-EN 61034-2, classe de reacció al foc Fca segons norma UNE-EN 50575, norma de disseny UNE 211620, col·locat soterrat. | Circuit trifàsic simple amb cable elèctric de mitja tensió amb conductor d'alumini i d'aïllament extruït, unipolar, de designació RH5Z1-OL, de 240 mm2 de secció, tensió assignada 18/30 kV, conductor d'alumini classe 2, pantalla sobre el conductor semiconductora, aïllament de polietilè reticulat (XLPE), pantalla sobre l'aïllament semiconductora, protecció contra l'entrada d'aigua simple obturació longitudinal amb cinta inflable, pantalla metàl·lica de cinta d'alumini, coberta exterior de material compost termoplàstic a base de poliolefines de designació DMZ1, lliure d'halògens segons norma UNE-EN 60754-1, de baixa emissió de fums corrosius i tòxics segons norma UNE-EN 60754-2 i de baixa opacitat de fums segons norma UNE-EN 61034-2, classe de reacció al foc Fca segons norma UNE-EN 50575, norma de disseny UNE 211620, col·locat soterrat. | 220.4
Línia Tram 1 |  | 55 | 2 |  |  | 110
Línia Tram 2 |  | 80 | 1 |  |  | 80
Coixí |  | 16 | 190 |  |  | 30.4
01.02.03.008 | L | PDK4-LPNC | u | Pericó DE TIR de formigó prefabricat tipus DF-III amb tapa de formigó, per a instal·lacions elèctriques, col·locat sobre solera de formigó d'ús no estructural HNE-20/B/40 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència tova i grandària màxima del granulat 40 mm de 30 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació i graves | Pericó DE TIR de formigó prefabricat tipus DF-III amb tapa de formigó, per a instal·lacions elèctriques, col·locat sobre solera de formigó d'ús no estructural HNE-20/B/40 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència tova i grandària màxima del granulat 40 mm de 30 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació i graves | 3
2 pericons de connexió + 1 enretirada |  | 3 |  |  |  | 3
01.02.03.009 | L | PDK1-I81C | u | Bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 700x700 mm classe D400 segons norma UNE-EN 124, col·locada amb morter per a ram de paleta, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 5 u | Bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 700x700 mm classe D400 segons norma UNE-EN 124, col·locada amb morter per a ram de paleta, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 5 u | 3
2 pericons de connexió + 1 enretirada |  | 3 |  |  |  | 3
| N | Obra | 01 | PressupostDESPLAÇAMENT MT
| N | Capítol | 02 | NOVES INSTAL.LACIONS D'EXTENSIÓ
| N | Subcapítol | 05 | Reposició de paviments
01.02.05.002 | L | P9HA-607X | m2 | Reposició de paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 surf PMB 25/55-65(BM-2) D, amb betum modificat, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, de 10 cm de gruix, estesa i compactada manualment | Reposició de paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 surf PMB 25/55-65(BM-2) D, amb betum modificat, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, de 10 cm de gruix, estesa i compactada manualment | 297
|  | 20 | 2.2 |  |  | 44
|  | 80 | 2.2 |  |  | 176
|  | 35 | 2.2 |  |  | 77
01.02.05.003 | L | P930-15UMO | m3 | Base per a paviment de formigó d'ús no estructural HNE-20/B/40 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència tova i grandària màxima del granulat 40 mm, abocat des de camió amb estesa i piconatge manual, acabat reglejat | Base per a paviment de formigó d'ús no estructural HNE-20/B/40 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència tova i grandària màxima del granulat 40 mm, abocat des de camió amb estesa i piconatge manual, acabat reglejat | 59.4
BASE ZONA 4 TUBS |  | 20 | 2.2 | 0.2 |  | 8.8
BASE ZONA 3 TUBS |  | 80 | 2.2 | 0.2 |  | 35.2
BASE ZONA 2 TUBS |  | 35 | 2.2 | 0.2 |  | 15.4
01.02.05.004 | L | P9ER-I9SM | m2 | Reposició de paviment de panot, amb panot gris de 20x20x8 cm, classe 1a, preu superior de textura llis, col·locat a l'estesa amb morter, inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de gruix 10 cm amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 | Reposició de paviment de panot, amb panot gris de 20x20x8 cm, classe 1a, preu superior de textura llis, col·locat a l'estesa amb morter, inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de gruix 10 cm amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 | 7.6
|  |  | 7.6 |  |  | 7.6
| N | Obra | 01 | PressupostDESPLAÇAMENT MT
| N | Capítol | 04 | GESTIÓ DE RESIDUS
01.04.001 | L | P2RA-EU7F | m3 | Disposició controlada de residus inerts de barrejats amb una densitat 1,0 t/m3 procedents de construcció o demolició (LER codi 17 01 07), en dipòsit autoritzat, inclòs el cànon sobre la disposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, | Disposició controlada de residus inerts de barrejats amb una densitat 1,0 t/m3 procedents de construcció o demolició (LER codi 17 01 07), en dipòsit autoritzat, inclòs el cànon sobre la disposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, | 70.983
Perforació murs |  | 4 | 0.126 |  |  | 0.504
Paviment asfàltic |  | 10 | 0.1 |  |  | 1
|  | 185.8 | 0.1 |  |  | 18.58
Enderroc fonament formigó |  | 4.48 |  |  |  | 4.48
Enderroc base paviment formigó |  | 185.8 | 0.2 |  |  | 37.16
Percentatge "A origen" |  | 15 | 61.7267 |  |  | 9.259
01.04.002 | L | P2RA-M8VU | m3 | Disposición controlada de residuos no peligrosos de aglomerado asfáltico con una densidad 1,45 t/m3 procedentes de construcción o demolición (LER código 17 03 02), en vertedero autorizado | Disposición controlada de residuos no peligrosos de aglomerado asfáltico con una densidad 1,45 t/m3 procedentes de construcción o demolición (LER código 17 03 02), en vertedero autorizado | 187.6
ADEQUACIO |  | 1.8 |  |  |  | 1.8
NOVES INST. |  | 185.8 |  |  |  | 185.8
01.04.003 | L | P2RA-EU7K | m3 | Disposició controlada de residus inerts de terra amb una densitat 1,6 t/m3 procedents d'excavació (LER codi 17 05 04), en dipòsit autoritzat, inclòs el cànon sobre la disposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, | Disposició controlada de residus inerts de terra amb una densitat 1,6 t/m3 procedents d'excavació (LER codi 17 05 04), en dipòsit autoritzat, inclòs el cànon sobre la disposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, | 139.824
Excavació rases | T
|  | 1 |  |  |  | 1
|  | 113.12 |  |  |  | 113.12
Cales | T
|  | 8 | 0.2 |  |  | 1.6
|  | 4 | 0.2 |  |  | 0.8
Percentatge "A origen" |  | 20 | 116.52 |  |  | 23.304
01.04.004 | L | P2R5-DT1A | m3 | Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km | Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km | 6
ASFALT ADEQUACIÓ |  |  | 20 | 0.1 |  | 2
TERRA ADEQUACIÓ |  | 0 |  |  |  | 0
Hº ADEQUACIÓ |  |  | 20 | 0.2 |  | 4
ASFALT NOVES INST.
TERRA NOVES INST.
Hº NOVES INST.
01.04.005 | L | F2422020 | m3 | Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres no contaminades per a reutilitzar dins de l'obra, amb dúmper de gasoil | Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres no contaminades per a reutilitzar dins de l'obra, amb dúmper de gasoil | 56.56
RASA TIPUS 4 T |  | 10 | 0.8 | 0.7 |  | 5.6
RASA TIPUS 3 T |  | 71 | 0.8 | 0.7 |  | 39.76
RASA TIPUS 2 T |  | 20 | 0.8 | 0.7 |  | 11.2