## LINIA_1
CODI | DESCRIPCIÓ | AMIDAMENT | AMIDAMENT | PREU | PREU TOTAL
SIN-009 | Subministrament, instal·lació, connexionat i posada en servei de central d'incendis modular amb referència NOTIFIER i model ID3000 de 4 llaços, microprocessada analògica i algorítmica per a la detecció i alarma d'incendi que monitoritza i controla individualment els elements del sistema. Amb certificat CPD EN54 part 2 i 4. Disposa de targetes de llaç microprocessades que permeten treballar en mode degradat, sobrepassant els requisits de la norma EN54, 4 circuits de sortida configurables i programables, 2 sortides de 24 Vcc per alimentar equips externs, 2 circuits d'entrada programables i 255 zones. Cada llaç pot controlar un màxim de 99 detectors analògics intel·ligents, més 99 mòduls monitors (entrada) o de control (sortida), fins a un total de 198 punts identificables individualment per llaç. Inclou aïlladors de llaç a l'entrada i sortida de cablejat de el llaç. Pot alimentar sirenes i detectors de raig a través del propi llaç SLC (segons especificacions). Disposa de pantalla gràfica de cristall líquid LCD de 240 x 64 píxels (6 línies de 40 caràcters alfanumèrics), teclat de membrana protegit amb clau d'accés a tecles de control i funcions i leds per a la visualització de l'estat de el sistema. Hi ha diferents formats i mides de cabines amb fonts d'alimentació de 3 a 7 A, per poder complir, en tot moment, els requisits de la norma EN54-14 quant a capacitat i autonomia de el sistema es refereix. Capacitat per albergar bateries segons cabina: ref 020-472-009, 2 x 12Vcc. 12Ah. i ref 020-474-009, 2 x 12Vcc. 26 Ah. Alimentació: 230V, 50Hz. Consum de corrent: 1,6A. Màxima corrent de sortida a alarma: 3A. Sortida de font auxiliar: 26 - 28Vcc / 150mA. Sortida de llaç analògic: 22,5 - 26,4Vcc / 0,5A (consulteu el programa de càlcul de bateries i de llaç). Contactes de relé: 30V / 1A. Dimensions en mm (cabina estàndard d): 500 (ample) x 400 (alt) x 153 (fons). Inclou el petit material auxiliars, qualsevol mitjà d'elevació necessari per a la instal·lació de l'element i la retirada del material sanejat. La central s'haurà de dotar de polsador d'evacuació. Totalment instal·lat i en servei. NOTA.- Si abans de l’execució d’aquesta partida NOTIFIER ha comercialitzat el model INSPIRE, substituta del model ID3000, s’haurà d’instal.lar aquesta. | #REF! | 12 | 8883 | 106596
SIN-010 | Bateries de 12V i capacitat de 24Ah amb referència NOTIFIER i model PS-1224. Es requereixen 2 unitat per central. Inclou el petit material auxiliars, qualsevol mitjà d'elevació necessari per a la instal·lació de l'element i la retirada del material sanejat. Totalment instal·lat i en servei. | #REF! | 24 | 139 | 3336
SIN-011 | Subministrament, instal·lació, connexionat i posada en servei d'ampliació a 4 llaços de central d'incendis modular amb referència NOTIFIER i model ID3000. Inclou el petit material auxiliars, qualsevol mitjà d'elevació necessari per a la instal·lació de l'element i la retirada del material sanejat. Totalment instal·lat i en servei. | 3 | 1 | 969 | 969
SIN-012 | Subministrament, instal·lació, connexionat i posada en servei de passarel·la de comunicacions (Gateway) amb referència NOTIFIER i model IBOX-MBS-NID3K, que converteix el protocol de les centrals sèrie ID en l'estàndard Modbus Server per comunicar-se via RS232 o RS485 amb equips Modbus RTU o via Ethernet a través d'RJ45 a Modbus TCP. Permet monitoritzar una única central amb 8 llaços i 99 sensors + 99 mòduls i 255 zones. Inclou el petit material auxiliars, qualsevol mitjà d'elevació necessari per a la instal·lació de l'element i la retirada del material sanejat. Totalment instal·lat i en servei. | #REF! | 12 | 2494 | 29928
SIN-013 | Subministrament, instal·lació, connexionat i posada en servei de detector òptic de fum amb aïllador incorporat, amb referència NOTIFIER i model NFXI-OPT. Detecció analògica amb algoritmes de processament de la senyals captats pel detector. Ideal per focs d'evolució lenta, amb partícules de fum visibles. Incorpora funcions de test manual i automàtic i adreçament manual (01-159). Disposa de dos leds per a la indicació d'alarma i sortida per a indicador remot. Inclou el petit material auxiliars, qualsevol mitjà d'elevació necessari per a la instal·lació de l'element i la retirada del material sanejat. Totalment instal·lat i en servei. | #REF! | 239 | 80 | 19120
SIN-014 | Subministrament, instal·lació, connexionat i posada en servei de detector tèrmic de temperatura fixa 58ºC analògic amb aïllador incorporat, amb referència NOTIFIER i model NFXI-TFIX58. Recomanat per a la detecció d'incendis en ambients on hi ha canvis bruscos de temperatura en certs períodes de temps. Incorpora funcions de test manual i automàtic i adreçament (01-159). Disposa de dos leds per a la indicació d'alarma i sortida per a indicador remot. Inclou el petit material auxiliars, qualsevol mitjà d'elevació necessari per a la instal·lació de l'element i la retirada del material sanejat. Totalment instal·lat i en servei. | #REF! | 20 | 86 | 1720
SIN-015 | Subministrament, instal·lació, connexionat i posada en servei de base estàndard de superfície per a detectors analògics de la sèrie NFX, inclou un terminal extra per connexionats dels sensors de la sèrie NFX amb aïllador referència NOTIFIER i model B501AP. Disposa d'automatisme de bloqueig i terminals de connexió per a cable de fins a 2,5 mm. Compatible amb sensors de la sèrie 500, 700 i NFX. Inclou el petit material auxiliars, qualsevol mitjà d'elevació necessari per a la instal·lació de l'element i la retirada del material sanejat. Totalment instal·lat i en servei. | 543 | 259 | 15.8 | 4092.2
SIN-016 | Polsador d'alarma direccionable de 01 a 159, recarregable i amb aïllador de curtcircuits incorporat amb referència NOTIFIER i model M700KAC. Inclou led d'estat, tapa de protecció contra trencament accidental i clau per a proves manuals. Inclou base model PS031W. Inclou el petit material auxiliars, qualsevol mitjà d'elevació necessari per a la instal·lació de l'element i la retirada del material sanejat. Totalment instal·lat i en servei. | #REF! | 53 | 73 | 3869
SIN-017 | Subministrament, instal·lació, connexionat i posada en servei de mòdul de sortida de control direccionable amb referència NOTIFIER i model M701 per a l'activació de sistemes de senyalització, portes, comportes tallafoc, solenoides, etc. Disposa de 1 circuit de sortida configurable, mitjançant microinterruptor, com a sortida supervisada amb RFL o en forma relé amb contactes lliures de tensió. Inclou el petit material auxiliars, qualsevol mitjà d'elevació necessari per a la instal·lació de l'element i la retirada del material sanejat. Totalment instal·lat i en servei. | #REF! | 67 | 133.8 | 8964.6
SIN-018 | Subministrament, instal·lació, connexionat i posada en servei de mòdul monitor direccionable amb 1 circuit d’entrada supervisat per a la monitorització d’equips d’alarma o senyals tècniques que disposen de contacte lliure de tensió amb referència NOTIFIER i model M710. Inclou el petit material auxiliars, qualsevol mitjà d'elevació necessari per a la instal·lació de l'element i la retirada del material sanejat. Totalment instal·lat i en servei. | #REF! | 41 | 90.8 | 3722.8
SIN-019 | Subministrament, instal·lació, connexionat i posada en servei de sirena direccionable amb flash de transparent i aïllador incorporat amb referència NOTIFIER i model WRA-RC-I02. Inclou el petit material auxiliars, qualsevol mitjà d'elevació necessari per a la instal·lació de l'element i la retirada del material sanejat. Totalment instal·lat i en servei. | #REF! | 22 | 164 | 3608
SIN-020 | Zócal amb base alta vermella per a dispositius òptic-acústics amb referència NOTIFIER i model VRR. Inclou el petit material auxiliars, qualsevol mitjà d'elevació necessari per a la instal·lació de l'element i la retirada del material sanejat. Totalment instal·lat i en servei. | #REF! | 22 | 21 | 462
SIN-021 | Subministrament, instal·lació, connexionat i posada en servei de sistema de detecció de fum per aspiració amb referència NOTIFIER i model FAAST FLEX - FLX 10 o refrència PROTECT i model PROPOINTPLUS. L'equip inclou 1 detector làser d'alta sensibilitat, un sensor de flux per ultrasò i electrònica protegida, filtre extern per a l'entrada del tub d'aspiració i dos mòduls d'entrada per a monitoritzar l'alarma i l'avaria del detector. Inclou el petit material auxiliars, qualsevol mitjà d'elevació necessari per a la instal·lació de l'element i la retirada del material sanejat. Totalment instal·lat i en servei. | #REF! | 28 | 2063 | 57764
SIN-022 | Subministrament, instal·lació, connexionat i posada en servei de font d'alimentació de 130W commutada de 24Vcc controlada per microprocessador amb referència NOTIFIER i model HLS PS50. Es compon de font d'alimentació, circuit de control / senyalització i cabina metàl·lica amb capacitat per a albergar bateries de fins a 17Ah. Inclou el petit material auxiliars, qualsevol mitjà d'elevació necessari per a la instal·lació de l'element i la retirada del material sanejat. Totalment instal·lat i en servei. | #REF! | 24 | 417 | 10008
SIN-023 | Subministrament, instal·lació, connexionat i posada en servei de bateria de 12V amb referència YUASA i model PS1217. Capacitat 18Ah. Connexió per terminal faston. Inclou el petit material auxiliars, qualsevol mitjà d'elevació necessari per a la instal·lació de l'element i la retirada del material sanejat. Totalment instal·lat i en servei. | #REF! | 48 | 102 | 4896
SIN-024 | Subministrament i instal·lació de conductor tipus afumex o similar (RZ1K-AS), 0,6/1kv, 3g, 2'5mm2 per a la línia d'alimentació d'equips de PCI. La línia s'estendrà per interior de fals sostre existent i per canalització existent o sota tub corrugat en cas de no existència d'aquesta. S'inclou la connexió a la protecció de capçalera, en horari fora de l'horari laboral del dispensari i el petit material per tal de deixar-lo en funcionament, identificat i connectat amb les càrregues. Totalment instal·lat i en servei. | #REF! | 1050 | 7 | 7350
SIN-025 | Subministrament i instal·lació de cable 2 x 2,5 mm² amb pantalla d'alumini i coberta de poliolefina, format per dos conductors (vermell/negre) de coure polit rígid de 2,5mm², apantallat al conjunt en alumini / polièster i amb coberta exterior de poliolefina resistent al foc (UNE50200) no propagador del foc (UNE50265-1-2) y no propagador del incendi (UNE50266), amb baixa emissió de fums (ls) (>60%) y lliure d'halògens (hf) (<0,5%) de color vermell. Diàmetre exterior de ø 8,5 mm. Inclosos elements de subjecció i mitjans mecànics d'elevació. Tot segons memòria, plànols i normativa vigent, totalment instal·lat i funcionant. | #REF! | 3090 | 7.89 | 24380.1
SIN-026 | Subministrament i instal·lació de tub rígid d'acer galvanitzat, de 20 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 j, resistència a compressió de 4000 n, amb unió endollada i muntat superficialment. inclosos muntatge, accessoris tals com ràcords de connexió i grapes amb tirafondo tipus apolo . Inclosos elements de subjecció i mitjans mecànics d'elevació. Tot segons memòria, plànols i normativa vigent, totalment instal·lat i funcionant. | #REF! | 2390 | 12 | 28680
SIN-027 | Subministrament i instal·lació de tub flexible corrugat de poliamida, de 20 mm de diàmetre nominal, lliure d'halògens i no propagador de flama, per fer passar cable de senyal per safata de cables de potència. Inclosos elements de subjecció i mitjans mecànics d'elevació., i petit material. Tot segons plànols, memòria i normativa vigent. | 500 | 500 | 12 | 6000
SIN-028 | Subministrament i instal·lació de tub per a conducte d'aspiració amb diàmetre exterior de 25mm i interior de 21mm i material ABS (acrilonitril-butadiè-estirè), lliure d'halògens i de material ignífug. Totalment instal·lat i en servei. | #REF! | 700 | 18.7 | 13090
SIN-029 | Subministrament i instal·lació de caixa de derivació quadrada de planxa d'acer, de 130x130 mm, amb tapa amb grau de protecció normal, i mecanitzada amb bornes wago muntada superficialment en altura, inclosos mitjans mecànics d'elevació. tot segons memòria plànols i normativa vigent. Totalment instal·lat i en servei. | #REF! | 87 | 45 | 3915
SIN-030 | Integració del nous elements / instal•lacions al telecomandament de PCI. Consta de les següents intervencions: 1. Trabajos previos - Configuración centralita ZITON 2. Trabajos en entorno de desarrollo ("batidora") - Vigiplus: parametrización de elementos en sistema grafico en planimetría actual. - Validación de la integridad de la configuración de centralita y puesto central con las herramientas de gestión - Generación de protocolo de pruebas - Verificación de planos: verificar ubicación de elementos y plano de planta con Geoportal 3. Trabajos en entorno de producción Vigiplus - Realizar copia de seguridad del proyecto previa y posterior - Actualizar Vigiplus con la configuración validada en entorno de desarrollo - Volver a ejecutar las herramientas de verificación de la integridad en entorno de producción, de forma que la base de datos en producción quede actualizada. Pruebas y puesta en marcha sistema de detección de una sala tècnica - Se incluye 1/4 jornada para prueba con contratista y 1/4 jornada para entrega a TMB, SA - Vigiplus: prueba y puesta en marcha de elementos en sistema gráfico - Verificación de la documentación entregada por el instalador: planos, inventario de otros elementos (aisladores, fuentes…), protocolos de prueba firmados, certificado legal, configuración de centralita, isometricos y configuracón de aspiraciones. - Actualización de inventario para SAP | 1 | 442 | 125 | 55250
SIN-031 | Subministrament i instal·lació de caixa per a carril DIN amb 1 punt de dades amb connector RJ45 CAT6, tipus DATWYLER IP20 o similar. Inclou totes les connexions de cablejat i tot el petit material necessària per a la seva instal·lació. Totalment instal·lat i en servei. | 50 | 12 | 90 | 1080
SIN-032 | Subministrament i instal·lació de mòdul RJ45 KS-T Plus 1/8 CAT6 a instal·lar dins l’envolvent de la central d’incendis. . Inclou totes les connexions de cablejat i tot el petit material necessària per a la seva instal·lació. Totalment instal·lat i en servei. | 50 | 12 | 10 | 120
SIN-033 | Subministrament i instal·lació en safata, tub o canal de cable de 4 parells fins a 90m de coure trenats 23AWG amb apantallament global i coberta lliure d’halògens, resistent al foc i baixa emissió de fums, tipus S/FTP i categoria 6A fins a 450MHz EIA/TIA 568, marca KERPEN i referència MEGALINE 623 o similar. Totalment instal·lat i connexionat amb finalització a caixa al lloc terminal i amb connectors RJ45. Inclou els 2 connectors dels extrems tipus KEYSTONE CAT6. Inclou el muntatge i desmuntatge de sostre fals en cas necessari. Totalment instal·lat i en servei. . Inclou totes les connexions de cablejat i tot el petit material necessària per a la seva instal·lació. Totalment instal·lat i en servei. | 1000 | 250 | 5 | 1250
SIN-034 | Tirantet de cable S/FTP CAT6 per a connexió des de la IBOX de la central d’incendis fins al mòdul RJ45. Totalment instal·lat i en servei. | 50 | 12 | 15 | 180
SIN-035 | Tirantet de cable S/FTP CAT6 per a connexió des del switch al patch panel dins les Cambres de Comunicacions. Totalment instal·lat i en servei. | 50 | 12 | 10 | 120
SIN-036 | Certificació punt de xarxa des de roseta (final) fins port del patch panel (inici). | 50 | 12 | 30 | 360
SIN-037 | Partida alçada no modificable a justificar pel desmuntatge d'elements i sanejament de les instal.lacions de les instal.lacions existents de Protecció Contra Incendis, per l'anul.lació d'aquests elements del Telecomandament de PCI (VIGIPLUS) i pel sanejament dels materials de les instal.lacions associades als elements desmuntats. |  | 29 | 300 | 8700
SIN-038 | Desmuntatge i posterior muntatge de qualsevol element de les escales mecàniques necessaria per a de poder facilitar els treballs de desmuntatge i sanejament de la instal.lació de detecció per aspiració existent i el posterior muntatge en fossars de detecció òptica puntual. |  | 15 | 650 | 9750
SIN-039 | Partida alçada a justificar de preu mínim no modificable per a la SEGURETAT i SALUT a l'obra, en base a l'Estudi Bàsic o Pla de Seguretat i Salut, per a la implantació i seguiment de les mesures de Seguretat i Salut a les obres abast del projecte. | 1 | 1 | 1.5 | 6012.4605
SIN-040 | Partida alçada a justificar per a CONTROL DE QUALITAT de qualsevol tipus i sobre qualsevol material d'obra de nova execució, a definir per la DO i FMB. | 1 | 1 | 1 | 4008.307
SIN-041 | Partida alçada a justificar per a GESTIÓ DE RESIDUS de qualsevol tipus i sobre qualsevol material d'obra de nova execució, a definir per la DO i FMB. | 1 | 1 | 0.5 | 2004.1535
SIN-042 | Partida alçada no modificable d’abonament íntegre en concepte d'AS-BUILT. Inclou l'actualització de la documentació gràfica modificada; de la certificació dels punts xarxes de la connexió de les centrals; de les legalitzacions elèctriques davant l’administració i organisme competent que inclouen projecte visat, les inspeccions inicials, els certificats d’instal·lació i l’acreditació RASIC-RECI del instal·lador; els isomètrics del detectors d’aspiració; l’inventari d’equips de PCI desmuntats a les estacions afectades pel projecte; l’inventari dels equips muntats a les estacions afectades pel projecte; certificats d’instal·lació on ha de constar la informació de l’estació, l’abast de l’actuació, número del registre de la instal·lació (RITSIC), la relació d’equips instal·lats, la seva direcció a la central i el seu número de sèrie; els registres generats pel multímetre POL-200-TS i imatges dels valors mesurats i, qualsevol altra documentació tècnica final d’obra que es generi de les instal·lacions realitzades. Aquesta partida s’abonarà al disposar de tota la documentació sense dret a abonaments parcials. | 1 | 1 | 3 | 12024.921

## LINIA_2
CODI | DESCRIPCIÓ | AMIDAMENT | AMIDAMENT | PREU | PREU TOTAL
SIN-009 | Subministrament, instal·lació, connexionat i posada en servei de central d'incendis modular amb referència NOTIFIER i model ID3000 de 4 llaços, microprocessada analògica i algorítmica per a la detecció i alarma d'incendi que monitoritza i controla individualment els elements del sistema. Amb certificat CPD EN54 part 2 i 4. Disposa de targetes de llaç microprocessades que permeten treballar en mode degradat, sobrepassant els requisits de la norma EN54, 4 circuits de sortida configurables i programables, 2 sortides de 24 Vcc per alimentar equips externs, 2 circuits d'entrada programables i 255 zones. Cada llaç pot controlar un màxim de 99 detectors analògics intel·ligents, més 99 mòduls monitors (entrada) o de control (sortida), fins a un total de 198 punts identificables individualment per llaç. Inclou aïlladors de llaç a l'entrada i sortida de cablejat de el llaç. Pot alimentar sirenes i detectors de raig a través del propi llaç SLC (segons especificacions). Disposa de pantalla gràfica de cristall líquid LCD de 240 x 64 píxels (6 línies de 40 caràcters alfanumèrics), teclat de membrana protegit amb clau d'accés a tecles de control i funcions i leds per a la visualització de l'estat de el sistema. Hi ha diferents formats i mides de cabines amb fonts d'alimentació de 3 a 7 A, per poder complir, en tot moment, els requisits de la norma EN54-14 quant a capacitat i autonomia de el sistema es refereix. Capacitat per albergar bateries segons cabina: ref 020-472-009, 2 x 12Vcc. 12Ah. i ref 020-474-009, 2 x 12Vcc. 26 Ah. Alimentació: 230V, 50Hz. Consum de corrent: 1,6A. Màxima corrent de sortida a alarma: 3A. Sortida de font auxiliar: 26 - 28Vcc / 150mA. Sortida de llaç analògic: 22,5 - 26,4Vcc / 0,5A (consulteu el programa de càlcul de bateries i de llaç). Contactes de relé: 30V / 1A. Dimensions en mm (cabina estàndard d): 500 (ample) x 400 (alt) x 153 (fons). Inclou el petit material auxiliars, qualsevol mitjà d'elevació necessari per a la instal·lació de l'element i la retirada del material sanejat. La central s'haurà de dotar de polsador d'evacuació. Totalment instal·lat i en servei. NOTA.- Si abans de l’execució d’aquesta partida NOTIFIER ha comercialitzat el model INSPIRE, substituta del model ID3000, s’haurà d’instal.lar aquesta. | #REF! | 0 | 8883 | 0
SIN-010 | Bateries de 12V i capacitat de 24Ah amb referència NOTIFIER i model PS-1224. Es requereixen 2 unitat per central. Inclou el petit material auxiliars, qualsevol mitjà d'elevació necessari per a la instal·lació de l'element i la retirada del material sanejat. Totalment instal·lat i en servei. | #REF! | 0 | 139 | 0
SIN-011 | Subministrament, instal·lació, connexionat i posada en servei d'ampliació a 4 llaços de central d'incendis modular amb referència NOTIFIER i model ID3000. Inclou el petit material auxiliars, qualsevol mitjà d'elevació necessari per a la instal·lació de l'element i la retirada del material sanejat. Totalment instal·lat i en servei. | 3 | 0 | 969 | 0
SIN-012 | Subministrament, instal·lació, connexionat i posada en servei de passarel·la de comunicacions (Gateway) amb referència NOTIFIER i model IBOX-MBS-NID3K, que converteix el protocol de les centrals sèrie ID en l'estàndard Modbus Server per comunicar-se via RS232 o RS485 amb equips Modbus RTU o via Ethernet a través d'RJ45 a Modbus TCP. Permet monitoritzar una única central amb 8 llaços i 99 sensors + 99 mòduls i 255 zones. Inclou el petit material auxiliars, qualsevol mitjà d'elevació necessari per a la instal·lació de l'element i la retirada del material sanejat. Totalment instal·lat i en servei. | #REF! | 0 | 2494 | 0
SIN-013 | Subministrament, instal·lació, connexionat i posada en servei de detector òptic de fum amb aïllador incorporat, amb referència NOTIFIER i model NFXI-OPT. Detecció analògica amb algoritmes de processament de la senyals captats pel detector. Ideal per focs d'evolució lenta, amb partícules de fum visibles. Incorpora funcions de test manual i automàtic i adreçament manual (01-159). Disposa de dos leds per a la indicació d'alarma i sortida per a indicador remot. Inclou el petit material auxiliars, qualsevol mitjà d'elevació necessari per a la instal·lació de l'element i la retirada del material sanejat. Totalment instal·lat i en servei. | #REF! | 60 | 80 | 4800
SIN-014 | Subministrament, instal·lació, connexionat i posada en servei de detector tèrmic de temperatura fixa 58ºC analògic amb aïllador incorporat, amb referència NOTIFIER i model NFXI-TFIX58. Recomanat per a la detecció d'incendis en ambients on hi ha canvis bruscos de temperatura en certs períodes de temps. Incorpora funcions de test manual i automàtic i adreçament (01-159). Disposa de dos leds per a la indicació d'alarma i sortida per a indicador remot. Inclou el petit material auxiliars, qualsevol mitjà d'elevació necessari per a la instal·lació de l'element i la retirada del material sanejat. Totalment instal·lat i en servei. | #REF! | 0 | 86 | 0
SIN-015 | Subministrament, instal·lació, connexionat i posada en servei de base estàndard de superfície per a detectors analògics de la sèrie NFX, inclou un terminal extra per connexionats dels sensors de la sèrie NFX amb aïllador referència NOTIFIER i model B501AP. Disposa d'automatisme de bloqueig i terminals de connexió per a cable de fins a 2,5 mm. Compatible amb sensors de la sèrie 500, 700 i NFX. Inclou el petit material auxiliars, qualsevol mitjà d'elevació necessari per a la instal·lació de l'element i la retirada del material sanejat. Totalment instal·lat i en servei. | 543 | 60 | 15.8 | 948
SIN-016 | Polsador d'alarma direccionable de 01 a 159, recarregable i amb aïllador de curtcircuits incorporat amb referència NOTIFIER i model M700KAC. Inclou led d'estat, tapa de protecció contra trencament accidental i clau per a proves manuals. Inclou base model PS031W. Inclou el petit material auxiliars, qualsevol mitjà d'elevació necessari per a la instal·lació de l'element i la retirada del material sanejat. Totalment instal·lat i en servei. | #REF! | 0 | 73 | 0
SIN-017 | Subministrament, instal·lació, connexionat i posada en servei de mòdul de sortida de control direccionable amb referència NOTIFIER i model M701 per a l'activació de sistemes de senyalització, portes, comportes tallafoc, solenoides, etc. Disposa de 1 circuit de sortida configurable, mitjançant microinterruptor, com a sortida supervisada amb RFL o en forma relé amb contactes lliures de tensió. Inclou el petit material auxiliars, qualsevol mitjà d'elevació necessari per a la instal·lació de l'element i la retirada del material sanejat. Totalment instal·lat i en servei. | #REF! | 0 | 133.8 | 0
SIN-018 | Subministrament, instal·lació, connexionat i posada en servei de mòdul monitor direccionable amb 1 circuit d’entrada supervisat per a la monitorització d’equips d’alarma o senyals tècniques que disposen de contacte lliure de tensió amb referència NOTIFIER i model M710. Inclou el petit material auxiliars, qualsevol mitjà d'elevació necessari per a la instal·lació de l'element i la retirada del material sanejat. Totalment instal·lat i en servei. | #REF! | 60 | 90.8 | 5448
SIN-019 | Subministrament, instal·lació, connexionat i posada en servei de sirena direccionable amb flash de transparent i aïllador incorporat amb referència NOTIFIER i model WRA-RC-I02. Inclou el petit material auxiliars, qualsevol mitjà d'elevació necessari per a la instal·lació de l'element i la retirada del material sanejat. Totalment instal·lat i en servei. | #REF! | 0 | 164 | 0
SIN-020 | Zócal amb base alta vermella per a dispositius òptic-acústics amb referència NOTIFIER i model BRR. Inclou el petit material auxiliars, qualsevol mitjà d'elevació necessari per a la instal·lació de l'element i la retirada del material sanejat. Totalment instal·lat i en servei. | #REF! | 0 | 21 | 0
SIN-021 | Subministrament, instal·lació, connexionat i posada en servei de sistema de detecció de fum per aspiració amb referència NOTIFIER i model FAAST FLEX - FLX 10 o refrència PROTECT i model PROPOINTPLUS. L'equip inclou 1 detector làser d'alta sensibilitat, un sensor de flux per ultrasò i electrònica protegida, filtre extern per a l'entrada del tub d'aspiració i dos mòduls d'entrada per a monitoritzar l'alarma i l'avaria del detector. Inclou el petit material auxiliars, qualsevol mitjà d'elevació necessari per a la instal·lació de l'element i la retirada del material sanejat. Totalment instal·lat i en servei. | #REF! | 35 | 2063 | 72205
SIN-022 | Subministrament, instal·lació, connexionat i posada en servei de font d'alimentació de 130W commutada de 24Vcc controlada per microprocessador amb referència NOTIFIER i model HLS PS50. Es compon de font d'alimentació, circuit de control / senyalització i cabina metàl·lica amb capacitat per a albergar bateries de fins a 17Ah. Inclou el petit material auxiliars, qualsevol mitjà d'elevació necessari per a la instal·lació de l'element i la retirada del material sanejat. Totalment instal·lat i en servei. | #REF! | 9 | 417 | 3753
SIN-023 | Subministrament, instal·lació, connexionat i posada en servei de bateria de 12V amb referència YUASA i model PS1217. Capacitat 18Ah. Connexió per terminal faston. Inclou el petit material auxiliars, qualsevol mitjà d'elevació necessari per a la instal·lació de l'element i la retirada del material sanejat. Totalment instal·lat i en servei. | #REF! | 18 | 102 | 1836
SIN-024 | Subministrament i instal·lació de conductor tipus afumex o similar (RZ1K-AS), 0,6/1kv, 3g, 2'5mm2 per a la línia d'alimentació d'equips de PCI. La línia s'estendrà per interior de fals sostre existent i per canalització existent o sota tub corrugat en cas de no existència d'aquesta. S'inclou la connexió a la protecció de capçalera, en horari fora de l'horari laboral del dispensari i el petit material per tal de deixar-lo en funcionament, identificat i connectat amb les càrregues. Totalment instal·lat i en servei. | #REF! | 900 | 7 | 6300
SIN-025 | Subministrament i instal·lació de cable 2 x 2,5 mm² amb pantalla d'alumini i coberta de poliolefina, format per dos conductors (vermell/negre) de coure polit rígid de 2,5mm², apantallat al conjunt en alumini / polièster i amb coberta exterior de poliolefina resistent al foc (UNE50200) no propagador del foc (UNE50265-1-2) y no propagador del incendi (UNE50266), amb baixa emissió de fums (ls) (>60%) y lliure d'halògens (hf) (<0,5%) de color vermell. Diàmetre exterior de ø 8,5 mm. Inclosos elements de subjecció i mitjans mecànics d'elevació. Tot segons memòria, plànols i normativa vigent, totalment instal·lat i funcionant. | #REF! | 1350 | 7.89 | 10651.5
SIN-026 | Subministrament i instal·lació de tub rígid d'acer galvanitzat, de 20 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 j, resistència a compressió de 4000 n, amb unió endollada i muntat superficialment. inclosos muntatge, accessoris tals com ràcords de connexió i grapes amb tirafondo tipus apolo . Inclosos elements de subjecció i mitjans mecànics d'elevació. Tot segons memòria, plànols i normativa vigent, totalment instal·lat i funcionant. | #REF! | 900 | 12 | 10800
SIN-027 | Subministrament i instal·lació de tub flexible corrugat de poliamida, de 20 mm de diàmetre nominal, lliure d'halògens i no propagador de flama, per fer passar cable de senyal per safata de cables de potència. Inclosos elements de subjecció i mitjans mecànics d'elevació., i petit material. Tot segons plànols, memòria i normativa vigent. | 500 | 0 | 12 | 0
SIN-028 | Subministrament i instal·lació de tub per a conducte d'aspiració amb diàmetre exterior de 25mm i interior de 21mm i material ABS (acrilonitril-butadiè-estirè), lliure d'halògens i de material ignífug. Totalment instal·lat i en servei. | #REF! | 700 | 18.7 | 13090
SIN-029 | Subministrament i instal·lació de caixa de derivació quadrada de planxa d'acer, de 130x130 mm, amb tapa amb grau de protecció normal, i mecanitzada amb bornes wago muntada superficialment en altura, inclosos mitjans mecànics d'elevació. tot segons memòria plànols i normativa vigent. Totalment instal·lat i en servei. | #REF! | 18 | 45 | 810
SIN-030 | Integració del nous elements / instal•lacions al telecomandament de PCI. Consta de les següents intervencions: 1. Trabajos previos - Configuración centralita ZITON 2. Trabajos en entorno de desarrollo ("batidora") - Vigiplus: parametrización de elementos en sistema grafico en planimetría actual. - Validación de la integridad de la configuración de centralita y puesto central con las herramientas de gestión - Generación de protocolo de pruebas - Verificación de planos: verificar ubicación de elementos y plano de planta con Geoportal 3. Trabajos en entorno de producción Vigiplus - Realizar copia de seguridad del proyecto previa y posterior - Actualizar Vigiplus con la configuración validada en entorno de desarrollo - Volver a ejecutar las herramientas de verificación de la integridad en entorno de producción, de forma que la base de datos en producción quede actualizada. Pruebas y puesta en marcha sistema de detección de una sala tècnica - Se incluye 1/4 jornada para prueba con contratista y 1/4 jornada para entrega a TMB, SA - Vigiplus: prueba y puesta en marcha de elementos en sistema gráfico - Verificación de la documentación entregada por el instalador: planos, inventario de otros elementos (aisladores, fuentes…), protocolos de prueba firmados, certificado legal, configuración de centralita, isometricos y configuracón de aspiraciones. - Actualización de inventario para SAP | 1 | 120 | 125 | 15000
SIN-031 | Subministrament i instal·lació de caixa per a carril DIN amb 1 punt de dades amb connector RJ45 CAT6, tipus DATWYLER IP20 o similar. Inclou totes les connexions de cablejat i tot el petit material necessària per a la seva instal·lació. Totalment instal·lat i en servei. | 50 | 0 | 90 | 0
SIN-032 | Subministrament i instal·lació de mòdul RJ45 KS-T Plus 1/8 CAT6 a instal·lar dins l’envolvent de la central d’incendis. . Inclou totes les connexions de cablejat i tot el petit material necessària per a la seva instal·lació. Totalment instal·lat i en servei. | 50 | 0 | 10 | 0
SIN-033 | Subministrament i instal·lació en safata, tub o canal de cable de 4 parells fins a 90m de coure trenats 23AWG amb apantallament global i coberta lliure d’halògens, resistent al foc i baixa emissió de fums, tipus S/FTP i categoria 6A fins a 450MHz EIA/TIA 568, marca KERPEN i referència MEGALINE 623 o similar. Totalment instal·lat i connexionat amb finalització a caixa al lloc terminal i amb connectors RJ45. Inclou els 2 connectors dels extrems tipus KEYSTONE CAT6. Inclou el muntatge i desmuntatge de sostre fals en cas necessari. Totalment instal·lat i en servei. . Inclou totes les connexions de cablejat i tot el petit material necessària per a la seva instal·lació. Totalment instal·lat i en servei. | 1000 | 0 | 5 | 0
SIN-034 | Tirantet de cable S/FTP CAT6 per a connexió des de la IBOX de la central d’incendis fins al mòdul RJ45. Totalment instal·lat i en servei. | 50 | 0 | 15 | 0
SIN-035 | Tirantet de cable S/FTP CAT6 per a connexió des del switch al patch panel dins les Cambres de Comunicacions. Totalment instal·lat i en servei. | 50 | 0 | 10 | 0
SIN-036 | Certificació punt de xarxa des de roseta (final) fins port del patch panel (inici). | 50 | 0 | 30 | 0
SIN-037 | Partida alçada no modificable a justificar pel desmuntatge d'elements i sanejament de les instal.lacions de les instal.lacions existents de Protecció Contra Incendis, per l'anul.lació d'aquests elements del Telecomandament de PCI (VIGIPLUS) i pel sanejament dels materials de les instal.lacions associades als elements desmuntats. |  | 0 | 300 | 0
SIN-038 | Desmuntatge i posterior muntatge de qualsevol element de les escales mecàniques necessaria per a de poder facilitar els treballs de desmuntatge i sanejament de la instal.lació de detecció per aspiració existent i el posterior muntatge en fossars de detecció òptica puntual. |  | 30 | 650 | 19500
SIN-039 | Partida alçada a justificar de preu mínim no modificable per a la SEGURETAT i SALUT a l'obra, en base a l'Estudi Bàsic o Pla de Seguretat i Salut, per a la implantació i seguiment de les mesures de Seguretat i Salut a les obres abast del projecte. | 1 | 1 | 1.5 | 2184.6225
SIN-040 | Partida alçada a justificar per a CONTROL DE QUALITAT de qualsevol tipus i sobre qualsevol material d'obra de nova execució, a definir per la DO i FMB. | 1 | 1 | 1 | 1456.415
SIN-041 | Partida alçada a justificar per a GESTIÓ DE RESIDUS de qualsevol tipus i sobre qualsevol material d'obra de nova execució, a definir per la DO i FMB. | 1 | 1 | 0.5 | 728.2075
SIN-042 | Partida alçada no modificable d’abonament íntegre en concepte d'AS-BUILT. Inclou l'actualització de la documentació gràfica modificada; de la certificació dels punts xarxes de la connexió de les centrals; de les legalitzacions elèctriques davant l’administració i organisme competent que inclouen projecte visat, les inspeccions inicials, els certificats d’instal·lació i l’acreditació RASIC-RECI del instal·lador; els isomètrics del detectors d’aspiració; l’inventari d’equips de PCI desmuntats a les estacions afectades pel projecte; l’inventari dels equips muntats a les estacions afectades pel projecte; certificats d’instal·lació on ha de constar la informació de l’estació, l’abast de l’actuació, número del registre de la instal·lació (RITSIC), la relació d’equips instal·lats, la seva direcció a la central i el seu número de sèrie; els registres generats pel multímetre POL-200-TS i imatges dels valors mesurats i, qualsevol altra documentació tècnica final d’obra que es generi de les instal·lacions realitzades. Aquesta partida s’abonarà al disposar de tota la documentació sense dret a abonaments parcials. | 1 | 1 | 3 | 4369.245

## LINIA_3
CODI | DESCRIPCIÓ | AMIDAMENT | AMIDAMENT | PREU | PREU TOTAL
SIN-009 | Subministrament, instal·lació, connexionat i posada en servei de central d'incendis modular amb referència NOTIFIER i model ID3000 de 4 llaços, microprocessada analògica i algorítmica per a la detecció i alarma d'incendi que monitoritza i controla individualment els elements del sistema. Amb certificat CPD EN54 part 2 i 4. Disposa de targetes de llaç microprocessades que permeten treballar en mode degradat, sobrepassant els requisits de la norma EN54, 4 circuits de sortida configurables i programables, 2 sortides de 24 Vcc per alimentar equips externs, 2 circuits d'entrada programables i 255 zones. Cada llaç pot controlar un màxim de 99 detectors analògics intel·ligents, més 99 mòduls monitors (entrada) o de control (sortida), fins a un total de 198 punts identificables individualment per llaç. Inclou aïlladors de llaç a l'entrada i sortida de cablejat de el llaç. Pot alimentar sirenes i detectors de raig a través del propi llaç SLC (segons especificacions). Disposa de pantalla gràfica de cristall líquid LCD de 240 x 64 píxels (6 línies de 40 caràcters alfanumèrics), teclat de membrana protegit amb clau d'accés a tecles de control i funcions i leds per a la visualització de l'estat de el sistema. Hi ha diferents formats i mides de cabines amb fonts d'alimentació de 3 a 7 A, per poder complir, en tot moment, els requisits de la norma EN54-14 quant a capacitat i autonomia de el sistema es refereix. Capacitat per albergar bateries segons cabina: ref 020-472-009, 2 x 12Vcc. 12Ah. i ref 020-474-009, 2 x 12Vcc. 26 Ah. Alimentació: 230V, 50Hz. Consum de corrent: 1,6A. Màxima corrent de sortida a alarma: 3A. Sortida de font auxiliar: 26 - 28Vcc / 150mA. Sortida de llaç analògic: 22,5 - 26,4Vcc / 0,5A (consulteu el programa de càlcul de bateries i de llaç). Contactes de relé: 30V / 1A. Dimensions en mm (cabina estàndard d): 500 (ample) x 400 (alt) x 153 (fons). Inclou el petit material auxiliars, qualsevol mitjà d'elevació necessari per a la instal·lació de l'element i la retirada del material sanejat. La central s'haurà de dotar de polsador d'evacuació. Totalment instal·lat i en servei. NOTA.- Si abans de l’execució d’aquesta partida NOTIFIER ha comercialitzat el model INSPIRE, substituta del model ID3000, s’haurà d’instal.lar aquesta. | #REF! | 13 | 8883 | 115479
SIN-010 | Bateries de 12V i capacitat de 24Ah amb referència NOTIFIER i model PS-1224. Es requereixen 2 unitat per central. Inclou el petit material auxiliars, qualsevol mitjà d'elevació necessari per a la instal·lació de l'element i la retirada del material sanejat. Totalment instal·lat i en servei. | #REF! | 26 | 139 | 3614
SIN-011 | Subministrament, instal·lació, connexionat i posada en servei d'ampliació a 4 llaços de central d'incendis modular amb referència NOTIFIER i model ID3000. Inclou el petit material auxiliars, qualsevol mitjà d'elevació necessari per a la instal·lació de l'element i la retirada del material sanejat. Totalment instal·lat i en servei. | 3 | 2 | 969 | 1938
SIN-012 | Subministrament, instal·lació, connexionat i posada en servei de passarel·la de comunicacions (Gateway) amb referència NOTIFIER i model IBOX-MBS-NID3K, que converteix el protocol de les centrals sèrie ID en l'estàndard Modbus Server per comunicar-se via RS232 o RS485 amb equips Modbus RTU o via Ethernet a través d'RJ45 a Modbus TCP. Permet monitoritzar una única central amb 8 llaços i 99 sensors + 99 mòduls i 255 zones. Inclou el petit material auxiliars, qualsevol mitjà d'elevació necessari per a la instal·lació de l'element i la retirada del material sanejat. Totalment instal·lat i en servei. | #REF! | 13 | 2494 | 32422
SIN-013 | Subministrament, instal·lació, connexionat i posada en servei de detector òptic de fum amb aïllador incorporat, amb referència NOTIFIER i model NFXI-OPT. Detecció analògica amb algoritmes de processament de la senyals captats pel detector. Ideal per focs d'evolució lenta, amb partícules de fum visibles. Incorpora funcions de test manual i automàtic i adreçament manual (01-159). Disposa de dos leds per a la indicació d'alarma i sortida per a indicador remot. Inclou el petit material auxiliars, qualsevol mitjà d'elevació necessari per a la instal·lació de l'element i la retirada del material sanejat. Totalment instal·lat i en servei. | #REF! | 354 | 80 | 28320
SIN-014 | Subministrament, instal·lació, connexionat i posada en servei de detector tèrmic de temperatura fixa 58ºC analògic amb aïllador incorporat, amb referència NOTIFIER i model NFXI-TFIX58. Recomanat per a la detecció d'incendis en ambients on hi ha canvis bruscos de temperatura en certs períodes de temps. Incorpora funcions de test manual i automàtic i adreçament (01-159). Disposa de dos leds per a la indicació d'alarma i sortida per a indicador remot. Inclou el petit material auxiliars, qualsevol mitjà d'elevació necessari per a la instal·lació de l'element i la retirada del material sanejat. Totalment instal·lat i en servei. | #REF! | 28 | 86 | 2408
SIN-015 | Subministrament, instal·lació, connexionat i posada en servei de base estàndard de superfície per a detectors analògics de la sèrie NFX, inclou un terminal extra per connexionats dels sensors de la sèrie NFX amb aïllador referència NOTIFIER i model B501AP. Disposa d'automatisme de bloqueig i terminals de connexió per a cable de fins a 2,5 mm. Compatible amb sensors de la sèrie 500, 700 i NFX. Inclou el petit material auxiliars, qualsevol mitjà d'elevació necessari per a la instal·lació de l'element i la retirada del material sanejat. Totalment instal·lat i en servei. | 543 | 382 | 15.8 | 6035.6
SIN-016 | Polsador d'alarma direccionable de 01 a 159, recarregable i amb aïllador de curtcircuits incorporat amb referència NOTIFIER i model M700KAC. Inclou led d'estat, tapa de protecció contra trencament accidental i clau per a proves manuals. Inclou base model PS031W. Inclou el petit material auxiliars, qualsevol mitjà d'elevació necessari per a la instal·lació de l'element i la retirada del material sanejat. Totalment instal·lat i en servei. | #REF! | 107 | 73 | 7811
SIN-017 | Subministrament, instal·lació, connexionat i posada en servei de mòdul de sortida de control direccionable amb referència NOTIFIER i model M701 per a l'activació de sistemes de senyalització, portes, comportes tallafoc, solenoides, etc. Disposa de 1 circuit de sortida configurable, mitjançant microinterruptor, com a sortida supervisada amb RFL o en forma relé amb contactes lliures de tensió. Inclou el petit material auxiliars, qualsevol mitjà d'elevació necessari per a la instal·lació de l'element i la retirada del material sanejat. Totalment instal·lat i en servei. | #REF! | 97 | 133.8 | 12978.6
SIN-018 | Subministrament, instal·lació, connexionat i posada en servei de mòdul monitor direccionable amb 1 circuit d’entrada supervisat per a la monitorització d’equips d’alarma o senyals tècniques que disposen de contacte lliure de tensió amb referència NOTIFIER i model M710. Inclou el petit material auxiliars, qualsevol mitjà d'elevació necessari per a la instal·lació de l'element i la retirada del material sanejat. Totalment instal·lat i en servei. | #REF! | 97 | 90.8 | 8807.6
SIN-019 | Subministrament, instal·lació, connexionat i posada en servei de sirena direccionable amb flash de transparent i aïllador incorporat amb referència NOTIFIER i model WRA-RC-I02. Inclou el petit material auxiliars, qualsevol mitjà d'elevació necessari per a la instal·lació de l'element i la retirada del material sanejat. Totalment instal·lat i en servei. | #REF! | 24 | 164 | 3936
SIN-020 | Zócal amb base alta vermella per a dispositius òptic-acústics amb referència NOTIFIER i model BRR. Inclou el petit material auxiliars, qualsevol mitjà d'elevació necessari per a la instal·lació de l'element i la retirada del material sanejat. Totalment instal·lat i en servei. | #REF! | 24 | 21 | 504
SIN-021 | Subministrament, instal·lació, connexionat i posada en servei de sistema de detecció de fum per aspiració amb referència NOTIFIER i model FAAST FLEX - FLX 10 o refrència PROTECT i model PROPOINTPLUS. L'equip inclou 1 detector làser d'alta sensibilitat, un sensor de flux per ultrasò i electrònica protegida, filtre extern per a l'entrada del tub d'aspiració i dos mòduls d'entrada per a monitoritzar l'alarma i l'avaria del detector. Inclou el petit material auxiliars, qualsevol mitjà d'elevació necessari per a la instal·lació de l'element i la retirada del material sanejat. Totalment instal·lat i en servei. | #REF! | 55 | 2063 | 113465
SIN-022 | Subministrament, instal·lació, connexionat i posada en servei de font d'alimentació de 130W commutada de 24Vcc controlada per microprocessador amb referència NOTIFIER i model HLS PS50. Es compon de font d'alimentació, circuit de control / senyalització i cabina metàl·lica amb capacitat per a albergar bateries de fins a 17Ah. Inclou el petit material auxiliars, qualsevol mitjà d'elevació necessari per a la instal·lació de l'element i la retirada del material sanejat. Totalment instal·lat i en servei. | #REF! | 20 | 417 | 8340
SIN-023 | Subministrament, instal·lació, connexionat i posada en servei de bateria de 12V amb referència YUASA i model PS1217. Capacitat 18Ah. Connexió per terminal faston. Inclou el petit material auxiliars, qualsevol mitjà d'elevació necessari per a la instal·lació de l'element i la retirada del material sanejat. Totalment instal·lat i en servei. | #REF! | 40 | 102 | 4080
SIN-024 | Subministrament i instal·lació de conductor tipus afumex o similar (RZ1K-AS), 0,6/1kv, 3g, 2'5mm2 per a la línia d'alimentació d'equips de PCI. La línia s'estendrà per interior de fals sostre existent i per canalització existent o sota tub corrugat en cas de no existència d'aquesta. S'inclou la connexió a la protecció de capçalera, en horari fora de l'horari laboral del dispensari i el petit material per tal de deixar-lo en funcionament, identificat i connectat amb les càrregues. Totalment instal·lat i en servei. | #REF! | 1500 | 7 | 10500
SIN-025 | Subministrament i instal·lació de cable 2 x 2,5 mm² amb pantalla d'alumini i coberta de poliolefina, format per dos conductors (vermell/negre) de coure polit rígid de 2,5mm², apantallat al conjunt en alumini / polièster i amb coberta exterior de poliolefina resistent al foc (UNE50200) no propagador del foc (UNE50265-1-2) y no propagador del incendi (UNE50266), amb baixa emissió de fums (ls) (>60%) y lliure d'halògens (hf) (<0,5%) de color vermell. Diàmetre exterior de ø 8,5 mm. Inclosos elements de subjecció i mitjans mecànics d'elevació. Tot segons memòria, plànols i normativa vigent, totalment instal·lat i funcionant. | #REF! | 4335 | 7.89 | 34203.15
SIN-026 | Subministrament i instal·lació de tub rígid d'acer galvanitzat, de 20 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 j, resistència a compressió de 4000 n, amb unió endollada i muntat superficialment. inclosos muntatge, accessoris tals com ràcords de connexió i grapes amb tirafondo tipus apolo . Inclosos elements de subjecció i mitjans mecànics d'elevació. Tot segons memòria, plànols i normativa vigent, totalment instal·lat i funcionant. | #REF! | 3320 | 12 | 39840
SIN-027 | Subministrament i instal·lació de tub flexible corrugat de poliamida, de 20 mm de diàmetre nominal, lliure d'halògens i no propagador de flama, per fer passar cable de senyal per safata de cables de potència. Inclosos elements de subjecció i mitjans mecànics d'elevació., i petit material. Tot segons plànols, memòria i normativa vigent. | 500 | 500 | 12 | 6000
SIN-028 | Subministrament i instal·lació de tub per a conducte d'aspiració amb diàmetre exterior de 25mm i interior de 21mm i material ABS (acrilonitril-butadiè-estirè), lliure d'halògens i de material ignífug. Totalment instal·lat i en servei. | #REF! | 1057 | 18.7 | 19765.9
SIN-029 | Subministrament i instal·lació de caixa de derivació quadrada de planxa d'acer, de 130x130 mm, amb tapa amb grau de protecció normal, i mecanitzada amb bornes wago muntada superficialment en altura, inclosos mitjans mecànics d'elevació. tot segons memòria plànols i normativa vigent. Totalment instal·lat i en servei. | #REF! | 141 | 45 | 6345
SIN-030 | Integració del nous elements / instal•lacions al telecomandament de PCI. Consta de les següents intervencions: 1. Trabajos previos - Configuración centralita ZITON 2. Trabajos en entorno de desarrollo ("batidora") - Vigiplus: parametrización de elementos en sistema grafico en planimetría actual. - Validación de la integridad de la configuración de centralita y puesto central con las herramientas de gestión - Generación de protocolo de pruebas - Verificación de planos: verificar ubicación de elementos y plano de planta con Geoportal 3. Trabajos en entorno de producción Vigiplus - Realizar copia de seguridad del proyecto previa y posterior - Actualizar Vigiplus con la configuración validada en entorno de desarrollo - Volver a ejecutar las herramientas de verificación de la integridad en entorno de producción, de forma que la base de datos en producción quede actualizada. Pruebas y puesta en marcha sistema de detección de una sala tècnica - Se incluye 1/4 jornada para prueba con contratista y 1/4 jornada para entrega a TMB, SA - Vigiplus: prueba y puesta en marcha de elementos en sistema gráfico - Verificación de la documentación entregada por el instalador: planos, inventario de otros elementos (aisladores, fuentes…), protocolos de prueba firmados, certificado legal, configuración de centralita, isometricos y configuracón de aspiraciones. - Actualización de inventario para SAP | 1 | 707 | 125 | 88375
SIN-031 | Subministrament i instal·lació de caixa per a carril DIN amb 1 punt de dades amb connector RJ45 CAT6, tipus DATWYLER IP20 o similar. Inclou totes les connexions de cablejat i tot el petit material necessària per a la seva instal·lació. Totalment instal·lat i en servei. | 50 | 13 | 90 | 1170
SIN-032 | Subministrament i instal·lació de mòdul RJ45 KS-T Plus 1/8 CAT6 a instal·lar dins l’envolvent de la central d’incendis. . Inclou totes les connexions de cablejat i tot el petit material necessària per a la seva instal·lació. Totalment instal·lat i en servei. | 50 | 13 | 10 | 130
SIN-033 | Subministrament i instal·lació en safata, tub o canal de cable de 4 parells fins a 90m de coure trenats 23AWG amb apantallament global i coberta lliure d’halògens, resistent al foc i baixa emissió de fums, tipus S/FTP i categoria 6A fins a 450MHz EIA/TIA 568, marca KERPEN i referència MEGALINE 623 o similar. Totalment instal·lat i connexionat amb finalització a caixa al lloc terminal i amb connectors RJ45. Inclou els 2 connectors dels extrems tipus KEYSTONE CAT6. Inclou el muntatge i desmuntatge de sostre fals en cas necessari. Totalment instal·lat i en servei. . Inclou totes les connexions de cablejat i tot el petit material necessària per a la seva instal·lació. Totalment instal·lat i en servei. | 1000 | 250 | 5 | 1250
SIN-034 | Tirantet de cable S/FTP CAT6 per a connexió des de la IBOX de la central d’incendis fins al mòdul RJ45. Totalment instal·lat i en servei. | 50 | 13 | 15 | 195
SIN-035 | Tirantet de cable S/FTP CAT6 per a connexió des del switch al patch panel dins les Cambres de Comunicacions. Totalment instal·lat i en servei. | 50 | 13 | 10 | 130
SIN-036 | Certificació punt de xarxa des de roseta (final) fins port del patch panel (inici). | 50 | 13 | 30 | 390
SIN-037 | Partida alçada no modificable a justificar pel desmuntatge d'elements i sanejament de les instal.lacions de les instal.lacions existents de Protecció Contra Incendis, per l'anul.lació d'aquests elements del Telecomandament de PCI (VIGIPLUS) i pel sanejament dels materials de les instal.lacions associades als elements desmuntats. |  | 44 | 300 | 13200
SIN-038 | Desmuntatge i posterior muntatge de qualsevol element de les escales mecàniques necessaria per a de poder facilitar els treballs de desmuntatge i sanejament de la instal.lació de detecció per aspiració existent i el posterior muntatge en fossars de detecció òptica puntual. |  | 39 | 650 | 25350
SIN-039 | Partida alçada a justificar de preu mínim no modificable per a la SEGURETAT i SALUT a l'obra, en base a l'Estudi Bàsic o Pla de Seguretat i Salut, per a la implantació i seguiment de les mesures de Seguretat i Salut a les obres abast del projecte. | 1 | 1 | 1.5 | 8376.4928
SIN-040 | Partida alçada a justificar per a CONTROL DE QUALITAT de qualsevol tipus i sobre qualsevol material d'obra de nova execució, a definir per la DO i FMB. | 1 | 1 | 1 | 5584.3285
SIN-041 | Partida alçada a justificar per a GESTIÓ DE RESIDUS de qualsevol tipus i sobre qualsevol material d'obra de nova execució, a definir per la DO i FMB. | 1 | 1 | 0.5 | 2792.1643
SIN-042 | Partida alçada no modificable d’abonament íntegre en concepte d'AS-BUILT. Inclou l'actualització de la documentació gràfica modificada; de la certificació dels punts xarxes de la connexió de les centrals; de les legalitzacions elèctriques davant l’administració i organisme competent que inclouen projecte visat, les inspeccions inicials, els certificats d’instal·lació i l’acreditació RASIC-RECI del instal·lador; els isomètrics del detectors d’aspiració; l’inventari d’equips de PCI desmuntats a les estacions afectades pel projecte; l’inventari dels equips muntats a les estacions afectades pel projecte; certificats d’instal·lació on ha de constar la informació de l’estació, l’abast de l’actuació, número del registre de la instal·lació (RITSIC), la relació d’equips instal·lats, la seva direcció a la central i el seu número de sèrie; els registres generats pel multímetre POL-200-TS i imatges dels valors mesurats i, qualsevol altra documentació tècnica final d’obra que es generi de les instal·lacions realitzades. Aquesta partida s’abonarà al disposar de tota la documentació sense dret a abonaments parcials. | 1 | 1 | 3 | 16752.9855

## LINIA_4
CODI | DESCRIPCIÓ | AMIDAMENT | AMIDAMENT | PREU | PREU TOTAL
SIN-009 | Subministrament, instal·lació, connexionat i posada en servei de central d'incendis modular amb referència NOTIFIER i model ID3000 de 4 llaços, microprocessada analògica i algorítmica per a la detecció i alarma d'incendi que monitoritza i controla individualment els elements del sistema. Amb certificat CPD EN54 part 2 i 4. Disposa de targetes de llaç microprocessades que permeten treballar en mode degradat, sobrepassant els requisits de la norma EN54, 4 circuits de sortida configurables i programables, 2 sortides de 24 Vcc per alimentar equips externs, 2 circuits d'entrada programables i 255 zones. Cada llaç pot controlar un màxim de 99 detectors analògics intel·ligents, més 99 mòduls monitors (entrada) o de control (sortida), fins a un total de 198 punts identificables individualment per llaç. Inclou aïlladors de llaç a l'entrada i sortida de cablejat de el llaç. Pot alimentar sirenes i detectors de raig a través del propi llaç SLC (segons especificacions). Disposa de pantalla gràfica de cristall líquid LCD de 240 x 64 píxels (6 línies de 40 caràcters alfanumèrics), teclat de membrana protegit amb clau d'accés a tecles de control i funcions i leds per a la visualització de l'estat de el sistema. Hi ha diferents formats i mides de cabines amb fonts d'alimentació de 3 a 7 A, per poder complir, en tot moment, els requisits de la norma EN54-14 quant a capacitat i autonomia de el sistema es refereix. Capacitat per albergar bateries segons cabina: ref 020-472-009, 2 x 12Vcc. 12Ah. i ref 020-474-009, 2 x 12Vcc. 26 Ah. Alimentació: 230V, 50Hz. Consum de corrent: 1,6A. Màxima corrent de sortida a alarma: 3A. Sortida de font auxiliar: 26 - 28Vcc / 150mA. Sortida de llaç analògic: 22,5 - 26,4Vcc / 0,5A (consulteu el programa de càlcul de bateries i de llaç). Contactes de relé: 30V / 1A. Dimensions en mm (cabina estàndard d): 500 (ample) x 400 (alt) x 153 (fons). Inclou el petit material auxiliars, qualsevol mitjà d'elevació necessari per a la instal·lació de l'element i la retirada del material sanejat. La central s'haurà de dotar de polsador d'evacuació. Totalment instal·lat i en servei. NOTA.- Si abans de l’execució d’aquesta partida NOTIFIER ha comercialitzat el model INSPIRE, substituta del model ID3000, s’haurà d’instal.lar aquesta. | #REF! | 2 | 8883 | 17766
SIN-010 | Bateries de 12V i capacitat de 24Ah amb referència NOTIFIER i model PS-1224. Es requereixen 2 unitat per central. Inclou el petit material auxiliars, qualsevol mitjà d'elevació necessari per a la instal·lació de l'element i la retirada del material sanejat. Totalment instal·lat i en servei. | #REF! | 4 | 139 | 556
SIN-011 | Subministrament, instal·lació, connexionat i posada en servei d'ampliació a 4 llaços de central d'incendis modular amb referència NOTIFIER i model ID3000. Inclou el petit material auxiliars, qualsevol mitjà d'elevació necessari per a la instal·lació de l'element i la retirada del material sanejat. Totalment instal·lat i en servei. | 3 | 0 | 969 | 0
SIN-012 | Subministrament, instal·lació, connexionat i posada en servei de passarel·la de comunicacions (Gateway) amb referència NOTIFIER i model IBOX-MBS-NID3K, que converteix el protocol de les centrals sèrie ID en l'estàndard Modbus Server per comunicar-se via RS232 o RS485 amb equips Modbus RTU o via Ethernet a través d'RJ45 a Modbus TCP. Permet monitoritzar una única central amb 8 llaços i 99 sensors + 99 mòduls i 255 zones. Inclou el petit material auxiliars, qualsevol mitjà d'elevació necessari per a la instal·lació de l'element i la retirada del material sanejat. Totalment instal·lat i en servei. | #REF! | 2 | 2494 | 4988
SIN-013 | Subministrament, instal·lació, connexionat i posada en servei de detector òptic de fum amb aïllador incorporat, amb referència NOTIFIER i model NFXI-OPT. Detecció analògica amb algoritmes de processament de la senyals captats pel detector. Ideal per focs d'evolució lenta, amb partícules de fum visibles. Incorpora funcions de test manual i automàtic i adreçament manual (01-159). Disposa de dos leds per a la indicació d'alarma i sortida per a indicador remot. Inclou el petit material auxiliars, qualsevol mitjà d'elevació necessari per a la instal·lació de l'element i la retirada del material sanejat. Totalment instal·lat i en servei. | #REF! | 43 | 80 | 3440
SIN-014 | Subministrament, instal·lació, connexionat i posada en servei de detector tèrmic de temperatura fixa 58ºC analògic amb aïllador incorporat, amb referència NOTIFIER i model NFXI-TFIX58. Recomanat per a la detecció d'incendis en ambients on hi ha canvis bruscos de temperatura en certs períodes de temps. Incorpora funcions de test manual i automàtic i adreçament (01-159). Disposa de dos leds per a la indicació d'alarma i sortida per a indicador remot. Inclou el petit material auxiliars, qualsevol mitjà d'elevació necessari per a la instal·lació de l'element i la retirada del material sanejat. Totalment instal·lat i en servei. | #REF! | 6 | 86 | 516
SIN-015 | Subministrament, instal·lació, connexionat i posada en servei de base estàndard de superfície per a detectors analògics de la sèrie NFX, inclou un terminal extra per connexionats dels sensors de la sèrie NFX amb aïllador referència NOTIFIER i model B501AP. Disposa d'automatisme de bloqueig i terminals de connexió per a cable de fins a 2,5 mm. Compatible amb sensors de la sèrie 500, 700 i NFX. Inclou el petit material auxiliars, qualsevol mitjà d'elevació necessari per a la instal·lació de l'element i la retirada del material sanejat. Totalment instal·lat i en servei. | 543 | 49 | 15.8 | 774.2
SIN-016 | Polsador d'alarma direccionable de 01 a 159, recarregable i amb aïllador de curtcircuits incorporat amb referència NOTIFIER i model M700KAC. Inclou led d'estat, tapa de protecció contra trencament accidental i clau per a proves manuals. Inclou base model PS031W. Inclou el petit material auxiliars, qualsevol mitjà d'elevació necessari per a la instal·lació de l'element i la retirada del material sanejat. Totalment instal·lat i en servei. | #REF! | 13 | 73 | 949
SIN-017 | Subministrament, instal·lació, connexionat i posada en servei de mòdul de sortida de control direccionable amb referència NOTIFIER i model M701 per a l'activació de sistemes de senyalització, portes, comportes tallafoc, solenoides, etc. Disposa de 1 circuit de sortida configurable, mitjançant microinterruptor, com a sortida supervisada amb RFL o en forma relé amb contactes lliures de tensió. Inclou el petit material auxiliars, qualsevol mitjà d'elevació necessari per a la instal·lació de l'element i la retirada del material sanejat. Totalment instal·lat i en servei. | #REF! | 4 | 133.8 | 535.2
SIN-018 | Subministrament, instal·lació, connexionat i posada en servei de mòdul monitor direccionable amb 1 circuit d’entrada supervisat per a la monitorització d’equips d’alarma o senyals tècniques que disposen de contacte lliure de tensió amb referència NOTIFIER i model M710. Inclou el petit material auxiliars, qualsevol mitjà d'elevació necessari per a la instal·lació de l'element i la retirada del material sanejat. Totalment instal·lat i en servei. | #REF! | 38 | 90.8 | 3450.4
SIN-019 | Subministrament, instal·lació, connexionat i posada en servei de sirena direccionable amb flash de transparent i aïllador incorporat amb referència NOTIFIER i model WRA-RC-I02. Inclou el petit material auxiliars, qualsevol mitjà d'elevació necessari per a la instal·lació de l'element i la retirada del material sanejat. Totalment instal·lat i en servei. | #REF! | 7 | 164 | 1148
SIN-020 | Zócal amb base alta vermella per a dispositius òptic-acústics amb referència NOTIFIER i model BRR. Inclou el petit material auxiliars, qualsevol mitjà d'elevació necessari per a la instal·lació de l'element i la retirada del material sanejat. Totalment instal·lat i en servei. | #REF! | 7 | 21 | 147
SIN-021 | Subministrament, instal·lació, connexionat i posada en servei de sistema de detecció de fum per aspiració amb referència NOTIFIER i model FAAST FLEX - FLX 10 o refrència PROTECT i model PROPOINTPLUS. L'equip inclou 1 detector làser d'alta sensibilitat, un sensor de flux per ultrasò i electrònica protegida, filtre extern per a l'entrada del tub d'aspiració i dos mòduls d'entrada per a monitoritzar l'alarma i l'avaria del detector. Inclou el petit material auxiliars, qualsevol mitjà d'elevació necessari per a la instal·lació de l'element i la retirada del material sanejat. Totalment instal·lat i en servei. | #REF! | 4 | 2063 | 8252
SIN-022 | Subministrament, instal·lació, connexionat i posada en servei de font d'alimentació de 130W commutada de 24Vcc controlada per microprocessador amb referència NOTIFIER i model HLS PS50. Es compon de font d'alimentació, circuit de control / senyalització i cabina metàl·lica amb capacitat per a albergar bateries de fins a 17Ah. Inclou el petit material auxiliars, qualsevol mitjà d'elevació necessari per a la instal·lació de l'element i la retirada del material sanejat. Totalment instal·lat i en servei. | #REF! | 9 | 417 | 3753
SIN-023 | Subministrament, instal·lació, connexionat i posada en servei de bateria de 12V amb referència YUASA i model PS1217. Capacitat 18Ah. Connexió per terminal faston. Inclou el petit material auxiliars, qualsevol mitjà d'elevació necessari per a la instal·lació de l'element i la retirada del material sanejat. Totalment instal·lat i en servei. | #REF! | 18 | 102 | 1836
SIN-024 | Subministrament i instal·lació de conductor tipus afumex o similar (RZ1K-AS), 0,6/1kv, 3g, 2'5mm2 per a la línia d'alimentació d'equips de PCI. La línia s'estendrà per interior de fals sostre existent i per canalització existent o sota tub corrugat en cas de no existència d'aquesta. S'inclou la connexió a la protecció de capçalera, en horari fora de l'horari laboral del dispensari i el petit material per tal de deixar-lo en funcionament, identificat i connectat amb les càrregues. Totalment instal·lat i en servei. | #REF! | 150 | 7 | 1050
SIN-025 | Subministrament i instal·lació de cable 2 x 2,5 mm² amb pantalla d'alumini i coberta de poliolefina, format per dos conductors (vermell/negre) de coure polit rígid de 2,5mm², apantallat al conjunt en alumini / polièster i amb coberta exterior de poliolefina resistent al foc (UNE50200) no propagador del foc (UNE50265-1-2) y no propagador del incendi (UNE50266), amb baixa emissió de fums (ls) (>60%) y lliure d'halògens (hf) (<0,5%) de color vermell. Diàmetre exterior de ø 8,5 mm. Inclosos elements de subjecció i mitjans mecànics d'elevació. Tot segons memòria, plànols i normativa vigent, totalment instal·lat i funcionant. | #REF! | 870 | 7.89 | 6864.3
SIN-026 | Subministrament i instal·lació de tub rígid d'acer galvanitzat, de 20 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 j, resistència a compressió de 4000 n, amb unió endollada i muntat superficialment. inclosos muntatge, accessoris tals com ràcords de connexió i grapes amb tirafondo tipus apolo . Inclosos elements de subjecció i mitjans mecànics d'elevació. Tot segons memòria, plànols i normativa vigent, totalment instal·lat i funcionant. | #REF! | 640 | 12 | 7680
SIN-027 | Subministrament i instal·lació de tub flexible corrugat de poliamida, de 20 mm de diàmetre nominal, lliure d'halògens i no propagador de flama, per fer passar cable de senyal per safata de cables de potència. Inclosos elements de subjecció i mitjans mecànics d'elevació., i petit material. Tot segons plànols, memòria i normativa vigent. | 500 | 500 | 12 | 6000
SIN-028 | Subministrament i instal·lació de tub per a conducte d'aspiració amb diàmetre exterior de 25mm i interior de 21mm i material ABS (acrilonitril-butadiè-estirè), lliure d'halògens i de material ignífug. Totalment instal·lat i en servei. | #REF! | 150 | 18.7 | 2805
SIN-029 | Subministrament i instal·lació de caixa de derivació quadrada de planxa d'acer, de 130x130 mm, amb tapa amb grau de protecció normal, i mecanitzada amb bornes wago muntada superficialment en altura, inclosos mitjans mecànics d'elevació. tot segons memòria plànols i normativa vigent. Totalment instal·lat i en servei. | #REF! | 38 | 45 | 1710
SIN-030 | Integració del nous elements / instal•lacions al telecomandament de PCI. Consta de les següents intervencions: 1. Trabajos previos - Configuración centralita ZITON 2. Trabajos en entorno de desarrollo ("batidora") - Vigiplus: parametrización de elementos en sistema grafico en planimetría actual. - Validación de la integridad de la configuración de centralita y puesto central con las herramientas de gestión - Generación de protocolo de pruebas - Verificación de planos: verificar ubicación de elementos y plano de planta con Geoportal 3. Trabajos en entorno de producción Vigiplus - Realizar copia de seguridad del proyecto previa y posterior - Actualizar Vigiplus con la configuración validada en entorno de desarrollo - Volver a ejecutar las herramientas de verificación de la integridad en entorno de producción, de forma que la base de datos en producción quede actualizada. Pruebas y puesta en marcha sistema de detección de una sala tècnica - Se incluye 1/4 jornada para prueba con contratista y 1/4 jornada para entrega a TMB, SA - Vigiplus: prueba y puesta en marcha de elementos en sistema gráfico - Verificación de la documentación entregada por el instalador: planos, inventario de otros elementos (aisladores, fuentes…), protocolos de prueba firmados, certificado legal, configuración de centralita, isometricos y configuracón de aspiraciones. - Actualización de inventario para SAP | 1 | 111 | 125 | 13875
SIN-031 | Subministrament i instal·lació de caixa per a carril DIN amb 1 punt de dades amb connector RJ45 CAT6, tipus DATWYLER IP20 o similar. Inclou totes les connexions de cablejat i tot el petit material necessària per a la seva instal·lació. Totalment instal·lat i en servei. | 50 | 2 | 90 | 180
SIN-032 | Subministrament i instal·lació de mòdul RJ45 KS-T Plus 1/8 CAT6 a instal·lar dins l’envolvent de la central d’incendis. . Inclou totes les connexions de cablejat i tot el petit material necessària per a la seva instal·lació. Totalment instal·lat i en servei. | 50 | 2 | 10 | 20
SIN-033 | Subministrament i instal·lació en safata, tub o canal de cable de 4 parells fins a 90m de coure trenats 23AWG amb apantallament global i coberta lliure d’halògens, resistent al foc i baixa emissió de fums, tipus S/FTP i categoria 6A fins a 450MHz EIA/TIA 568, marca KERPEN i referència MEGALINE 623 o similar. Totalment instal·lat i connexionat amb finalització a caixa al lloc terminal i amb connectors RJ45. Inclou els 2 connectors dels extrems tipus KEYSTONE CAT6. Inclou el muntatge i desmuntatge de sostre fals en cas necessari. Totalment instal·lat i en servei. . Inclou totes les connexions de cablejat i tot el petit material necessària per a la seva instal·lació. Totalment instal·lat i en servei. | 1000 | 1000 | 5 | 5000
SIN-034 | Tirantet de cable S/FTP CAT6 per a connexió des de la IBOX de la central d’incendis fins al mòdul RJ45. Totalment instal·lat i en servei. | 50 | 2 | 15 | 30
SIN-035 | Tirantet de cable S/FTP CAT6 per a connexió des del switch al patch panel dins les Cambres de Comunicacions. Totalment instal·lat i en servei. | 50 | 2 | 10 | 20
SIN-036 | Certificació punt de xarxa des de roseta (final) fins port del patch panel (inici). | 50 | 2 | 30 | 60
SIN-037 | Partida alçada no modificable a justificar pel desmuntatge d'elements i sanejament de les instal.lacions de les instal.lacions existents de Protecció Contra Incendis, per l'anul.lació d'aquests elements del Telecomandament de PCI (VIGIPLUS) i pel sanejament dels materials de les instal.lacions associades als elements desmuntats. |  | 2 | 300 | 600
SIN-038 | Desmuntatge i posterior muntatge de qualsevol element de les escales mecàniques necessaria per a de poder facilitar els treballs de desmuntatge i sanejament de la instal.lació de detecció per aspiració existent i el posterior muntatge en fossars de detecció òptica puntual. |  | 0 | 650 | 0
SIN-039 | Partida alçada a justificar de preu mínim no modificable per a la SEGURETAT i SALUT a l'obra, en base a l'Estudi Bàsic o Pla de Seguretat i Salut, per a la implantació i seguiment de les mesures de Seguretat i Salut a les obres abast del projecte. | 1 | 1 | 1.5 | 1401.0765
SIN-040 | Partida alçada a justificar per a CONTROL DE QUALITAT de qualsevol tipus i sobre qualsevol material d'obra de nova execució, a definir per la DO i FMB. | 1 | 1 | 1 | 934.051
SIN-041 | Partida alçada a justificar per a GESTIÓ DE RESIDUS de qualsevol tipus i sobre qualsevol material d'obra de nova execució, a definir per la DO i FMB. | 1 | 1 | 0.5 | 467.0255
SIN-042 | Partida alçada no modificable d’abonament íntegre en concepte d'AS-BUILT. Inclou l'actualització de la documentació gràfica modificada; de la certificació dels punts xarxes de la connexió de les centrals; de les legalitzacions elèctriques davant l’administració i organisme competent que inclouen projecte visat, les inspeccions inicials, els certificats d’instal·lació i l’acreditació RASIC-RECI del instal·lador; els isomètrics del detectors d’aspiració; l’inventari d’equips de PCI desmuntats a les estacions afectades pel projecte; l’inventari dels equips muntats a les estacions afectades pel projecte; certificats d’instal·lació on ha de constar la informació de l’estació, l’abast de l’actuació, número del registre de la instal·lació (RITSIC), la relació d’equips instal·lats, la seva direcció a la central i el seu número de sèrie; els registres generats pel multímetre POL-200-TS i imatges dels valors mesurats i, qualsevol altra documentació tècnica final d’obra que es generi de les instal·lacions realitzades. Aquesta partida s’abonarà al disposar de tota la documentació sense dret a abonaments parcials. | 1 | 1 | 3 | 2800.353

## LINIA_5
CODI | DESCRIPCIÓ | AMIDAMENT | AMIDAMENT | PREU | PREU TOTAL
SIN-009 | Subministrament, instal·lació, connexionat i posada en servei de central d'incendis modular amb referència NOTIFIER i model ID3000 de 4 llaços, microprocessada analògica i algorítmica per a la detecció i alarma d'incendi que monitoritza i controla individualment els elements del sistema. Amb certificat CPD EN54 part 2 i 4. Disposa de targetes de llaç microprocessades que permeten treballar en mode degradat, sobrepassant els requisits de la norma EN54, 4 circuits de sortida configurables i programables, 2 sortides de 24 Vcc per alimentar equips externs, 2 circuits d'entrada programables i 255 zones. Cada llaç pot controlar un màxim de 99 detectors analògics intel·ligents, més 99 mòduls monitors (entrada) o de control (sortida), fins a un total de 198 punts identificables individualment per llaç. Inclou aïlladors de llaç a l'entrada i sortida de cablejat de el llaç. Pot alimentar sirenes i detectors de raig a través del propi llaç SLC (segons especificacions). Disposa de pantalla gràfica de cristall líquid LCD de 240 x 64 píxels (6 línies de 40 caràcters alfanumèrics), teclat de membrana protegit amb clau d'accés a tecles de control i funcions i leds per a la visualització de l'estat de el sistema. Hi ha diferents formats i mides de cabines amb fonts d'alimentació de 3 a 7 A, per poder complir, en tot moment, els requisits de la norma EN54-14 quant a capacitat i autonomia de el sistema es refereix. Capacitat per albergar bateries segons cabina: ref 020-472-009, 2 x 12Vcc. 12Ah. i ref 020-474-009, 2 x 12Vcc. 26 Ah. Alimentació: 230V, 50Hz. Consum de corrent: 1,6A. Màxima corrent de sortida a alarma: 3A. Sortida de font auxiliar: 26 - 28Vcc / 150mA. Sortida de llaç analògic: 22,5 - 26,4Vcc / 0,5A (consulteu el programa de càlcul de bateries i de llaç). Contactes de relé: 30V / 1A. Dimensions en mm (cabina estàndard d): 500 (ample) x 400 (alt) x 153 (fons). Inclou el petit material auxiliars, qualsevol mitjà d'elevació necessari per a la instal·lació de l'element i la retirada del material sanejat. La central s'haurà de dotar de polsador d'evacuació. Totalment instal·lat i en servei. NOTA.- Si abans de l’execució d’aquesta partida NOTIFIER ha comercialitzat el model INSPIRE, substituta del model ID3000, s’haurà d’instal.lar aquesta. | #REF! | 14 | 8883 | 124362
SIN-010 | Bateries de 12V i capacitat de 24Ah amb referència NOTIFIER i model PS-1224. Es requereixen 2 unitat per central. Inclou el petit material auxiliars, qualsevol mitjà d'elevació necessari per a la instal·lació de l'element i la retirada del material sanejat. Totalment instal·lat i en servei. | #REF! | 28 | 139 | 3892
SIN-011 | Subministrament, instal·lació, connexionat i posada en servei d'ampliació a 4 llaços de central d'incendis modular amb referència NOTIFIER i model ID3000. Inclou el petit material auxiliars, qualsevol mitjà d'elevació necessari per a la instal·lació de l'element i la retirada del material sanejat. Totalment instal·lat i en servei. | 3 | 0 | 969 | 0
SIN-012 | Subministrament, instal·lació, connexionat i posada en servei de passarel·la de comunicacions (Gateway) amb referència NOTIFIER i model IBOX-MBS-NID3K, que converteix el protocol de les centrals sèrie ID en l'estàndard Modbus Server per comunicar-se via RS232 o RS485 amb equips Modbus RTU o via Ethernet a través d'RJ45 a Modbus TCP. Permet monitoritzar una única central amb 8 llaços i 99 sensors + 99 mòduls i 255 zones. Inclou el petit material auxiliars, qualsevol mitjà d'elevació necessari per a la instal·lació de l'element i la retirada del material sanejat. Totalment instal·lat i en servei. | #REF! | 14 | 2494 | 34916
SIN-013 | Subministrament, instal·lació, connexionat i posada en servei de detector òptic de fum amb aïllador incorporat, amb referència NOTIFIER i model NFXI-OPT. Detecció analògica amb algoritmes de processament de la senyals captats pel detector. Ideal per focs d'evolució lenta, amb partícules de fum visibles. Incorpora funcions de test manual i automàtic i adreçament manual (01-159). Disposa de dos leds per a la indicació d'alarma i sortida per a indicador remot. Inclou el petit material auxiliars, qualsevol mitjà d'elevació necessari per a la instal·lació de l'element i la retirada del material sanejat. Totalment instal·lat i en servei. | #REF! | 279 | 80 | 22320
SIN-014 | Subministrament, instal·lació, connexionat i posada en servei de detector tèrmic de temperatura fixa 58ºC analògic amb aïllador incorporat, amb referència NOTIFIER i model NFXI-TFIX58. Recomanat per a la detecció d'incendis en ambients on hi ha canvis bruscos de temperatura en certs períodes de temps. Incorpora funcions de test manual i automàtic i adreçament (01-159). Disposa de dos leds per a la indicació d'alarma i sortida per a indicador remot. Inclou el petit material auxiliars, qualsevol mitjà d'elevació necessari per a la instal·lació de l'element i la retirada del material sanejat. Totalment instal·lat i en servei. | #REF! | 26 | 86 | 2236
SIN-015 | Subministrament, instal·lació, connexionat i posada en servei de base estàndard de superfície per a detectors analògics de la sèrie NFX, inclou un terminal extra per connexionats dels sensors de la sèrie NFX amb aïllador referència NOTIFIER i model B501AP. Disposa d'automatisme de bloqueig i terminals de connexió per a cable de fins a 2,5 mm. Compatible amb sensors de la sèrie 500, 700 i NFX. Inclou el petit material auxiliars, qualsevol mitjà d'elevació necessari per a la instal·lació de l'element i la retirada del material sanejat. Totalment instal·lat i en servei. | 543 | 305 | 15.8 | 4819
SIN-016 | Polsador d'alarma direccionable de 01 a 159, recarregable i amb aïllador de curtcircuits incorporat amb referència NOTIFIER i model M700KAC. Inclou led d'estat, tapa de protecció contra trencament accidental i clau per a proves manuals. Inclou base model PS031W. Inclou el petit material auxiliars, qualsevol mitjà d'elevació necessari per a la instal·lació de l'element i la retirada del material sanejat. Totalment instal·lat i en servei. | #REF! | 66 | 73 | 4818
SIN-017 | Subministrament, instal·lació, connexionat i posada en servei de mòdul de sortida de control direccionable amb referència NOTIFIER i model M701 per a l'activació de sistemes de senyalització, portes, comportes tallafoc, solenoides, etc. Disposa de 1 circuit de sortida configurable, mitjançant microinterruptor, com a sortida supervisada amb RFL o en forma relé amb contactes lliures de tensió. Inclou el petit material auxiliars, qualsevol mitjà d'elevació necessari per a la instal·lació de l'element i la retirada del material sanejat. Totalment instal·lat i en servei. | #REF! | 96 | 133.8 | 12844.8
SIN-018 | Subministrament, instal·lació, connexionat i posada en servei de mòdul monitor direccionable amb 1 circuit d’entrada supervisat per a la monitorització d’equips d’alarma o senyals tècniques que disposen de contacte lliure de tensió amb referència NOTIFIER i model M710. Inclou el petit material auxiliars, qualsevol mitjà d'elevació necessari per a la instal·lació de l'element i la retirada del material sanejat. Totalment instal·lat i en servei. | #REF! | 153 | 90.8 | 13892.4
SIN-019 | Subministrament, instal·lació, connexionat i posada en servei de sirena direccionable amb flash de transparent i aïllador incorporat amb referència NOTIFIER i model WRA-RC-I02. Inclou el petit material auxiliars, qualsevol mitjà d'elevació necessari per a la instal·lació de l'element i la retirada del material sanejat. Totalment instal·lat i en servei. | #REF! | 26 | 164 | 4264
SIN-020 | Zócal amb base alta vermella per a dispositius òptic-acústics amb referència NOTIFIER i model BRR. Inclou el petit material auxiliars, qualsevol mitjà d'elevació necessari per a la instal·lació de l'element i la retirada del material sanejat. Totalment instal·lat i en servei. | #REF! | 26 | 21 | 546
SIN-021 | Subministrament, instal·lació, connexionat i posada en servei de sistema de detecció de fum per aspiració amb referència NOTIFIER i model FAAST FLEX - FLX 10 o refrència PROTECT i model PROPOINTPLUS. L'equip inclou 1 detector làser d'alta sensibilitat, un sensor de flux per ultrasò i electrònica protegida, filtre extern per a l'entrada del tub d'aspiració i dos mòduls d'entrada per a monitoritzar l'alarma i l'avaria del detector. Inclou el petit material auxiliars, qualsevol mitjà d'elevació necessari per a la instal·lació de l'element i la retirada del material sanejat. Totalment instal·lat i en servei. | #REF! | 89 | 2063 | 183607
SIN-022 | Subministrament, instal·lació, connexionat i posada en servei de font d'alimentació de 130W commutada de 24Vcc controlada per microprocessador amb referència NOTIFIER i model HLS PS50. Es compon de font d'alimentació, circuit de control / senyalització i cabina metàl·lica amb capacitat per a albergar bateries de fins a 17Ah. Inclou el petit material auxiliars, qualsevol mitjà d'elevació necessari per a la instal·lació de l'element i la retirada del material sanejat. Totalment instal·lat i en servei. | #REF! | 24 | 417 | 10008
SIN-023 | Subministrament, instal·lació, connexionat i posada en servei de bateria de 12V amb referència YUASA i model PS1217. Capacitat 18Ah. Connexió per terminal faston. Inclou el petit material auxiliars, qualsevol mitjà d'elevació necessari per a la instal·lació de l'element i la retirada del material sanejat. Totalment instal·lat i en servei. | #REF! | 48 | 102 | 4896
SIN-024 | Subministrament i instal·lació de conductor tipus afumex o similar (RZ1K-AS), 0,6/1kv, 3g, 2'5mm2 per a la línia d'alimentació d'equips de PCI. La línia s'estendrà per interior de fals sostre existent i per canalització existent o sota tub corrugat en cas de no existència d'aquesta. S'inclou la connexió a la protecció de capçalera, en horari fora de l'horari laboral del dispensari i el petit material per tal de deixar-lo en funcionament, identificat i connectat amb les càrregues. Totalment instal·lat i en servei. | #REF! | 2250 | 7 | 15750
SIN-025 | Subministrament i instal·lació de cable 2 x 2,5 mm² amb pantalla d'alumini i coberta de poliolefina, format per dos conductors (vermell/negre) de coure polit rígid de 2,5mm², apantallat al conjunt en alumini / polièster i amb coberta exterior de poliolefina resistent al foc (UNE50200) no propagador del foc (UNE50265-1-2) y no propagador del incendi (UNE50266), amb baixa emissió de fums (ls) (>60%) y lliure d'halògens (hf) (<0,5%) de color vermell. Diàmetre exterior de ø 8,5 mm. Inclosos elements de subjecció i mitjans mecànics d'elevació. Tot segons memòria, plànols i normativa vigent, totalment instal·lat i funcionant. | #REF! | 4110 | 7.89 | 32427.9
SIN-026 | Subministrament i instal·lació de tub rígid d'acer galvanitzat, de 20 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 j, resistència a compressió de 4000 n, amb unió endollada i muntat superficialment. inclosos muntatge, accessoris tals com ràcords de connexió i grapes amb tirafondo tipus apolo . Inclosos elements de subjecció i mitjans mecànics d'elevació. Tot segons memòria, plànols i normativa vigent, totalment instal·lat i funcionant. | #REF! | 2950 | 12 | 35400
SIN-027 | Subministrament i instal·lació de tub flexible corrugat de poliamida, de 20 mm de diàmetre nominal, lliure d'halògens i no propagador de flama, per fer passar cable de senyal per safata de cables de potència. Inclosos elements de subjecció i mitjans mecànics d'elevació., i petit material. Tot segons plànols, memòria i normativa vigent. | 500 | 500 | 12 | 6000
SIN-028 | Subministrament i instal·lació de tub per a conducte d'aspiració amb diàmetre exterior de 25mm i interior de 21mm i material ABS (acrilonitril-butadiè-estirè), lliure d'halògens i de material ignífug. Totalment instal·lat i en servei. | #REF! | 1625 | 18.7 | 30387.5
SIN-029 | Subministrament i instal·lació de caixa de derivació quadrada de planxa d'acer, de 130x130 mm, amb tapa amb grau de protecció normal, i mecanitzada amb bornes wago muntada superficialment en altura, inclosos mitjans mecànics d'elevació. tot segons memòria plànols i normativa vigent. Totalment instal·lat i en servei. | #REF! | 116 | 45 | 5220
SIN-030 | Integració del nous elements / instal•lacions al telecomandament de PCI. Consta de les següents intervencions: 1. Trabajos previos - Configuración centralita ZITON 2. Trabajos en entorno de desarrollo ("batidora") - Vigiplus: parametrización de elementos en sistema grafico en planimetría actual. - Validación de la integridad de la configuración de centralita y puesto central con las herramientas de gestión - Generación de protocolo de pruebas - Verificación de planos: verificar ubicación de elementos y plano de planta con Geoportal 3. Trabajos en entorno de producción Vigiplus - Realizar copia de seguridad del proyecto previa y posterior - Actualizar Vigiplus con la configuración validada en entorno de desarrollo - Volver a ejecutar las herramientas de verificación de la integridad en entorno de producción, de forma que la base de datos en producción quede actualizada. Pruebas y puesta en marcha sistema de detección de una sala tècnica - Se incluye 1/4 jornada para prueba con contratista y 1/4 jornada para entrega a TMB, SA - Vigiplus: prueba y puesta en marcha de elementos en sistema gráfico - Verificación de la documentación entregada por el instalador: planos, inventario de otros elementos (aisladores, fuentes…), protocolos de prueba firmados, certificado legal, configuración de centralita, isometricos y configuracón de aspiraciones. - Actualización de inventario para SAP | 1 | 646 | 125 | 80750
SIN-031 | Subministrament i instal·lació de caixa per a carril DIN amb 1 punt de dades amb connector RJ45 CAT6, tipus DATWYLER IP20 o similar. Inclou totes les connexions de cablejat i tot el petit material necessària per a la seva instal·lació. Totalment instal·lat i en servei. | 50 | 2 | 90 | 180
SIN-032 | Subministrament i instal·lació de mòdul RJ45 KS-T Plus 1/8 CAT6 a instal·lar dins l’envolvent de la central d’incendis. . Inclou totes les connexions de cablejat i tot el petit material necessària per a la seva instal·lació. Totalment instal·lat i en servei. | 50 | 2 | 10 | 20
SIN-033 | Subministrament i instal·lació en safata, tub o canal de cable de 4 parells fins a 90m de coure trenats 23AWG amb apantallament global i coberta lliure d’halògens, resistent al foc i baixa emissió de fums, tipus S/FTP i categoria 6A fins a 450MHz EIA/TIA 568, marca KERPEN i referència MEGALINE 623 o similar. Totalment instal·lat i connexionat amb finalització a caixa al lloc terminal i amb connectors RJ45. Inclou els 2 connectors dels extrems tipus KEYSTONE CAT6. Inclou el muntatge i desmuntatge de sostre fals en cas necessari. Totalment instal·lat i en servei. . Inclou totes les connexions de cablejat i tot el petit material necessària per a la seva instal·lació. Totalment instal·lat i en servei. | 1000 | 1000 | 5 | 5000
SIN-034 | Tirantet de cable S/FTP CAT6 per a connexió des de la IBOX de la central d’incendis fins al mòdul RJ45. Totalment instal·lat i en servei. | 50 | 2 | 15 | 30
SIN-035 | Tirantet de cable S/FTP CAT6 per a connexió des del switch al patch panel dins les Cambres de Comunicacions. Totalment instal·lat i en servei. | 50 | 2 | 10 | 20
SIN-036 | Certificació punt de xarxa des de roseta (final) fins port del patch panel (inici). | 50 | 2 | 30 | 60
SIN-037 | Partida alçada no modificable a justificar pel desmuntatge d'elements i sanejament de les instal.lacions de les instal.lacions existents de Protecció Contra Incendis, per l'anul.lació d'aquests elements del Telecomandament de PCI (VIGIPLUS) i pel sanejament dels materials de les instal.lacions associades als elements desmuntats. |  | 19 | 300 | 5700
SIN-038 | Desmuntatge i posterior muntatge de qualsevol element de les escales mecàniques necessaria per a de poder facilitar els treballs de desmuntatge i sanejament de la instal.lació de detecció per aspiració existent i el posterior muntatge en fossars de detecció òptica puntual. |  | 6 | 650 | 3900
SIN-039 | Partida alçada a justificar de preu mínim no modificable per a la SEGURETAT i SALUT a l'obra, en base a l'Estudi Bàsic o Pla de Seguretat i Salut, per a la implantació i seguiment de les mesures de Seguretat i Salut a les obres abast del projecte. | 1 | 1 | 1.5 | 9579.999
SIN-040 | Partida alçada a justificar per a CONTROL DE QUALITAT de qualsevol tipus i sobre qualsevol material d'obra de nova execució, a definir per la DO i FMB. | 1 | 1 | 1 | 6386.666
SIN-041 | Partida alçada a justificar per a GESTIÓ DE RESIDUS de qualsevol tipus i sobre qualsevol material d'obra de nova execució, a definir per la DO i FMB. | 1 | 1 | 0.5 | 3193.333
SIN-042 | Partida alçada no modificable d’abonament íntegre en concepte d'AS-BUILT. Inclou l'actualització de la documentació gràfica modificada; de la certificació dels punts xarxes de la connexió de les centrals; de les legalitzacions elèctriques davant l’administració i organisme competent que inclouen projecte visat, les inspeccions inicials, els certificats d’instal·lació i l’acreditació RASIC-RECI del instal·lador; els isomètrics del detectors d’aspiració; l’inventari d’equips de PCI desmuntats a les estacions afectades pel projecte; l’inventari dels equips muntats a les estacions afectades pel projecte; certificats d’instal·lació on ha de constar la informació de l’estació, l’abast de l’actuació, número del registre de la instal·lació (RITSIC), la relació d’equips instal·lats, la seva direcció a la central i el seu número de sèrie; els registres generats pel multímetre POL-200-TS i imatges dels valors mesurats i, qualsevol altra documentació tècnica final d’obra que es generi de les instal·lacions realitzades. Aquesta partida s’abonarà al disposar de tota la documentació sense dret a abonaments parcials. | 1 | 1 | 3 | 19157.598

## TALLERS
CODI | DESCRIPCIÓ | AMIDAMENT | AMIDAMENT | PREU | PREU TOTAL
SIN-009 | Subministrament, instal·lació, connexionat i posada en servei de central d'incendis modular amb referència NOTIFIER i model ID3000 de 4 llaços, microprocessada analògica i algorítmica per a la detecció i alarma d'incendi que monitoritza i controla individualment els elements del sistema. Amb certificat CPD EN54 part 2 i 4. Disposa de targetes de llaç microprocessades que permeten treballar en mode degradat, sobrepassant els requisits de la norma EN54, 4 circuits de sortida configurables i programables, 2 sortides de 24 Vcc per alimentar equips externs, 2 circuits d'entrada programables i 255 zones. Cada llaç pot controlar un màxim de 99 detectors analògics intel·ligents, més 99 mòduls monitors (entrada) o de control (sortida), fins a un total de 198 punts identificables individualment per llaç. Inclou aïlladors de llaç a l'entrada i sortida de cablejat de el llaç. Pot alimentar sirenes i detectors de raig a través del propi llaç SLC (segons especificacions). Disposa de pantalla gràfica de cristall líquid LCD de 240 x 64 píxels (6 línies de 40 caràcters alfanumèrics), teclat de membrana protegit amb clau d'accés a tecles de control i funcions i leds per a la visualització de l'estat de el sistema. Hi ha diferents formats i mides de cabines amb fonts d'alimentació de 3 a 7 A, per poder complir, en tot moment, els requisits de la norma EN54-14 quant a capacitat i autonomia de el sistema es refereix. Capacitat per albergar bateries segons cabina: ref 020-472-009, 2 x 12Vcc. 12Ah. i ref 020-474-009, 2 x 12Vcc. 26 Ah. Alimentació: 230V, 50Hz. Consum de corrent: 1,6A. Màxima corrent de sortida a alarma: 3A. Sortida de font auxiliar: 26 - 28Vcc / 150mA. Sortida de llaç analògic: 22,5 - 26,4Vcc / 0,5A (consulteu el programa de càlcul de bateries i de llaç). Contactes de relé: 30V / 1A. Dimensions en mm (cabina estàndard d): 500 (ample) x 400 (alt) x 153 (fons). Inclou el petit material auxiliars, qualsevol mitjà d'elevació necessari per a la instal·lació de l'element i la retirada del material sanejat. La central s'haurà de dotar de polsador d'evacuació. Totalment instal·lat i en servei. NOTA.- Si abans de l’execució d’aquesta partida NOTIFIER ha comercialitzat el model INSPIRE, substituta del model ID3000, s’haurà d’instal.lar aquesta. | #REF! | 0 | 8883 | 0
SIN-010 | Bateries de 12V i capacitat de 24Ah amb referència NOTIFIER i model PS-1224. Es requereixen 2 unitat per central. Inclou el petit material auxiliars, qualsevol mitjà d'elevació necessari per a la instal·lació de l'element i la retirada del material sanejat. Totalment instal·lat i en servei. | #REF! | 0 | 139 | 0
SIN-011 | Subministrament, instal·lació, connexionat i posada en servei d'ampliació a 4 llaços de central d'incendis modular amb referència NOTIFIER i model ID3000. Inclou el petit material auxiliars, qualsevol mitjà d'elevació necessari per a la instal·lació de l'element i la retirada del material sanejat. Totalment instal·lat i en servei. | 3 | 0 | 969 | 0
SIN-012 | Subministrament, instal·lació, connexionat i posada en servei de passarel·la de comunicacions (Gateway) amb referència NOTIFIER i model IBOX-MBS-NID3K, que converteix el protocol de les centrals sèrie ID en l'estàndard Modbus Server per comunicar-se via RS232 o RS485 amb equips Modbus RTU o via Ethernet a través d'RJ45 a Modbus TCP. Permet monitoritzar una única central amb 8 llaços i 99 sensors + 99 mòduls i 255 zones. Inclou el petit material auxiliars, qualsevol mitjà d'elevació necessari per a la instal·lació de l'element i la retirada del material sanejat. Totalment instal·lat i en servei. | #REF! | 0 | 2494 | 0
SIN-013 | Subministrament, instal·lació, connexionat i posada en servei de detector òptic de fum amb aïllador incorporat, amb referència NOTIFIER i model NFXI-OPT. Detecció analògica amb algoritmes de processament de la senyals captats pel detector. Ideal per focs d'evolució lenta, amb partícules de fum visibles. Incorpora funcions de test manual i automàtic i adreçament manual (01-159). Disposa de dos leds per a la indicació d'alarma i sortida per a indicador remot. Inclou el petit material auxiliars, qualsevol mitjà d'elevació necessari per a la instal·lació de l'element i la retirada del material sanejat. Totalment instal·lat i en servei. | #REF! | 0 | 80 | 0
SIN-014 | Subministrament, instal·lació, connexionat i posada en servei de detector tèrmic de temperatura fixa 58ºC analògic amb aïllador incorporat, amb referència NOTIFIER i model NFXI-TFIX58. Recomanat per a la detecció d'incendis en ambients on hi ha canvis bruscos de temperatura en certs períodes de temps. Incorpora funcions de test manual i automàtic i adreçament (01-159). Disposa de dos leds per a la indicació d'alarma i sortida per a indicador remot. Inclou el petit material auxiliars, qualsevol mitjà d'elevació necessari per a la instal·lació de l'element i la retirada del material sanejat. Totalment instal·lat i en servei. | #REF! | 0 | 86 | 0
SIN-015 | Subministrament, instal·lació, connexionat i posada en servei de base estàndard de superfície per a detectors analògics de la sèrie NFX, inclou un terminal extra per connexionats dels sensors de la sèrie NFX amb aïllador referència NOTIFIER i model B501AP. Disposa d'automatisme de bloqueig i terminals de connexió per a cable de fins a 2,5 mm. Compatible amb sensors de la sèrie 500, 700 i NFX. Inclou el petit material auxiliars, qualsevol mitjà d'elevació necessari per a la instal·lació de l'element i la retirada del material sanejat. Totalment instal·lat i en servei. | 543 | 0 | 15.8 | 0
SIN-016 | Polsador d'alarma direccionable de 01 a 159, recarregable i amb aïllador de curtcircuits incorporat amb referència NOTIFIER i model M700KAC. Inclou led d'estat, tapa de protecció contra trencament accidental i clau per a proves manuals. Inclou base model PS031W. Inclou el petit material auxiliars, qualsevol mitjà d'elevació necessari per a la instal·lació de l'element i la retirada del material sanejat. Totalment instal·lat i en servei. | #REF! | 0 | 73 | 0
SIN-017 | Subministrament, instal·lació, connexionat i posada en servei de mòdul de sortida de control direccionable amb referència NOTIFIER i model M701 per a l'activació de sistemes de senyalització, portes, comportes tallafoc, solenoides, etc. Disposa de 1 circuit de sortida configurable, mitjançant microinterruptor, com a sortida supervisada amb RFL o en forma relé amb contactes lliures de tensió. Inclou el petit material auxiliars, qualsevol mitjà d'elevació necessari per a la instal·lació de l'element i la retirada del material sanejat. Totalment instal·lat i en servei. | #REF! | 0 | 133.8 | 0
SIN-018 | Subministrament, instal·lació, connexionat i posada en servei de mòdul monitor direccionable amb 1 circuit d’entrada supervisat per a la monitorització d’equips d’alarma o senyals tècniques que disposen de contacte lliure de tensió amb referència NOTIFIER i model M710. Inclou el petit material auxiliars, qualsevol mitjà d'elevació necessari per a la instal·lació de l'element i la retirada del material sanejat. Totalment instal·lat i en servei. | #REF! | 12 | 90.8 | 1089.6
SIN-019 | Subministrament, instal·lació, connexionat i posada en servei de sirena direccionable amb flash de transparent i aïllador incorporat amb referència NOTIFIER i model WRA-RC-I02. Inclou el petit material auxiliars, qualsevol mitjà d'elevació necessari per a la instal·lació de l'element i la retirada del material sanejat. Totalment instal·lat i en servei. | #REF! | 0 | 164 | 0
SIN-020 | Zócal amb base alta vermella per a dispositius òptic-acústics amb referència NOTIFIER i model BRR. Inclou el petit material auxiliars, qualsevol mitjà d'elevació necessari per a la instal·lació de l'element i la retirada del material sanejat. Totalment instal·lat i en servei. | #REF! | 0 | 21 | 0
SIN-021 | Subministrament, instal·lació, connexionat i posada en servei de sistema de detecció de fum per aspiració amb referència NOTIFIER i model FAAST FLEX - FLX 10 o refrència PROTECT i model PROPOINTPLUS. L'equip inclou 1 detector làser d'alta sensibilitat, un sensor de flux per ultrasò i electrònica protegida, filtre extern per a l'entrada del tub d'aspiració i dos mòduls d'entrada per a monitoritzar l'alarma i l'avaria del detector. Inclou el petit material auxiliars, qualsevol mitjà d'elevació necessari per a la instal·lació de l'element i la retirada del material sanejat. Totalment instal·lat i en servei. | #REF! | 6 | 2063 | 12378
SIN-022 | Subministrament, instal·lació, connexionat i posada en servei de font d'alimentació de 130W commutada de 24Vcc controlada per microprocessador amb referència NOTIFIER i model HLS PS50. Es compon de font d'alimentació, circuit de control / senyalització i cabina metàl·lica amb capacitat per a albergar bateries de fins a 17Ah. Inclou el petit material auxiliars, qualsevol mitjà d'elevació necessari per a la instal·lació de l'element i la retirada del material sanejat. Totalment instal·lat i en servei. | #REF! | 4 | 417 | 1668
SIN-023 | Subministrament, instal·lació, connexionat i posada en servei de bateria de 12V amb referència YUASA i model PS1217. Capacitat 18Ah. Connexió per terminal faston. Inclou el petit material auxiliars, qualsevol mitjà d'elevació necessari per a la instal·lació de l'element i la retirada del material sanejat. Totalment instal·lat i en servei. | #REF! | 8 | 102 | 816
SIN-024 | Subministrament i instal·lació de conductor tipus afumex o similar (RZ1K-AS), 0,6/1kv, 3g, 2'5mm2 per a la línia d'alimentació d'equips de PCI. La línia s'estendrà per interior de fals sostre existent i per canalització existent o sota tub corrugat en cas de no existència d'aquesta. S'inclou la connexió a la protecció de capçalera, en horari fora de l'horari laboral del dispensari i el petit material per tal de deixar-lo en funcionament, identificat i connectat amb les càrregues. Totalment instal·lat i en servei. | #REF! | 400 | 7 | 2800
SIN-025 | Subministrament i instal·lació de cable 2 x 2,5 mm² amb pantalla d'alumini i coberta de poliolefina, format per dos conductors (vermell/negre) de coure polit rígid de 2,5mm², apantallat al conjunt en alumini / polièster i amb coberta exterior de poliolefina resistent al foc (UNE50200) no propagador del foc (UNE50265-1-2) y no propagador del incendi (UNE50266), amb baixa emissió de fums (ls) (>60%) y lliure d'halògens (hf) (<0,5%) de color vermell. Diàmetre exterior de ø 8,5 mm. Inclosos elements de subjecció i mitjans mecànics d'elevació. Tot segons memòria, plànols i normativa vigent, totalment instal·lat i funcionant. | #REF! | 600 | 7.89 | 4734
SIN-026 | Subministrament i instal·lació de tub rígid d'acer galvanitzat, de 20 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 j, resistència a compressió de 4000 n, amb unió endollada i muntat superficialment. inclosos muntatge, accessoris tals com ràcords de connexió i grapes amb tirafondo tipus apolo . Inclosos elements de subjecció i mitjans mecànics d'elevació. Tot segons memòria, plànols i normativa vigent, totalment instal·lat i funcionant. | #REF! | 400 | 12 | 4800
SIN-027 | Subministrament i instal·lació de tub flexible corrugat de poliamida, de 20 mm de diàmetre nominal, lliure d'halògens i no propagador de flama, per fer passar cable de senyal per safata de cables de potència. Inclosos elements de subjecció i mitjans mecànics d'elevació., i petit material. Tot segons plànols, memòria i normativa vigent. | 500 | 500 | 12 | 6000
SIN-028 | Subministrament i instal·lació de tub per a conducte d'aspiració amb diàmetre exterior de 25mm i interior de 21mm i material ABS (acrilonitril-butadiè-estirè), lliure d'halògens i de material ignífug. Totalment instal·lat i en servei. | #REF! | 100 | 18.7 | 1870
SIN-029 | Subministrament i instal·lació de caixa de derivació quadrada de planxa d'acer, de 130x130 mm, amb tapa amb grau de protecció normal, i mecanitzada amb bornes wago muntada superficialment en altura, inclosos mitjans mecànics d'elevació. tot segons memòria plànols i normativa vigent. Totalment instal·lat i en servei. | #REF! | 8 | 45 | 360
SIN-030 | Suministro e instalación de presostatos cilindros |  | 5 | 266.08 | 1330.4
| Suministro e instalación de traductores de presión en tubería inox 30 |  | 2 | 1046.43 | 2092.86
| Suministro e instalación de control llenado y niveles depósito |  | 2 | 1046.43 | 2092.86
| Suministro e instalación de material para Retrofit cambio bomba jockey hidroneumática a bomba jockey eléctrica para equipo GPU. Incluyendo presostatos control 20 bares y 80 bares para montaje bloque salida GPU existente (bloque 4 salidas, con reducciones 3/8M-1/8H).Incluye pequeño material para instalación, cableado de los presostatos y señal del cuadro de control. Incluye 10 metros cable para alimentación motor al cuadro. La alimentación del sistema es a 220 V y el conexionado hidráulico de la bomba se plantea con curvado de tubería. Se incluye válvula hidráulica de activación del sistema para sustitución de la existente. NO SE INCLUYE ALIMENTACIÓN A 220V, SERÁ APORTADA POR EL CLIENTE |  | 1 | 9696.43 | 9696.43
| Suministro e instalación de módulo A45E-2 Mini-Módulo analógico Serie A de 1 entrada multipropósito para la supervisión de equipos. Diseñado para la supervisión de equipos externos que dispongan de un contacto NA. Se incluye caja de superficie doble |  | 8 | 98.58 | 788.64
| Verificació, proves i modificació del software corresponent a la central d'incendis a nivell local, incloent llicencies, programació, sinóptics, parametrització i proves, incloent-hi plusos per l'execució dels treballs en horari nocturn i reduït. inclosa verificació mitjançant eina de revisió de programari pròpia d'fmb. |  | 1 | 1108.58 | 1108.58
| Verificació, proves i modificació del software corresponent a la central d'incendis per tal d'integrar-la amb els seus elements al telemando d'fmb o lloc central del sistema d'incendis (vigiplus), incloent llicencies, programació, sinóptics, parametrització i proves, incloent-hi plusos per l'execució dels treballs en horari nocturn i reduït. inclosa verificació mitjançant eina de revisió de programari pròpia d'fmb. |  | 1 | 1857.15 | 1857.15
| Tub d'acer galvanitzat per a pas de cables, de 25 mm de diàmetre exterior, roscat, per a instal·lació de superfície, amb part proporcional de suports i accessoris inclòs transport a obra, incloent-hi plusos per l'execució dels treballs en horari nocturn i reduït. |  | 20 | 12.86 | 257.2
| Caixa de derivació quadrada de xapa d'acer embutida amb tractament superficial de pintura epoxi, de 150x150x68 mm, i borns tipus clema-cep de wago o equivalent, incloses premsaestopes i material auxiliar de fixació i ancoratge, incloent-hi plusos per l'execució dels treballs en horari nocturn i reduït. |  | 4 | 46.43 | 185.72
SIN-031 | Integració del nous elements / instal•lacions al telecomandament de PCI. Consta de les següents intervencions: 1. Trabajos previos - Configuración centralita ZITON 2. Trabajos en entorno de desarrollo ("batidora") - Vigiplus: parametrización de elementos en sistema grafico en planimetría actual. - Validación de la integridad de la configuración de centralita y puesto central con las herramientas de gestión - Generación de protocolo de pruebas - Verificación de planos: verificar ubicación de elementos y plano de planta con Geoportal 3. Trabajos en entorno de producción Vigiplus - Realizar copia de seguridad del proyecto previa y posterior - Actualizar Vigiplus con la configuración validada en entorno de desarrollo - Volver a ejecutar las herramientas de verificación de la integridad en entorno de producción, de forma que la base de datos en producción quede actualizada. Pruebas y puesta en marcha sistema de detección de una sala tècnica - Se incluye 1/4 jornada para prueba con contratista y 1/4 jornada para entrega a TMB, SA - Vigiplus: prueba y puesta en marcha de elementos en sistema gráfico - Verificación de la documentación entregada por el instalador: planos, inventario de otros elementos (aisladores, fuentes…), protocolos de prueba firmados, certificado legal, configuración de centralita, isometricos y configuracón de aspiraciones. - Actualización de inventario para SAP | 1 | 12 | 125 | 1500
SIN-032 | Subministrament i instal·lació de caixa per a carril DIN amb 1 punt de dades amb connector RJ45 CAT6, tipus DATWYLER IP20 o similar. Inclou totes les connexions de cablejat i tot el petit material necessària per a la seva instal·lació. Totalment instal·lat i en servei. | 50 | 0 | 90 | 0
SIN-033 | Subministrament i instal·lació de mòdul RJ45 KS-T Plus 1/8 CAT6 a instal·lar dins l’envolvent de la central d’incendis. . Inclou totes les connexions de cablejat i tot el petit material necessària per a la seva instal·lació. Totalment instal·lat i en servei. | 50 | 0 | 10 | 0
SIN-034 | Subministrament i instal·lació en safata, tub o canal de cable de 4 parells fins a 90m de coure trenats 23AWG amb apantallament global i coberta lliure d’halògens, resistent al foc i baixa emissió de fums, tipus S/FTP i categoria 6A fins a 450MHz EIA/TIA 568, marca KERPEN i referència MEGALINE 623 o similar. Totalment instal·lat i connexionat amb finalització a caixa al lloc terminal i amb connectors RJ45. Inclou els 2 connectors dels extrems tipus KEYSTONE CAT6. Inclou el muntatge i desmuntatge de sostre fals en cas necessari. Totalment instal·lat i en servei. . Inclou totes les connexions de cablejat i tot el petit material necessària per a la seva instal·lació. Totalment instal·lat i en servei. | 1000 | 0 | 5 | 0
SIN-035 | Tirantet de cable S/FTP CAT6 per a connexió des de la IBOX de la central d’incendis fins al mòdul RJ45. Totalment instal·lat i en servei. | 50 | 0 | 15 | 0
SIN-036 | Tirantet de cable S/FTP CAT6 per a connexió des del switch al patch panel dins les Cambres de Comunicacions. Totalment instal·lat i en servei. | 50 | 0 | 10 | 0
SIN-037 | Certificació punt de xarxa des de roseta (final) fins port del patch panel (inici). | 50 | 0 | 30 | 0
SIN-038 | Partida alçada no modificable a justificar pel desmuntatge d'elements i sanejament de les instal.lacions de les instal.lacions existents de Protecció Contra Incendis, per l'anul.lació d'aquests elements del Telecomandament de PCI (VIGIPLUS) i pel sanejament dels materials de les instal.lacions associades als elements desmuntats. |  | 1 | 300 | 300
SIN-039 | Desmuntatge i posterior muntatge de qualsevol element de les escales mecàniques necessaria per a de poder facilitar els treballs de desmuntatge i sanejament de la instal.lació de detecció per aspiració existent i el posterior muntatge en fossars de detecció òptica puntual. |  | 0 | 650 | 0
SIN-040 | Partida alçada a justificar de preu mínim no modificable per a la SEGURETAT i SALUT a l'obra, en base a l'Estudi Bàsic o Pla de Seguretat i Salut, per a la implantació i seguiment de les mesures de Seguretat i Salut a les obres abast del projecte. | 1 | 1 | 1.5 | 861.3816
SIN-041 | Partida alçada a justificar per a CONTROL DE QUALITAT de qualsevol tipus i sobre qualsevol material d'obra de nova execució, a definir per la DO i FMB. | 1 | 1 | 1 | 574.2544
SIN-042 | Partida alçada a justificar per a GESTIÓ DE RESIDUS de qualsevol tipus i sobre qualsevol material d'obra de nova execució, a definir per la DO i FMB. | 1 | 1 | 0.5 | 287.1272
SIN-043 | Partida alçada no modificable d’abonament íntegre en concepte d'AS-BUILT. Inclou l'actualització de la documentació gràfica modificada; de la certificació dels punts xarxes de la connexió de les centrals; de les legalitzacions elèctriques davant l’administració i organisme competent que inclouen projecte visat, les inspeccions inicials, els certificats d’instal·lació i l’acreditació RASIC-RECI del instal·lador; els isomètrics del detectors d’aspiració; l’inventari d’equips de PCI desmuntats a les estacions afectades pel projecte; l’inventari dels equips muntats a les estacions afectades pel projecte; certificats d’instal·lació on ha de constar la informació de l’estació, l’abast de l’actuació, número del registre de la instal·lació (RITSIC), la relació d’equips instal·lats, la seva direcció a la central i el seu número de sèrie; els registres generats pel multímetre POL-200-TS i imatges dels valors mesurats i, qualsevol altra documentació tècnica final d’obra que es generi de les instal·lacions realitzades. Aquesta partida s’abonarà al disposar de tota la documentació sense dret a abonaments parcials. | 1 | 1 | 3 | 1722.7632