## Tasques
#VALUE!
Projecte de serveis: Licitació Manteniment Integral 2025
Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya(ICGC) |  |  | Municipi: | Barcelona
15/10/2025 |  |  | Província: | Barcelona
(MONTJUIC) Seu Montjuic |  |  | Instal·lació
|  |  | Comunitat Autònoma: | Cataluña
|  |  | Àrea Metropolitana: | Barcelona
|  |  | País: | España
Tipus | Ordre Línia | Nombre Línea | Estat | Código estándar | Nombre estándar / Tipología de zona | Codi gamma | Codi tasca | Descripción tarea | Configuració | Unidad de medida | Periodicitat | Nivell | Tipus | Normativa | Tipus de recurs assignat | Tiempo por unidad y tarea (segundos) | Unitats | Inventario - m2 | Tiempo Total para todas las unidades y por tarea (segundos) | Número de veces al año que se realiza la tarea - (Si la periodicidad es superior a Anual, se realiza el cálculo como si debiese ser realizada este mismo año) | Tiempo Total Anual (segundos) | Coste / Hora (Euros) | Coste Total Anual (Euros) | Subtotal por Estándar / Tipología (Euros) | Total por Línea (Euros)
Revisió | BT-GE-001 | Grup Electrogen A | Grup Electrogen | E-011 | Grup electrogen dièsel | BT-GE-001.004 | BT-GE-001.004.001 | Greixatge general. | Sí / No |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Empresa Especialista Grup Electrogen | 900 | 2 |  | 1800 | 1 | 1800 | 120 | 60
Revisió | BT-GE-001 | Grup Electrogen A | Grup Electrogen | E-011 | Grup electrogen dièsel | BT-GE-001.004 | BT-GE-001.004.002 | Verificar l'estat i el canvi de l'oli del motor. | Sí / No |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Empresa Especialista Grup Electrogen | 900 | 2 |  | 1800 | 1 | 1800 | 120 | 60
Revisió | BT-GE-001 | Grup Electrogen A | Grup Electrogen | E-011 | Grup electrogen dièsel | BT-GE-001.004 | BT-GE-001.004.003 | Verifiqueu l'estat i canvieu el filtre de combustible. | Sí / No |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Empresa Especialista Grup Electrogen | 900 | 2 |  | 1800 | 1 | 1800 | 120 | 60
Revisió | BT-GE-001 | Grup Electrogen A | Grup Electrogen | E-011 | Grup electrogen dièsel | BT-GE-001.004 | BT-GE-001.004.004 | Drenar el circuit primari de gasoil i encebar el circuit de combustible. | Sí / No |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Empresa Especialista Grup Electrogen | 1200 | 2 |  | 2400 | 1 | 2400 | 120 | 80
Revisió | BT-GE-001 | Grup Electrogen A | Grup Electrogen | E-011 | Grup electrogen dièsel | BT-GE-001.004 | BT-GE-001.004.005 | Verificar l'estat i la neteja dels injectors. | Sí / No |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Empresa Especialista Grup Electrogen | 1200 | 2 |  | 2400 | 1 | 2400 | 120 | 80
Revisió | BT-GE-001 | Grup Electrogen A | Grup Electrogen | E-011 | Grup electrogen dièsel | BT-GE-001.004 | BT-GE-001.004.006 | Reglar les vàlvules. | Sí / No |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Empresa Especialista Grup Electrogen | 1200 | 2 |  | 2400 | 1 | 2400 | 120 | 80
Revisió | BT-GE-001 | Grup Electrogen A | Grup Electrogen | E-011 | Grup electrogen dièsel | BT-GE-001.004 | BT-GE-001.004.007 | Netejar el col·lector. | Sí / No |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Empresa Especialista Grup Electrogen | 1200 | 2 |  | 2400 | 1 | 2400 | 120 | 80
Revisió | BT-GE-001 | Grup Electrogen A | Grup Electrogen | E-011 | Grup electrogen dièsel | BT-GE-001.004 | BT-GE-001.004.008 | Verificar i ajustar les escombretes del motor d'arrencada i del generador de càrrega de bateries. | Sí / No |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Empresa Especialista Grup Electrogen | 1200 | 2 |  | 2400 | 1 | 2400 | 120 | 80
Revisió | BT-GE-001 | Grup Electrogen A | Grup Electrogen | E-011 | Grup electrogen dièsel | BT-GE-001.004 | BT-GE-001.004.009 | Neteja general del grup. | Sí / No |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Empresa Especialista Grup Electrogen | 1200 | 2 |  | 2400 | 1 | 2400 | 120 | 80
Revisió | BT-GE-001 | Grup Electrogen A | Grup Electrogen | E-011 | Grup electrogen dièsel | BT-GE-001.004 | BT-GE-001.004.010 | Realització de la prova de funcionament del grup en càrrega segons la gamma mensual. | Sí / No |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Empresa Especialista Grup Electrogen | 1200 | 2 |  | 2400 | 1 | 2400 | 120 | 80
Revisió | BT-GE-001 | Grup Electrogen A | Grup Electrogen | E-011 | Grup electrogen dièsel | BT-GE-001.004 | BT-GE-001.004.011 | Verificar la situació dels elements d'admissió i fuita: línies i filtres, oli a la fuita, fuites, drenatge, etc. | Sí / No |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Empresa Especialista Grup Electrogen | 300 | 2 |  | 600 | 1 | 600 | 120 | 20
Revisió | BT-GE-001 | Grup Electrogen A | Grup Electrogen | E-011 | Grup electrogen dièsel | BT-GE-001.004 | BT-GE-001.004.012 | Verificar els elements de refrigeració: Escalfador aigua bloc, indicador de temperatura, anticorrosiu i PH, estat i tensió de corretges, fuites d'aigua, oli a la refrigerant, taps Zinc-corrosió i nivell d'aigua. | Sí / No |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Empresa Especialista Grup Electrogen | 600 | 2 |  | 1200 | 1 | 1200 | 120 | 40
Revisió | BT-GE-001 | Grup Electrogen A | Grup Electrogen | E-011 | Grup electrogen dièsel | BT-GE-001.004 | BT-GE-001.004.013 | Verificar els elements de lubricació: Respiradors, filtres, fuites, consum d'oli, refrigerant en oli i nivell d'oli. | Sí / No |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Empresa Especialista Grup Electrogen | 600 | 2 |  | 1200 | 1 | 1200 | 120 | 40
Revisió | BT-GE-001 | Grup Electrogen A | Grup Electrogen | E-011 | Grup electrogen dièsel | BT-GE-001.004 | BT-GE-001.004.014 | Verificar injecció: Filtres, decantador drenatge, fuites de combustible, arrencada en fred i fum de fuita. | Sí / No |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Empresa Especialista Grup Electrogen | 600 | 2 |  | 1200 | 1 | 1200 | 120 | 40
Revisió | BT-GE-001 | Grup Electrogen A | Grup Electrogen | E-011 | Grup electrogen dièsel | BT-GE-001.004 | BT-GE-001.004.015 | Verificar el funcionament del sistema elèctric (motor): Estat bateries i borns, Càrrega alternat/dinamo, instal·lació elèctrica/cablejat, motor d'arrencada, indicadors, llums en panell, funcionament d'alarmes, botzines. | Sí / No |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Empresa Especialista Grup Electrogen | 1200 | 2 |  | 2400 | 1 | 2400 | 120 | 80
Revisió | BT-GE-001 | Grup Electrogen A | Grup Electrogen | E-011 | Grup electrogen dièsel | BT-GE-001.004 | BT-GE-001.004.016 | Verificar alternat: Estat neteja anells col·lector, connexions elèctriques, desgast escombretes generador, excitació generador, tensió i freqüència en càrrega i buit, greixar rodaments. | Sí / No |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Empresa Especialista Grup Electrogen | 1500 | 2 |  | 3000 | 1 | 3000 | 120 | 100
Revisió | BT-GE-001 | Grup Electrogen A | Grup Electrogen | E-011 | Grup electrogen dièsel | BT-GE-001.004 | BT-GE-001.004.017 | Verificar el quadre: Neteja exterior i elements mòbils, resistència de calefacció, alarma temperatura aigua, alarma de sobrevelocitat, alarma de pressió d'oli, alarma de parada automàtica, contactors i relés, programació arrencada, programació parada d'emergència i contactors xarxa i grups. | Sí / No |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Empresa Especialista Grup Electrogen | 600 | 2 |  | 1200 | 1 | 1200 | 120 | 40 | 1100 | 1100
Revisió | BT-GSL-102 | Revisió Dipòsit Gasoil Aeri Amb Projecte 5A | Baixa Tensió | E-006 | Dipòsit de gasoil aeri (Amb Projecte) | BT-DG-001.002 | BT-DG-001.002.001 | Verificar l'estat general de la instal·lació i de tots els elements: cubes, fonamentació dels tancs, tancaments, drenatges, bombes, equips, instal·lacions auxiliars… | Sí / No |  | 5A (Cada cinco años) | Normativa | Preventiva | RIP | Empresa Homologada Instal·lacions Petrolíferes | 900 | 1 |  | 900 | 1 | 900 | 90 | 22.5
Revisió | BT-GSL-102 | Revisió Dipòsit Gasoil Aeri Amb Projecte 5A | Baixa Tensió | E-006 | Dipòsit de gasoil aeri (Amb Projecte) | BT-DG-001.002 | BT-DG-001.002.002 | Verificar, si n'hi ha, la posada a terra i la continuïtat elèctrica dels conductes i la resta d'elements metàl·lics. | Sí / No |  | 5A (Cada cinco años) | Normativa | Preventiva | RIP | Empresa Homologada Instal·lacions Petrolíferes | 300 | 1 |  | 300 | 1 | 300 | 90 | 7.5
Revisió | BT-GSL-102 | Revisió Dipòsit Gasoil Aeri Amb Projecte 5A | Baixa Tensió | E-006 | Dipòsit de gasoil aeri (Amb Projecte) | BT-DG-001.002 | BT-DG-001.002.003 | Comprovar el correcte estat d'assortidors, mànegues i equips de tràfec. | Sí / No |  | 5A (Cada cinco años) | Normativa | Preventiva | RIP | Empresa Homologada Instal·lacions Petrolíferes | 300 | 1 |  | 300 | 1 | 300 | 90 | 7.5
Revisió | BT-GSL-102 | Revisió Dipòsit Gasoil Aeri Amb Projecte 5A | Baixa Tensió | E-006 | Dipòsit de gasoil aeri (Amb Projecte) | BT-DG-001.002 | BT-DG-001.002.004 | En tancs i canonades, comprovar l'estat de les parets i el mesurament de gruixos si s'observa algun deteriorament en el moment de la revisió. | Sí / No |  | 5A (Cada cinco años) | Normativa | Preventiva | RIP | Empresa Homologada Instal·lacions Petrolíferes | 1200 | 1 |  | 1200 | 1 | 1200 | 90 | 30 | 67.5 | 67.5
Revisió | BT-IEX-002 | Il·luminació exterior A | Baixa Tensió | E-530 | Il·luminació exterior < 1 kW | BT-IEX-002.001 | BT-IEX-002.001.001 | Neteja a fons de tots els elements. | Sí / No |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Electricitat | 600 | 18 |  | 10800 | 1 | 10800 | 35 | 105
Revisió | BT-IEX-002 | Il·luminació exterior A | Baixa Tensió | E-530 | Il·luminació exterior < 1 kW | BT-IEX-002.001 | BT-IEX-002.001.002 | Verificació de cablejat, connexions elèctriques i accessoris com ara encebadors, transformadors, preses de terra etc. | Sí / No |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Electricitat | 600 | 18 |  | 10800 | 1 | 10800 | 35 | 105
Revisió | BT-IEX-002 | Il·luminació exterior A | Baixa Tensió | E-530 | Il·luminació exterior < 1 kW | BT-IEX-002.001 | BT-IEX-002.001.003 | Inspeccionar l'estat de les fixacions, làmpades i lluminàries. | Sí / No |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Electricitat | 600 | 18 |  | 10800 | 1 | 10800 | 35 | 105
Revisió | BT-IEX-002 | Il·luminació exterior A | Baixa Tensió | E-530 | Il·luminació exterior < 1 kW | BT-IEX-002.001 | BT-IEX-002.001.004 | Per a aquells elements que disposin de transformadors, comprovar-ne el funcionament. | Sí / No |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Electricitat | 600 | 18 |  | 10800 | 1 | 10800 | 35 | 105 | 420 | 420
Revisió | BT-ILE-003 | Il·luminació d'emergència i senyalització 3M | Baixa Tensió | E-016 | Il·luminació d'emergència i senyalització | BT-ILE-001.001 | BT-ILE-001.001.001 | Comprovació del correcte estat dels panells informatius i de la seva il·luminació si escau. | Sí / No |  | 3M (Trimestral) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Electricitat | 90 | 335 |  | 30150 | 4 | 120600 | 35 | 1172.5
Revisió | BT-ILE-003 | Il·luminació d'emergència i senyalització 3M | Baixa Tensió | E-016 | Il·luminació d'emergència i senyalització | BT-ILE-001.001 | BT-ILE-001.001.002 | Comprovació del funcionament correcte del pilot de senyalització. | Sí / No |  | 3M (Trimestral) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Electricitat | 90 | 335 |  | 30150 | 4 | 120600 | 35 | 1172.5
Revisió | BT-ILE-003 | Il·luminació d'emergència i senyalització 3M | Baixa Tensió | E-016 | Il·luminació d'emergència i senyalització | BT-ILE-001.001 | BT-ILE-001.001.002 | Comprovar l'encesa correcta dels autònoms d'emergència, fer un tall de l'energia elèctrica i verificar la no disminució de la intensitat de llum durant 60 minuts. | Sí / No |  | 3M (Trimestral) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Electricitat | 90 | 335 |  | 30150 | 4 | 120600 | 35 | 1172.5 | 3517.5 | 3517.5
Revisió | BT-PRY-001 | Parallamps A | Baixa Tensió | E-017 | Parallamps | BT-PY-001.001 | BT-PY-001.001.001 | Verificació de caracterització del captador/s, la seva ubicació així com les observacions que s'apreciïn per la seva inspecció visual. | Sí / No |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Empresa Especialista Parallamps | 3600 | 1 |  | 3600 | 1 | 3600 | 75 | 75
Revisió | BT-PRY-001 | Parallamps A | Baixa Tensió | E-017 | Parallamps | BT-PY-001.001 | BT-PY-001.001.002 | Comprovació de l'estat de conservació del pal del sistema de captació, ancoratge i connexió a la xarxa conductora. | Sí / No |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Empresa Especialista Parallamps | 3600 | 1 |  | 3600 | 1 | 3600 | 75 | 75
Revisió | BT-PRY-001 | Parallamps A | Baixa Tensió | E-017 | Parallamps | BT-PY-001.001 | BT-PY-001.001.003 | Realitzar un examen de la xarxa conductora, des del sistema de captació fins a la posada a terra incloent la revisió de: nombre de baixants, fixació mecànica dels diferents elements del baixant, naturalesa i dimensions dels materials, trajectòria, emplaçament, tensat i continuïtat elèctrica dels conductors de baixada, radis de curvatura i pendents de les mateixes | Sí / No |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Empresa Especialista Parallamps | 2800 | 1 |  | 2800 | 1 | 2800 | 75 | 58.3333
Revisió | BT-PRY-001 | Parallamps A | Baixa Tensió | E-017 | Parallamps | BT-PY-001.001 | BT-PY-001.001.004 | Mesurament de la resistència de la posada a terra, tant connectada com separada de la resta de la instal·lació. | Valor | Ω | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Empresa Especialista Parallamps | 2800 | 1 |  | 2800 | 1 | 2800 | 75 | 58.3333
Revisió | BT-PRY-001 | Parallamps A | Baixa Tensió | E-017 | Parallamps | BT-PY-001.001 | BT-PY-001.001.005 | Es comprovarà que els valors de resistència obtinguts s'ajustin al Reglament de Baixa Tensió ia les normes UNE-EN 62.305, UNE 21.186:1996/1M:2009 i Codi Tècnic de l'Edificació SUA08. | Sí / No |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Empresa Especialista Parallamps | 2800 | 1 |  | 2800 | 1 | 2800 | 75 | 58.3333 | 325 | 325
Revisió | BT-RBT-107 | Baixa Tensió Catalunya A | Baixa Tensió | E-001 | Safates, canalitzacions i mecanismes elèctrics de baixa tensió | BT-BC-001.001 | BT-BC-001.001.001 | Netejar els interruptors i els endolls. | Sí / No |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Empresa Homologada Baixa Tensió | 1800 | 1 |  | 1800 | 1 | 1800 | 60 | 30
Revisió | BT-RBT-107 | Baixa Tensió Catalunya A | Baixa Tensió | E-001 | Safates, canalitzacions i mecanismes elèctrics de baixa tensió | BT-BC-001.001 | BT-BC-001.001.002 | Verificar el funcionament dels interruptors. | Sí / No |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Empresa Homologada Baixa Tensió | 1800 | 1 |  | 1800 | 1 | 1800 | 60 | 30
Revisió | BT-RBT-107 | Baixa Tensió Catalunya A | Baixa Tensió | E-001 | Safates, canalitzacions i mecanismes elèctrics de baixa tensió | BT-BC-001.001 | BT-BC-001.001.003 | Comprovar la tensió entre els pols dels endolls i pel que fa a terra. | Sí / No |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Empresa Homologada Baixa Tensió | 1800 | 1 |  | 1800 | 1 | 1800 | 60 | 30
Revisió | BT-RBT-107 | Baixa Tensió Catalunya A | Baixa Tensió | E-001 | Safates, canalitzacions i mecanismes elèctrics de baixa tensió | BT-BC-001.001 | BT-BC-001.001.004 | Comprovar la continuïtat pel que fa a terra de les safates portacables, tub metàl·lic i caixes de derivació de la instal·lació d'electricitat. | Sí / No |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Empresa Homologada Baixa Tensió | 1800 | 1 |  | 1800 | 1 | 1800 | 60 | 30 | 120
Revisió | BT-RBT-107 | Baixa Tensió Catalunya A | Baixa Tensió | E-003 | Bateria de condensadors dinàmica | BT-BN-002.003 | BT-BN-002.003.001 | Verificar la posada a terra i la continuïtat a tot el xassís. | Sí / No |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Empresa Homologada Baixa Tensió | 540 | 1 |  | 540 | 1 | 540 | 60 | 9
Revisió | BT-RBT-107 | Baixa Tensió Catalunya A | Baixa Tensió | E-003 | Bateria de condensadors dinàmica | BT-BN-002.003 | BT-BN-002.003.002 | Inspeccionar el correcte estat de la pintura. | Sí / No |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Empresa Homologada Baixa Tensió | 540 | 1 |  | 540 | 1 | 540 | 60 | 9
Revisió | BT-RBT-107 | Baixa Tensió Catalunya A | Baixa Tensió | E-003 | Bateria de condensadors dinàmica | BT-BN-002.003 | BT-BN-002.003.003 | Neteja interior amb aire de pressió. | Sí / No |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Empresa Homologada Baixa Tensió | 540 | 1 |  | 540 | 1 | 540 | 60 | 9
Revisió | BT-RBT-107 | Baixa Tensió Catalunya A | Baixa Tensió | E-003 | Bateria de condensadors dinàmica | BT-BN-002.003 | BT-BN-002.003.004 | Verificar els paràmetres de regulació. | Sí / No |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Empresa Homologada Baixa Tensió | 540 | 1 |  | 540 | 1 | 540 | 60 | 9
Revisió | BT-RBT-107 | Baixa Tensió Catalunya A | Baixa Tensió | E-003 | Bateria de condensadors dinàmica | BT-BN-002.003 | BT-BN-002.003.005 | Relació cosinus de fi i núm. i tipus de condensadors connectats. | Valor | - | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Empresa Homologada Baixa Tensió | 540 | 1 |  | 540 | 1 | 540 | 60 | 9 | 45
Revisió | BT-RBT-107 | Baixa Tensió Catalunya A | Baixa Tensió | E-004 | Quadre General de Baixa Tensió | BT-CE-001.004 | BT-CE-001.004.001 | Realitzar Termografia als quadres elèctrics. | Sí / No |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Empresa Homologada Baixa Tensió | 360 | 1 |  | 360 | 1 | 360 | 60 | 6
Revisió | BT-RBT-107 | Baixa Tensió Catalunya A | Baixa Tensió | E-004 | Quadre General de Baixa Tensió | BT-CE-001.004 | BT-CE-001.004.002 | Comprovació de les maniobres dobertura i tancament. | Sí / No |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Empresa Homologada Baixa Tensió | 360 | 1 |  | 360 | 1 | 360 | 60 | 6
Revisió | BT-RBT-107 | Baixa Tensió Catalunya A | Baixa Tensió | E-004 | Quadre General de Baixa Tensió | BT-CE-001.004 | BT-CE-001.004.003 | Comprovació de tots els elements elèctrics i mecànics dels quadres elèctrics, estat dels contactes, ressorts i de les bobines de tancament i tret. | Sí / No |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Empresa Homologada Baixa Tensió | 360 | 1 |  | 360 | 1 | 360 | 60 | 6
Revisió | BT-RBT-107 | Baixa Tensió Catalunya A | Baixa Tensió | E-004 | Quadre General de Baixa Tensió | BT-CE-001.004 | BT-CE-001.004.004 | Neteja i lubricació. | Sí / No |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Empresa Homologada Baixa Tensió | 360 | 1 |  | 360 | 1 | 360 | 60 | 6
Revisió | BT-RBT-107 | Baixa Tensió Catalunya A | Baixa Tensió | E-004 | Quadre General de Baixa Tensió | BT-CE-001.004 | BT-CE-001.004.005 | Comprovació dels dispositius i elements integrants dels sistemes de protecció i control. | Sí / No |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Empresa Homologada Baixa Tensió | 360 | 1 |  | 360 | 1 | 360 | 60 | 6
Revisió | BT-RBT-107 | Baixa Tensió Catalunya A | Baixa Tensió | E-004 | Quadre General de Baixa Tensió | BT-CE-001.004 | BT-CE-001.004.006 | Estat dels quadres metàl·lics, amb comprovació de pintures i oxidacions. | Sí / No |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Empresa Homologada Baixa Tensió | 360 | 1 |  | 360 | 1 | 360 | 60 | 6
Revisió | BT-RBT-107 | Baixa Tensió Catalunya A | Baixa Tensió | E-004 | Quadre General de Baixa Tensió | BT-CE-001.004 | BT-CE-001.004.007 | Comprovació dels enfangats, subjeccions mecàniques, estrenyiment de cargols, empalmaments, terminals i altres elements. | Sí / No |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Empresa Homologada Baixa Tensió | 360 | 1 |  | 360 | 1 | 360 | 60 | 6
Revisió | BT-RBT-107 | Baixa Tensió Catalunya A | Baixa Tensió | E-004 | Quadre General de Baixa Tensió | BT-CE-001.004 | BT-CE-001.004.008 | Comprovació de l'estat general de tancaments mecànics i portes. | Sí / No |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Empresa Homologada Baixa Tensió | 360 | 1 |  | 360 | 1 | 360 | 60 | 6
Revisió | BT-RBT-107 | Baixa Tensió Catalunya A | Baixa Tensió | E-004 | Quadre General de Baixa Tensió | BT-CE-001.004 | BT-CE-001.004.009 | Neteja general. | Sí / No |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Empresa Homologada Baixa Tensió | 360 | 1 |  | 360 | 1 | 360 | 60 | 6
Revisió | BT-RBT-107 | Baixa Tensió Catalunya A | Baixa Tensió | E-004 | Quadre General de Baixa Tensió | BT-CE-001.004 | BT-CE-001.004.010 | Revisió general de bateries de condensadors, verificant-ne l'estat i els paràmetres de funcionament. | Sí / No |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Empresa Homologada Baixa Tensió | 360 | 1 |  | 360 | 1 | 360 | 60 | 6
Revisió | BT-RBT-107 | Baixa Tensió Catalunya A | Baixa Tensió | E-004 | Quadre General de Baixa Tensió | BT-CE-001.004 | BT-CE-001.004.011 | Revisió general de safates de canalitzacions i mecanismes, verificant-ne l'estat i els paràmetres de funcionament. | Sí / No |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Empresa Homologada Baixa Tensió | 360 | 1 |  | 360 | 1 | 360 | 60 | 6 | 66
Revisió | BT-RBT-107 | Baixa Tensió Catalunya A | Baixa Tensió | E-512 | Punts de Càrrega per Cotxes Elèctrics | BT-CE-002.003 | BT-CE-002.003.001 | Realitzar Termografia als quadres elèctrics. | Sí / No |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Empresa Homologada Baixa Tensió | 150 | 1 |  | 150 | 1 | 150 | 60 | 2.5
Revisió | BT-RBT-107 | Baixa Tensió Catalunya A | Baixa Tensió | E-005 | Quadre elèctric secundari | BT-CE-002.003 | BT-CE-002.003.002 | Realitzar Termografia als quadres elèctrics. | Sí / No |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Empresa Homologada Baixa Tensió | 150 | 83 |  | 12450 | 1 | 12450 | 60 | 207.5
Revisió | BT-RBT-107 | Baixa Tensió Catalunya A | Baixa Tensió | E-512 | Punts de Càrrega per Cotxes Elèctrics | BT-CE-002.003 | BT-CE-002.003.005 | Comprovació de les maniobres dobertura i tancament. | Sí / No |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Empresa Homologada Baixa Tensió | 150 | 1 |  | 150 | 1 | 150 | 60 | 2.5
Revisió | BT-RBT-107 | Baixa Tensió Catalunya A | Baixa Tensió | E-005 | Quadre elèctric secundari | BT-CE-002.003 | BT-CE-002.003.006 | Comprovació de les maniobres dobertura i tancament. | Sí / No |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Empresa Homologada Baixa Tensió | 150 | 83 |  | 12450 | 1 | 12450 | 60 | 207.5
Revisió | BT-RBT-107 | Baixa Tensió Catalunya A | Baixa Tensió | E-512 | Punts de Càrrega per Cotxes Elèctrics | BT-CE-002.003 | BT-CE-002.003.009 | Comprovació de tots els elements elèctrics i mecànics dels quadres elèctrics, estat dels contactes, ressorts i de les bobines de tancament i tret. | Sí / No |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Empresa Homologada Baixa Tensió | 150 | 1 |  | 150 | 1 | 150 | 60 | 2.5
Revisió | BT-RBT-107 | Baixa Tensió Catalunya A | Baixa Tensió | E-005 | Quadre elèctric secundari | BT-CE-002.003 | BT-CE-002.003.010 | Comprovació de tots els elements elèctrics i mecànics dels quadres elèctrics, estat dels contactes, ressorts i de les bobines de tancament i tret. | Sí / No |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Empresa Homologada Baixa Tensió | 150 | 83 |  | 12450 | 1 | 12450 | 60 | 207.5
Revisió | BT-RBT-107 | Baixa Tensió Catalunya A | Baixa Tensió | E-512 | Punts de Càrrega per Cotxes Elèctrics | BT-CE-002.003 | BT-CE-002.003.013 | Neteja i lubricació. | Sí / No |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Empresa Homologada Baixa Tensió | 150 | 1 |  | 150 | 1 | 150 | 60 | 2.5
Revisió | BT-RBT-107 | Baixa Tensió Catalunya A | Baixa Tensió | E-005 | Quadre elèctric secundari | BT-CE-002.003 | BT-CE-002.003.014 | Neteja i lubricació. | Sí / No |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Empresa Homologada Baixa Tensió | 150 | 83 |  | 12450 | 1 | 12450 | 60 | 207.5
Revisió | BT-RBT-107 | Baixa Tensió Catalunya A | Baixa Tensió | E-512 | Punts de Càrrega per Cotxes Elèctrics | BT-CE-002.003 | BT-CE-002.003.017 | Comprovació dels dispositius i elements integrants dels sistemes de protecció i control. | Sí / No |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Empresa Homologada Baixa Tensió | 150 | 1 |  | 150 | 1 | 150 | 60 | 2.5
Revisió | BT-RBT-107 | Baixa Tensió Catalunya A | Baixa Tensió | E-005 | Quadre elèctric secundari | BT-CE-002.003 | BT-CE-002.003.018 | Comprovació dels dispositius i elements integrants dels sistemes de protecció i control. | Sí / No |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Empresa Homologada Baixa Tensió | 150 | 83 |  | 12450 | 1 | 12450 | 60 | 207.5
Revisió | BT-RBT-107 | Baixa Tensió Catalunya A | Baixa Tensió | E-512 | Punts de Càrrega per Cotxes Elèctrics | BT-CE-002.003 | BT-CE-002.003.021 | Estat dels quadres metàl·lics, amb comprovació de pintures i oxidacions. | Sí / No |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Empresa Homologada Baixa Tensió | 150 | 1 |  | 150 | 1 | 150 | 60 | 2.5
Revisió | BT-RBT-107 | Baixa Tensió Catalunya A | Baixa Tensió | E-005 | Quadre elèctric secundari | BT-CE-002.003 | BT-CE-002.003.022 | Estat dels quadres metàl·lics, amb comprovació de pintures i oxidacions. | Sí / No |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Empresa Homologada Baixa Tensió | 150 | 83 |  | 12450 | 1 | 12450 | 60 | 207.5
Revisió | BT-RBT-107 | Baixa Tensió Catalunya A | Baixa Tensió | E-512 | Punts de Càrrega per Cotxes Elèctrics | BT-CE-002.003 | BT-CE-002.003.025 | Comprovació dels enfangats, subjeccions mecàniques, estrenyiment de cargols, empalmaments, terminals i altres elements. | Sí / No |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Empresa Homologada Baixa Tensió | 150 | 1 |  | 150 | 1 | 150 | 60 | 2.5
Revisió | BT-RBT-107 | Baixa Tensió Catalunya A | Baixa Tensió | E-005 | Quadre elèctric secundari | BT-CE-002.003 | BT-CE-002.003.026 | Comprovació dels enfangats, subjeccions mecàniques, estrenyiment de cargols, empalmaments, terminals i altres elements. | Sí / No |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Empresa Homologada Baixa Tensió | 150 | 83 |  | 12450 | 1 | 12450 | 60 | 207.5
Revisió | BT-RBT-107 | Baixa Tensió Catalunya A | Baixa Tensió | E-512 | Punts de Càrrega per Cotxes Elèctrics | BT-CE-002.003 | BT-CE-002.003.029 | Comprovació de l'estat general de tancaments mecànics i portes. | Sí / No |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Empresa Homologada Baixa Tensió | 150 | 1 |  | 150 | 1 | 150 | 60 | 2.5
Revisió | BT-RBT-107 | Baixa Tensió Catalunya A | Baixa Tensió | E-005 | Quadre elèctric secundari | BT-CE-002.003 | BT-CE-002.003.030 | Comprovació de l'estat general de tancaments mecànics i portes. | Sí / No |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Empresa Homologada Baixa Tensió | 150 | 83 |  | 12450 | 1 | 12450 | 60 | 207.5
Revisió | BT-RBT-107 | Baixa Tensió Catalunya A | Baixa Tensió | E-512 | Punts de Càrrega per Cotxes Elèctrics | BT-CE-002.003 | BT-CE-002.003.033 | Neteja general. | Sí / No |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Empresa Homologada Baixa Tensió | 150 | 1 |  | 150 | 1 | 150 | 60 | 2.5 | 22.5
Revisió | BT-RBT-107 | Baixa Tensió Catalunya A | Baixa Tensió | E-005 | Quadre elèctric secundari | BT-CE-002.003 | BT-CE-002.003.034 | Neteja general. | Sí / No |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Empresa Homologada Baixa Tensió | 150 | 83 |  | 12450 | 1 | 12450 | 60 | 207.5 | 1867.5
Revisió | BT-RBT-107 | Baixa Tensió Catalunya A | Baixa Tensió | E-006 | Dipòsit de gasoil aeri (Amb Projecte) | BT-DG-001.001 | BT-DG-001.001.001 | Realitzar una neteja general. | Sí / No |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Empresa Homologada Baixa Tensió | 450 | 1 |  | 450 | 1 | 450 | 60 | 7.5
Revisió | BT-RBT-107 | Baixa Tensió Catalunya A | Baixa Tensió | E-006 | Dipòsit de gasoil aeri (Amb Projecte) | BT-DG-001.001 | BT-DG-001.001.002 | Comprovar el nivell de gasoil als dipòsits de subministrament i el funcionament de l'equip de mesura. | Sí / No |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Empresa Homologada Baixa Tensió | 450 | 1 |  | 450 | 1 | 450 | 60 | 7.5
Revisió | BT-RBT-107 | Baixa Tensió Catalunya A | Baixa Tensió | E-006 | Dipòsit de gasoil aeri (Amb Projecte) | BT-DG-001.001 | BT-DG-001.001.003 | Comprovar el funcionament de les bombes de combustible. | Sí / No |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Empresa Homologada Baixa Tensió | 450 | 1 |  | 450 | 1 | 450 | 60 | 7.5
Revisió | BT-RBT-107 | Baixa Tensió Catalunya A | Baixa Tensió | E-006 | Dipòsit de gasoil aeri (Amb Projecte) | BT-DG-001.001 | BT-DG-001.001.004 | Verifiqueu la purga d'aigua. | Sí / No |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Empresa Homologada Baixa Tensió | 450 | 1 |  | 450 | 1 | 450 | 60 | 7.5
Revisió | BT-RBT-107 | Baixa Tensió Catalunya A | Baixa Tensió | E-006 | Dipòsit de gasoil aeri (Amb Projecte) | BT-DG-001.001 | BT-DG-001.001.005 | Netejar els filtres de les bombes. | Sí / No |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Empresa Homologada Baixa Tensió | 450 | 1 |  | 450 | 1 | 450 | 60 | 7.5
Revisió | BT-RBT-107 | Baixa Tensió Catalunya A | Baixa Tensió | E-006 | Dipòsit de gasoil aeri (Amb Projecte) | BT-DG-001.001 | BT-DG-001.001.006 | Comprovar el funcionament correcte de les vàlvules de tancament ràpid, de retenció i de seguretat. | Sí / No |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Empresa Homologada Baixa Tensió | 450 | 1 |  | 450 | 1 | 450 | 60 | 7.5
Revisió | BT-RBT-107 | Baixa Tensió Catalunya A | Baixa Tensió | E-006 | Dipòsit de gasoil aeri (Amb Projecte) | BT-DG-001.001 | BT-DG-001.001.007 | Reviseu les canalitzacions, netejant i reparant els trams en mal estat. | Sí / No |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Empresa Homologada Baixa Tensió | 450 | 1 |  | 450 | 1 | 450 | 60 | 7.5
Revisió | BT-RBT-107 | Baixa Tensió Catalunya A | Baixa Tensió | E-006 | Dipòsit de gasoil aeri (Amb Projecte) | BT-DG-001.001 | BT-DG-001.001.008 | Greixar la moto bomba del grup de pressió, netejar el filtre i comprovar l'estanquitat de les unions. | Sí / No |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Empresa Homologada Baixa Tensió | 450 | 1 |  | 450 | 1 | 450 | 60 | 7.5 | 60
Revisió | BT-RBT-107 | Baixa Tensió Catalunya A | Baixa Tensió | E-013 | Iluminación | BT-IL-001.001 | BT-IL-001.001.001 | Neteja a fons de tots els elements. | Sí / No |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Empresa Homologada Baixa Tensió | 0.5 | 2154 |  | 1077 | 1 | 1077 | 60 | 17.95
Revisió | BT-RBT-107 | Baixa Tensió Catalunya A | Baixa Tensió | E-013 | Iluminación | BT-IL-001.001 | BT-IL-001.001.002 | Verificació de cablejat, connexions elèctriques i accessoris com ara encebadors, transformadors, preses de terra etc. | Sí / No |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Empresa Homologada Baixa Tensió | 0.5 | 2154 |  | 1077 | 1 | 1077 | 60 | 17.95
Revisió | BT-RBT-107 | Baixa Tensió Catalunya A | Baixa Tensió | E-013 | Iluminación | BT-IL-001.001 | BT-IL-001.001.003 | Inspeccionar l'estat de les fixacions, làmpades i lluminàries. | Sí / No |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Empresa Homologada Baixa Tensió | 0.5 | 2154 |  | 1077 | 1 | 1077 | 60 | 17.95
Revisió | BT-RBT-107 | Baixa Tensió Catalunya A | Baixa Tensió | E-013 | Iluminación | BT-IL-001.001 | BT-IL-001.001.004 | Per a aquells elements que disposin de transformadors, comprovar-ne el funcionament. | Sí / No |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Empresa Homologada Baixa Tensió | 0.5 | 2154 |  | 1077 | 1 | 1077 | 60 | 17.95 | 71.8
Revisió | BT-RBT-107 | Baixa Tensió Catalunya A | Baixa Tensió | E-016 | Il·luminació d'emergència i senyalització | BT-ILE-001.001 | BT-ILE-001.001.001 | Neteja a fons tot l'element. | Sí / No |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Empresa Homologada Baixa Tensió | 30 | 335 |  | 10050 | 1 | 10050 | 60 | 167.5
Revisió | BT-RBT-107 | Baixa Tensió Catalunya A | Baixa Tensió | E-016 | Il·luminació d'emergència i senyalització | BT-ILE-001.001 | BT-ILE-001.001.002 | Comprovació d'estat de fixacions, connexions elèctriques i terra. | Sí / No |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Empresa Homologada Baixa Tensió | 30 | 335 |  | 10050 | 1 | 10050 | 60 | 167.5
Revisió | BT-RBT-107 | Baixa Tensió Catalunya A | Baixa Tensió | E-016 | Il·luminació d'emergència i senyalització | BT-ILE-001.001 | BT-ILE-001.001.003 | Comprovació de funcionament dels autònoms d'emergència encenent-los durant un mínim de 30 minuts. | Sí / No |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Empresa Homologada Baixa Tensió | 30 | 335 |  | 10050 | 1 | 10050 | 60 | 167.5 | 502.5
Revisió | BT-RBT-107 | Baixa Tensió Catalunya A | Baixa Tensió | E-405 | Presa de terra | BT-TTR-001.001 | BT-TTR-001.001.001 | Personal tècnicament competent efectuarà la comprovació de la instal·lació de posada a terra, almenys anualment, a l'època en què el terreny estigui més sec. Per fer-ho, es mesurarà la resistència de terra, i es repararan amb caràcter urgent els defectes que es trobin. Als llocs on el terreny no sigui favorable a la bona conservació dels elèctrodes, aquests i els conductors d'enllaç entre ells fins al punt de posada a terra, s'han de posar al descobert per al seu examen, almenys una vegada cada cinc anys. | Sí / No |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Empresa Homologada Baixa Tensió | 3600 | 1 |  | 3600 | 1 | 3600 | 60 | 60 | 60 | 2815.3
Revisió | BT-SAI-001 | Sistema d'alimentació ininterrompuda (SAI) A | Sistemes d'Alimentació Elèctrica Ininterrompuda | E-018 | Sistema d'Alimentació Ininterrompuda | BT-SAI-001.002 | BT-SAI-001.002.001 | Control dels elements mecànics dels equips: Inspeccionar els cables dels conductors, els transformadors i les bobines. | Sí / No |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | SAT | 1200 | 2 |  | 2400 | 1 | 2400 | 90 | 60
Revisió | BT-SAI-001 | Sistema d'alimentació ininterrompuda (SAI) A | Sistemes d'Alimentació Elèctrica Ininterrompuda | E-018 | Sistema d'Alimentació Ininterrompuda | BT-SAI-001.002 | BT-SAI-001.002.002 | Controlar la temperatura de l'equip i el local. | Sí / No |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | SAT | 1200 | 2 |  | 2400 | 1 | 2400 | 90 | 60
Revisió | BT-SAI-001 | Sistema d'alimentació ininterrompuda (SAI) A | Sistemes d'Alimentació Elèctrica Ininterrompuda | E-018 | Sistema d'Alimentació Ininterrompuda | BT-SAI-001.002 | BT-SAI-001.002.003 | Netejar l'electrònica de potència. | Sí / No |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | SAT | 1200 | 2 |  | 2400 | 1 | 2400 | 90 | 60
Revisió | BT-SAI-001 | Sistema d'alimentació ininterrompuda (SAI) A | Sistemes d'Alimentació Elèctrica Ininterrompuda | E-018 | Sistema d'Alimentació Ininterrompuda | BT-SAI-001.002 | BT-SAI-001.002.004 | Comprovar els elements del rectificador/carregador: Reglatge de la tensió de la bateria, limitació del corrent de la bateria, funcionament correcte dels ventiladors, control dels condensadors de continua. | Sí / No |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | SAT | 1200 | 2 |  | 2400 | 1 | 2400 | 90 | 60
Revisió | BT-SAI-001 | Sistema d'alimentació ininterrompuda (SAI) A | Sistemes d'Alimentació Elèctrica Ininterrompuda | E-018 | Sistema d'Alimentació Ininterrompuda | BT-SAI-001.002 | BT-SAI-001.002.005 | Verificar la desconnexió i la connexió automàtica del rectificador. | Sí / No |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | SAT | 1200 | 2 |  | 2400 | 1 | 2400 | 90 | 60
Revisió | BT-SAI-001 | Sistema d'alimentació ininterrompuda (SAI) A | Sistemes d'Alimentació Elèctrica Ininterrompuda | E-018 | Sistema d'Alimentació Ininterrompuda | BT-SAI-001.002 | BT-SAI-001.002.006 | Revisió general de la bateria: Càrrega i descàrrega, prova dautonomia. | Sí / No |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | SAT | 1200 | 2 |  | 2400 | 1 | 2400 | 90 | 60
Revisió | BT-SAI-001 | Sistema d'alimentació ininterrompuda (SAI) A | Sistemes d'Alimentació Elèctrica Ininterrompuda | E-018 | Sistema d'Alimentació Ininterrompuda | BT-SAI-001.002 | BT-SAI-001.002.007 | Comprovar el correcte estat del convertidor: reglatge de la tensió de sortida, control de freqüència de sortida, control de sincronització de xarxa, control de la intensitat de sortida, funcionament correcte dels ventiladors, control dels condensadors de filtratge de sortida. | Sí / No |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | SAT | 1200 | 2 |  | 2400 | 1 | 2400 | 90 | 60
Revisió | BT-SAI-001 | Sistema d'alimentació ininterrompuda (SAI) A | Sistemes d'Alimentació Elèctrica Ininterrompuda | E-018 | Sistema d'Alimentació Ininterrompuda | BT-SAI-001.002 | BT-SAI-001.002.008 | Revisió general del bypass: Sincronisme, realització de diverses commutacions amb xarxa verificant el perfecte estat, correcte funcionament del By-Pass manual. | Sí / No |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | SAT | 1200 | 2 |  | 2400 | 1 | 2400 | 90 | 60
Revisió | BT-SAI-001 | Sistema d'alimentació ininterrompuda (SAI) A | Sistemes d'Alimentació Elèctrica Ininterrompuda | E-018 | Sistema d'Alimentació Ininterrompuda | BT-SAI-001.002 | BT-SAI-001.002.009 | Control de tots els paràmetres fonamentals del sistema i de les alarmes. | Sí / No |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | SAT | 1200 | 2 |  | 2400 | 1 | 2400 | 90 | 60
Revisió | BT-SAI-001 | Sistema d'alimentació ininterrompuda (SAI) A | Sistemes d'Alimentació Elèctrica Ininterrompuda | E-018 | Sistema d'Alimentació Ininterrompuda | BT-SAI-001.002 | BT-SAI-001.002.010 | Comprovació dels paràmetres següents: tensió d'entrada al SAI, tensió de sortida del rectificador, tensió de sortida del sistema, intensitat de sortida del sistema, assaig del monitor i telemonitor. | Sí / No |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | SAT | 1200 | 2 |  | 2400 | 1 | 2400 | 90 | 60 | 600 | 600
Revisió | BT-SAI-002 | Sistema d'alimentació Ininterrompuda M | Sistemes d'Alimentació Elèctrica Ininterrompuda | E-018 | Sistema d'Alimentació Ininterrompuda | BT-SAI-001.001 | BT-SAI-001.001.001 | Verificar la posició correcta de funcionament i absència de les alarmes. | Sí / No |  | M (Mensual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Mecàniques | 180 | 2 |  | 360 | 12 | 4320 | 35 | 42
Revisió | BT-SAI-002 | Sistema d'alimentació Ininterrompuda M | Sistemes d'Alimentació Elèctrica Ininterrompuda | E-018 | Sistema d'Alimentació Ininterrompuda | BT-SAI-001.001 | BT-SAI-001.001.002 | Verificar el correcte estat de càrrega de les bateries a través del display. | Sí / No |  | M (Mensual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Mecàniques | 180 | 2 |  | 360 | 12 | 4320 | 35 | 42
Revisió | BT-SAI-002 | Sistema d'alimentació Ininterrompuda M | Sistemes d'Alimentació Elèctrica Ininterrompuda | E-018 | Sistema d'Alimentació Ininterrompuda | BT-SAI-001.001 | BT-SAI-001.001.003 | Realitzar una neteja general. | Sí / No |  | M (Mensual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Mecàniques | 180 | 2 |  | 360 | 12 | 4320 | 35 | 42 | 126 | 126
Revisió | BT-SGI-001 | Sistema de gestió d'il·luminació A | Gestió | E-201 | Sistema de Gestió d'Il·luminació | GS-004.001 | GS-004.001.001 | Verificacions generals: 1) Inspecció i collament de connexions elèctriques. 2) Verificació d'estat i funcionament de la regulació d'il·luminació. Calibrar si cal. 3) Verificació d'estat i funcionament de les lluminàries d'acord amb el senyal de comandament. 4)Comprovació de recorreguts i ajust, si escau. 5) Verificació d'estat i funcionament de temporitzadors i programadors. 6) Premeu de connexions elèctriques i ajust, si escau. 7) Comprovació del funcionament del conjunt del sistema de regulació i control. 8) Inspecció de circuits elèctrics dalimentació: in 9) Verificació destat i funcionament de balasts electrònics. Ajustar si cal. 10) Verificació d'estat i funcionament de reguladors i centraletes. | Sí / No |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Empresa Homologada Sistema de Gestió Il·luminació | 7200 | 1 |  | 7200 | 1 | 7200 | 70 | 140
Revisió | BT-SGI-001 | Sistema de gestió d'il·luminació A | Gestió | E-201 | Sistema de Gestió d'Il·luminació | GS-004.001 | GS-004.001.002 | Control per autòmat electrònic: 1) Inspecció de circuits elèctrics d'alimentació: fonts de tensió estabilitzada, interruptors, proteccions i senyalització, i connexions 2) Inspecció de circuits de senyal i “busos” de comunicació. 3) Verificació de cablejats i connexions. 4) Verificació d'estat i actuació de sensors, controls de temperatura i termòstats. 5) Verificació d'estat i actuació de controls de pressió, transductors i pressòstats. 6) Comprovació d'entrades analògiques i digitals en mòduls i centraletes. 7) Comprovació de sortides analògiques i digitals en mòduls i centraletes. 8) Comprovació d'entrades de senyals a actuadors, servomotors, vàlvules automàtiques i receptors. 9) Verificació de dades i paràmetres de configuració al controlador principal i ajust, si escau. 10) Verificació de lògiques de control i comprovació del comportament del sistema en funció de la programació establerta. Modificacions i ajustaments, si escau. 11) Verificació d'estat i actuació de mòduls i controladors perifèrics. 12) Verificació d'estat i d'actuació de controladors i interruptors de flux de fluids. 13) Verificació d'estat i d'actuació de sensors i controladors de nivell. 14) Inspecció de les dades acumulades a la memòria principal: alarmes actives i històric d'incidències. | Sí / No |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Empresa Homologada Sistema de Gestió Il·luminació | 7200 | 1 |  | 7200 | 1 | 7200 | 70 | 140
Revisió | BT-SGI-001 | Sistema de gestió d'il·luminació A | Gestió | E-201 | Sistema de Gestió d'Il·luminació | GS-004.001 | GS-004.001.003 | Llocs de control i gestió centralitzada: 1) Verificar si hi ha nous punts de control a l'edifici que puguin ser integrats al sistema de gestió. 2) Comprovació general d'estat i funcionament de pantalles, teclats, impressores i perifèrics. 3) Verificació del funcionament de la impressió d'informes, gràfics o tendències 4) Comprovació de l'arrencada del lloc central de gestió després d'una fallada del subministrament de tensió 5) Verificació de funcionament dels Sistemes d'Alimentació Ininterrompuda (SAI) 6) Comprovació de l'estat de cables dalimentació elèctrica i busos de comunicació i les seves connexions. 7) Comprovació de les comunicacions amb els controladors perifèrics 8) Verificació de comunicacions i senyals dels diferents punts de control en correspondència amb els gràfics de la instal·lació i pantalles de text. 9) Verificació de funcionament general. Anàlisi dhistòriques i tendències de dades. 10) Verificació dhoraris i programes de comandament dequips i sistemes. 11) Comprovació in situ de respostes a senyals d'ordre remota en modes manual i automàtic 12) Realització de backup de fitxers històrics i reinici de seqüències d'emmagatzematge, si escau. | Sí / No |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Empresa Homologada Sistema de Gestió Il·luminació | 7200 | 1 |  | 7200 | 1 | 7200 | 70 | 140 | 420 | 420
Revisió | CL-CA-001 (GLOBAL) | Qualitat de l'Aire (Potència Instal·lació > 70 kW). Xarxa de conductes de sistemes de climatització i Qualitat Ambiental a Interiors A | Climatització | E-037 | Xarxa de conductes de climatització i ventilació P inst > 70 kW | CL-D-RCC-001.001 | CL-D-RCC-001.001.001 | Revisió de la xarxa de conductes segons el criteri de la norma UNE 100012, Inspecció Visual: Realitzar una inspecció visual de verificació de l'estat d'higiene d'un sistema, mitjançant eines especialitzades (fotografia, filmacions, etc.). El nombre mínim de punts per cada sistema de climatització serà de tres: un a cada UTA o climatitzador, un a la xarxa de conductes d'impulsió i un a la xarxa de conductes de retorn. Si hi ha evidència de creixement microbià, cal fer una higienització, incloent-hi l'extracció de la brutícia, microorganismes, pols, fongs i residus que s'acumulen a l'interior dels conductes i equips de ventilació. | Sí / No |  | A (Anual) | Normativa | Preventiva | RITE ESP | Empresa Especialista Higiene i Qualitat Ambiental | 7200 | 1 |  | 7200 | 1 | 7200 | 70 | 140
Revisió | CL-CA-001 (GLOBAL) | Qualitat de l'Aire (Potència Instal·lació > 70 kW). Xarxa de conductes de sistemes de climatització i Qualitat Ambiental a Interiors A | Climatització | E-037 | Xarxa de conductes de climatització i ventilació P inst > 70 kW | CL-D-RCC-001.001 | CL-D-RCC-001.001.002 | Revisió de la xarxa de conductes segons criteri de la norma UNE 100012, Control Ambiental Microbiològic: Mostrar la contaminació total de flora microbiana aeròbia mesòfila existent per m3 d'aire, així com la flora fúngica (floriduras i llevats) presents per m3 d'aire impulsat per els equips de climatització, així com la contaminació de l'aire ambient interior (respirable o d'immissió), la contaminació de l'aire de tornada i la contaminació de l'aire exterior. El nombre de punts de mostreig ha de ser representatiu de les dimensions del sistema; es recomana mostrar l'aire d'impulsió, l'aire ambient interior de l'espai condicionat, l'aire de tornada i l'aire exterior, prèviament i amb posterioritat a la higienització. El mostreig d'aire ha de ser per duplicat a cada punt, prenent volums de 100 i 200 l, i seleccionat preferentment la capatació amb baixa velocitat de mostreig, és a dir, 0,5 l/s. S'utilitzarà el mètode aspiromètric, de captació de volums coneguts d'aire i captació de flora microbiana per impacte sobre medi de cultiu específic en placa Rodac, utilitzant com a mitjans: a) medi LPT Neutralizing Lilac Agar per al recompte de flora aeròbia mesòfila total; b) Mitjà de Rosa Bengala per a floridures i llevats. | Sí / No |  | A (Anual) | Normativa | Preventiva | RITE ESP | Empresa Especialista Higiene i Qualitat Ambiental | 7200 | 1 |  | 7200 | 1 | 7200 | 70 | 140
Revisió | CL-CA-001 (GLOBAL) | Qualitat de l'Aire (Potència Instal·lació > 70 kW). Xarxa de conductes de sistemes de climatització i Qualitat Ambiental a Interiors A | Climatització | E-037 | Xarxa de conductes de climatització i ventilació P inst > 70 kW | CL-D-RCC-001.001 | CL-D-RCC-001.001.003 | Revisió de la xarxa de conductes segons criteri de la norma UNE 100012, Control Microbiològic de Superfícies: Mostrar la contaminació total de flora microbiana aeròbia mesòfila existent així com la flora fúngica (floriduras i llevats) present, per cada 25 cm2 de superfície mostrejada. Aquesta superfície correspon a l'àrea de la placa Rodac emprada, utilitzant els mitjans: a) mitjà LPT Neutralizing Lilac Agar per al recompte de flora aeròbia mesòfila total; b) Mitjà de Rosa Bengala per a floridures i llevats. El nombre de punts de mostreig de superfícies d'impulsió ha de ser representatiu de les dimensions i característiques del sistema, aplicant-se als elements de les UTAs, les superfícies interiors dels conductes (impulsió i retorn), i qualsevol altra àrea representativa del sistema on pugui existir creixement microbià. A cada punt de presa de mostra es prendran 2 plaques, com a mínim, de cada tipus d'agar, distanciades entre si 100 cm aproximadament. | Sí / No |  | A (Anual) | Normativa | Preventiva | RITE ESP | Empresa Especialista Higiene i Qualitat Ambiental | 7200 | 1 |  | 7200 | 1 | 7200 | 70 | 140
Revisió | CL-CA-001 (GLOBAL) | Qualitat de l'Aire (Potència Instal·lació > 70 kW). Xarxa de conductes de sistemes de climatització i Qualitat Ambiental a Interiors A | Climatització | E-037 | Xarxa de conductes de climatització i ventilació P inst > 70 kW | CL-D-RCC-001.001 | CL-D-RCC-001.001.004 | Revisió de la xarxa de conductes segons criteri de la norma UNE 100012, Control de Brutícia: Avaluar la brutícia adherida i dipositada a la superfície interior dels conductes, mitjançant un mostreig, emprant el mètode gravimètric de la tira adhesiva prepesada de 100 cm2, o el mètode dʻaspiració dʻuna superfície de 100 cm2 amb captació de la matèria particulada aspirada sobre un filtre prepesat. El mostreig i l'anàlisi l'han de fer una entitat de control (laboratori) independent a l'empresa que realitza la higienització del sistema. Cal fer controls en els conductes d'impulsió i de tornada. | Sí / No |  | A (Anual) | Normativa | Preventiva | RITE ESP | Empresa Especialista Higiene i Qualitat Ambiental | 7200 | 1 |  | 7200 | 1 | 7200 | 70 | 140
Revisió | CL-CA-001 (GLOBAL) | Qualitat de l'Aire (Potència Instal·lació > 70 kW). Xarxa de conductes de sistemes de climatització i Qualitat Ambiental a Interiors A | Climatització | E-037 | Xarxa de conductes de climatització i ventilació P inst > 70 kW | CL-D-RCC-001.002 | CL-D-RCC-001.002.001 | Revisió de la qualitat ambiental segons criteris de la norma UNE 171330, Inspecció de Qualitat Ambiental a Interiors: Es realitzaran els controls analítics ambientals establerts a la norma UNE 171330-2:2014, els paràmetres mínims que cal mesurar són els següents: a) Avaluació higiènica dels sistemes de climatització. b) Temperatura i humitat relativa. c) Diòxid de carboni: determinació de la taxa de ventilació. d) Monòxid de carboni. e) Partícules en suspensió per gravimetria i recompte de partícules en suspensió f) Bacteris i Fongs en suspensió El nombre mínim de punts a mostrejar depèn la superfície de l'edifici i s'ha de calcular amb la fórmula: P = 0,15 x √S, on P és el nombre de punts i S la superfície El temps ideal de mostreig hauria de cobrir tot el temps d'ús de l'edifici, així que s'han de fer diversos mesuraments puntuals al llarg del dia que siguin representatius de l'exposició. | Sí / No |  | A (Anual) | Normativa | Preventiva | RITE ESP | Empresa Especialista Higiene i Qualitat Ambiental | 7200 | 1 |  | 7200 | 1 | 7200 | 70 | 140 | 700
Revisió | CL-CA-001 (GLOBAL) | Qualitat de l'Aire (Potència Instal·lació > 70 kW). Xarxa de conductes de sistemes de climatització i Qualitat Ambiental a Interiors A | Climatització | E-054 | Climatitzador P inst > 70 kW | CL-ET-CL-002.003 | CL-ET-CL-002.003.001 | Revisió de la xarxa de conductes segons UNE 100012 | Sí / No |  | A (Anual) | Normativa | Preventiva | RITE ESP | Empresa Especialista Higiene i Qualitat Ambiental | 0 | 27 |  | 0 | 1 | 0 | 70 | 0
Revisió | CL-CA-001 (GLOBAL) | Qualitat de l'Aire (Potència Instal·lació > 70 kW). Xarxa de conductes de sistemes de climatització i Qualitat Ambiental a Interiors A | Climatització | E-054 | Climatitzador P inst > 70 kW | CL-ET-CL-002.003 | CL-ET-CL-002.003.002 | Revisió de la qualitat d'aire segons UNE-171330 | Sí / No |  | A (Anual) | Normativa | Preventiva | RITE ESP | Empresa Especialista Higiene i Qualitat Ambiental | 0 | 27 |  | 0 | 1 | 0 | 70 | 0 | 0
Revisió | CL-CA-001 (GLOBAL) | Qualitat de l'Aire (Potència Instal·lació > 70 kW). Xarxa de conductes de sistemes de climatització i Qualitat Ambiental a Interiors A | Climatització | E-057 | Fan Coil P inst > 70 kW | CL-ET-FC-003.003 | CL-ET-FC-003.003.001 | Revisió de la xarxa de conductes segons UNE 100012 | Sí / No |  | A (Anual) | Normativa | Preventiva | RITE ESP | Empresa Especialista Higiene i Qualitat Ambiental | 0 | 73 |  | 0 | 1 | 0 | 70 | 0
Revisió | CL-CA-001 (GLOBAL) | Qualitat de l'Aire (Potència Instal·lació > 70 kW). Xarxa de conductes de sistemes de climatització i Qualitat Ambiental a Interiors A | Climatització | E-057 | Fan Coil P inst > 70 kW | CL-ET-FC-003.003 | CL-ET-FC-003.003.002 | Revisió de la qualitat d'aire segons UNE-171330 | Sí / No |  | A (Anual) | Normativa | Preventiva | RITE ESP | Empresa Especialista Higiene i Qualitat Ambiental | 0 | 73 |  | 0 | 1 | 0 | 70 | 0 | 0 | 700
Revisió | CL-GEF-001 | Avaluació Periòdica del Rendiment dels Equips Generadors de fred (70kW < P ≤ 1.000kW) 3M | Climatització | E-117 | Planta refredadora condensada per aire 70 kW < P inst < 1000 kW, que conté gasos fluorats d'efecte hivernacle (5 < ton eq CO2 < 50) | CL-P-PE-012.005 | CL-P-PE-012.005.001 | Mesurar les temperatures d'evaporació | Valor | ºC | 3M (Trimestral) | Normativa | Preventiva | RITE ESP | SAT | 360 | 5 |  | 1800 | 4 | 7200 | 120 | 240
Revisió | CL-GEF-001 | Avaluació Periòdica del Rendiment dels Equips Generadors de fred (70kW < P ≤ 1.000kW) 3M | Climatització | E-117 | Planta refredadora condensada per aire 70 kW < P inst < 1000 kW, que conté gasos fluorats d'efecte hivernacle (5 < ton eq CO2 < 50) | CL-P-PE-012.005 | CL-P-PE-012.005.002 | Mesurar les temperatures de condensació | Valor | ºC | 3M (Trimestral) | Normativa | Preventiva | RITE ESP | SAT | 360 | 5 |  | 1800 | 4 | 7200 | 120 | 240
Revisió | CL-GEF-001 | Avaluació Periòdica del Rendiment dels Equips Generadors de fred (70kW < P ≤ 1.000kW) 3M | Climatització | E-117 | Planta refredadora condensada per aire 70 kW < P inst < 1000 kW, que conté gasos fluorats d'efecte hivernacle (5 < ton eq CO2 < 50) | CL-P-PE-012.005 | CL-P-PE-012.005.003 | Mesurar la potència elèctrica absorbida | Valor | kW | 3M (Trimestral) | Normativa | Preventiva | RITE ESP | SAT | 360 | 5 |  | 1800 | 4 | 7200 | 120 | 240
Revisió | CL-GEF-001 | Avaluació Periòdica del Rendiment dels Equips Generadors de fred (70kW < P ≤ 1.000kW) 3M | Climatització | E-117 | Planta refredadora condensada per aire 70 kW < P inst < 1000 kW, que conté gasos fluorats d'efecte hivernacle (5 < ton eq CO2 < 50) | CL-P-PE-012.005 | CL-P-PE-012.005.004 | Mesurar la potència tèrmica instantània del generador, com a percentatge de la càrrega màxima | Valor | kW | 3M (Trimestral) | Normativa | Preventiva | RITE ESP | SAT | 360 | 5 |  | 1800 | 4 | 7200 | 120 | 240
Revisió | CL-GEF-001 | Avaluació Periòdica del Rendiment dels Equips Generadors de fred (70kW < P ≤ 1.000kW) 3M | Climatització | E-117 | Planta refredadora condensada per aire 70 kW < P inst < 1000 kW, que conté gasos fluorats d'efecte hivernacle (5 < ton eq CO2 < 50) | CL-P-PE-012.005 | CL-P-PE-012.005.005 | Mesurar les pressions d'evaporació | Valor | Pa | 3M (Trimestral) | Normativa | Preventiva | RITE ESP | SAT | 360 | 5 |  | 1800 | 4 | 7200 | 120 | 240
Revisió | CL-GEF-001 | Avaluació Periòdica del Rendiment dels Equips Generadors de fred (70kW < P ≤ 1.000kW) 3M | Climatització | E-117 | Planta refredadora condensada per aire 70 kW < P inst < 1000 kW, que conté gasos fluorats d'efecte hivernacle (5 < ton eq CO2 < 50) | CL-P-PE-012.005 | CL-P-PE-012.005.006 | Mesurar el CEE o COP instantani | Valor | - | 3M (Trimestral) | Normativa | Preventiva | RITE ESP | SAT | 360 | 5 |  | 1800 | 4 | 7200 | 120 | 240
Revisió | CL-GEF-001 | Avaluació Periòdica del Rendiment dels Equips Generadors de fred (70kW < P ≤ 1.000kW) 3M | Climatització | E-117 | Planta refredadora condensada per aire 70 kW < P inst < 1000 kW, que conté gasos fluorats d'efecte hivernacle (5 < ton eq CO2 < 50) | CL-P-PE-012.005 | CL-P-PE-012.005.007 | Mesurar el cabal d'aigua a l'evaporador | Valor | m3/s | 3M (Trimestral) | Normativa | Preventiva | RITE ESP | SAT | 360 | 5 |  | 1800 | 4 | 7200 | 120 | 240
Revisió | CL-GEF-001 | Avaluació Periòdica del Rendiment dels Equips Generadors de fred (70kW < P ≤ 1.000kW) 3M | Climatització | E-117 | Planta refredadora condensada per aire 70 kW < P inst < 1000 kW, que conté gasos fluorats d'efecte hivernacle (5 < ton eq CO2 < 50) | CL-P-PE-012.005 | CL-P-PE-012.005.008 | Mesurar el cabal d'aigua al condensador | Valor | m3/s | 3M (Trimestral) | Normativa | Preventiva | RITE ESP | SAT | 360 | 5 |  | 1800 | 4 | 7200 | 120 | 240
Revisió | CL-GEF-001 | Avaluació Periòdica del Rendiment dels Equips Generadors de fred (70kW < P ≤ 1.000kW) 3M | Climatització | E-117 | Planta refredadora condensada per aire 70 kW < P inst < 1000 kW, que conté gasos fluorats d'efecte hivernacle (5 < ton eq CO2 < 50) | CL-P-PE-012.005 | CL-P-PE-012.005.009 | Mesurar les pressions de condensació | Valor | Pa | 3M (Trimestral) | Normativa | Preventiva | RITE ESP | SAT | 360 | 5 |  | 1800 | 4 | 7200 | 120 | 240
Revisió | CL-GEF-001 | Avaluació Periòdica del Rendiment dels Equips Generadors de fred (70kW < P ≤ 1.000kW) 3M | Climatització | E-117 | Planta refredadora condensada per aire 70 kW < P inst < 1000 kW, que conté gasos fluorats d'efecte hivernacle (5 < ton eq CO2 < 50) | CL-P-PE-012.005 | CL-P-PE-012.005.014 | Medir la temperatura del fluido exterior en entrada del evaporador | Valor | ºC | 3M (Trimestral) | Normativa | Preventiva | RITE ESP | SAT | 360 | 5 |  | 1800 | 4 | 7200 | 120 | 240
Revisió | CL-GEF-001 | Avaluació Periòdica del Rendiment dels Equips Generadors de fred (70kW < P ≤ 1.000kW) 3M | Climatització | E-117 | Planta refredadora condensada per aire 70 kW < P inst < 1000 kW, que conté gasos fluorats d'efecte hivernacle (5 < ton eq CO2 < 50) | CL-P-PE-012.005 | CL-P-PE-012.005.015 | Medir la temperatura del fluido exterior en salida del evaporador | Valor | ºC | 3M (Trimestral) | Normativa | Preventiva | RITE ESP | SAT | 360 | 5 |  | 1800 | 4 | 7200 | 120 | 240
Revisió | CL-GEF-001 | Avaluació Periòdica del Rendiment dels Equips Generadors de fred (70kW < P ≤ 1.000kW) 3M | Climatització | E-117 | Planta refredadora condensada per aire 70 kW < P inst < 1000 kW, que conté gasos fluorats d'efecte hivernacle (5 < ton eq CO2 < 50) | CL-P-PE-012.005 | CL-P-PE-012.005.016 | Medir la temperatura del fluido exterior en entrada del condensador | Valor | ºC | 3M (Trimestral) | Normativa | Preventiva | RITE ESP | SAT | 360 | 5 |  | 1800 | 4 | 7200 | 120 | 240
Revisió | CL-GEF-001 | Avaluació Periòdica del Rendiment dels Equips Generadors de fred (70kW < P ≤ 1.000kW) 3M | Climatització | E-117 | Planta refredadora condensada per aire 70 kW < P inst < 1000 kW, que conté gasos fluorats d'efecte hivernacle (5 < ton eq CO2 < 50) | CL-P-PE-012.005 | CL-P-PE-012.005.017 | Medir la temperatura del fluido exterior en salida del condensador | Valor | ºC | 3M (Trimestral) | Normativa | Preventiva | RITE ESP | SAT | 360 | 5 |  | 1800 | 4 | 7200 | 120 | 240 | 3120
Revisió | CL-GEF-001 | Avaluació Periòdica del Rendiment dels Equips Generadors de fred (70kW < P ≤ 1.000kW) 3M | Climatització | E-145 | Unitat exterior de sistema VRV 70 kW < P inst < 1000 kW, que conté gasos fluorats d'efecte hivernacle (5 < ton eq CO2 < 50) | CL-P-VRV-006.005 | CL-P-VRV-006.005.001 | Medir la temperatura del fluido exterior en entrada del evaporador | Valor | ºC | 3M (Trimestral) | Normativa | Preventiva | RITE ESP | SAT | 360 | 1 |  | 360 | 4 | 1440 | 120 | 48
Revisió | CL-GEF-001 | Avaluació Periòdica del Rendiment dels Equips Generadors de fred (70kW < P ≤ 1.000kW) 3M | Climatització | E-145 | Unitat exterior de sistema VRV 70 kW < P inst < 1000 kW, que conté gasos fluorats d'efecte hivernacle (5 < ton eq CO2 < 50) | CL-P-VRV-006.005 | CL-P-VRV-006.005.002 | Medir la temperatura del fluido exterior en salida del evaporador | Valor | ºC | 3M (Trimestral) | Normativa | Preventiva | RITE ESP | SAT | 360 | 1 |  | 360 | 4 | 1440 | 120 | 48
Revisió | CL-GEF-001 | Avaluació Periòdica del Rendiment dels Equips Generadors de fred (70kW < P ≤ 1.000kW) 3M | Climatització | E-145 | Unitat exterior de sistema VRV 70 kW < P inst < 1000 kW, que conté gasos fluorats d'efecte hivernacle (5 < ton eq CO2 < 50) | CL-P-VRV-006.005 | CL-P-VRV-006.005.003 | Medir la temperatura del fluido exterior en entrada del condensador | Valor | ºC | 3M (Trimestral) | Normativa | Preventiva | RITE ESP | SAT | 360 | 1 |  | 360 | 4 | 1440 | 120 | 48
Revisió | CL-GEF-001 | Avaluació Periòdica del Rendiment dels Equips Generadors de fred (70kW < P ≤ 1.000kW) 3M | Climatització | E-145 | Unitat exterior de sistema VRV 70 kW < P inst < 1000 kW, que conté gasos fluorats d'efecte hivernacle (5 < ton eq CO2 < 50) | CL-P-VRV-006.005 | CL-P-VRV-006.005.004 | Medir la temperatura del fluido exterior en salida del condensador | Valor | ºC | 3M (Trimestral) | Normativa | Preventiva | RITE ESP | SAT | 360 | 1 |  | 360 | 4 | 1440 | 120 | 48
Revisió | CL-GEF-001 | Avaluació Periòdica del Rendiment dels Equips Generadors de fred (70kW < P ≤ 1.000kW) 3M | Climatització | E-145 | Unitat exterior de sistema VRV 70 kW < P inst < 1000 kW, que conté gasos fluorats d'efecte hivernacle (5 < ton eq CO2 < 50) | CL-P-VRV-006.005 | CL-P-VRV-006.005.005 | Mesureu les pressions d'evaporació. | Valor | Pa | 3M (Trimestral) | Normativa | Preventiva | RITE ESP | SAT | 360 | 1 |  | 360 | 4 | 1440 | 120 | 48
Revisió | CL-GEF-001 | Avaluació Periòdica del Rendiment dels Equips Generadors de fred (70kW < P ≤ 1.000kW) 3M | Climatització | E-145 | Unitat exterior de sistema VRV 70 kW < P inst < 1000 kW, que conté gasos fluorats d'efecte hivernacle (5 < ton eq CO2 < 50) | CL-P-VRV-006.005 | CL-P-VRV-006.005.010 | Mesurar les temperatures evaporació. | Valor | ºC | 3M (Trimestral) | Normativa | Preventiva | RITE ESP | SAT | 360 | 1 |  | 360 | 4 | 1440 | 120 | 48
Revisió | CL-GEF-001 | Avaluació Periòdica del Rendiment dels Equips Generadors de fred (70kW < P ≤ 1.000kW) 3M | Climatització | E-145 | Unitat exterior de sistema VRV 70 kW < P inst < 1000 kW, que conté gasos fluorats d'efecte hivernacle (5 < ton eq CO2 < 50) | CL-P-VRV-006.005 | CL-P-VRV-006.005.011 | Mesurar les temperatures de condensació. | Valor | ºC | 3M (Trimestral) | Normativa | Preventiva | RITE ESP | SAT | 360 | 1 |  | 360 | 4 | 1440 | 120 | 48
Revisió | CL-GEF-001 | Avaluació Periòdica del Rendiment dels Equips Generadors de fred (70kW < P ≤ 1.000kW) 3M | Climatització | E-145 | Unitat exterior de sistema VRV 70 kW < P inst < 1000 kW, que conté gasos fluorats d'efecte hivernacle (5 < ton eq CO2 < 50) | CL-P-VRV-006.005 | CL-P-VRV-006.005.012 | Mesurar la potència elèctrica absorbida | Valor | kW | 3M (Trimestral) | Normativa | Preventiva | RITE ESP | SAT | 360 | 1 |  | 360 | 4 | 1440 | 120 | 48
Revisió | CL-GEF-001 | Avaluació Periòdica del Rendiment dels Equips Generadors de fred (70kW < P ≤ 1.000kW) 3M | Climatització | E-145 | Unitat exterior de sistema VRV 70 kW < P inst < 1000 kW, que conté gasos fluorats d'efecte hivernacle (5 < ton eq CO2 < 50) | CL-P-VRV-006.005 | CL-P-VRV-006.005.013 | Mesurar la potència tèrmica instantània del generador, com a percentatge de la càrrega màxima. | Valor | kW | 3M (Trimestral) | Normativa | Preventiva | RITE ESP | SAT | 360 | 1 |  | 360 | 4 | 1440 | 120 | 48
Revisió | CL-GEF-001 | Avaluació Periòdica del Rendiment dels Equips Generadors de fred (70kW < P ≤ 1.000kW) 3M | Climatització | E-145 | Unitat exterior de sistema VRV 70 kW < P inst < 1000 kW, que conté gasos fluorats d'efecte hivernacle (5 < ton eq CO2 < 50) | CL-P-VRV-006.005 | CL-P-VRV-006.005.014 | Mesurar el CEE o COP instantani. | Valor | - | 3M (Trimestral) | Normativa | Preventiva | RITE ESP | SAT | 360 | 1 |  | 360 | 4 | 1440 | 120 | 48
Revisió | CL-GEF-001 | Avaluació Periòdica del Rendiment dels Equips Generadors de fred (70kW < P ≤ 1.000kW) 3M | Climatització | E-145 | Unitat exterior de sistema VRV 70 kW < P inst < 1000 kW, que conté gasos fluorats d'efecte hivernacle (5 < ton eq CO2 < 50) | CL-P-VRV-006.005 | CL-P-VRV-006.005.015 | Mesureu el cabal d'aigua a l'evaporador. | Valor | m3/s | 3M (Trimestral) | Normativa | Preventiva | RITE ESP | SAT | 360 | 1 |  | 360 | 4 | 1440 | 120 | 48
Revisió | CL-GEF-001 | Avaluació Periòdica del Rendiment dels Equips Generadors de fred (70kW < P ≤ 1.000kW) 3M | Climatització | E-145 | Unitat exterior de sistema VRV 70 kW < P inst < 1000 kW, que conté gasos fluorats d'efecte hivernacle (5 < ton eq CO2 < 50) | CL-P-VRV-006.005 | CL-P-VRV-006.005.016 | Mesureu el cabal d'aigua al condensador. | Valor | m3/s | 3M (Trimestral) | Normativa | Preventiva | RITE ESP | SAT | 360 | 1 |  | 360 | 4 | 1440 | 120 | 48
Revisió | CL-GEF-001 | Avaluació Periòdica del Rendiment dels Equips Generadors de fred (70kW < P ≤ 1.000kW) 3M | Climatització | E-145 | Unitat exterior de sistema VRV 70 kW < P inst < 1000 kW, que conté gasos fluorats d'efecte hivernacle (5 < ton eq CO2 < 50) | CL-P-VRV-006.005 | CL-P-VRV-006.005.017 | Mesurar les pressions de condensació. | Valor | Pa | 3M (Trimestral) | Normativa | Preventiva | RITE ESP | SAT | 360 | 1 |  | 360 | 4 | 1440 | 120 | 48 | 624 | 3744
Revisió | CL-GES-001 | Sistema de Gestió de Climatització (Potència Instal·lació > 70 kW) 6M | Climatització | E-040 | Xarxa de canonades i accessoris de climatització P inst > 70 kW | CL-D-RT-003.003 | CL-D-RT-003.003.001 | Revisió de sistemes de control automàtic. | Sí / No |  | 6M (Semestral) | Normativa | Preventiva | RITE ESP | Empresa Homologada Sistema de Gestió Climatització | 1800 | 2 |  | 3600 | 2 | 7200 | 75 | 150 | 150
Revisió | CL-GES-001 | Sistema de Gestió de Climatització (Potència Instal·lació > 70 kW) 6M | Climatització | E-054 | Climatitzador P inst > 70 kW | CL-ET-CL-002.002 | CL-ET-CL-002.002.001 | Revisió dels sistemes de control automàtic (free-cooling, vàlvules de tres vies o dues vies, servomotors, etc.) | Sí / No |  | 6M (Semestral) | Normativa | Preventiva | RITE ESP | Empresa Homologada Sistema de Gestió Climatització | 1200 | 27 |  | 32400 | 2 | 64800 | 75 | 1350 | 1350
Revisió | CL-GES-001 | Sistema de Gestió de Climatització (Potència Instal·lació > 70 kW) 6M | Climatització | E-057 | Fan Coil P inst > 70 kW | CL-ET-FC-003.002 | CL-ET-FC-003.002.001 | Revisió del sistema de regulació automàtic. | Sí / No |  | 6M (Semestral) | Normativa | Preventiva | RITE ESP | Empresa Homologada Sistema de Gestió Climatització | 300 | 73 |  | 21900 | 2 | 43800 | 75 | 912.5 | 912.5
Revisió | CL-GES-001 | Sistema de Gestió de Climatització (Potència Instal·lació > 70 kW) 6M | Climatització | E-067 | Instal·lació terra radiant P inst > 70 kW | CL-ET-SR-003.002 | CL-ET-SR-003.002.001 | Revisar els sistemes de control automàtic. | Sí / No |  | 6M (Semestral) | Normativa | Preventiva | RITE ESP | Empresa Homologada Sistema de Gestió Climatització | 1200 | 10 |  | 12000 | 2 | 24000 | 75 | 500 | 500
Revisió | CL-GES-001 | Sistema de Gestió de Climatització (Potència Instal·lació > 70 kW) 6M | Climatització | E-117 | Planta refredadora condensada per aire 70 kW < P inst < 1000 kW, que conté gasos fluorats d'efecte hivernacle (5 < ton eq CO2 < 50) | CL-P-PE-012.002 | CL-P-PE-012.002.001 | Revisió del sistema de control automàtic | Sí / No |  | 6M (Semestral) | Normativa | Preventiva | RITE ESP | Empresa Homologada Sistema de Gestió Climatització | 720 | 5 |  | 3600 | 2 | 7200 | 75 | 150 | 150
Revisió | CL-GES-001 | Sistema de Gestió de Climatització (Potència Instal·lació > 70 kW) 6M | Climatització | E-145 | Unitat exterior de sistema VRV 70 kW < P inst < 1000 kW, que conté gasos fluorats d'efecte hivernacle (5 < ton eq CO2 < 50) | CL-P-VRV-006.002 | CL-P-VRV-006.002.001 | Revisió del sistema de control automàtic. | Sí / No |  | 6M (Semestral) | Normativa | Preventiva | RITE ESP | Empresa Homologada Sistema de Gestió Climatització | 720 | 1 |  | 720 | 2 | 1440 | 75 | 30 | 30
Revisió | CL-GES-001 | Sistema de Gestió de Climatització (Potència Instal·lació > 70 kW) 6M | Gestió | E-198 | Sistema de Gestió de Climatització | GS-001.002 | GS-001.002.001 | Revisió del sistema de control automàtic segons RITE. Per realitzar una revisió correcta del BMS es recomanen les operacions següents: 1) Verificar i ajustar, per mostreig, les sondes i elements de camp. 2) Verificar, per mostreig, el funcionament correcte de les vàlvules dacord amb els senyals de comandament. 3) Verificar i ajustar, per mostreig, els òrgans daccionament de les vàlvules motoritzades. 4) Comprovació de l'estat i l'actuació de sondes i sensors i llaços de regulació. Verificació de la comunicació amb els controladors perifèrics. 5) Comprovació de rangs de senyal de sensors i correcció de desviacions. Verificació de resposta dels reguladors. 6) Inspecció de l'estat dels elements emissors i dels receptors d'alarmes. Simulació d'alarmes i comprovació de la notificació sobre els terminals o impressores predefinides. 7) Comprovació de la notificació remota d'alarmes a impressores o altres terminals. 8) Comprovació de la comunicació amb els controladors de les integracions amb el sistema de control. 9) Comprovació del comandament sobre els diferents equips controlats des del lloc de control. 10) Comprovació dels valors reals als equips (en camp) amb els presentats al lloc de control. 11) Comprovació del funcionament dels elements de camp vinculats als controladors. 12) Inspecció general destat i actuació dels principals elements de regulació i control. 13) Verificació de reglatges i valors de consigna. Ajustament i calibratge d'elements de regulació. | Sí / No |  | 6M (Semestral) | Normativa | Preventiva | RITE ESP | Empresa Homologada Sistema de Gestió Climatització | 14400 | 1 |  | 14400 | 2 | 28800 | 75 | 600 | 600 | 3692.5
Revisió | CL-GF-001 | Aparells que utilitzen Gasos Fluorats (5 <= Ton eq. CO2 < 50). Sense Sistema de Detecció Fuites. A | Climatització | E-117 | Planta refredadora condensada per aire 70 kW < P inst < 1000 kW, que conté gasos fluorats d'efecte hivernacle (5 < ton eq CO2 < 50) | CL-P-PE-012.008 | CL-P-PE-012.008.001 | Realitzar control de fuites de gasos fluorats d'efecte hivernacle, verificant-ne la inexistència i l'estanquitat de circuits. Si l'equip té un sistema de detecció de fuites, es permet duplicar l'interval entre dos successius controls. | Sí / No |  | A (Anual) | Normativa | Preventiva | Reglamento 517/2014 | Empresa Homologada Climatització | 1800 | 5 |  | 9000 | 1 | 9000 | 75 | 187.5 | 187.5
Revisió | CL-GF-001 | Aparells que utilitzen Gasos Fluorats (5 <= Ton eq. CO2 < 50). Sense Sistema de Detecció Fuites. A | Climatització | E-145 | Unitat exterior de sistema VRV 70 kW < P inst < 1000 kW, que conté gasos fluorats d'efecte hivernacle (5 < ton eq CO2 < 50) | CL-P-VRV-006.008 | CL-P-VRV-006.008.001 | Realitzar un control de fuites de gasos fluorats d'efecte hivernacle, verificant-ne la inexistència i l'estanquitat dels circuits. Si l'equip té un sistema de detecció de fuites, es pot duplicar l'interval entre dos successius controls. | Sí / No |  | A (Anual) | Normativa | Preventiva | Reglamento 517/2014 | Empresa Homologada Climatització | 1800 | 1 |  | 1800 | 1 | 1800 | 75 | 37.5 | 37.5 | 225
Revisió | CL-PREV-000-B1 (GLOBAL) | Programa de Manteniment Preventiu d'Instal·lacions Tèrmiques (Potència Instal·lació > 70 kW) M | Climatització | E-024 | Dipòsit d'expansió P inst > 70 kW | CL-D-DE-002.001 | CL-D-DE-002.001.001 | Revisió del got dexpansió. | Sí / No |  | M (Mensual) | Normativa | Preventiva | RITE ESP | Empresa Homologada Climatització | 300 | 5 |  | 1500 | 12 | 18000 | 75 | 375 | 375
Revisió | CL-PREV-000-B1 (GLOBAL) | Programa de Manteniment Preventiu d'Instal·lacions Tèrmiques (Potència Instal·lació > 70 kW) M | Climatització | E-027 | Dipòsit d'inèrcia | CL-D-DI-001.001 | CL-D-DI-001.001.001 | Anotar la pressió del circuit. | Valor | Pa | M (Mensual) | Normativa | Preventiva | RITE ESP | Empresa Homologada Climatització | 120 | 1 |  | 120 | 12 | 1440 | 75 | 30
Revisió | CL-PREV-000-B1 (GLOBAL) | Programa de Manteniment Preventiu d'Instal·lacions Tèrmiques (Potència Instal·lació > 70 kW) M | Climatització | E-027 | Dipòsit d'inèrcia | CL-D-DI-001.001 | CL-D-DI-001.001.002 | Verificar la inexistència de fugides d'aigua. | Sí / No |  | M (Mensual) | Normativa | Preventiva | RITE ESP | Empresa Homologada Climatització | 240 | 1 |  | 240 | 12 | 2880 | 75 | 60
Revisió | CL-PREV-000-B1 (GLOBAL) | Programa de Manteniment Preventiu d'Instal·lacions Tèrmiques (Potència Instal·lació > 70 kW) M | Climatització | E-027 | Dipòsit d'inèrcia | CL-D-DI-001.001 | CL-D-DI-001.001.003 | Purgar els punts més alts de la instal·lació. | Sí / No |  | M (Mensual) | Normativa | Preventiva | RITE ESP | Empresa Homologada Climatització | 300 | 1 |  | 300 | 12 | 3600 | 75 | 75
Revisió | CL-PREV-000-B1 (GLOBAL) | Programa de Manteniment Preventiu d'Instal·lacions Tèrmiques (Potència Instal·lació > 70 kW) M | Climatització | E-027 | Dipòsit d'inèrcia | CL-D-DI-001.001 | CL-D-DI-001.001.004 | Verificar el funcionament del desguàs de la vàlvula de seguretat. | Sí / No |  | M (Mensual) | Normativa | Preventiva | RITE ESP | Empresa Homologada Climatització | 300 | 1 |  | 300 | 12 | 3600 | 75 | 75 | 240
Revisió | CL-PREV-000-B1 (GLOBAL) | Programa de Manteniment Preventiu d'Instal·lacions Tèrmiques (Potència Instal·lació > 70 kW) M | Climatització | E-029 | Electrobomba climatització P inst > 70 kW | CL-D-EB-002.002 | CL-D-EB-002.002.001 | Revisió de bombes. | Sí / No |  | M (Mensual) | Normativa | Preventiva | RITE ESP | Empresa Homologada Climatització | 300 | 12 |  | 3600 | 12 | 43200 | 75 | 900 | 900
Revisió | CL-PREV-000-B1 (GLOBAL) | Programa de Manteniment Preventiu d'Instal·lacions Tèrmiques (Potència Instal·lació > 70 kW) M | Climatització | E-031 | Humectador | CL-D-H-001.001 | CL-D-H-001.001.001 | Revisió d'aparells d'humectació segons RITE: Verificar el funcionament correcte de l'equip, la inexistència de fuites, neteja de safates, reparació de les llances de vapor si cal, verificar el sistema de retorn de vapor, etc. | Sí / No |  | M (Mensual) | Normativa | Preventiva | RITE ESP | Empresa Homologada Climatització | 300 | 24 |  | 7200 | 12 | 86400 | 75 | 1800 | 1800
Revisió | CL-PREV-000-B1 (GLOBAL) | Programa de Manteniment Preventiu d'Instal·lacions Tèrmiques (Potència Instal·lació > 70 kW) M | Climatització | E-040 | Xarxa de canonades i accessoris de climatització P inst > 70 kW | CL-D-RT-003.002 | CL-D-RT-003.002.001 | Revisió de sistemes de tractament daigua. | Sí / No |  | M (Mensual) | Normativa | Preventiva | RITE ESP | Empresa Homologada Climatització | 450 | 2 |  | 900 | 12 | 10800 | 75 | 225
Revisió | CL-PREV-000-B1 (GLOBAL) | Programa de Manteniment Preventiu d'Instal·lacions Tèrmiques (Potència Instal·lació > 70 kW) M | Climatització | E-040 | Xarxa de canonades i accessoris de climatització P inst > 70 kW | CL-D-RT-003.002 | CL-D-RT-003.002.002 | Comprovar nivells daigua en circuits. | Sí / No |  | M (Mensual) | Normativa | Preventiva | RITE ESP | Empresa Homologada Climatització | 450 | 2 |  | 900 | 12 | 10800 | 75 | 225
Revisió | CL-PREV-000-B1 (GLOBAL) | Programa de Manteniment Preventiu d'Instal·lacions Tèrmiques (Potència Instal·lació > 70 kW) M | Climatització | E-040 | Xarxa de canonades i accessoris de climatització P inst > 70 kW | CL-D-RT-003.002 | CL-D-RT-003.002.003 | Comproveu el tarat d'elements de seguretat. | Sí / No |  | M (Mensual) | Normativa | Preventiva | RITE ESP | Empresa Homologada Climatització | 450 | 2 |  | 900 | 12 | 10800 | 75 | 225 | 675
Revisió | CL-PREV-000-B1 (GLOBAL) | Programa de Manteniment Preventiu d'Instal·lacions Tèrmiques (Potència Instal·lació > 70 kW) M | Climatització | E-054 | Climatitzador P inst > 70 kW | CL-ET-CL-002.001 | CL-ET-CL-002.001.001 | Revisió i neteja de filtres daire. | Sí / No |  | M (Mensual) | Normativa | Preventiva | RITE ESP | Empresa Homologada Climatització | 300 | 27 |  | 8100 | 12 | 97200 | 75 | 2025
Revisió | CL-PREV-000-B1 (GLOBAL) | Programa de Manteniment Preventiu d'Instal·lacions Tèrmiques (Potència Instal·lació > 70 kW) M | Climatització | E-054 | Climatitzador P inst > 70 kW | CL-ET-CL-002.001 | CL-ET-CL-002.001.002 | Revisió dequips dhumectació. | Sí / No |  | M (Mensual) | Normativa | Preventiva | RITE ESP | Empresa Homologada Climatització | 300 | 27 |  | 8100 | 12 | 97200 | 75 | 2025
Revisió | CL-PREV-000-B1 (GLOBAL) | Programa de Manteniment Preventiu d'Instal·lacions Tèrmiques (Potència Instal·lació > 70 kW) M | Climatització | E-054 | Climatitzador P inst > 70 kW | CL-ET-CL-002.001 | CL-ET-CL-002.001.003 | Revisió de ventiladors (fins i tot corretja) | Sí / No |  | M (Mensual) | Normativa | Preventiva | RITE ESP | Empresa Homologada Climatització | 300 | 27 |  | 8100 | 12 | 97200 | 75 | 2025 | 6075
Revisió | CL-PREV-000-B1 (GLOBAL) | Programa de Manteniment Preventiu d'Instal·lacions Tèrmiques (Potència Instal·lació > 70 kW) M | Climatització | E-057 | Fan Coil P inst > 70 kW | CL-ET-FC-003.001 | CL-ET-FC-003.001.001 | Revisió i neteja de filtres daire. | Sí / No |  | M (Mensual) | Normativa | Preventiva | RITE ESP | Empresa Homologada Climatització | 180 | 73 |  | 13140 | 12 | 157680 | 75 | 3285
Revisió | CL-PREV-000-B1 (GLOBAL) | Programa de Manteniment Preventiu d'Instal·lacions Tèrmiques (Potència Instal·lació > 70 kW) M | Climatització | E-057 | Fan Coil P inst > 70 kW | CL-ET-FC-003.001 | CL-ET-FC-003.001.002 | Revisió de ventiladors | Sí / No |  | M (Mensual) | Normativa | Preventiva | RITE ESP | Empresa Homologada Climatització | 180 | 73 |  | 13140 | 12 | 157680 | 75 | 3285 | 6570
Revisió | CL-PREV-000-B1 (GLOBAL) | Programa de Manteniment Preventiu d'Instal·lacions Tèrmiques (Potència Instal·lació > 70 kW) M | Climatització | E-067 | Instal·lació terra radiant P inst > 70 kW | CL-ET-SR-003.001 | CL-ET-SR-003.001.001 | Comprovació de nivells daigua en circuits. | Sí / No |  | M (Mensual) | Normativa | Preventiva | RITE ESP | Empresa Homologada Climatització | 0 | 10 |  | 0 | 12 | 0 | 75 | 0
Revisió | CL-PREV-000-B1 (GLOBAL) | Programa de Manteniment Preventiu d'Instal·lacions Tèrmiques (Potència Instal·lació > 70 kW) M | Climatització | E-067 | Instal·lació terra radiant P inst > 70 kW | CL-ET-SR-003.001 | CL-ET-SR-003.001.002 | Comprovació de taratge d'elements de seguretat. | Sí / No |  | M (Mensual) | Normativa | Preventiva | RITE ESP | Empresa Homologada Climatització | 0 | 10 |  | 0 | 12 | 0 | 75 | 0 | 0
Revisió | CL-PREV-000-B1 (GLOBAL) | Programa de Manteniment Preventiu d'Instal·lacions Tèrmiques (Potència Instal·lació > 70 kW) M | Climatització | E-377 | Equip autònom partit P inst > 70kW, que conté gasos fluorats d'efecte hivernacle (ton eq CO2 < 5) i potència del generador < 12 kW | CL-P-EA-008.001 | CL-P-EA-008.001.001 | Comprovació de l'estanquitat i nivells de refrigerant i oli en equips frigorífics. | Sí / No |  | M (Mensual) | Normativa | Preventiva | RITE ESP | Empresa Homologada Climatització | 180 | 13 |  | 2340 | 12 | 28080 | 75 | 585
Revisió | CL-PREV-000-B1 (GLOBAL) | Programa de Manteniment Preventiu d'Instal·lacions Tèrmiques (Potència Instal·lació > 70 kW) M | Climatització | E-377 | Equip autònom partit P inst > 70kW, que conté gasos fluorats d'efecte hivernacle (ton eq CO2 < 5) i potència del generador < 12 kW | CL-P-EA-008.001 | CL-P-EA-008.001.002 | Revisió i neteja de filtres daire. | Sí / No |  | M (Mensual) | Normativa | Preventiva | RITE ESP | Empresa Homologada Climatització | 180 | 13 |  | 2340 | 12 | 28080 | 75 | 585 | 1170
Revisió | CL-PREV-000-B1 (GLOBAL) | Programa de Manteniment Preventiu d'Instal·lacions Tèrmiques (Potència Instal·lació > 70 kW) M | Climatització | E-588 | Unitat Exterior de l'Equip autònom partit P inst> 70kW, que conté gasos fluorats d'efecte hivernacle (ton eq CO2 <5) i potència del generador <12 kW | CL-P-EA-008.001 | CL-P-EA-008.001.003 | Comprovació de l'estanquitat i nivells de refrigerant i oli en equips frigorífics. | Sí / No |  | M (Mensual) | Normativa | Preventiva | RITE ESP | Empresa Homologada Climatització | 180 | 13 |  | 2340 | 12 | 28080 | 75 | 585
Revisió | CL-PREV-000-B1 (GLOBAL) | Programa de Manteniment Preventiu d'Instal·lacions Tèrmiques (Potència Instal·lació > 70 kW) M | Climatització | E-588 | Unitat Exterior de l'Equip autònom partit P inst> 70kW, que conté gasos fluorats d'efecte hivernacle (ton eq CO2 <5) i potència del generador <12 kW | CL-P-EA-008.001 | CL-P-EA-008.001.004 | Revisió i neteja de filtres daire. | Sí / No |  | M (Mensual) | Normativa | Preventiva | RITE ESP | Empresa Homologada Climatització | 180 | 13 |  | 2340 | 12 | 28080 | 75 | 585 | 1170
Revisió | CL-PREV-000-B1 (GLOBAL) | Programa de Manteniment Preventiu d'Instal·lacions Tèrmiques (Potència Instal·lació > 70 kW) M | Climatització | E-117 | Planta refredadora condensada per aire 70 kW < P inst < 1000 kW, que conté gasos fluorats d'efecte hivernacle (5 < ton eq CO2 < 50) | CL-P-PE-012.001 | CL-P-PE-012.001.001 | Comprovació de l'estanquitat i nivells de refrigerant i oli en equips frigorífics | Sí / No |  | M (Mensual) | Normativa | Preventiva | RITE ESP | Empresa Homologada Climatització | 360 | 5 |  | 1800 | 12 | 21600 | 75 | 450
Revisió | CL-PREV-000-B1 (GLOBAL) | Programa de Manteniment Preventiu d'Instal·lacions Tèrmiques (Potència Instal·lació > 70 kW) M | Climatització | E-117 | Planta refredadora condensada per aire 70 kW < P inst < 1000 kW, que conté gasos fluorats d'efecte hivernacle (5 < ton eq CO2 < 50) | CL-P-PE-012.001 | CL-P-PE-012.001.002 | Revisió de ventiladors | Sí / No |  | M (Mensual) | Normativa | Preventiva | RITE ESP | Empresa Homologada Climatització | 360 | 5 |  | 1800 | 12 | 21600 | 75 | 450 | 900
Revisió | CL-PREV-000-B1 (GLOBAL) | Programa de Manteniment Preventiu d'Instal·lacions Tèrmiques (Potència Instal·lació > 70 kW) M | Climatització | E-145 | Unitat exterior de sistema VRV 70 kW < P inst < 1000 kW, que conté gasos fluorats d'efecte hivernacle (5 < ton eq CO2 < 50) | CL-P-VRV-006.001 | CL-P-VRV-006.001.001 | Comprovació de l'estanquitat i nivells de refrigerant i oli en equips frigorífics. | Sí / No |  | M (Mensual) | Normativa | Preventiva | RITE ESP | Empresa Homologada Climatització | 180 | 1 |  | 180 | 12 | 2160 | 75 | 45 | 45 | 19920
Revisió | CL-PREV-000-B2 (GLOBAL) | Programa de Manteniment Preventiu d'Instal·lacions Tèrmiques (Potència Instal·lació > 70 kW) 6M | Climatització | E-036 | Recuperador de calor P inst > 70 kW | CL-D-RC-002.001 | CL-D-RC-002.001.001 | Revisió i neteja dels aparells de recuperació de calor | Sí / No |  | 6M (Semestral) | Normativa | Preventiva | RITE ESP | Empresa Homologada Climatització | 900 | 1 |  | 900 | 2 | 1800 | 75 | 37.5 | 37.5
Revisió | CL-PREV-000-B2 (GLOBAL) | Programa de Manteniment Preventiu d'Instal·lacions Tèrmiques (Potència Instal·lació > 70 kW) 6M | Climatització | E-040 | Xarxa de canonades i accessoris de climatització P inst > 70 kW | CL-D-RT-003.003 | CL-D-RT-003.003.001 | Comproveu l'estanquitat de vàlvules d'intercepció. | Sí / No |  | 6M (Semestral) | Normativa | Preventiva | RITE ESP | Empresa Homologada Climatització | 600 | 2 |  | 1200 | 2 | 2400 | 75 | 50
Revisió | CL-PREV-000-B2 (GLOBAL) | Programa de Manteniment Preventiu d'Instal·lacions Tèrmiques (Potència Instal·lació > 70 kW) 6M | Climatització | E-040 | Xarxa de canonades i accessoris de climatització P inst > 70 kW | CL-D-RT-003.003 | CL-D-RT-003.003.002 | Revisió i neteja de filtres daigua. | Sí / No |  | 6M (Semestral) | Normativa | Preventiva | RITE ESP | Empresa Homologada Climatització | 600 | 2 |  | 1200 | 2 | 2400 | 75 | 50
Revisió | CL-PREV-000-B2 (GLOBAL) | Programa de Manteniment Preventiu d'Instal·lacions Tèrmiques (Potència Instal·lació > 70 kW) 6M | Climatització | E-040 | Xarxa de canonades i accessoris de climatització P inst > 70 kW | CL-D-RT-003.003 | CL-D-RT-003.003.003 | Revisió i neteja dequips de recuperació de calor. | Sí / No |  | 6M (Semestral) | Normativa | Preventiva | RITE ESP | Empresa Homologada Climatització | 600 | 2 |  | 1200 | 2 | 2400 | 75 | 50 | 150
Revisió | CL-PREV-000-B2 (GLOBAL) | Programa de Manteniment Preventiu d'Instal·lacions Tèrmiques (Potència Instal·lació > 70 kW) 6M | Climatització | E-054 | Climatitzador P inst > 70 kW | CL-ET-CL-002.002 | CL-ET-CL-002.002.001 | Revisió i neteja daparells de recuperació de calor | Sí / No |  | 6M (Semestral) | Normativa | Preventiva | RITE ESP | Empresa Homologada Climatització | 600 | 27 |  | 16200 | 2 | 32400 | 75 | 675
Revisió | CL-PREV-000-B2 (GLOBAL) | Programa de Manteniment Preventiu d'Instal·lacions Tèrmiques (Potència Instal·lació > 70 kW) 6M | Climatització | E-054 | Climatitzador P inst > 70 kW | CL-ET-CL-002.002 | CL-ET-CL-002.002.002 | Revisió d'unitats terminals aigua-aire | Sí / No |  | 6M (Semestral) | Normativa | Preventiva | RITE ESP | Empresa Homologada Climatització | 600 | 27 |  | 16200 | 2 | 32400 | 75 | 675 | 1350
Revisió | CL-PREV-000-B2 (GLOBAL) | Programa de Manteniment Preventiu d'Instal·lacions Tèrmiques (Potència Instal·lació > 70 kW) 6M | Climatització | E-057 | Fan Coil P inst > 70 kW | CL-ET-FC-003.002 | CL-ET-FC-003.002.001 | Revisió d'unitats terminals aigua-aire. | Sí / No |  | 6M (Semestral) | Normativa | Preventiva | RITE ESP | Empresa Homologada Climatització | 180 | 73 |  | 13140 | 2 | 26280 | 75 | 547.5 | 547.5
Revisió | CL-PREV-000-B2 (GLOBAL) | Programa de Manteniment Preventiu d'Instal·lacions Tèrmiques (Potència Instal·lació > 70 kW) 6M | Climatització | E-067 | Instal·lació terra radiant P inst > 70 kW | CL-ET-SR-003.002 | CL-ET-SR-003.002.001 | Comprovació d'estanquitat de vàlvules d'intercepció. | Sí / No |  | 6M (Semestral) | Normativa | Preventiva | RITE ESP | Empresa Homologada Climatització | 0 | 10 |  | 0 | 2 | 0 | 75 | 0
Revisió | CL-PREV-000-B2 (GLOBAL) | Programa de Manteniment Preventiu d'Instal·lacions Tèrmiques (Potència Instal·lació > 70 kW) 6M | Climatització | E-067 | Instal·lació terra radiant P inst > 70 kW | CL-ET-SR-003.002 | CL-ET-SR-003.002.002 | Revisió i neteja de filtres daigua. | Sí / No |  | 6M (Semestral) | Normativa | Preventiva | RITE ESP | Empresa Homologada Climatització | 0 | 10 |  | 0 | 2 | 0 | 75 | 0 | 0
Revisió | CL-PREV-000-B2 (GLOBAL) | Programa de Manteniment Preventiu d'Instal·lacions Tèrmiques (Potència Instal·lació > 70 kW) 6M | Climatització | E-377 | Equip autònom partit P inst > 70kW, que conté gasos fluorats d'efecte hivernacle (ton eq CO2 < 5) i potència del generador < 12 kW | CL-P-EA-008.002 | CL-P-EA-008.002.001 | Neteja d'evaporador | Sí / No |  | 6M (Semestral) | Normativa | Preventiva | RITE ESP | Empresa Homologada Climatització | 600 | 13 |  | 7800 | 2 | 15600 | 75 | 325
Revisió | CL-PREV-000-B2 (GLOBAL) | Programa de Manteniment Preventiu d'Instal·lacions Tèrmiques (Potència Instal·lació > 70 kW) 6M | Climatització | E-377 | Equip autònom partit P inst > 70kW, que conté gasos fluorats d'efecte hivernacle (ton eq CO2 < 5) i potència del generador < 12 kW | CL-P-EA-008.002 | CL-P-EA-008.002.002 | Neteja de condensador | Sí / No |  | 6M (Semestral) | Normativa | Preventiva | RITE ESP | Empresa Homologada Climatització | 600 | 13 |  | 7800 | 2 | 15600 | 75 | 325
Revisió | CL-PREV-000-B2 (GLOBAL) | Programa de Manteniment Preventiu d'Instal·lacions Tèrmiques (Potència Instal·lació > 70 kW) 6M | Climatització | E-588 | Unitat Exterior de l'Equip autònom partit P inst> 70kW, que conté gasos fluorats d'efecte hivernacle (ton eq CO2 <5) i potència del generador <12 kW | CL-P-EA-008.002 | CL-P-EA-008.002.003 | Revisió general dequips autònoms exteriors. | Sí / No |  | 6M (Semestral) | Normativa | Preventiva | RITE ESP | Empresa Homologada Climatització | 600 | 13 |  | 7800 | 2 | 15600 | 75 | 325
Revisió | CL-PREV-000-B2 (GLOBAL) | Programa de Manteniment Preventiu d'Instal·lacions Tèrmiques (Potència Instal·lació > 70 kW) 6M | Climatització | E-588 | Unitat Exterior de l'Equip autònom partit P inst> 70kW, que conté gasos fluorats d'efecte hivernacle (ton eq CO2 <5) i potència del generador <12 kW | CL-P-EA-008.002 | CL-P-EA-008.002.004 | Neteja d'evaporador | Sí / No |  | 6M (Semestral) | Normativa | Preventiva | RITE ESP | Empresa Homologada Climatització | 600 | 13 |  | 7800 | 2 | 15600 | 75 | 325
Revisió | CL-PREV-000-B2 (GLOBAL) | Programa de Manteniment Preventiu d'Instal·lacions Tèrmiques (Potència Instal·lació > 70 kW) 6M | Climatització | E-588 | Unitat Exterior de l'Equip autònom partit P inst> 70kW, que conté gasos fluorats d'efecte hivernacle (ton eq CO2 <5) i potència del generador <12 kW | CL-P-EA-008.002 | CL-P-EA-008.002.005 | Neteja de condensador | Sí / No |  | 6M (Semestral) | Normativa | Preventiva | RITE ESP | Empresa Homologada Climatització | 600 | 13 |  | 7800 | 2 | 15600 | 75 | 325 | 975
Revisió | CL-PREV-000-B2 (GLOBAL) | Programa de Manteniment Preventiu d'Instal·lacions Tèrmiques (Potència Instal·lació > 70 kW) 6M | Climatització | E-377 | Equip autònom partit P inst > 70kW, que conté gasos fluorats d'efecte hivernacle (ton eq CO2 < 5) i potència del generador < 12 kW | CL-P-EA-008.002 | CL-P-EA-008.002.006 | Revisió general d'equips autònoms | Sí / No |  | 6M (Semestral) | Normativa | Preventiva | RITE ESP | Empresa Homologada Climatització | 600 | 13 |  | 7800 | 2 | 15600 | 75 | 325 | 975
Revisió | CL-PREV-000-B2 (GLOBAL) | Programa de Manteniment Preventiu d'Instal·lacions Tèrmiques (Potència Instal·lació > 70 kW) 6M | Climatització | E-117 | Planta refredadora condensada per aire 70 kW < P inst < 1000 kW, que conté gasos fluorats d'efecte hivernacle (5 < ton eq CO2 < 50) | CL-P-PE-012.002 | CL-P-PE-012.002.001 | Revisió i neteja daparells de recuperació de calor. | Sí / No |  | 6M (Semestral) | Normativa | Preventiva | RITE ESP | Empresa Homologada Climatització | 720 | 5 |  | 3600 | 2 | 7200 | 75 | 150 | 150
Revisió | CL-PREV-000-B2 (GLOBAL) | Programa de Manteniment Preventiu d'Instal·lacions Tèrmiques (Potència Instal·lació > 70 kW) 6M | Climatització | E-145 | Unitat exterior de sistema VRV 70 kW < P inst < 1000 kW, que conté gasos fluorats d'efecte hivernacle (5 < ton eq CO2 < 50) | CL-P-VRV-006.002 | CL-P-VRV-006.002.002 | Revisió i neteja daparells de recuperació de calor. | Sí / No |  | 6M (Semestral) | Normativa | Preventiva | RITE ESP | Empresa Homologada Climatització | 720 | 1 |  | 720 | 2 | 1440 | 75 | 30 | 30 | 4215
Revisió | CL-PREV-000-B3 (GLOBAL) | Programa de Manteniment Preventiu d'Instal·lacions Tèrmiques (Potència Instal·lació > 70 kW) A | Climatització | E-020 | Aïllament tèrmic de canonades de climatització | CL-AT-002.001 | CL-AT-002.001.001 | Revisió de l´estat de l´aïllament tèrmic. | Sí / No |  | A (Anual) | Normativa | Preventiva | RITE ESP | Empresa Homologada Climatització | 7200 | 1 |  | 7200 | 1 | 7200 | 75 | 150 | 150
Revisió | CL-PREV-000-B3 (GLOBAL) | Programa de Manteniment Preventiu d'Instal·lacions Tèrmiques (Potència Instal·lació > 70 kW) A | Climatització | E-040 | Xarxa de canonades i accessoris de climatització P inst > 70 kW | CL-D-RT-003.004 | CL-D-RT-003.004.001 | Comproveu l'estanquitat de circuits de canonades. | Sí / No |  | A (Anual) | Normativa | Preventiva | RITE ESP | Empresa Homologada Climatització | 1800 | 2 |  | 3600 | 1 | 3600 | 75 | 75 | 75
Revisió | CL-PREV-000-B3 (GLOBAL) | Programa de Manteniment Preventiu d'Instal·lacions Tèrmiques (Potència Instal·lació > 70 kW) A | Climatització | E-054 | Climatitzador P inst > 70 kW | CL-ET-CL-002.003 | CL-ET-CL-002.003.001 | Revisió de bateries dintercanvis tèrmic | Sí / No |  | A (Anual) | Normativa | Preventiva | RITE ESP | Empresa Homologada Climatització | 1200 | 27 |  | 32400 | 1 | 32400 | 75 | 675
Revisió | CL-PREV-000-B3 (GLOBAL) | Programa de Manteniment Preventiu d'Instal·lacions Tèrmiques (Potència Instal·lació > 70 kW) A | Climatització | E-054 | Climatitzador P inst > 70 kW | CL-ET-CL-002.003 | CL-ET-CL-002.003.002 | Revisió i neteja d'unitats d'impulsió i/o retorn d'aire (neteja integral ia fons: exterior de bateries, ventiladors, caixa, etc.) | Sí / No |  | A (Anual) | Normativa | Preventiva | RITE ESP | Empresa Homologada Climatització | 1200 | 27 |  | 32400 | 1 | 32400 | 75 | 675
Revisió | CL-PREV-000-B3 (GLOBAL) | Programa de Manteniment Preventiu d'Instal·lacions Tèrmiques (Potència Instal·lació > 70 kW) A | Climatització | E-054 | Climatitzador P inst > 70 kW | CL-ET-CL-002.003 | CL-ET-CL-002.003.003 | Revisió de l'estat de l'aïllament tèrmic | Sí / No |  | A (Anual) | Normativa | Preventiva | RITE ESP | Empresa Homologada Climatització | 1200 | 27 |  | 32400 | 1 | 32400 | 75 | 675 | 2025
Revisió | CL-PREV-000-B3 (GLOBAL) | Programa de Manteniment Preventiu d'Instal·lacions Tèrmiques (Potència Instal·lació > 70 kW) A | Climatització | E-057 | Fan Coil P inst > 70 kW | CL-ET-FC-003.003 | CL-ET-FC-003.003.001 | Revisió de bateries dintercanvi tèrmic. | Sí / No |  | A (Anual) | Normativa | Preventiva | RITE ESP | Empresa Homologada Climatització | 360 | 73 |  | 26280 | 1 | 26280 | 75 | 547.5
Revisió | CL-PREV-000-B3 (GLOBAL) | Programa de Manteniment Preventiu d'Instal·lacions Tèrmiques (Potència Instal·lació > 70 kW) A | Climatització | E-057 | Fan Coil P inst > 70 kW | CL-ET-FC-003.003 | CL-ET-FC-003.003.002 | Revisió de l´estat de l´aïllament tèrmic. | Sí / No |  | A (Anual) | Normativa | Preventiva | RITE ESP | Empresa Homologada Climatització | 360 | 73 |  | 26280 | 1 | 26280 | 75 | 547.5 | 1095
Revisió | CL-PREV-000-B3 (GLOBAL) | Programa de Manteniment Preventiu d'Instal·lacions Tèrmiques (Potència Instal·lació > 70 kW) A | Climatització | E-067 | Instal·lació terra radiant P inst > 70 kW | CL-ET-SR-003.003 | CL-ET-SR-003.003.001 | Comprovació d'estanquitat a circuits. | Sí / No |  | A (Anual) | Normativa | Preventiva | RITE ESP | Empresa Homologada Climatització | 0 | 10 |  | 0 | 1 | 0 | 75 | 0
Revisió | CL-PREV-000-B3 (GLOBAL) | Programa de Manteniment Preventiu d'Instal·lacions Tèrmiques (Potència Instal·lació > 70 kW) A | Climatització | E-067 | Instal·lació terra radiant P inst > 70 kW | CL-ET-SR-003.003 | CL-ET-SR-003.003.002 | Reviseu l'estat de l'aïllament tèrmic. | Sí / No |  | A (Anual) | Normativa | Preventiva | RITE ESP | Empresa Homologada Climatització | 0 | 10 |  | 0 | 1 | 0 | 75 | 0 | 0
Revisió | CL-PREV-000-B3 (GLOBAL) | Programa de Manteniment Preventiu d'Instal·lacions Tèrmiques (Potència Instal·lació > 70 kW) A | Climatització | E-377 | Equip autònom partit P inst > 70kW, que conté gasos fluorats d'efecte hivernacle (ton eq CO2 < 5) i potència del generador < 12 kW | CL-P-EA-008.003 | CL-P-EA-008.003.001 | Revisió de l'estat de l'aïllament tèrmic | Sí / No |  | A (Anual) | Normativa | Preventiva | RITE ESP | Empresa Homologada Climatització | 720 | 13 |  | 9360 | 1 | 9360 | 75 | 195 | 195
Revisió | CL-PREV-000-B3 (GLOBAL) | Programa de Manteniment Preventiu d'Instal·lacions Tèrmiques (Potència Instal·lació > 70 kW) A | Climatització | E-588 | Unitat Exterior de l'Equip autònom partit P inst> 70kW, que conté gasos fluorats d'efecte hivernacle (ton eq CO2 <5) i potència del generador <12 kW | CL-P-EA-008.003 | CL-P-EA-008.003.002 | Revisió de l'estat de l'aïllament tèrmic | Sí / No |  | A (Anual) | Normativa | Preventiva | RITE ESP | Empresa Homologada Climatització | 720 | 13 |  | 9360 | 1 | 9360 | 75 | 195 | 195
Revisió | CL-PREV-000-B3 (GLOBAL) | Programa de Manteniment Preventiu d'Instal·lacions Tèrmiques (Potència Instal·lació > 70 kW) A | Climatització | E-117 | Planta refredadora condensada per aire 70 kW < P inst < 1000 kW, que conté gasos fluorats d'efecte hivernacle (5 < ton eq CO2 < 50) | CL-P-PE-012.003 | CL-P-PE-012.003.001 | Revisió de l'estat de l'aïllament tèrmic | Sí / No |  | A (Anual) | Normativa | Preventiva | RITE ESP | Empresa Homologada Climatització | 1200 | 5 |  | 6000 | 1 | 6000 | 75 | 125
Revisió | CL-PREV-000-B3 (GLOBAL) | Programa de Manteniment Preventiu d'Instal·lacions Tèrmiques (Potència Instal·lació > 70 kW) A | Climatització | E-117 | Planta refredadora condensada per aire 70 kW < P inst < 1000 kW, que conté gasos fluorats d'efecte hivernacle (5 < ton eq CO2 < 50) | CL-P-PE-012.003 | CL-P-PE-012.003.002 | Neteja d'evaporadors | Sí / No |  | A (Anual) | Normativa | Preventiva | RITE ESP | Empresa Homologada Climatització | 1200 | 5 |  | 6000 | 1 | 6000 | 75 | 125
Revisió | CL-PREV-000-B3 (GLOBAL) | Programa de Manteniment Preventiu d'Instal·lacions Tèrmiques (Potència Instal·lació > 70 kW) A | Climatització | E-117 | Planta refredadora condensada per aire 70 kW < P inst < 1000 kW, que conté gasos fluorats d'efecte hivernacle (5 < ton eq CO2 < 50) | CL-P-PE-012.003 | CL-P-PE-012.003.003 | Neteja de condensadors | Sí / No |  | A (Anual) | Normativa | Preventiva | RITE ESP | Empresa Homologada Climatització | 1200 | 5 |  | 6000 | 1 | 6000 | 75 | 125 | 375
Revisió | CL-PREV-000-B3 (GLOBAL) | Programa de Manteniment Preventiu d'Instal·lacions Tèrmiques (Potència Instal·lació > 70 kW) A | Climatització | E-145 | Unitat exterior de sistema VRV 70 kW < P inst < 1000 kW, que conté gasos fluorats d'efecte hivernacle (5 < ton eq CO2 < 50) | CL-P-VRV-006.003 | CL-P-VRV-006.003.001 | Neteja de lʻevaporador. | Sí / No |  | A (Anual) | Normativa | Preventiva | RITE ESP | Empresa Homologada Climatització | 1200 | 1 |  | 1200 | 1 | 1200 | 75 | 25
Revisió | CL-PREV-000-B3 (GLOBAL) | Programa de Manteniment Preventiu d'Instal·lacions Tèrmiques (Potència Instal·lació > 70 kW) A | Climatització | E-145 | Unitat exterior de sistema VRV 70 kW < P inst < 1000 kW, que conté gasos fluorats d'efecte hivernacle (5 < ton eq CO2 < 50) | CL-P-VRV-006.003 | CL-P-VRV-006.003.002 | Neteja del condensador. | Sí / No |  | A (Anual) | Normativa | Preventiva | RITE ESP | Empresa Homologada Climatització | 1200 | 1 |  | 1200 | 1 | 1200 | 75 | 25
Revisió | CL-PREV-000-B3 (GLOBAL) | Programa de Manteniment Preventiu d'Instal·lacions Tèrmiques (Potència Instal·lació > 70 kW) A | Climatització | E-145 | Unitat exterior de sistema VRV 70 kW < P inst < 1000 kW, que conté gasos fluorats d'efecte hivernacle (5 < ton eq CO2 < 50) | CL-P-VRV-006.003 | CL-P-VRV-006.003.003 | Revisió de l'estat de l'aïllament tèrmic | Sí / No |  | A (Anual) | Normativa | Preventiva | RITE ESP | Empresa Homologada Climatització | 1200 | 1 |  | 1200 | 1 | 1200 | 75 | 25 | 75
Revisió | CL-PREV-000-B3 (GLOBAL) | Programa de Manteniment Preventiu d'Instal·lacions Tèrmiques (Potència Instal·lació > 70 kW) A | Climatització | E-347 | Reixes, difusors i altres elements | VT-E-008.001 | VT-E-008.001.001 | Revisió i neteja d'unitats d'impulsió i retorn d'aire segons RITE: Netejar les lamel·les de les reixes, difusors, boques d'extracció, toveres, etc., comprovant-ne la fixació correcta. | Sí / No |  | A (Anual) | Normativa | Preventiva | RITE ESP | Empresa Homologada Climatització | 60 | 184 |  | 11040 | 1 | 11040 | 75 | 230 | 230 | 4415
Revisió | CL-RITE-071 | Certificat Anual d'Instal·lacions Tèrmiques segons RITE. Catalunya A | Climatització | E-570 | Sistema de Climatització | CL-RITE-071.001 | CL-RITE-071.001.001 | Rellenar el certificado anual seún RITE por la empresa homologada de Climatización | Sí / No |  | A (Anual) | Normativa | Altre | RITE CAT | Empresa Homologada Climatització | 3600 | 1 |  | 3600 | 1 | 3600 | 75 | 75 | 75 | 75
Revisió | CL-TEM-001 | Verificació de Temperatura 6M | Climatització | E-570 | Sistema de Climatització | CL-TEM-001.001 | CL-TEM-001.001.001 | El mesurament es realitzarà complint els requisits següents: a) Es realitzarà com a mínim un mesurament de la temperatura de l'aire cada 100 m² de superfície. b) El mesurament es realitzarà a una alçada d'1,7 m del terra. c) Es tracta que el nombre més gran de mesures coincideixi amb la situació dels llocs de treball. En el cas de recintes no permanentment ocupats el mesurament es realitzarà al centre del recinte, si es realitza un únic mesurament. d) L'exactitud de l'instrument de mesura serà com a mínim de ±0,5 ºC. Es considera que un recinte compleix amb la limitació de temperatura, quan la temperatura mitjana del recinte no superi en +- 1ºC els límits que s'indiquen: a) La temperatura de l'aire als recintes calefactats no serà superior a 21 ºC, quan per això es requereixi consum denergia convencional per a la generació de calor per part del sistema de calefacció. b) La temperatura de l'aire als recintes refrigerats no és inferior a 26 ºC, quan per això es requereixi consum d'energia convencional per a la generació de fred per part del sistema de refrigeració. c) Les condicions de temperatura anteriors estaran referides al manteniment duna humitat relativa compresa entre el 30% i el 70%. | Sí / No |  | 6M (Semestral) | Normativa | Preventiva | RITE ESP | Empresa Homologada Climatització | 3600 | 1 |  | 3600 | 2 | 7200 | 75 | 150 | 150 | 150
Revisió | CL-VT-001 | Equips de ventilació i extracció 3M | Ventilació | E-573 | Sistemes de ventilació i extracció | CL-VT-001.001 | CL-VT-001.001.001 | Inexistència de sorolls causats per desplaçament de les corretges de transmissió. | Sí / No |  | 3M (Trimestral) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Mecàniques | 120 | 25 |  | 3000 | 4 | 12000 | 35 | 116.6667
Revisió | CL-VT-001 | Equips de ventilació i extracció 3M | Ventilació | E-573 | Sistemes de ventilació i extracció | CL-VT-001.001 | CL-VT-001.001.002 | Alineació de transmissions per corretges, politges i ajust, si escau. | Sí / No |  | 3M (Trimestral) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Mecàniques | 300 | 25 |  | 7500 | 4 | 30000 | 35 | 291.6667
Revisió | CL-VT-001 | Equips de ventilació i extracció 3M | Ventilació | E-573 | Sistemes de ventilació i extracció | CL-VT-001.001 | CL-VT-001.001.003 | Inspecció de l'estat de les corretges de transmissió. Ajust de tensió o substitució de corretges, segons escaigui. | Sí / No |  | 3M (Trimestral) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Mecàniques | 120 | 25 |  | 3000 | 4 | 12000 | 35 | 116.6667
Revisió | CL-VT-001 | Equips de ventilació i extracció 3M | Ventilació | E-573 | Sistemes de ventilació i extracció | CL-VT-001.001 | CL-VT-001.001.004 | Inexistència de sorolls i vibracions anòmales procedents de contactes de contactors, interruptors i relés, de protecció de motors i substitució, si escau. | Sí / No |  | 3M (Trimestral) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Mecàniques | 120 | 25 |  | 3000 | 4 | 12000 | 35 | 116.6667
Revisió | CL-VT-001 | Equips de ventilació i extracció 3M | Ventilació | E-573 | Sistemes de ventilació i extracció | CL-VT-001.001 | CL-VT-001.001.005 | Mesura de tensions i intensitats per fase d'alimentació a motors i contrast amb les nominals de placa. | Sí / No |  | 3M (Trimestral) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Mecàniques | 600 | 25 |  | 15000 | 4 | 60000 | 35 | 583.3333
Revisió | CL-VT-001 | Equips de ventilació i extracció 3M | Ventilació | E-573 | Sistemes de ventilació i extracció | CL-VT-001.001 | CL-VT-001.001.006 | Comprovació d'ajust de punts de consigna i actuació dels elements elèctrics de seguretat. | Sí / No |  | 3M (Trimestral) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Mecàniques | 300 | 25 |  | 7500 | 4 | 30000 | 35 | 291.6667
Revisió | CL-VT-001 | Equips de ventilació i extracció 3M | Ventilació | E-573 | Sistemes de ventilació i extracció | CL-VT-001.001 | CL-VT-001.001.007 | Actuació de les proteccions magnetotèrmiques i diferencials, externes o internes (clixon), de motors i ajustos, si escau. | Sí / No |  | 3M (Trimestral) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Mecàniques | 300 | 25 |  | 7500 | 4 | 30000 | 35 | 291.6667
Revisió | CL-VT-001 | Equips de ventilació i extracció 3M | Ventilació | E-573 | Sistemes de ventilació i extracció | CL-VT-001.001 | CL-VT-001.001.008 | Sentit de rotació dels ventiladors. | Sí / No |  | 3M (Trimestral) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Mecàniques | 120 | 25 |  | 3000 | 4 | 12000 | 35 | 116.6667
Revisió | CL-VT-001 | Equips de ventilació i extracció 3M | Ventilació | E-573 | Sistemes de ventilació i extracció | CL-VT-001.001 | CL-VT-001.001.009 | nexistència de sorolls i vibracions anòmales durant el funcionament normal. | Sí / No |  | 3M (Trimestral) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Mecàniques | 120 | 25 |  | 3000 | 4 | 12000 | 35 | 116.6667 | 2041.6667
Revisió | CL-VT-001 | Equips de ventilació i extracció 3M | Climatització | E-346 | Boca d'extracció en lavabos | CL-VT-001.346 | CL-VT-001.346.001 | Verificar el correcte estat de funcionament de l'equip | Sí / No |  | 3M (Trimestral) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Mecàniques | 60 | 39 |  | 2340 | 4 | 9360 | 35 | 91
Revisió | CL-VT-001 | Equips de ventilació i extracció 3M | Climatització | E-346 | Boca d'extracció en lavabos | CL-VT-001.346 | CL-VT-001.346.002 | Netejar o substituir l'equip en cas que sigui necessari. | Sí / No |  | 3M (Trimestral) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Mecàniques | 60 | 39 |  | 2340 | 4 | 9360 | 35 | 91 | 182 | 2223.6667
Revisió | COMP-BT-002 | Manteniment Preventiu Complementari Equips de Baixa Tensió 3M | Baixa Tensió | E-004 | Quadre General de Baixa Tensió | BT-CE-001.002 | BT-CE-001.002.001 | Realitzar lectura de Voltatge de tots els circuits del quadre general i comparar amb els valors de referència. | Valor | V | 3M (Trimestral) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Electricitat | 1200 | 1 |  | 1200 | 4 | 4800 | 35 | 46.6667
Revisió | COMP-BT-002 | Manteniment Preventiu Complementari Equips de Baixa Tensió 3M | Baixa Tensió | E-004 | Quadre General de Baixa Tensió | BT-CE-001.002 | BT-CE-001.002.002 | Verificar equilibri de càrregues. | Sí / No |  | 3M (Trimestral) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Electricitat | 1200 | 1 |  | 1200 | 4 | 4800 | 35 | 46.6667
Revisió | COMP-BT-002 | Manteniment Preventiu Complementari Equips de Baixa Tensió 3M | Baixa Tensió | E-004 | Quadre General de Baixa Tensió | BT-CE-001.002 | BT-CE-001.002.003 | Ajustar els relés als valors obtinguts. | Sí / No |  | 3M (Trimestral) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Electricitat | 1200 | 1 |  | 1200 | 4 | 4800 | 35 | 46.6667
Revisió | COMP-BT-002 | Manteniment Preventiu Complementari Equips de Baixa Tensió 3M | Baixa Tensió | E-004 | Quadre General de Baixa Tensió | BT-CE-001.002 | BT-CE-001.002.004 | Inspeccionar visualment els cables interiors. | Sí / No |  | 3M (Trimestral) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Electricitat | 1200 | 1 |  | 1200 | 4 | 4800 | 35 | 46.6667
Revisió | COMP-BT-002 | Manteniment Preventiu Complementari Equips de Baixa Tensió 3M | Baixa Tensió | E-004 | Quadre General de Baixa Tensió | BT-CE-001.002 | BT-CE-001.002.005 | Realitzar lectura d'intensitat de tots els circuits del quadre general i comparar amb els valors de referència. | Valor | I | 3M (Trimestral) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Electricitat | 1200 | 1 |  | 1200 | 4 | 4800 | 35 | 46.6667 | 233.3333
Revisió | COMP-BT-002 | Manteniment Preventiu Complementari Equips de Baixa Tensió 3M | Grup Electrogen | E-011 | Grup electrogen dièsel | BT-GE-001.003 | BT-GE-001.003.001 | Amb el grup aturat, verificar l'estat de borns (dessulfat i greixat) i les connexions de les bateries. | Sí / No |  | 3M (Trimestral) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Electricitat | 900 | 2 |  | 1800 | 4 | 7200 | 35 | 70
Revisió | COMP-BT-002 | Manteniment Preventiu Complementari Equips de Baixa Tensió 3M | Grup Electrogen | E-011 | Grup electrogen dièsel | BT-GE-001.003 | BT-GE-001.003.002 | Amb el grup aturat, verificar el sistema de càrrega de les bateries, la tensió de la corretja del generador i la tensió a borns de bateries. | Sí / No |  | 3M (Trimestral) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Electricitat | 900 | 2 |  | 1800 | 4 | 7200 | 35 | 70
Revisió | COMP-BT-002 | Manteniment Preventiu Complementari Equips de Baixa Tensió 3M | Grup Electrogen | E-011 | Grup electrogen dièsel | BT-GE-001.003 | BT-GE-001.003.003 | Amb el grup aturat, verificar l'estat de fixació del motor, de l'alternador, del radiador, de la carcassa, del dipòsit i del quadre | Sí / No |  | 3M (Trimestral) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Electricitat | 900 | 2 |  | 1800 | 4 | 7200 | 35 | 70
Revisió | COMP-BT-002 | Manteniment Preventiu Complementari Equips de Baixa Tensió 3M | Grup Electrogen | E-011 | Grup electrogen dièsel | BT-GE-001.003 | BT-GE-001.003.004 | Amb el grup aturat, verificar l'estat dels antivibratoris, anticongelant del motor i la instal·lació elèctrica del grup i del quadre. | Sí / No |  | 3M (Trimestral) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Electricitat | 900 | 2 |  | 1800 | 4 | 7200 | 35 | 70
Revisió | COMP-BT-002 | Manteniment Preventiu Complementari Equips de Baixa Tensió 3M | Grup Electrogen | E-011 | Grup electrogen dièsel | BT-GE-001.003 | BT-GE-001.003.005 | Amb el grup aturat, estrenyeu contactes dels borns i dels contactors. | Sí / No |  | 3M (Trimestral) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Electricitat | 900 | 2 |  | 1800 | 4 | 7200 | 35 | 70
Revisió | COMP-BT-002 | Manteniment Preventiu Complementari Equips de Baixa Tensió 3M | Grup Electrogen | E-011 | Grup electrogen dièsel | BT-GE-001.003 | BT-GE-001.003.006 | Amb el grup aturat, verificar i ajustar els relés tèrmics, comprovar els fusibles, l'estat de la corretja del ventilador, l'estat de les politges i l'estat dels maneguets de goma del radiador. | Sí / No |  | 3M (Trimestral) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Electricitat | 900 | 2 |  | 1800 | 4 | 7200 | 35 | 70 | 420 | 653.3333
Revisió | COMP-FT-001 | Manteniment Preventiu Complementari Equips de Lampisteria M | Fontaneria (AFS i ACS) i Sanejament | E-178 | Sistema d'acumulació, tractament, distribució i elements terminals d'AFS | FT-AFS-001.001 | FT-AFS-001.001.006 | Comproveu l'absència de fuites i filtracions. | Sí / No |  | M (Mensual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Mecàniques | 300 | 1 |  | 300 | 12 | 3600 | 35 | 35
Revisió | COMP-FT-001 | Manteniment Preventiu Complementari Equips de Lampisteria M | Fontaneria (AFS i ACS) i Sanejament | E-178 | Sistema d'acumulació, tractament, distribució i elements terminals d'AFS | FT-AFS-001.007 | FT-AFS-001.007.001 | Verificar el funcionament correcte de tots els elements de tractament d'aigua: funcionament correcte i calibratge. | Sí / No |  | M (Mensual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Mecàniques | 360 | 1 |  | 360 | 12 | 4320 | 35 | 42 | 77
Revisió | COMP-FT-001 | Manteniment Preventiu Complementari Equips de Lampisteria M | Climatització | E-181 | Comptador d'Aigua de Fontaneria | FT-C-001.001 | FT-C-001.001.001 | Inspecció visual de l'absència de fuites a premses, ràcords i juntes. | Sí / No |  | M (Mensual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Mecàniques | 1440 | 1 |  | 1440 | 12 | 17280 | 35 | 168 | 168
Revisió | COMP-FT-001 | Manteniment Preventiu Complementari Equips de Lampisteria M | Fontaneria (AFS i ACS) i Sanejament | E-184 | Descalcificador d'aigua | FT-DC-002.002 | FT-DC-002.002.001 | Verificar que la regeneració de sal es produeix de manera automàtica i en el moment previst. | Sí / No |  | M (Mensual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Mecàniques | 300 | 1 |  | 300 | 12 | 3600 | 35 | 35
Revisió | COMP-FT-001 | Manteniment Preventiu Complementari Equips de Lampisteria M | Fontaneria (AFS i ACS) i Sanejament | E-184 | Descalcificador d'aigua | FT-DC-002.002 | FT-DC-002.002.002 | Comproveu el bon estat de conservació del dipòsit de resina. | Sí / No |  | M (Mensual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Mecàniques | 300 | 1 |  | 300 | 12 | 3600 | 35 | 35
Revisió | COMP-FT-001 | Manteniment Preventiu Complementari Equips de Lampisteria M | Fontaneria (AFS i ACS) i Sanejament | E-184 | Descalcificador d'aigua | FT-DC-002.002 | FT-DC-002.002.003 | Verificar el bon estat de conservació del dipòsit de salmorra. | Sí / No |  | M (Mensual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Mecàniques | 300 | 1 |  | 300 | 12 | 3600 | 35 | 35
Revisió | COMP-FT-001 | Manteniment Preventiu Complementari Equips de Lampisteria M | Fontaneria (AFS i ACS) i Sanejament | E-184 | Descalcificador d'aigua | FT-DC-002.002 | FT-DC-002.002.004 | Netejar el desguàs verificant que no està obstruït. | Sí / No |  | M (Mensual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Mecàniques | 300 | 1 |  | 300 | 12 | 3600 | 35 | 35
Revisió | COMP-FT-001 | Manteniment Preventiu Complementari Equips de Lampisteria M | Fontaneria (AFS i ACS) i Sanejament | E-184 | Descalcificador d'aigua | FT-DC-002.002 | FT-DC-002.002.005 | Procedir a la desinfecció de la resina (aquesta desinfecció no és necessària si les sals contenen ja el nivell de desinfectant necessari per a les resines). | Sí / No |  | M (Mensual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Mecàniques | 300 | 1 |  | 300 | 12 | 3600 | 35 | 35
Revisió | COMP-FT-001 | Manteniment Preventiu Complementari Equips de Lampisteria M | Fontaneria (AFS i ACS) i Sanejament | E-184 | Descalcificador d'aigua | FT-DC-002.002 | FT-DC-002.002.006 | Comproveu el bon funcionament de la bomba dosificadora de clor i verifiqueu la càrrega de reactiu. | Sí / No |  | M (Mensual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Mecàniques | 300 | 1 |  | 300 | 12 | 3600 | 35 | 35
Revisió | COMP-FT-001 | Manteniment Preventiu Complementari Equips de Lampisteria M | Fontaneria (AFS i ACS) i Sanejament | E-184 | Descalcificador d'aigua | FT-DC-002.002 | FT-DC-002.002.007 | Verifiqueu l'estanquitat de les juntes d'unió. | Sí / No |  | M (Mensual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Mecàniques | 300 | 1 |  | 300 | 12 | 3600 | 35 | 35
Revisió | COMP-FT-001 | Manteniment Preventiu Complementari Equips de Lampisteria M | Fontaneria (AFS i ACS) i Sanejament | E-184 | Descalcificador d'aigua | FT-DC-002.002 | FT-DC-002.002.008 | Verificar el funcionament correcte del quadre de comandament i dels senyals d'alarma. | Sí / No |  | M (Mensual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Mecàniques | 300 | 1 |  | 300 | 12 | 3600 | 35 | 35
Revisió | COMP-FT-001 | Manteniment Preventiu Complementari Equips de Lampisteria M | Fontaneria (AFS i ACS) i Sanejament | E-184 | Descalcificador d'aigua | FT-DC-002.002 | FT-DC-002.002.009 | Comprovar el funcionament de les vàlvules en general. | Sí / No |  | M (Mensual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Mecàniques | 300 | 1 |  | 300 | 12 | 3600 | 35 | 35 | 315 | 560
Revisió | COMP-FT-004 | Manteniment Preventiu Complementari Equips de Lampisteria 6M | Activa | E-197 | Sistema d'osmosis inversa | FT-SOI-001.001 | FT-SOI-001.001.001 | Presa de dades generals del sistema d'osmosi inversa: temperatura, pH, nivell de clor, etc. | Valor |  | 6M (Semestral) | Complementària | Preventiva | Recomendada | SAT | 1200 | 5 |  | 6000 | 2 | 12000 | 40 | 133.3333
Revisió | COMP-FT-004 | Manteniment Preventiu Complementari Equips de Lampisteria 6M | Activa | E-197 | Sistema d'osmosis inversa | FT-SOI-001.001 | FT-SOI-001.001.002 | Anàlisi superficial de laigua dentrada i de laigua de servei. | Sí / No |  | 6M (Semestral) | Complementària | Preventiva | Recomendada | SAT | 1200 | 5 |  | 6000 | 2 | 12000 | 40 | 133.3333
Revisió | COMP-FT-004 | Manteniment Preventiu Complementari Equips de Lampisteria 6M | Activa | E-197 | Sistema d'osmosis inversa | FT-SOI-001.001 | FT-SOI-001.001.003 | Verificació dels cabals de dosificació dels productes de condicionament. | Sí / No |  | 6M (Semestral) | Complementària | Preventiva | Recomendada | SAT | 1200 | 5 |  | 6000 | 2 | 12000 | 40 | 133.3333
Revisió | COMP-FT-004 | Manteniment Preventiu Complementari Equips de Lampisteria 6M | Activa | E-197 | Sistema d'osmosis inversa | COMP-FT-002.197 | COMP-FT-002.197.001 | Revisió i substitució dels filtres d'osmosi en cas que sigui necessari. | Sí / No |  | 6M (Semestral) | Complementària | Preventiva | Recomendada | SAT | 600 | 5 |  | 3000 | 2 | 6000 | 40 | 66.6667 | 466.6667 | 466.6667
Revisió | COMP-OC-004 | Mantenimiento Preventivo Complementario Obra Civil 6M | Activa | E-265 | Fusteria d'acer | OC-PT-005.001 | OC-PT-005.001.001 | En cèrcols, reajustat de les possibles esquerdes als paraments on van rebuts. | Sí / No |  | 6M (Semestral) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Mecàniques | 600 | 7 |  | 4200 | 2 | 8400 | 35 | 81.6667
Revisió | COMP-OC-004 | Mantenimiento Preventivo Complementario Obra Civil 6M | Activa | E-265 | Fusteria d'acer | OC-PT-005.001 | OC-PT-005.001.002 | Neteja general de cèrcols i fulles de pas (aigua, sabó neutre i assecat amb drap). Evitar utilitzar abrasius, dissolvents, acetona, alcohol o altres productes susceptibles d'atacar la fusteria. | Sí / No |  | 6M (Semestral) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Mecàniques | 300 | 7 |  | 2100 | 2 | 4200 | 35 | 40.8333
Revisió | COMP-OC-004 | Mantenimiento Preventivo Complementario Obra Civil 6M | Activa | E-265 | Fusteria d'acer | OC-PT-005.001 | OC-PT-005.001.003 | Comprovació de l'ajust i el tancament dels fulls de pas. | Sí / No |  | 6M (Semestral) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Mecàniques | 600 | 7 |  | 4200 | 2 | 8400 | 35 | 81.6667
Revisió | COMP-OC-004 | Mantenimiento Preventivo Complementario Obra Civil 6M | Activa | E-265 | Fusteria d'acer | OC-PT-005.001 | OC-PT-005.001.004 | Greixatge de perns i panys. | Sí / No |  | 6M (Semestral) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Mecàniques | 300 | 7 |  | 2100 | 2 | 4200 | 35 | 40.8333
Revisió | COMP-OC-004 | Mantenimiento Preventivo Complementario Obra Civil 6M | Activa | E-265 | Fusteria d'acer | OC-PT-005.001 | OC-PT-005.001.005 | Neteja periòdica dels rails, en cas de fulles corredisses, comprovant que no hi hagi obstacles per tancar-les. | Sí / No |  | 6M (Semestral) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Mecàniques | 300 | 7 |  | 2100 | 2 | 4200 | 35 | 40.8333
Revisió | COMP-OC-004 | Mantenimiento Preventivo Complementario Obra Civil 6M | Activa | E-265 | Fusteria d'acer | OC-PT-005.001 | OC-PT-005.001.006 | Comprovar el funcionament correcte dels mecanismes de comandament sensibles a les manifestacions d'incendis, en cas de tractar-se de comportes tallafocs. | Sí / No |  | 6M (Semestral) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Mecàniques | 300 | 7 |  | 2100 | 2 | 4200 | 35 | 40.8333 | 326.6667 | 326.6667
Revisió | COMP-PCI-003 | Manteniment Preventiu Complementari Equips de Protecció Contra Incendis 6M | Activa | E-165 | Porta d'evacuació > 200 persones | EI-PT-001.001 | EI-PT-001.001.004 | Verificar que no hi ha elements que puguin impedir la correcta obertura de la porta, com candaus i portacandaus, ganxos que impedeixin el lliure moviment de les fulles i qualsevol tipus d'obstacle en el recorregut de les fulles en la seva obertura. | Sí / No |  | 6M (Semestral) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern PCI | 257 | 15 |  | 3855 | 2 | 7710 | 35 | 74.9583
Revisió | COMP-PCI-003 | Manteniment Preventiu Complementari Equips de Protecció Contra Incendis 6M | Activa | E-165 | Porta d'evacuació > 200 persones | EI-PT-001.001 | EI-PT-001.001.005 | Revisar el conjunt del full i el marc, comprovant si tenen danys mecànics, corrosió, guerxes o despenjaments que impedeixin una correcta obertura. | Sí / No |  | 6M (Semestral) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern PCI | 257 | 15 |  | 3855 | 2 | 7710 | 35 | 74.9583
Revisió | COMP-PCI-003 | Manteniment Preventiu Complementari Equips de Protecció Contra Incendis 6M | Activa | E-165 | Porta d'evacuació > 200 persones | EI-PT-001.001 | EI-PT-001.001.006 | Revisar la fixació de les frontisses i greixar-ne els eixos. | Sí / No |  | 6M (Semestral) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern PCI | 257 | 15 |  | 3855 | 2 | 7710 | 35 | 74.9583
Revisió | COMP-PCI-003 | Manteniment Preventiu Complementari Equips de Protecció Contra Incendis 6M | Activa | E-165 | Porta d'evacuació > 200 persones | EI-PT-001.001 | EI-PT-001.001.007 | Comproveu que la força de desbloqueig del dispositiu d'obertura és adequada | Sí / No |  | 6M (Semestral) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern PCI | 257 | 15 |  | 3855 | 2 | 7710 | 35 | 74.9583
Revisió | COMP-PCI-003 | Manteniment Preventiu Complementari Equips de Protecció Contra Incendis 6M | Activa | E-165 | Porta d'evacuació > 200 persones | EI-PT-001.001 | EI-PT-001.001.001 | Comproveu que la força per al gir de la porta és inferior a 25 N en itineraris accessibles ia 140 N en altres situacions. | Sí / No |  | 6M (Semestral) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern PCI | 257 | 15 |  | 3855 | 2 | 7710 | 35 | 74.9583
Revisió | COMP-PCI-003 | Manteniment Preventiu Complementari Equips de Protecció Contra Incendis 6M | Activa | E-165 | Porta d'evacuació > 200 persones | EI-PT-001.001 | EI-PT-001.001.002 | Greixar el dispositiu i, si hi ha un cilindre, comprovar que funciona correctament i no impedeix l'evacuació. | Sí / No |  | 6M (Semestral) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern PCI | 257 | 15 |  | 3855 | 2 | 7710 | 35 | 74.9583
Revisió | COMP-PCI-003 | Manteniment Preventiu Complementari Equips de Protecció Contra Incendis 6M | Activa | E-165 | Porta d'evacuació > 200 persones | EI-PT-001.001 | EI-PT-001.001.003 | A portes de dues fulles, comprovar que el mecanisme de tancament de la fulla passiva o secundària funciona correctament. | Sí / No |  | 6M (Semestral) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern PCI | 257 | 15 |  | 3855 | 2 | 7710 | 35 | 74.9583 | 524.7083 | 524.7083
Revisió | DDD-002 | Desratització, Desinfecció i Desinsectació M | Desinfecció, Desinsectació i Desratització | E-556 | Desinsectació, Desratització i Desinfecció | DDD-002.001 | DDD-002.001.001 | Verificació i col·locació d'esquers, t'estimonis i productes necessaris per dur a terme el corresponent servei. | Sí / No |  | M (Mensual) | Complementària | Preventiva | Recomendada, UNE-EN 16636 | Empresa Homologada DDD | 7200 | 1 |  | 7200 | 12 | 86400 | 80 | 1920 | 1920 | 1920
Revisió | EI-BIE-003 | Prova de pressió Boca d'Incendis Equipada 5A | Protecció Contra Incendis | E-155 | Boca d'Incendis Equipada | EI-BIE-001.003 | EI-BIE-001.003.001 | Cada cinc anys i per un mantenidor homologat totes les mànegues s'han de pressuritzar a la pressió màxima de treball d'acord amb la Norma EN 671-1 i/o la Norma 671-2. S'haurà d'anotar la data de la darrera revisió per controlar-los. | Sí / No |  | 5A (Cada cinco años) | Normativa | Preventiva | RIPCI | Empresa Homologada Extinció d'Incendis | 0 | 38 |  | 0 | 1 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0
Revisió | EI-BIE-004 | Substitució BIE 20A | Protecció Contra Incendis | E-155 | Boca d'Incendis Equipada | EI-BIE-001.004 | EI-BIE-001.004.001 | La vida útil de les mànegues contra incendis serà la que estableixi el fabricant de les mateixes, transcorreguda la qual es procedirà a substituir-les. En cas que el fabricant no estableixi una vida útil, aquesta es considera de 20 anys. | Sí / No |  | 20A (Cada veinte años) | Normativa | Preventiva | RIPCI | Empresa Homologada Extinció d'Incendis | 0 | 38 |  | 0 | 1 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0
Revisió | EI-CCF-001 | Comportes Tallafocs 6M | Protecció Contra Incendis | E-158 | Compuerta cortafuegos | EI-CC-001.001 | EI-CC-001.001.001 | Greixar els eixos de les diferents peces mecàniques. | Sí / No |  | 6M (Semestral) | Complementària | Preventiva | Recomendada, UNE 23740-1 | Empresa Homologada Extinció d'Incendis | 450 | 2 |  | 900 | 2 | 1800 | 45 | 22.5
Revisió | EI-CCF-001 | Comportes Tallafocs 6M | Protecció Contra Incendis | E-158 | Compuerta cortafuegos | EI-CC-001.001 | EI-CC-001.001.002 | Verificar l'estanquitat del segellat del cos mòbil de la comporta en relació amb el marc. | Sí / No |  | 6M (Semestral) | Complementària | Preventiva | Recomendada, UNE 23740-1 | Empresa Homologada Extinció d'Incendis | 450 | 2 |  | 900 | 2 | 1800 | 45 | 22.5
Revisió | EI-CCF-001 | Comportes Tallafocs 6M | Protecció Contra Incendis | E-158 | Compuerta cortafuegos | EI-CC-001.001 | EI-CC-001.001.003 | Verificar manualment el funcionament del mecanisme de la comporta. | Sí / No |  | 6M (Semestral) | Complementària | Preventiva | Recomendada, UNE 23740-1 | Empresa Homologada Extinció d'Incendis | 450 | 2 |  | 900 | 2 | 1800 | 45 | 22.5
Revisió | EI-CCF-001 | Comportes Tallafocs 6M | Protecció Contra Incendis | E-158 | Compuerta cortafuegos | EI-CC-001.001 | EI-CC-001.001.004 | Netejar la pols del conjunt del disparador. | Sí / No |  | 6M (Semestral) | Complementària | Preventiva | Recomendada, UNE 23740-1 | Empresa Homologada Extinció d'Incendis | 450 | 2 |  | 900 | 2 | 1800 | 45 | 22.5
Revisió | EI-CCF-001 | Comportes Tallafocs 6M | Protecció Contra Incendis | E-158 | Compuerta cortafuegos | EI-CC-001.001 | EI-CC-001.001.005 | Ajustar els cargols i els perns del mecanisme de lleva. | Sí / No |  | 6M (Semestral) | Complementària | Preventiva | Recomendada, UNE 23740-1 | Empresa Homologada Extinció d'Incendis | 450 | 2 |  | 900 | 2 | 1800 | 45 | 22.5
Revisió | EI-CCF-001 | Comportes Tallafocs 6M | Protecció Contra Incendis | E-158 | Compuerta cortafuegos | EI-CC-001.001 | EI-CC-001.001.006 | Comprovar la correcta senyalització de la zona de foc regulada per la comporta. | Sí / No |  | 6M (Semestral) | Complementària | Preventiva | Recomendada, UNE 23740-1 | Empresa Homologada Extinció d'Incendis | 450 | 2 |  | 900 | 2 | 1800 | 45 | 22.5
Revisió | EI-CCF-001 | Comportes Tallafocs 6M | Protecció Contra Incendis | E-158 | Compuerta cortafuegos | EI-CC-001.001 | EI-CC-001.001.007 | Verificar l'actuació del conjunt motor-comporta in situ i des de la centraleta. | Sí / No |  | 6M (Semestral) | Complementària | Preventiva | Recomendada, UNE 23740-1 | Empresa Homologada Extinció d'Incendis | 450 | 2 |  | 900 | 2 | 1800 | 45 | 22.5
Revisió | EI-CCF-001 | Comportes Tallafocs 6M | Protecció Contra Incendis | E-158 | Compuerta cortafuegos | EI-CC-001.001 | EI-CC-001.001.008 | Verificar el senyal correcte dels finals de carrera. | Sí / No |  | 6M (Semestral) | Complementària | Preventiva | Recomendada, UNE 23740-1 | Empresa Homologada Extinció d'Incendis | 450 | 2 |  | 900 | 2 | 1800 | 45 | 22.5 | 180 | 180
Revisió | EI-CCF-002 | Comportes Tallafocs A | Protecció Contra Incendis | E-158 | Compuerta cortafuegos | EI-CC-002.001 | EI-CC-002.001.001 | Comprovar que el conjunt marc i fulla no presenta fissures o defectes en la seva subjecció, així com que no existeixin deformacions importants i defectes d'ancoratge entre marc i obra suport. | Sí / No |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | UNE 23740-1 | Empresa Homologada Extinció d'Incendis | 720 | 2 |  | 1440 | 1 | 1440 | 45 | 18
Revisió | EI-CCF-002 | Comportes Tallafocs A | Protecció Contra Incendis | E-158 | Compuerta cortafuegos | EI-CC-002.001 | EI-CC-002.001.002 | Revisar la fixació de les frontisses, lubrificar-les i comprovar que funcionin suaument durant tot el seu recorregut. | Sí / No |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | UNE 23740-1 | Empresa Homologada Extinció d'Incendis | 720 | 2 |  | 1440 | 1 | 1440 | 45 | 18
Revisió | EI-CCF-002 | Comportes Tallafocs A | Protecció Contra Incendis | E-158 | Compuerta cortafuegos | EI-CC-002.001 | EI-CC-002.001.003 | Comprovar que totes les juntes, intumescents i d'altres tipus, es mantenen en perfecte estat, col·locades en el seu allotjament i ben adherides. | Sí / No |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | UNE 23740-1 | Empresa Homologada Extinció d'Incendis | 720 | 2 |  | 1440 | 1 | 1440 | 45 | 18
Revisió | EI-CCF-002 | Comportes Tallafocs A | Protecció Contra Incendis | E-158 | Compuerta cortafuegos | EI-CC-002.001 | EI-CC-002.001.004 | Revisar la fixació i el correcte funcionament dels elements i ajustar-los si fos necessari. | Sí / No |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | UNE 23740-1 | Empresa Homologada Extinció d'Incendis | 720 | 2 |  | 1440 | 1 | 1440 | 45 | 18
Revisió | EI-CCF-002 | Comportes Tallafocs A | Protecció Contra Incendis | E-158 | Compuerta cortafuegos | EI-CC-002.001 | EI-CC-002.001.005 | Revisar si els elements vidriats (si existeixen) tenen trencaments, esquerdes o qualsevol altre tipus de defecte que pogués afectar la seva integritat. Revisar la subjecció dels elements vidriats al seu suport. | Sí / No |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | UNE 23740-1 | Empresa Homologada Extinció d'Incendis | 720 | 2 |  | 1440 | 1 | 1440 | 45 | 18
Revisió | EI-CCF-002 | Comportes Tallafocs A | Protecció Contra Incendis | E-158 | Compuerta cortafuegos | EI-CC-002.001 | EI-CC-002.001.006 | Comprovar el bon estat i funcionament dels components de millora o accessoris. | Sí / No |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | UNE 23740-1 | Empresa Homologada Extinció d'Incendis | 720 | 2 |  | 1440 | 1 | 1440 | 45 | 18 | 108 | 108
Revisió | EI-EXT-003 | Retimbrat Extintors 5A | Protecció Contra Incendis | E-160 | Extintor CO2 | EI-EXT-001.003 | EI-EXT-001.003.001 | partir de la data de timbrat de l'extintor cada CINC ANYS (i per tres vegades com a màxim) es retimbrarà (prova de nivell C) l'extintor d'acord amb allò establert a l'Annex III, del Reglament d'Equips a Pressió, aprovat pel Reial decret 2060/2008, de 12 de desembre. | Sí / No |  | 5A (Cada cinco años) | Normativa | Preventiva | RIPCI | Empresa Homologada Extinció d'Incendis | 0 | 65 |  | 0 | 1 | 0 | 45 | 0 | 0
Revisió | EI-EXT-003 | Retimbrat Extintors 5A | Protecció Contra Incendis | E-161 | Extintor Pols ABC | EI-EXT-002.003 | EI-EXT-002.003.001 | partir de la data de timbrat de l'extintor cada CINC ANYS (i per tres vegades com a màxim) es retimbrarà (prova de nivell C) l'extintor d'acord amb allò establert a l'Annex III, del Reglament d'Equips a Pressió, aprovat pel Reial decret 2060/2008, de 12 de desembre. | Sí / No |  | 5A (Cada cinco años) | Normativa | Preventiva | RIPCI | Empresa Homologada Extinció d'Incendis | 0 | 55 |  | 0 | 1 | 0 | 45 | 0 | 0
Revisió | EI-EXT-003 | Retimbrat Extintors 5A | Protecció Contra Incendis | E-162 | Extintor d'aigua | EI-EXT-003.003 | EI-EXT-003.003.001 | partir de la data de timbrat de l'extintor cada CINC ANYS (i per tres vegades com a màxim) es retimbrarà (prova de nivell C) l'extintor d'acord amb allò establert a l'Annex III, del Reglament d'Equips a Pressió, aprovat pel Reial decret 2060/2008, de 12 de desembre. | Sí / No |  | 5A (Cada cinco años) | Normativa | Preventiva | RIPCI | Empresa Homologada Extinció d'Incendis | 0 | 80 |  | 0 | 1 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0
Revisió | EI-EXT-004 | Substitució d'extintors 20A | Protecció Contra Incendis | E-160 | Extintor CO2 | EI-EXT-001.004 | EI-EXT-001.004.001 | L'extintor només es pot retimbrar per un màxim de 3 vegades. Per tant, passats 20 anys des de la data de fabricació és obligatori substituir-lo per un de nou | Sí / No |  | 20A (Cada veinte años) | Normativa | Preventiva | RIPCI | Empresa Homologada Extinció d'Incendis | 0 | 65 |  | 0 | 1 | 0 | 45 | 0 | 0
Revisió | EI-EXT-004 | Substitució d'extintors 20A | Protecció Contra Incendis | E-161 | Extintor Pols ABC | EI-EXT-002.004 | EI-EXT-002.004.001 | L'extintor només es pot retimbrar per un màxim de 3 vegades. Per tant, passats 20 anys des de la data de fabricació és obligatori substituir-lo per un de nou | Sí / No |  | 20A (Cada veinte años) | Normativa | Preventiva | RIPCI | Empresa Homologada Extinció d'Incendis | 0 | 55 |  | 0 | 1 | 0 | 45 | 0 | 0
Revisió | EI-EXT-004 | Substitució d'extintors 20A | Protecció Contra Incendis | E-162 | Extintor d'aigua | EI-EXT-003.004 | EI-EXT-003.004.001 | L'extintor només es pot retimbrar per un màxim de 3 vegades. Per tant, passats 20 anys des de la data de fabricació és obligatori substituir-lo per un de nou | Sí / No |  | 20A (Cada veinte años) | Normativa | Preventiva | RIPCI | Empresa Homologada Extinció d'Incendis | 0 | 80 |  | 0 | 1 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0
Revisió | EI-PEI-001 | Portes EI 6M | Protecció Contra Incendis | E-167 | Porta resistent al foc < 500 persones | EI-PT-003.001 | EI-PT-003.001.001 | Revisar el conjunt del full i el marc, comprovant si tenen danys mecànics, corrosió, guerxes o despenjaments que impedeixin una correcta obertura. | Sí / No |  | 6M (Semestral) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Empresa Homologada Extinció d'Incendis | 180 | 51 |  | 9180 | 2 | 18360 | 45 | 229.5
Revisió | EI-PEI-001 | Portes EI 6M | Protecció Contra Incendis | E-167 | Porta resistent al foc < 500 persones | EI-PT-003.001 | EI-PT-003.001.002 | Revisar la fixació de les frontisses i greixar-ne els eixos. | Sí / No |  | 6M (Semestral) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Empresa Homologada Extinció d'Incendis | 180 | 51 |  | 9180 | 2 | 18360 | 45 | 229.5
Revisió | EI-PEI-001 | Portes EI 6M | Protecció Contra Incendis | E-167 | Porta resistent al foc < 500 persones | EI-PT-003.001 | EI-PT-003.001.003 | Comproveu que la força de desbloqueig del dispositiu dobertura és ladequada. | Sí / No |  | 6M (Semestral) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Empresa Homologada Extinció d'Incendis | 180 | 51 |  | 9180 | 2 | 18360 | 45 | 229.5
Revisió | EI-PEI-001 | Portes EI 6M | Protecció Contra Incendis | E-167 | Porta resistent al foc < 500 persones | EI-PT-003.001 | EI-PT-003.001.004 | Comproveu que la força per al gir de la porta és inferior a 25 N en itineraris accessibles ia 140 N en altres situacions. | Sí / No |  | 6M (Semestral) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Empresa Homologada Extinció d'Incendis | 180 | 51 |  | 9180 | 2 | 18360 | 45 | 229.5
Revisió | EI-PEI-001 | Portes EI 6M | Protecció Contra Incendis | E-167 | Porta resistent al foc < 500 persones | EI-PT-003.001 | EI-PT-003.001.005 | Greixar el dispositiu i, si hi ha un cilindre, comprovar que funciona correctament i no impedeix l'evacuació. | Sí / No |  | 6M (Semestral) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Empresa Homologada Extinció d'Incendis | 180 | 51 |  | 9180 | 2 | 18360 | 45 | 229.5
Revisió | EI-PEI-001 | Portes EI 6M | Protecció Contra Incendis | E-167 | Porta resistent al foc < 500 persones | EI-PT-003.001 | EI-PT-003.001.006 | Revisar les folgures perimetral i central i ajustar-les si cal, dins de les toleràncies. | Sí / No |  | 6M (Semestral) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Empresa Homologada Extinció d'Incendis | 180 | 51 |  | 9180 | 2 | 18360 | 45 | 229.5
Revisió | EI-PEI-001 | Portes EI 6M | Protecció Contra Incendis | E-167 | Porta resistent al foc < 500 persones | EI-PT-003.001 | EI-PT-003.001.007 | Verificar que no hi ha elements que impedeixin el correcte tancament de la porta, com ara falques, obstacles en el recorregut de les fulles, etc. | Sí / No |  | 6M (Semestral) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Empresa Homologada Extinció d'Incendis | 180 | 51 |  | 9180 | 2 | 18360 | 45 | 229.5
Revisió | EI-PEI-001 | Portes EI 6M | Protecció Contra Incendis | E-167 | Porta resistent al foc < 500 persones | EI-PT-003.001 | EI-PT-003.001.008 | Reviseu les juntes intumescents. | Sí / No |  | 6M (Semestral) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Empresa Homologada Extinció d'Incendis | 180 | 51 |  | 9180 | 2 | 18360 | 45 | 229.5
Revisió | EI-PEI-001 | Portes EI 6M | Protecció Contra Incendis | E-167 | Porta resistent al foc < 500 persones | EI-PT-003.001 | EI-PT-003.001.009 | Reviseu si el vidre té trencaments, esquerdes o defectes generals. | Sí / No |  | 6M (Semestral) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Empresa Homologada Extinció d'Incendis | 180 | 51 |  | 9180 | 2 | 18360 | 45 | 229.5
Revisió | EI-PEI-001 | Portes EI 6M | Protecció Contra Incendis | E-167 | Porta resistent al foc < 500 persones | EI-PT-003.001 | EI-PT-003.001.010 | Reviseu la subjecció i la junta del vidre. | Sí / No |  | 6M (Semestral) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Empresa Homologada Extinció d'Incendis | 180 | 51 |  | 9180 | 2 | 18360 | 45 | 229.5
Revisió | EI-PEI-001 | Portes EI 6M | Protecció Contra Incendis | E-167 | Porta resistent al foc < 500 persones | EI-PT-003.001 | EI-PT-003.001.011 | Revisar i regular el dispositiu de tancament controlat (tancaportes) | Sí / No |  | 6M (Semestral) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Empresa Homologada Extinció d'Incendis | 180 | 51 |  | 9180 | 2 | 18360 | 45 | 229.5
Revisió | EI-PEI-001 | Portes EI 6M | Protecció Contra Incendis | E-167 | Porta resistent al foc < 500 persones | EI-PT-003.001 | EI-PT-003.001.012 | En portes de dues fulles, revisar el dispositiu de coordinació del tancament de portes conforme a UNE-EN 1158:2003 i ajustar-lo si cal. | Sí / No |  | 6M (Semestral) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Empresa Homologada Extinció d'Incendis | 180 | 51 |  | 9180 | 2 | 18360 | 45 | 229.5
Revisió | EI-PEI-001 | Portes EI 6M | Protecció Contra Incendis | E-167 | Porta resistent al foc < 500 persones | EI-PT-003.001 | EI-PT-003.001.013 | Quan n'hi hagi, revisar el dispositiu de retenció electromagnètica. | Sí / No |  | 6M (Semestral) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Empresa Homologada Extinció d'Incendis | 180 | 51 |  | 9180 | 2 | 18360 | 45 | 229.5 | 2983.5 | 2983.5
Revisió | EI-SIST-001 (GLOBAL) | Revisió de la Instal·lació d'Extinición d'Incendis 3M | Protecció Contra Incendis | E-155 | Boca d'Incendis Equipada | EI-BIE-001.001 | EI-BIE-001.001.001 | Comprovació de la senyalització de les BIEs | Sí / No |  | 3M (Trimestral) | Normativa | Preventiva | RIPCI | Equip Intern PCI | 60 | 38 |  | 2280 | 4 | 9120 | 35 | 88.6667 | 88.6667
Revisió | EI-SIST-001 (GLOBAL) | Revisió de la Instal·lació d'Extinición d'Incendis 3M | Protecció Contra Incendis | E-160 | Extintor CO2 | EI-EXT-001.001 | EI-EXT-001.001.001 | Verificar que els extintors estan al seu lloc assignat i que no presenten mostres aparents de danys | Sí / No |  | 3M (Trimestral) | Normativa | Preventiva | RIPCI | Equip Intern PCI | 30 | 65 |  | 1950 | 4 | 7800 | 35 | 75.8333
Revisió | EI-SIST-001 (GLOBAL) | Revisió de la Instal·lació d'Extinición d'Incendis 3M | Protecció Contra Incendis | E-160 | Extintor CO2 | EI-EXT-001.001 | EI-EXT-001.001.002 | Verificar que són adequats conforme al risc a protegir | Sí / No |  | 3M (Trimestral) | Normativa | Preventiva | RIPCI | Equip Intern PCI | 30 | 65 |  | 1950 | 4 | 7800 | 35 | 75.8333
Revisió | EI-SIST-001 (GLOBAL) | Revisió de la Instal·lació d'Extinición d'Incendis 3M | Protecció Contra Incendis | E-160 | Extintor CO2 | EI-EXT-001.001 | EI-EXT-001.001.003 | Comprovar que no tenen l'accés obstruït, són visibles o estan senyalitzats i tenen les instruccions de maneig a la part davantera. | Sí / No |  | 3M (Trimestral) | Normativa | Preventiva | RIPCI | Equip Intern PCI | 30 | 65 |  | 1950 | 4 | 7800 | 35 | 75.8333
Revisió | EI-SIST-001 (GLOBAL) | Revisió de la Instal·lació d'Extinición d'Incendis 3M | Protecció Contra Incendis | E-160 | Extintor CO2 | EI-EXT-001.001 | EI-EXT-001.001.004 | Verificar que les instruccions de maneig són visibles | Sí / No |  | 3M (Trimestral) | Normativa | Preventiva | RIPCI | Equip Intern PCI | 30 | 65 |  | 1950 | 4 | 7800 | 35 | 75.8333
Revisió | EI-SIST-001 (GLOBAL) | Revisió de la Instal·lació d'Extinición d'Incendis 3M | Protecció Contra Incendis | E-160 | Extintor CO2 | EI-EXT-001.001 | EI-EXT-001.001.005 | Verificar que l'indicador de pressió és a la zona d'operació | Sí / No |  | 3M (Trimestral) | Normativa | Preventiva | RIPCI | Equip Intern PCI | 30 | 65 |  | 1950 | 4 | 7800 | 35 | 75.8333
Revisió | EI-SIST-001 (GLOBAL) | Revisió de la Instal·lació d'Extinición d'Incendis 3M | Protecció Contra Incendis | E-160 | Extintor CO2 | EI-EXT-001.001 | EI-EXT-001.001.006 | Comprovar que les parts metàl·liques (broquets, vàlvula, mànega, etc.) estan en bon estat | Sí / No |  | 3M (Trimestral) | Normativa | Preventiva | RIPCI | Equip Intern PCI | 30 | 65 |  | 1950 | 4 | 7800 | 35 | 75.8333
Revisió | EI-SIST-001 (GLOBAL) | Revisió de la Instal·lació d'Extinición d'Incendis 3M | Protecció Contra Incendis | E-160 | Extintor CO2 | EI-EXT-001.001 | EI-EXT-001.001.007 | Verificar que no falten ni estan trencats els precintes o els taps indicadors dús | Sí / No |  | 3M (Trimestral) | Normativa | Preventiva | RIPCI | Equip Intern PCI | 30 | 65 |  | 1950 | 4 | 7800 | 35 | 75.8333
Revisió | EI-SIST-001 (GLOBAL) | Revisió de la Instal·lació d'Extinición d'Incendis 3M | Protecció Contra Incendis | E-160 | Extintor CO2 | EI-EXT-001.001 | EI-EXT-001.001.008 | Verificar que no han estat descarregats totalment o parcialment | Sí / No |  | 3M (Trimestral) | Normativa | Preventiva | RIPCI | Equip Intern PCI | 30 | 65 |  | 1950 | 4 | 7800 | 35 | 75.8333
Revisió | EI-SIST-001 (GLOBAL) | Revisió de la Instal·lació d'Extinición d'Incendis 3M | Protecció Contra Incendis | E-160 | Extintor CO2 | EI-EXT-001.001 | EI-EXT-001.001.009 | Comprovar la senyalització dels extintors | Sí / No |  | 3M (Trimestral) | Normativa | Preventiva | RIPCI | Equip Intern PCI | 30 | 65 |  | 1950 | 4 | 7800 | 35 | 75.8333 | 682.5
Revisió | EI-SIST-001 (GLOBAL) | Revisió de la Instal·lació d'Extinición d'Incendis 3M | Protecció Contra Incendis | E-161 | Extintor Pols ABC | EI-EXT-002.001 | EI-EXT-002.001.001 | Verificar que els extintors estan al seu lloc assignat i que no presenten mostres aparents de danys | Sí / No |  | 3M (Trimestral) | Normativa | Preventiva | RIPCI | Equip Intern PCI | 30 | 55 |  | 1650 | 4 | 6600 | 35 | 64.1667
Revisió | EI-SIST-001 (GLOBAL) | Revisió de la Instal·lació d'Extinición d'Incendis 3M | Protecció Contra Incendis | E-161 | Extintor Pols ABC | EI-EXT-002.001 | EI-EXT-002.001.002 | Verificar que són adequats conforme al risc a protegir | Sí / No |  | 3M (Trimestral) | Normativa | Preventiva | RIPCI | Equip Intern PCI | 30 | 55 |  | 1650 | 4 | 6600 | 35 | 64.1667
Revisió | EI-SIST-001 (GLOBAL) | Revisió de la Instal·lació d'Extinición d'Incendis 3M | Protecció Contra Incendis | E-161 | Extintor Pols ABC | EI-EXT-002.001 | EI-EXT-002.001.003 | Comprovar que no tenen l'accés obstruït, són visibles o estan senyalitzats i tenen les instruccions de maneig a la part davantera. | Sí / No |  | 3M (Trimestral) | Normativa | Preventiva | RIPCI | Equip Intern PCI | 30 | 55 |  | 1650 | 4 | 6600 | 35 | 64.1667
Revisió | EI-SIST-001 (GLOBAL) | Revisió de la Instal·lació d'Extinición d'Incendis 3M | Protecció Contra Incendis | E-161 | Extintor Pols ABC | EI-EXT-002.001 | EI-EXT-002.001.004 | Verificar que les instruccions de maneig són visibles | Sí / No |  | 3M (Trimestral) | Normativa | Preventiva | RIPCI | Equip Intern PCI | 30 | 55 |  | 1650 | 4 | 6600 | 35 | 64.1667
Revisió | EI-SIST-001 (GLOBAL) | Revisió de la Instal·lació d'Extinición d'Incendis 3M | Protecció Contra Incendis | E-161 | Extintor Pols ABC | EI-EXT-002.001 | EI-EXT-002.001.005 | Verificar que l'indicador de pressió és a la zona d'operació | Sí / No |  | 3M (Trimestral) | Normativa | Preventiva | RIPCI | Equip Intern PCI | 30 | 55 |  | 1650 | 4 | 6600 | 35 | 64.1667
Revisió | EI-SIST-001 (GLOBAL) | Revisió de la Instal·lació d'Extinición d'Incendis 3M | Protecció Contra Incendis | E-161 | Extintor Pols ABC | EI-EXT-002.001 | EI-EXT-002.001.006 | Comprovar que les parts metàl·liques (broquets, vàlvula, mànega, etc.) estan en bon estat | Sí / No |  | 3M (Trimestral) | Normativa | Preventiva | RIPCI | Equip Intern PCI | 30 | 55 |  | 1650 | 4 | 6600 | 35 | 64.1667
Revisió | EI-SIST-001 (GLOBAL) | Revisió de la Instal·lació d'Extinición d'Incendis 3M | Protecció Contra Incendis | E-161 | Extintor Pols ABC | EI-EXT-002.001 | EI-EXT-002.001.007 | Verificar que no falten ni estan trencats els precintes o els taps indicadors dús | Sí / No |  | 3M (Trimestral) | Normativa | Preventiva | RIPCI | Equip Intern PCI | 30 | 55 |  | 1650 | 4 | 6600 | 35 | 64.1667
Revisió | EI-SIST-001 (GLOBAL) | Revisió de la Instal·lació d'Extinición d'Incendis 3M | Protecció Contra Incendis | E-161 | Extintor Pols ABC | EI-EXT-002.001 | EI-EXT-002.001.008 | Verificar que no han estat descarregats totalment o parcialment | Sí / No |  | 3M (Trimestral) | Normativa | Preventiva | RIPCI | Equip Intern PCI | 30 | 55 |  | 1650 | 4 | 6600 | 35 | 64.1667
Revisió | EI-SIST-001 (GLOBAL) | Revisió de la Instal·lació d'Extinición d'Incendis 3M | Protecció Contra Incendis | E-161 | Extintor Pols ABC | EI-EXT-002.001 | EI-EXT-002.001.009 | Comprovar la senyalització dels extintors | Sí / No |  | 3M (Trimestral) | Normativa | Preventiva | RIPCI | Equip Intern PCI | 30 | 55 |  | 1650 | 4 | 6600 | 35 | 64.1667 | 577.5
Revisió | EI-SIST-001 (GLOBAL) | Revisió de la Instal·lació d'Extinición d'Incendis 3M | Protecció Contra Incendis | E-162 | Extintor d'aigua | EI-EXT-003.001 | EI-EXT-003.001.001 | Verificar que els extintors estan al seu lloc assignat i que no presenten mostres aparents de danys | Sí / No |  | 3M (Trimestral) | Normativa | Preventiva | RIPCI | Equip Intern PCI | 30 | 80 |  | 2400 | 4 | 9600 | 35 | 93.3333
Revisió | EI-SIST-001 (GLOBAL) | Revisió de la Instal·lació d'Extinición d'Incendis 3M | Protecció Contra Incendis | E-162 | Extintor d'aigua | EI-EXT-003.001 | EI-EXT-003.001.002 | Verificar que són adequats conforme al risc a protegir | Sí / No |  | 3M (Trimestral) | Normativa | Preventiva | RIPCI | Equip Intern PCI | 30 | 80 |  | 2400 | 4 | 9600 | 35 | 93.3333
Revisió | EI-SIST-001 (GLOBAL) | Revisió de la Instal·lació d'Extinición d'Incendis 3M | Protecció Contra Incendis | E-162 | Extintor d'aigua | EI-EXT-003.001 | EI-EXT-003.001.003 | Comprovar que no tenen l'accés obstruït, són visibles o estan senyalitzats i tenen les instruccions de maneig a la part davantera. | Sí / No |  | 3M (Trimestral) | Normativa | Preventiva | RIPCI | Equip Intern PCI | 30 | 80 |  | 2400 | 4 | 9600 | 35 | 93.3333
Revisió | EI-SIST-001 (GLOBAL) | Revisió de la Instal·lació d'Extinición d'Incendis 3M | Protecció Contra Incendis | E-162 | Extintor d'aigua | EI-EXT-003.001 | EI-EXT-003.001.004 | Verificar que les instruccions de maneig són visibles | Sí / No |  | 3M (Trimestral) | Normativa | Preventiva | RIPCI | Equip Intern PCI | 30 | 80 |  | 2400 | 4 | 9600 | 35 | 93.3333
Revisió | EI-SIST-001 (GLOBAL) | Revisió de la Instal·lació d'Extinición d'Incendis 3M | Protecció Contra Incendis | E-162 | Extintor d'aigua | EI-EXT-003.001 | EI-EXT-003.001.005 | Verificar que l'indicador de pressió és a la zona d'operació | Sí / No |  | 3M (Trimestral) | Normativa | Preventiva | RIPCI | Equip Intern PCI | 30 | 80 |  | 2400 | 4 | 9600 | 35 | 93.3333
Revisió | EI-SIST-001 (GLOBAL) | Revisió de la Instal·lació d'Extinición d'Incendis 3M | Protecció Contra Incendis | E-162 | Extintor d'aigua | EI-EXT-003.001 | EI-EXT-003.001.006 | Comprovar que les parts metàl·liques (broquets, vàlvula, mànega, etc.) estan en bon estat | Sí / No |  | 3M (Trimestral) | Normativa | Preventiva | RIPCI | Equip Intern PCI | 30 | 80 |  | 2400 | 4 | 9600 | 35 | 93.3333
Revisió | EI-SIST-001 (GLOBAL) | Revisió de la Instal·lació d'Extinición d'Incendis 3M | Protecció Contra Incendis | E-162 | Extintor d'aigua | EI-EXT-003.001 | EI-EXT-003.001.007 | Verificar que no falten ni estan trencats els precintes o els taps indicadors dús | Sí / No |  | 3M (Trimestral) | Normativa | Preventiva | RIPCI | Equip Intern PCI | 30 | 80 |  | 2400 | 4 | 9600 | 35 | 93.3333
Revisió | EI-SIST-001 (GLOBAL) | Revisió de la Instal·lació d'Extinición d'Incendis 3M | Protecció Contra Incendis | E-162 | Extintor d'aigua | EI-EXT-003.001 | EI-EXT-003.001.008 | Verificar que no han estat descarregats totalment o parcialment | Sí / No |  | 3M (Trimestral) | Normativa | Preventiva | RIPCI | Equip Intern PCI | 30 | 80 |  | 2400 | 4 | 9600 | 35 | 93.3333
Revisió | EI-SIST-001 (GLOBAL) | Revisió de la Instal·lació d'Extinición d'Incendis 3M | Protecció Contra Incendis | E-162 | Extintor d'aigua | EI-EXT-003.001 | EI-EXT-003.001.009 | Comprovar la senyalització dels extintors | Sí / No |  | 3M (Trimestral) | Normativa | Preventiva | RIPCI | Equip Intern PCI | 30 | 80 |  | 2400 | 4 | 9600 | 35 | 93.3333 | 840
Revisió | EI-SIST-001 (GLOBAL) | Revisió de la Instal·lació d'Extinición d'Incendis 3M | Extinció d'incendis | E-174 | Sistema Fixe d'Extinció per Agents extintors gasosos | EI-SFE-004.001 | EI-SFE-004.001.001 | Comproveu que els dispositius de descàrrega de l'agent extintor estan en bon estat i lliures d'obstacles per al funcionament correcte. | Sí / No |  | 3M (Trimestral) | Normativa | Preventiva | RIPCI | Equip Intern PCI | 180 | 10 |  | 1800 | 4 | 7200 | 35 | 70
Revisió | EI-SIST-001 (GLOBAL) | Revisió de la Instal·lació d'Extinición d'Incendis 3M | Extinció d'incendis | E-174 | Sistema Fixe d'Extinció per Agents extintors gasosos | EI-SFE-004.001 | EI-SFE-004.001.002 | Comprovació visual del bon estat general dels components del sistema, especialment dels dispositius de posada en marxa i les connexions. | Sí / No |  | 3M (Trimestral) | Normativa | Preventiva | RIPCI | Equip Intern PCI | 180 | 10 |  | 1800 | 4 | 7200 | 35 | 70
Revisió | EI-SIST-001 (GLOBAL) | Revisió de la Instal·lació d'Extinición d'Incendis 3M | Extinció d'incendis | E-174 | Sistema Fixe d'Extinció per Agents extintors gasosos | EI-SFE-004.001 | EI-SFE-004.001.003 | Lectura de manòmetres i comprovació que els nivells de pressió es troben dins dels marges permesos. | Sí / No |  | 3M (Trimestral) | Normativa | Preventiva | RIPCI | Equip Intern PCI | 180 | 10 |  | 1800 | 4 | 7200 | 35 | 70
Revisió | EI-SIST-001 (GLOBAL) | Revisió de la Instal·lació d'Extinición d'Incendis 3M | Extinció d'incendis | E-174 | Sistema Fixe d'Extinció per Agents extintors gasosos | EI-SFE-004.001 | EI-SFE-004.001.004 | Comprovació dels circuits de senyalització, pilots, etc., als sistemes amb indicacions de control. | Sí / No |  | 3M (Trimestral) | Normativa | Preventiva | RIPCI | Equip Intern PCI | 180 | 10 |  | 1800 | 4 | 7200 | 35 | 70
Revisió | EI-SIST-001 (GLOBAL) | Revisió de la Instal·lació d'Extinición d'Incendis 3M | Extinció d'incendis | E-174 | Sistema Fixe d'Extinció per Agents extintors gasosos | EI-SFE-004.001 | EI-SFE-004.001.005 | Comprovació de la senyalització dels comandaments manuals d'atur i tret. | Sí / No |  | 3M (Trimestral) | Normativa | Preventiva | RIPCI | Equip Intern PCI | 180 | 10 |  | 1800 | 4 | 7200 | 35 | 70
Revisió | EI-SIST-001 (GLOBAL) | Revisió de la Instal·lació d'Extinición d'Incendis 3M | Extinció d'incendis | E-174 | Sistema Fixe d'Extinció per Agents extintors gasosos | EI-SFE-004.001 | EI-SFE-004.001.006 | Neteja general de tots els components | Sí / No |  | 3M (Trimestral) | Normativa | Preventiva | RIPCI | Equip Intern PCI | 180 | 10 |  | 1800 | 4 | 7200 | 35 | 70 | 420 | 2608.6667
Revisió | EI-SIST-002 (GLOBAL) | Revisió de la Instal·lació d'Extinció d'Incendis 6M | Extinció d'incendis | E-174 | Sistema Fixe d'Extinció per Agents extintors gasosos | EI-SFE-004.002 | EI-SFE-004.002.001 | Comprovació visual de les canonades, dipòsits i fuetes contra la corrosió, deteriorament o manipulació. | Sí / No |  | 6M (Semestral) | Normativa | Preventiva | RIPCI | Equip Intern PCI | 300 | 10 |  | 3000 | 2 | 6000 | 35 | 58.3333
Revisió | EI-SIST-002 (GLOBAL) | Revisió de la Instal·lació d'Extinció d'Incendis 6M | Extinció d'incendis | E-174 | Sistema Fixe d'Extinció per Agents extintors gasosos | EI-SFE-004.002 | EI-SFE-004.002.002 | Verificar el subministrament elèctric als grups de bombament elèctrics o altres equips elèctrics crítics. | Sí / No |  | 6M (Semestral) | Normativa | Preventiva | RIPCI | Equip Intern PCI | 300 | 10 |  | 3000 | 2 | 6000 | 35 | 58.3333 | 116.6667 | 116.6667
Revisió | EI-SIST-003 (GLOBAL) | Revisió de la Instal·lació d'Extinció d'Incendis A | Protecció Contra Incendis | E-155 | Boca d'Incendis Equipada | EI-BIE-001.002 | EI-BIE-001.002.001 | Pas previ: Desenrotllar la mànega en la seva totalitat, posar sota la pressió d'aigua de l'edifici, i realitzar les comprovacions necessàries en un lloc adequat | Sí / No |  | A (Anual) | Normativa | Preventiva | RIPCI | Empresa Homologada Extinció d'Incendis | 50 | 38 |  | 1900 | 1 | 1900 | 45 | 23.75
Revisió | EI-SIST-003 (GLOBAL) | Revisió de la Instal·lació d'Extinció d'Incendis A | Protecció Contra Incendis | E-155 | Boca d'Incendis Equipada | EI-BIE-001.002 | EI-BIE-001.002.002 | Comproveu que la boca d'incendi no està obstruïda i no presenta danys, i els seus components no estan rovellats o amb fuites | Sí / No |  | A (Anual) | Normativa | Preventiva | RIPCI | Empresa Homologada Extinció d'Incendis | 50 | 38 |  | 1900 | 1 | 1900 | 45 | 23.75
Revisió | EI-SIST-003 (GLOBAL) | Revisió de la Instal·lació d'Extinció d'Incendis A | Protecció Contra Incendis | E-155 | Boca d'Incendis Equipada | EI-BIE-001.002 | EI-BIE-001.002.003 | Comprovar que les instruccions de funcionament són clares i llegibles | Sí / No |  | A (Anual) | Normativa | Preventiva | RIPCI | Empresa Homologada Extinció d'Incendis | 50 | 38 |  | 1900 | 1 | 1900 | 45 | 23.75
Revisió | EI-SIST-003 (GLOBAL) | Revisió de la Instal·lació d'Extinció d'Incendis A | Protecció Contra Incendis | E-155 | Boca d'Incendis Equipada | EI-BIE-001.002 | EI-BIE-001.002.004 | Comprovar que la situació està indicada de manera precisa | Sí / No |  | A (Anual) | Normativa | Preventiva | RIPCI | Empresa Homologada Extinció d'Incendis | 50 | 38 |  | 1900 | 1 | 1900 | 45 | 23.75
Revisió | EI-SIST-003 (GLOBAL) | Revisió de la Instal·lació d'Extinció d'Incendis A | Protecció Contra Incendis | E-155 | Boca d'Incendis Equipada | EI-BIE-001.002 | EI-BIE-001.002.005 | Verificar que els suports per al muntatge mural són adequats per a la seva finalitat, i es troben fixos i ferms | Sí / No |  | A (Anual) | Normativa | Preventiva | RIPCI | Empresa Homologada Extinció d'Incendis | 50 | 38 |  | 1900 | 1 | 1900 | 45 | 23.75
Revisió | EI-SIST-003 (GLOBAL) | Revisió de la Instal·lació d'Extinció d'Incendis A | Protecció Contra Incendis | E-155 | Boca d'Incendis Equipada | EI-BIE-001.002 | EI-BIE-001.002.006 | Verificar que el cabal daigua és constant i suficient. Es recomana fer servir un cabalímetre i un manòmetre | Sí / No |  | A (Anual) | Normativa | Preventiva | RIPCI | Empresa Homologada Extinció d'Incendis | 50 | 38 |  | 1900 | 1 | 1900 | 45 | 23.75
Revisió | EI-SIST-003 (GLOBAL) | Revisió de la Instal·lació d'Extinció d'Incendis A | Protecció Contra Incendis | E-155 | Boca d'Incendis Equipada | EI-BIE-001.002 | EI-BIE-001.002.007 | Comproveu que el manòmetre, si s'ha instal·lat, funciona correctament i dins del rang de funcionament | Sí / No |  | A (Anual) | Normativa | Preventiva | RIPCI | Empresa Homologada Extinció d'Incendis | 50 | 38 |  | 1900 | 1 | 1900 | 45 | 23.75
Revisió | EI-SIST-003 (GLOBAL) | Revisió de la Instal·lació d'Extinció d'Incendis A | Protecció Contra Incendis | E-155 | Boca d'Incendis Equipada | EI-BIE-001.002 | EI-BIE-001.002.008 | Inspeccionar la mànega en tota la longitud per detectar senyals d'esquerdament, deformació, desgast o danys; si la mànega mostra senyals de deteriorament, s'ha de substituir o sotmetre un assaig de funcionament a la pressió màxima de treball | Sí / No |  | A (Anual) | Normativa | Preventiva | RIPCI | Empresa Homologada Extinció d'Incendis | 50 | 38 |  | 1900 | 1 | 1900 | 45 | 23.75
Revisió | EI-SIST-003 (GLOBAL) | Revisió de la Instal·lació d'Extinció d'Incendis A | Protecció Contra Incendis | E-155 | Boca d'Incendis Equipada | EI-BIE-001.002 | EI-BIE-001.002.009 | Comprovar que les brides i les unions de mànega són del tipus correcte i estan fermament estretes | Sí / No |  | A (Anual) | Normativa | Preventiva | RIPCI | Empresa Homologada Extinció d'Incendis | 50 | 38 |  | 1900 | 1 | 1900 | 45 | 23.75
Revisió | EI-SIST-003 (GLOBAL) | Revisió de la Instal·lació d'Extinció d'Incendis A | Protecció Contra Incendis | E-155 | Boca d'Incendis Equipada | EI-BIE-001.002 | EI-BIE-001.002.010 | Verificar que la devanadora de la mànega gira lliurement en tots dos sentits | Sí / No |  | A (Anual) | Normativa | Preventiva | RIPCI | Empresa Homologada Extinció d'Incendis | 50 | 38 |  | 1900 | 1 | 1900 | 45 | 23.75
Revisió | EI-SIST-003 (GLOBAL) | Revisió de la Instal·lació d'Extinció d'Incendis A | Protecció Contra Incendis | E-155 | Boca d'Incendis Equipada | EI-BIE-001.002 | EI-BIE-001.002.011 | A les devanaderes pivotants, comprovar que el pivot gira lliurement i que ho fa en els angles mínims requerits | Sí / No |  | A (Anual) | Normativa | Preventiva | RIPCI | Empresa Homologada Extinció d'Incendis | 50 | 38 |  | 1900 | 1 | 1900 | 45 | 23.75
Revisió | EI-SIST-003 (GLOBAL) | Revisió de la Instal·lació d'Extinció d'Incendis A | Protecció Contra Incendis | E-155 | Boca d'Incendis Equipada | EI-BIE-001.002 | EI-BIE-001.002.012 | En boques d'incendi manuals, comproveu que la vàlvula de retenció és del tipus correcte i funciona lliure i correctament | Sí / No |  | A (Anual) | Normativa | Preventiva | RIPCI | Empresa Homologada Extinció d'Incendis | 50 | 38 |  | 1900 | 1 | 1900 | 45 | 23.75
Revisió | EI-SIST-003 (GLOBAL) | Revisió de la Instal·lació d'Extinció d'Incendis A | Protecció Contra Incendis | E-155 | Boca d'Incendis Equipada | EI-BIE-001.002 | EI-BIE-001.002.013 | En boques d'incendi automàtiques, comprovar el funcionament correcte de la vàlvula automàtica i de la vàlvula d'aïllament del servei | Sí / No |  | A (Anual) | Normativa | Preventiva | RIPCI | Empresa Homologada Extinció d'Incendis | 50 | 38 |  | 1900 | 1 | 1900 | 45 | 23.75
Revisió | EI-SIST-003 (GLOBAL) | Revisió de la Instal·lació d'Extinció d'Incendis A | Protecció Contra Incendis | E-155 | Boca d'Incendis Equipada | EI-BIE-001.002 | EI-BIE-001.002.014 | Comprovar l'estat de la canonada de subministrament d'aigua, prestant una atenció especial als senyals de danys o desgast de les canonades flexibles | Sí / No |  | A (Anual) | Normativa | Preventiva | RIPCI | Empresa Homologada Extinció d'Incendis | 50 | 38 |  | 1900 | 1 | 1900 | 45 | 23.75
Revisió | EI-SIST-003 (GLOBAL) | Revisió de la Instal·lació d'Extinció d'Incendis A | Protecció Contra Incendis | E-155 | Boca d'Incendis Equipada | EI-BIE-001.002 | EI-BIE-001.002.015 | Si la boca d'incendi està allotjada en un armari, comproveu que les portes obrin lliurement i no presentin danys | Sí / No |  | A (Anual) | Normativa | Preventiva | RIPCI | Empresa Homologada Extinció d'Incendis | 50 | 38 |  | 1900 | 1 | 1900 | 45 | 23.75
Revisió | EI-SIST-003 (GLOBAL) | Revisió de la Instal·lació d'Extinció d'Incendis A | Protecció Contra Incendis | E-155 | Boca d'Incendis Equipada | EI-BIE-001.002 | EI-BIE-001.002.016 | Comprovar que la llança-broquet és del tipus adequat i es maneja amb facilitat | Sí / No |  | A (Anual) | Normativa | Preventiva | RIPCI | Empresa Homologada Extinció d'Incendis | 50 | 38 |  | 1900 | 1 | 1900 | 45 | 23.75
Revisió | EI-SIST-003 (GLOBAL) | Revisió de la Instal·lació d'Extinció d'Incendis A | Protecció Contra Incendis | E-155 | Boca d'Incendis Equipada | EI-BIE-001.002 | EI-BIE-001.002.017 | Comprovar el funcionament de les guies de la mànega i que estan fixades de forma correcta i ferma | Sí / No |  | A (Anual) | Normativa | Preventiva | RIPCI | Empresa Homologada Extinció d'Incendis | 50 | 38 |  | 1900 | 1 | 1900 | 45 | 23.75
Revisió | EI-SIST-003 (GLOBAL) | Revisió de la Instal·lació d'Extinció d'Incendis A | Protecció Contra Incendis | E-155 | Boca d'Incendis Equipada | EI-BIE-001.002 | EI-BIE-001.002.018 | Finalitzada la revisió anual, cal deixar la boca incendi preparada per al seu ús immediat. Si fos necessari realitzar activitats de manteniment importants, a la boca d'incendi s'ha de col·locar un rètol amb la menció FORA DE SERVEI | Sí / No |  | A (Anual) | Normativa | Preventiva | RIPCI | Empresa Homologada Extinció d'Incendis | 50 | 38 |  | 1900 | 1 | 1900 | 45 | 23.75 | 427.5
Revisió | EI-SIST-003 (GLOBAL) | Revisió de la Instal·lació d'Extinció d'Incendis A | Protecció Contra Incendis | E-160 | Extintor CO2 | EI-EXT-001.002 | EI-EXT-001.002.001 | Situació i adequació de l'extintor: Verificar que cada extintor és al lloc que té assignat, que no té obstruït l'accés, que és visible o està senyalitzat i amb les instruccions de maneig situades a la part davantera. Verificar que l'extintor sigui adequat al risc a protegir | Sí / No |  | A (Anual) | Normativa | Preventiva | RIPCI | Empresa Homologada Extinció d'Incendis | 60 | 65 |  | 3900 | 1 | 3900 | 45 | 48.75
Revisió | EI-SIST-003 (GLOBAL) | Revisió de la Instal·lació d'Extinció d'Incendis A | Protecció Contra Incendis | E-160 | Extintor CO2 | EI-EXT-001.002 | EI-EXT-001.002.002 | Verificació de l'element de seguretat (precinte): Verificar la integritat de l'element de seguretat per determinar si l'extintor ha estat utilitzat o accionat | Sí / No |  | A (Anual) | Normativa | Preventiva | RIPCI | Empresa Homologada Extinció d'Incendis | 60 | 65 |  | 3900 | 1 | 3900 | 45 | 48.75
Revisió | EI-SIST-003 (GLOBAL) | Revisió de la Instal·lació d'Extinció d'Incendis A | Protecció Contra Incendis | E-160 | Extintor CO2 | EI-EXT-001.002 | EI-EXT-001.002.003 | Examen exterior de l'extintor: Examinar l'exterior del cos de l'extintor i el conjunt de la vàlvula per detectar corrosió o abonyegaments, esquerdes o danys que puguin menyscabar la seguretat en l'ús de l'extintor. Si no és correcte, vegeu les instruccions del fabricant per prendre les mesures apropiades | Sí / No |  | A (Anual) | Normativa | Preventiva | RIPCI | Empresa Homologada Extinció d'Incendis | 60 | 65 |  | 3900 | 1 | 3900 | 45 | 48.75
Revisió | EI-SIST-003 (GLOBAL) | Revisió de la Instal·lació d'Extinció d'Incendis A | Protecció Contra Incendis | E-160 | Extintor CO2 | EI-EXT-001.002 | EI-EXT-001.002.004 | Massa de l'extintor: Pesar l'extintor de CO2 segons les instruccions del fabricant i verificar que la massa concorda amb la massa registrada quan es va posar en servei per primera vegada. | Sí / No |  | A (Anual) | Normativa | Preventiva | RIPCI | Empresa Homologada Extinció d'Incendis | 60 | 65 |  | 3900 | 1 | 3900 | 45 | 48.75
Revisió | EI-SIST-003 (GLOBAL) | Revisió de la Instal·lació d'Extinció d'Incendis A | Protecció Contra Incendis | E-160 | Extintor CO2 | EI-EXT-001.002 | EI-EXT-001.002.005 | Verificació de la mànega i filtre de descàrrega: Examinar la mànega i filtre de descàrrega, comprovant que estan en condicions d'ús i assegurar-se que no estan obstruïdes, esquerdades o desgastades i reemplaçar les que estan danyades | Sí / No |  | A (Anual) | Normativa | Preventiva | RIPCI | Empresa Homologada Extinció d'Incendis | 60 | 65 |  | 3900 | 1 | 3900 | 45 | 48.75
Revisió | EI-SIST-003 (GLOBAL) | Revisió de la Instal·lació d'Extinció d'Incendis A | Protecció Contra Incendis | E-160 | Extintor CO2 | EI-EXT-001.002 | EI-EXT-001.002.006 | Verificació de les instruccions d'ús: Verificar que les instruccions d'operació siguin clarament llegibles i correctes | Sí / No |  | A (Anual) | Normativa | Preventiva | RIPCI | Empresa Homologada Extinció d'Incendis | 60 | 65 |  | 3900 | 1 | 3900 | 45 | 48.75
Revisió | EI-SIST-003 (GLOBAL) | Revisió de la Instal·lació d'Extinció d'Incendis A | Protecció Contra Incendis | E-160 | Extintor CO2 | EI-EXT-001.002 | EI-EXT-001.002.007 | Obertura de l'extintor: Si durant les operacions de manteniment es constata que a l'extintor s'ha produït una descàrrega total o parcial, ha patit danys ostensibles, ha estat exposat a condicions ambientals que poguessin interferir en el seu funcionament, manca de precintes o presenta indicis de manipulació, pèrdua de pressió, no s'han realitzat manteniments anuals anteriors, indicis d'enganxament o deteriorament de les propietats de l'agent extintor o qualsevol altra circumstància anòmala que justifiqui l'obertura; es procedirà a l'obertura de l'extintor i es realitzaran les operacions descrites a l'Annex D de la UNE 23120:2011 | Sí / No |  | A (Anual) | Normativa | Preventiva | RIPCI | Empresa Homologada Extinció d'Incendis | 60 | 65 |  | 3900 | 1 | 3900 | 45 | 48.75
Revisió | EI-SIST-003 (GLOBAL) | Revisió de la Instal·lació d'Extinció d'Incendis A | Protecció Contra Incendis | E-160 | Extintor CO2 | EI-EXT-001.002 | EI-EXT-001.002.008 | Emplenar els detalls de l'etiqueta de manteniment i servei, indicant nom de l'empresa mantenidora, adreça, núm. d'autorització, organisme que autoritza, data de realització de la revisió i data del proper manteniment. | Sí / No |  | A (Anual) | Normativa | Preventiva | RIPCI | Empresa Homologada Extinció d'Incendis | 60 | 65 |  | 3900 | 1 | 3900 | 45 | 48.75
Revisió | EI-SIST-003 (GLOBAL) | Revisió de la Instal·lació d'Extinció d'Incendis A | Protecció Contra Incendis | E-160 | Extintor CO2 | EI-EXT-001.002 | EI-EXT-001.002.009 | Anotar les operacions realitzades al registre corresponent i emetre el certificat corresponent. | Sí / No |  | A (Anual) | Normativa | Preventiva | RIPCI | Empresa Homologada Extinció d'Incendis | 60 | 65 |  | 3900 | 1 | 3900 | 45 | 48.75 | 438.75
Revisió | EI-SIST-003 (GLOBAL) | Revisió de la Instal·lació d'Extinció d'Incendis A | Protecció Contra Incendis | E-161 | Extintor Pols ABC | EI-EXT-002.002 | EI-EXT-002.002.001 | Situació i adequació de l'extintor: Verificar que cada extintor és al lloc que té assignat, que no té obstruït l'accés, que és visible o està senyalitzat i amb les instruccions de maneig situades a la part davantera. Verificar que l'extintor sigui adequat al risc a protegir | Sí / No |  | A (Anual) | Normativa | Preventiva | RIPCI | Empresa Homologada Extinció d'Incendis | 60 | 55 |  | 3300 | 1 | 3300 | 45 | 41.25
Revisió | EI-SIST-003 (GLOBAL) | Revisió de la Instal·lació d'Extinció d'Incendis A | Protecció Contra Incendis | E-161 | Extintor Pols ABC | EI-EXT-002.002 | EI-EXT-002.002.002 | Verificació de l'element de seguretat (precinte): Verificar la integritat de l'element de seguretat per determinar si l'extintor ha estat utilitzat o accionat | Sí / No |  | A (Anual) | Normativa | Preventiva | RIPCI | Empresa Homologada Extinció d'Incendis | 60 | 55 |  | 3300 | 1 | 3300 | 45 | 41.25
Revisió | EI-SIST-003 (GLOBAL) | Revisió de la Instal·lació d'Extinció d'Incendis A | Protecció Contra Incendis | E-161 | Extintor Pols ABC | EI-EXT-002.002 | EI-EXT-002.002.003 | Verificació i control de l'indicador de pressió i de la pressió: Quan estigui instal·lat un indicador de pressió, comproveu-ho. Si no funciona correctament o si la pressió indicada queda fora dels límits especificats, adoptar les mesures indicades a les instruccions facilitades pel fabricant | Sí / No |  | A (Anual) | Normativa | Preventiva | RIPCI | Empresa Homologada Extinció d'Incendis | 60 | 55 |  | 3300 | 1 | 3300 | 45 | 41.25
Revisió | EI-SIST-003 (GLOBAL) | Revisió de la Instal·lació d'Extinció d'Incendis A | Protecció Contra Incendis | E-161 | Extintor Pols ABC | EI-EXT-002.002 | EI-EXT-002.002.004 | Examen exterior de l'extintor: Examinar l'exterior del cos de l'extintor i el conjunt de la vàlvula per detectar corrosió o abonyegaments, esquerdes o danys que puguin menyscabar la seguretat en l'ús de l'extintor. Si no és correcte, vegeu les instruccions del fabricant per prendre les mesures apropiades | Sí / No |  | A (Anual) | Normativa | Preventiva | RIPCI | Empresa Homologada Extinció d'Incendis | 60 | 55 |  | 3300 | 1 | 3300 | 45 | 41.25
Revisió | EI-SIST-003 (GLOBAL) | Revisió de la Instal·lació d'Extinció d'Incendis A | Protecció Contra Incendis | E-161 | Extintor Pols ABC | EI-EXT-002.002 | EI-EXT-002.002.005 | Verificació de la mànega i filtre de descàrrega: Examinar la mànega i filtre de descàrrega, comprovant que estan en condicions d'ús i assegurar-se que no estan obstruïdes, esquerdades o desgastades i reemplaçar les que estan danyades | Sí / No |  | A (Anual) | Normativa | Preventiva | RIPCI | Empresa Homologada Extinció d'Incendis | 60 | 55 |  | 3300 | 1 | 3300 | 45 | 41.25
Revisió | EI-SIST-003 (GLOBAL) | Revisió de la Instal·lació d'Extinció d'Incendis A | Protecció Contra Incendis | E-161 | Extintor Pols ABC | EI-EXT-002.002 | EI-EXT-002.002.006 | Verificació de les instruccions d'ús: Verificar que les instruccions d'operació siguin clarament llegibles i correctes | Sí / No |  | A (Anual) | Normativa | Preventiva | RIPCI | Empresa Homologada Extinció d'Incendis | 60 | 55 |  | 3300 | 1 | 3300 | 45 | 41.25
Revisió | EI-SIST-003 (GLOBAL) | Revisió de la Instal·lació d'Extinció d'Incendis A | Protecció Contra Incendis | E-161 | Extintor Pols ABC | EI-EXT-002.002 | EI-EXT-002.002.007 | Obertura de l'extintor: Si durant les operacions de manteniment es constata que a l'extintor s'ha produït una descàrrega total o parcial, ha patit danys ostensibles, ha estat exposat a condicions ambientals que poguessin interferir en el seu funcionament, manca de precintes o presenta indicis de manipulació, pèrdua de pressió, no s'han realitzat manteniments anuals anteriors, indicis d'enganxament o deteriorament de les propietats de l'agent extintor o qualsevol altra circumstància anòmala que justifiqui l'obertura; es procedirà a l'obertura de l'extintor i es realitzaran les operacions descrites a l'Annex D de la UNE 23120:2011 | Sí / No |  | A (Anual) | Normativa | Preventiva | RIPCI | Empresa Homologada Extinció d'Incendis | 60 | 55 |  | 3300 | 1 | 3300 | 45 | 41.25
Revisió | EI-SIST-003 (GLOBAL) | Revisió de la Instal·lació d'Extinció d'Incendis A | Protecció Contra Incendis | E-161 | Extintor Pols ABC | EI-EXT-002.002 | EI-EXT-002.002.008 | Emplenar els detalls de l'etiqueta de manteniment i servei, indicant nom de l'empresa mantenidora, adreça, núm. d'autorització, organisme que autoritza, data de realització de la revisió i data del proper manteniment. | Sí / No |  | A (Anual) | Normativa | Preventiva | RIPCI | Empresa Homologada Extinció d'Incendis | 60 | 55 |  | 3300 | 1 | 3300 | 45 | 41.25
Revisió | EI-SIST-003 (GLOBAL) | Revisió de la Instal·lació d'Extinció d'Incendis A | Protecció Contra Incendis | E-161 | Extintor Pols ABC | EI-EXT-002.002 | EI-EXT-002.002.009 | Anotar les operacions realitzades al registre corresponent i emetre el certificat corresponent. | Sí / No |  | A (Anual) | Normativa | Preventiva | RIPCI | Empresa Homologada Extinció d'Incendis | 60 | 55 |  | 3300 | 1 | 3300 | 45 | 41.25 | 371.25
Revisió | EI-SIST-003 (GLOBAL) | Revisió de la Instal·lació d'Extinció d'Incendis A | Protecció Contra Incendis | E-162 | Extintor d'aigua | EI-EXT-003.002 | EI-EXT-003.002.001 | Situació i adequació de l'extintor: Verificar que cada extintor és al lloc que té assignat, que no té obstruït l'accés, que és visible o està senyalitzat i amb les instruccions de maneig situades a la part davantera. Verificar que l'extintor sigui adequat al risc a protegir | Sí / No |  | A (Anual) | Normativa | Preventiva | RIPCI | Empresa Homologada Extinció d'Incendis | 60 | 80 |  | 4800 | 1 | 4800 | 45 | 60
Revisió | EI-SIST-003 (GLOBAL) | Revisió de la Instal·lació d'Extinció d'Incendis A | Protecció Contra Incendis | E-162 | Extintor d'aigua | EI-EXT-003.002 | EI-EXT-003.002.002 | Verificació de l'element de seguretat (precinte): Verificar la integritat de l'element de seguretat per determinar si l'extintor ha estat utilitzat o accionat | Sí / No |  | A (Anual) | Normativa | Preventiva | RIPCI | Empresa Homologada Extinció d'Incendis | 60 | 80 |  | 4800 | 1 | 4800 | 45 | 60
Revisió | EI-SIST-003 (GLOBAL) | Revisió de la Instal·lació d'Extinció d'Incendis A | Protecció Contra Incendis | E-162 | Extintor d'aigua | EI-EXT-003.002 | EI-EXT-003.002.003 | Verificació i control de l'indicador de pressió i de la pressió: Quan estigui instal·lat un indicador de pressió, comproveu-ho. Si no funciona correctament o si la pressió indicada queda fora dels límits especificats, adoptar les mesures indicades a les instruccions facilitades pel fabricant | Sí / No |  | A (Anual) | Normativa | Preventiva | RIPCI | Empresa Homologada Extinció d'Incendis | 60 | 80 |  | 4800 | 1 | 4800 | 45 | 60
Revisió | EI-SIST-003 (GLOBAL) | Revisió de la Instal·lació d'Extinció d'Incendis A | Protecció Contra Incendis | E-162 | Extintor d'aigua | EI-EXT-003.002 | EI-EXT-003.002.004 | Examen exterior de l'extintor: Examinar l'exterior del cos de l'extintor i el conjunt de la vàlvula per detectar corrosió o abonyegaments, esquerdes o danys que puguin menyscabar la seguretat en l'ús de l'extintor. Si no és correcte, vegeu les instruccions del fabricant per prendre les mesures apropiades | Sí / No |  | A (Anual) | Normativa | Preventiva | RIPCI | Empresa Homologada Extinció d'Incendis | 60 | 80 |  | 4800 | 1 | 4800 | 45 | 60
Revisió | EI-SIST-003 (GLOBAL) | Revisió de la Instal·lació d'Extinció d'Incendis A | Protecció Contra Incendis | E-162 | Extintor d'aigua | EI-EXT-003.002 | EI-EXT-003.002.005 | Verificació de la mànega i filtre de descàrrega: Examinar la mànega i filtre de descàrrega, comprovant que estan en condicions d'ús i assegurar-se que no estan obstruïdes, esquerdades o desgastades i reemplaçar les que estan danyades | Sí / No |  | A (Anual) | Normativa | Preventiva | RIPCI | Empresa Homologada Extinció d'Incendis | 60 | 80 |  | 4800 | 1 | 4800 | 45 | 60
Revisió | EI-SIST-003 (GLOBAL) | Revisió de la Instal·lació d'Extinció d'Incendis A | Protecció Contra Incendis | E-162 | Extintor d'aigua | EI-EXT-003.002 | EI-EXT-003.002.006 | Verificació de les instruccions d'ús: Verificar que les instruccions d'operació siguin clarament llegibles i correctes | Sí / No |  | A (Anual) | Normativa | Preventiva | RIPCI | Empresa Homologada Extinció d'Incendis | 60 | 80 |  | 4800 | 1 | 4800 | 45 | 60
Revisió | EI-SIST-003 (GLOBAL) | Revisió de la Instal·lació d'Extinció d'Incendis A | Protecció Contra Incendis | E-162 | Extintor d'aigua | EI-EXT-003.002 | EI-EXT-003.002.007 | Obertura de l'extintor: Si durant les operacions de manteniment es constata que a l'extintor s'ha produït una descàrrega total o parcial, ha patit danys ostensibles, ha estat exposat a condicions ambientals que poguessin interferir en el seu funcionament, manca de precintes o presenta indicis de manipulació, pèrdua de pressió, no s'han realitzat manteniments anuals anteriors, indicis d'enganxament o deteriorament de les propietats de l'agent extintor o qualsevol altra circumstància anòmala que justifiqui l'obertura; es procedirà a l'obertura de l'extintor i es realitzaran les operacions descrites a l'Annex D de la UNE 23120:2011 | Sí / No |  | A (Anual) | Normativa | Preventiva | RIPCI | Empresa Homologada Extinció d'Incendis | 60 | 80 |  | 4800 | 1 | 4800 | 45 | 60
Revisió | EI-SIST-003 (GLOBAL) | Revisió de la Instal·lació d'Extinció d'Incendis A | Protecció Contra Incendis | E-162 | Extintor d'aigua | EI-EXT-003.002 | EI-EXT-003.002.008 | Emplenament de l'etiqueta de manteniment: Emplenar els detalls de l'etiqueta de manteniment i servei, indicant nom de l'empresa mantenidora, adreça, núm. d'autorització, organisme que autoritza, data de realització de la revisió i data del proper manteniment. | Sí / No |  | A (Anual) | Normativa | Preventiva | RIPCI | Empresa Homologada Extinció d'Incendis | 60 | 80 |  | 4800 | 1 | 4800 | 45 | 60
Revisió | EI-SIST-003 (GLOBAL) | Revisió de la Instal·lació d'Extinció d'Incendis A | Protecció Contra Incendis | E-162 | Extintor d'aigua | EI-EXT-003.002 | EI-EXT-003.002.009 | Registre i certificat: Anotar les operacions realitzades al registre corresponent i emetre el certificat corresponent. | Sí / No |  | A (Anual) | Normativa | Preventiva | RIPCI | Empresa Homologada Extinció d'Incendis | 60 | 80 |  | 4800 | 1 | 4800 | 45 | 60 | 540
Revisió | EI-SIST-003 (GLOBAL) | Revisió de la Instal·lació d'Extinció d'Incendis A | Extinció d'incendis | E-174 | Sistema Fixe d'Extinció per Agents extintors gasosos | EI-SFE-004.003 | EI-SFE-004.003.001 | Comprovació de la resposta del sistema als senyals d'activació manual i automàtic | Sí / No |  | A (Anual) | Normativa | Preventiva | RIPCI | Empresa Homologada Extinció d'Incendis | 1800 | 10 |  | 18000 | 1 | 18000 | 45 | 225
Revisió | EI-SIST-003 (GLOBAL) | Revisió de la Instal·lació d'Extinció d'Incendis A | Extinció d'incendis | E-174 | Sistema Fixe d'Extinció per Agents extintors gasosos | EI-SFE-004.003 | EI-SFE-004.003.002 | En sistemes fixos d'inundació total, revisar l'estanquitat de la sala protegida en condicions de descàrrega | Sí / No |  | A (Anual) | Normativa | Preventiva | RIPCI | Empresa Homologada Extinció d'Incendis | 1800 | 10 |  | 18000 | 1 | 18000 | 45 | 225 | 450
Revisió | EI-SIST-003 (GLOBAL) | Revisió de la Instal·lació d'Extinció d'Incendis A | Protecció Contra Incendis | E-176 | Sistema de senyalització luminescent | EI-SSL-001.001 | EI-SSL-001.001.001 | Comprovació visual de l'existència, la ubicació correcta i el bon estat quant a neteja, llegibilitat i il·luminació (en la foscor) dels senyals, abalisaments i plànols d'evacuació. | Sí / No |  | A (Anual) | Normativa | Preventiva | RIPCI | Empresa Homologada Extinció d'Incendis | 15 | 361 |  | 5415 | 1 | 5415 | 45 | 67.6875
Revisió | EI-SIST-003 (GLOBAL) | Revisió de la Instal·lació d'Extinció d'Incendis A | Protecció Contra Incendis | E-176 | Sistema de senyalització luminescent | EI-SSL-001.001 | EI-SSL-001.001.002 | Verificació de l'estat dels elements de subjecció (ancoratges, varetes, angulars, cargols, adhesius, etc.). | Sí / No |  | A (Anual) | Normativa | Preventiva | RIPCI | Empresa Homologada Extinció d'Incendis | 15 | 361 |  | 5415 | 1 | 5415 | 45 | 67.6875 | 135.375 | 2362.875
Revisió | EI-SL-001 | Sistema de senyalització luminescent A | Extinció d'incendis | E-174 | Sistema Fixe d'Extinció per Agents extintors gasosos | EI-SSL-001.001 | EI-SSL-001.001.005 | Comprovació visual de l'existència, la ubicació correcta i el bon estat quant a neteja, llegibilitat i il·luminació (en la foscor) dels senyals, abalisaments i plànols d'evacuació. | Sí / No |  | A (Anual) | Normativa | Preventiva | RIPCI | Equip Intern PCI | 30 | 2 |  | 60 | 1 | 60 | 35 | 0.58333
Revisió | EI-SL-001 | Sistema de senyalització luminescent A | Protecció Contra Incendis | E-161 | Extintor Pols ABC | EI-SSL-001.001 | EI-SSL-001.001.007 | Comprovació visual de l'existència, la ubicació correcta i el bon estat quant a neteja, llegibilitat i il·luminació (en la foscor) dels senyals, abalisaments i plànols d'evacuació. | Sí / No |  | A (Anual) | Normativa | Preventiva | RIPCI | Equip Intern PCI | 30 | 55 |  | 1650 | 1 | 1650 | 35 | 16.0417
Revisió | EI-SL-001 | Sistema de senyalització luminescent A | Protecció Contra Incendis | E-162 | Extintor d'aigua | EI-SSL-001.001 | EI-SSL-001.001.009 | Comprovació visual de l'existència, la ubicació correcta i el bon estat quant a neteja, llegibilitat i il·luminació (en la foscor) dels senyals, abalisaments i plànols d'evacuació. | Sí / No |  | A (Anual) | Normativa | Preventiva | RIPCI | Equip Intern PCI | 30 | 80 |  | 2400 | 1 | 2400 | 35 | 23.3333
Revisió | EI-SL-001 | Sistema de senyalització luminescent A | Protecció Contra Incendis | E-160 | Extintor CO2 | EI-SSL-001.001 | EI-SSL-001.001.010 | Comprovació visual de l'existència, la ubicació correcta i el bon estat quant a neteja, llegibilitat i il·luminació (en la foscor) dels senyals, abalisaments i plànols d'evacuació. | Sí / No |  | A (Anual) | Normativa | Preventiva | RIPCI | Equip Intern PCI | 30 | 65 |  | 1950 | 1 | 1950 | 35 | 18.9583
Revisió | EI-SL-001 | Sistema de senyalització luminescent A | Protecció Contra Incendis | E-155 | Boca d'Incendis Equipada | EI-SSL-001.001 | EI-SSL-001.001.011 | Comprovació visual de l'existència, la ubicació correcta i el bon estat quant a neteja, llegibilitat i il·luminació (en la foscor) dels senyals, abalisaments i plànols d'evacuació. | Sí / No |  | A (Anual) | Normativa | Preventiva | RIPCI | Equip Intern PCI | 30 | 38 |  | 1140 | 1 | 1140 | 35 | 11.0833
Revisió | EI-SL-001 | Sistema de senyalització luminescent A | Extinció d'incendis | E-174 | Sistema Fixe d'Extinció per Agents extintors gasosos | EI-SSL-001.001 | EI-SSL-001.001.015 | Verificació de l'estat dels elements de subjecció (ancoratges, varetes, angulars, cargols, adhesius, etc.). | Sí / No |  | A (Anual) | Normativa | Preventiva | RIPCI | Equip Intern PCI | 30 | 2 |  | 60 | 1 | 60 | 35 | 0.58333 | 1.1667
Revisió | EI-SL-001 | Sistema de senyalització luminescent A | Protecció Contra Incendis | E-161 | Extintor Pols ABC | EI-SSL-001.001 | EI-SSL-001.001.017 | Verificació de l'estat dels elements de subjecció (ancoratges, varetes, angulars, cargols, adhesius, etc.). | Sí / No |  | A (Anual) | Normativa | Preventiva | RIPCI | Equip Intern PCI | 30 | 55 |  | 1650 | 1 | 1650 | 35 | 16.0417 | 32.0833
Revisió | EI-SL-001 | Sistema de senyalització luminescent A | Protecció Contra Incendis | E-160 | Extintor CO2 | EI-SSL-001.001 | EI-SSL-001.001.019 | Verificació de l'estat dels elements de subjecció (ancoratges, varetes, angulars, cargols, adhesius, etc.). | Sí / No |  | A (Anual) | Normativa | Preventiva | RIPCI | Equip Intern PCI | 30 | 65 |  | 1950 | 1 | 1950 | 35 | 18.9583 | 37.9167
Revisió | EI-SL-001 | Sistema de senyalització luminescent A | Protecció Contra Incendis | E-155 | Boca d'Incendis Equipada | EI-SSL-001.001 | EI-SSL-001.001.020 | Verificació de l'estat dels elements de subjecció (ancoratges, varetes, angulars, cargols, adhesius, etc.). | Sí / No |  | A (Anual) | Normativa | Preventiva | RIPCI | Equip Intern PCI | 30 | 38 |  | 1140 | 1 | 1140 | 35 | 11.0833 | 22.1667
Revisió | EI-SL-001 | Sistema de senyalització luminescent A | Protecció Contra Incendis | E-162 | Extintor d'aigua | EI-SSL-001.001 | EI-SSL-001.001.021 | Verificació de l'estat dels elements de subjecció (ancoratges, varetes, angulars, cargols, adhesius, etc.). | Sí / No |  | A (Anual) | Normativa | Preventiva | RIPCI | Equip Intern PCI | 30 | 80 |  | 2400 | 1 | 2400 | 35 | 23.3333 | 46.6667
Revisió | EI-SL-001 | Sistema de senyalització luminescent A | Protecció Contra Incendis | E-176 | Sistema de senyalització luminescent | EI-SSL-001.001 | EI-SSL-001.001.023 | Comprovació visual de l'existència, la ubicació correcta i el bon estat quant a neteja, llegibilitat i il·luminació (en la foscor) dels senyals, abalisaments i plànols d'evacuació. | Sí / No |  | A (Anual) | Normativa | Preventiva | RIPCI | Equip Intern PCI | 30 | 361 |  | 10830 | 1 | 10830 | 35 | 105.2917
Revisió | EI-SL-001 | Sistema de senyalització luminescent A | Protecció Contra Incendis | E-176 | Sistema de senyalització luminescent | EI-SSL-001.001 | EI-SSL-001.001.024 | Verificació de l'estat dels elements de subjecció (ancoratges, varetes, angulars, cargols, adhesius, etc.). | Sí / No |  | A (Anual) | Normativa | Preventiva | RIPCI | Equip Intern PCI | 30 | 361 |  | 10830 | 1 | 10830 | 35 | 105.2917 | 210.5833 | 350.5833
Revisió | EI-SL-002 | Substitució senyalització luminescent 10A | Protecció Contra Incendis | E-176 | Sistema de senyalització luminescent | EI-SSL-001.002 | EI-SSL-001.002.001 | En cas que el fabricant no estableixi una vida útil, aquesta es considera de 10 anys. Un cop passada la vida útil, se substituiran per personal especialitzat del fabricant o d'una empresa mantenidora, llevat que es justifiqui que el mesurament sobre una mostra representativa, tenint en compte la data de fabricació i la ubicació, realitzada conforme a la norma UNE 23035 -2, aporta valors no inferiors al 80 % dels que dicti la norma UNE 23035-4, a cada moment. Els mesuraments que permeten perllongar aquesta vida útil es repetiran cada 5 anys. | Sí / No |  | 10A (Cada diez años) | Normativa | Preventiva | RIPCI | Empresa Homologada Extinció d'Incendis | 0 | 361 |  | 0 | 1 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0
Revisió | FT-SAN-001 | Xarxa de sanejament i embornals 6M | Fontaneria (AFS i ACS) i Sanejament | E-196 | Xarxa de sanejament i embornals | FT-SN-001.001 | FT-SN-001.001.001 | Netejar els embornals de locals humits i cobertes transitables, i els pots sifònics. | Sí / No |  | 6M (Semestral) | Normativa | Preventiva | CTE | Equip Intern Mecàniques | 1800 | 1 |  | 1800 | 2 | 3600 | 35 | 35
Revisió | FT-SAN-001 | Xarxa de sanejament i embornals 6M | Fontaneria (AFS i ACS) i Sanejament | E-196 | Xarxa de sanejament i embornals | FT-SN-001.001 | FT-SN-001.001.002 | Netejar el separador de greixos i fangs, si n'hi ha. | Sí / No |  | 6M (Semestral) | Normativa | Preventiva | CTE | Equip Intern Mecàniques | 1800 | 1 |  | 1800 | 2 | 3600 | 35 | 35
Revisió | FT-SAN-001 | Xarxa de sanejament i embornals 6M | Fontaneria (AFS i ACS) i Sanejament | E-196 | Xarxa de sanejament i embornals | FT-SN-001.001 | FT-SN-001.001.003 | Fer una inspecció visual dels elements de registre. | Sí / No |  | 6M (Semestral) | Normativa | Preventiva | CTE | Equip Intern Mecàniques | 1800 | 1 |  | 1800 | 2 | 3600 | 35 | 35
Revisió | FT-SAN-001 | Xarxa de sanejament i embornals 6M | Fontaneria (AFS i ACS) i Sanejament | E-196 | Xarxa de sanejament i embornals | FT-SN-001.001 | FT-SN-001.001.004 | Verificar l'estanquitat de les tapes per evitar olors. | Sí / No |  | 6M (Semestral) | Normativa | Preventiva | CTE | Equip Intern Mecàniques | 1800 | 1 |  | 1800 | 2 | 3600 | 35 | 35
Revisió | FT-SAN-001 | Xarxa de sanejament i embornals 6M | Fontaneria (AFS i ACS) i Sanejament | E-196 | Xarxa de sanejament i embornals | FT-SN-001.001 | FT-SN-001.001.005 | Verificar que no hi hagi obstruccions als conductes. | Sí / No |  | 6M (Semestral) | Normativa | Preventiva | CTE | Equip Intern Mecàniques | 1800 | 1 |  | 1800 | 2 | 3600 | 35 | 35
Revisió | FT-SAN-001 | Xarxa de sanejament i embornals 6M | Fontaneria (AFS i ACS) i Sanejament | E-196 | Xarxa de sanejament i embornals | FT-SN-001.001 | FT-SN-001.001.006 | Comproveu l'estat de neteja de la coberta. | Sí / No |  | 6M (Semestral) | Normativa | Preventiva | CTE | Equip Intern Mecàniques | 1800 | 1 |  | 1800 | 2 | 3600 | 35 | 35
Revisió | FT-SAN-001 | Xarxa de sanejament i embornals 6M | Fontaneria (AFS i ACS) i Sanejament | E-196 | Xarxa de sanejament i embornals | FT-SN-001.001 | FT-SN-001.001.007 | Verificar la inexistència d'humitats a les proximitats dels recorreguts de les canonades. | Sí / No |  | 6M (Semestral) | Normativa | Preventiva | CTE | Equip Intern Mecàniques | 1800 | 1 |  | 1800 | 2 | 3600 | 35 | 35 | 245 | 245
Revisió | FT-SAN-002 | Xarxa de sanejament i embornals A | Fontaneria (AFS i ACS) i Sanejament | E-196 | Xarxa de sanejament i embornals | FT-SN-001.002 | FT-SN-001.002.001 | Netejar els embornals i les calderetes de cobertes no transitables | Sí / No |  | A (Anual) | Normativa | Preventiva | CTE | Equip Intern Mecàniques | 3600 | 1 |  | 3600 | 1 | 3600 | 35 | 35
Revisió | FT-SAN-002 | Xarxa de sanejament i embornals A | Fontaneria (AFS i ACS) i Sanejament | E-196 | Xarxa de sanejament i embornals | FT-SN-001.002 | FT-SN-001.002.002 | Revisar els col·lectors suspesos. | Sí / No |  | A (Anual) | Normativa | Preventiva | CTE | Equip Intern Mecàniques | 3600 | 1 |  | 3600 | 1 | 3600 | 35 | 35
Revisió | FT-SAN-002 | Xarxa de sanejament i embornals A | Fontaneria (AFS i ACS) i Sanejament | E-196 | Xarxa de sanejament i embornals | FT-SN-001.002 | FT-SN-001.002.003 | Neteja general de les arquetes. | Sí / No |  | A (Anual) | Normativa | Preventiva | CTE | Equip Intern Mecàniques | 3600 | 1 |  | 3600 | 1 | 3600 | 35 | 35
Revisió | FT-SAN-002 | Xarxa de sanejament i embornals A | Fontaneria (AFS i ACS) i Sanejament | E-196 | Xarxa de sanejament i embornals | FT-SN-001.002 | FT-SN-001.002.004 | Netejar amb projecció d'aigua a pressió els embornals. | Sí / No |  | A (Anual) | Normativa | Preventiva | CTE | Equip Intern Mecàniques | 3600 | 1 |  | 3600 | 1 | 3600 | 35 | 35
Revisió | FT-SAN-002 | Xarxa de sanejament i embornals A | Fontaneria (AFS i ACS) i Sanejament | E-196 | Xarxa de sanejament i embornals | FT-SN-001.002 | FT-SN-001.002.005 | Netejar els registres crítics. | Sí / No |  | A (Anual) | Normativa | Preventiva | CTE | Equip Intern Mecàniques | 3600 | 1 |  | 3600 | 1 | 3600 | 35 | 35
Revisió | FT-SAN-002 | Xarxa de sanejament i embornals A | Fontaneria (AFS i ACS) i Sanejament | E-196 | Xarxa de sanejament i embornals | FT-SN-001.002 | FT-SN-001.002.006 | Netejar els elements de la instal·lació: pous de registre, bombes delevació, etc. | Sí / No |  | A (Anual) | Normativa | Preventiva | CTE | Equip Intern Mecàniques | 3600 | 1 |  | 3600 | 1 | 3600 | 35 | 35 | 210 | 210
Revisió | ICGC-GE-001 | Revisió de la Commutació del Grup Electrògen M | Activa | E-011 | Grup electrogen dièsel | ICGC-GE-001-001 | ICGC-GE-001-001.01 | Realitzar el tall de corrent a través de Cuadre General. | Sí / No |  | M (Mensual) | Normativa | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Mecàniques | 300 | 2 |  | 600 | 12 | 7200 | 35 | 70
Revisió | ICGC-GE-001 | Revisió de la Commutació del Grup Electrògen M | Activa | E-011 | Grup electrogen dièsel | ICGC-GE-001-001 | ICGC-GE-001-001.02 | Verificar que el grup electrògen es posa en marxa i realitza la commutació correctament | Sí / No |  | M (Mensual) | Normativa | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Mecàniques | 600 | 2 |  | 1200 | 12 | 14400 | 35 | 140
Revisió | ICGC-GE-001 | Revisió de la Commutació del Grup Electrògen M | Activa | E-011 | Grup electrogen dièsel | ICGC-GE-001-001 | ICGC-GE-001-001.03 | Verificar que a través del servei del grup electrògen, tots els sistemes funcionen amb normalitat i no hi ha presència d'alarmes | Sí / No |  | M (Mensual) | Normativa | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Mecàniques | 1200 | 2 |  | 2400 | 12 | 28800 | 35 | 280
Revisió | ICGC-GE-001 | Revisió de la Commutació del Grup Electrògen M | Activa | E-011 | Grup electrogen dièsel | ICGC-GE-001-001 | ICGC-GE-001-001.04 | Tornar a sumbinistrar electrictat a través de l'escomesa normal i verificar que el grup electrògen s'atura correctament. | Sí / No |  | M (Mensual) | Normativa | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Mecàniques | 600 | 2 |  | 1200 | 12 | 14400 | 35 | 140
Revisió | ICGC-GE-001 | Revisió de la Commutació del Grup Electrògen M | Activa | E-011 | Grup electrogen dièsel | ICGC-GE-001-001 | ICGC-GE-001-001.05 | Indiqueu les hores de funcionament del grup electrògen. | Valor | Hores | M (Mensual) | Normativa | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Mecàniques | 300 | 2 |  | 600 | 12 | 7200 | 35 | 70 | 700 | 700
Revisió | LG-ACS/AFS-003 | Determinació Legionel·la, Aerobis i Ferro Sistemes d'Aigua Sanitària 3M | Fontaneria (AFS i ACS) i Sanejament | E-178 | Sistema d'acumulació, tractament, distribució i elements terminals d'AFS | LG-ACS/AFS-003.001 | LG-ACS/AFS-003.001.002 | Se realizará una determinación de Legionella spp. En muestras de puntos representativos de la instalación como mínimo 15-30 días después de la realización del tratamiento de limpieza y desinfección. Muestra Aerobios y Hierro Sistemas de Agua Sanitaria: El muestreo debe ser representativo en función del objetivo concreto del muestreo y comprender las diferentes partes de la instalación revisando los puntos de control identificados y definiendo el número de puntos a muestrear acorde con las determinaciones analíticas a realizar | Sí / No |  | 3M (Trimestral) | Normativa | Preventiva | RD 487/2022 | Empresa Homologada Legionel·la | 28800 | 1 |  | 28800 | 4 | 115200 | 80 | 2560 | 2560 | 2560
Revisió | LG-ACS/AFS-101 | Mostreig Temperatura, pH i Biocida Sistemes d'Aigua Sanitària D | Fontaneria (AFS i ACS) i Sanejament | E-178 | Sistema d'acumulació, tractament, distribució i elements terminals d'AFS | LG-ACS/AFS-101.003 | LG-ACS/AFS-101.003.001 | Medir la temperatura. | Valor | ºC | 1D (Diaria) | Normativa | Conductiva | RD 487/2022 | Equip intern Legionel·la | 120 | 1 |  | 120 | 364 | 43680 | 35 | 424.6667
Revisió | LG-ACS/AFS-101 | Mostreig Temperatura, pH i Biocida Sistemes d'Aigua Sanitària D | Fontaneria (AFS i ACS) i Sanejament | E-178 | Sistema d'acumulació, tractament, distribució i elements terminals d'AFS | LG-ACS/AFS-101.003 | LG-ACS/AFS-101.003.002 | Medir el pH. | Valor | - | 1D (Diaria) | Normativa | Conductiva | RD 487/2022 | Equip intern Legionel·la | 180 | 1 |  | 180 | 364 | 65520 | 35 | 637
Revisió | LG-ACS/AFS-101 | Mostreig Temperatura, pH i Biocida Sistemes d'Aigua Sanitària D | Fontaneria (AFS i ACS) i Sanejament | E-178 | Sistema d'acumulació, tractament, distribució i elements terminals d'AFS | LG-ACS/AFS-101.003 | LG-ACS/AFS-101.003.004 | Lectura del biocida. | Valor | - | 1D (Diaria) | Normativa | Conductiva | RD 487/2022 | Equip intern Legionel·la | 120 | 1 |  | 120 | 364 | 43680 | 35 | 424.6667 | 1486.3333 | 1486.3333
Revisió | LG-ACS/AFS-102 | Mostreig Terbolesa Sistemes d'Aigua Sanitària 7D | Fontaneria (AFS i ACS) i Sanejament | E-178 | Sistema d'acumulació, tractament, distribució i elements terminals d'AFS | LG-ACS/AFS-102.003 | LG-ACS/AFS-102.003.001 | Lectura de la turbidez | Valor | UNF | 1S (Semanal) | Normativa | Preventiva | RD 487/2022 | Equip intern Legionel·la | 300 | 1 |  | 300 | 52 | 15600 | 35 | 151.6667 | 151.6667 | 151.6667
Revisió | LG-ACS-003 | Legionel·la- Operacions mensuals normatives ACS M | Fontaneria (AFS i ACS) i Sanejament | E-189 | Elements terminals: aparells sanitaris, aigüeres, plats de dutxa, aixetes, lavabos | FT-MO-001.003 | FT-MO-001.003.002 | Mensualmente en un número representativo de grifos y duchas (muestra rotatoria), incluyendo los más cercanos y los más alejados de los acumuladores, no debiendo ser inferior a 50 ºC. Se debe alcanzar la temperatura de estabilización antes del minuto. Al final del año se habrán comprobado todos los puntos terminales de la instalación. | Sí / No |  | M (Mensual) | Normativa | Preventiva | RD 487/2022, RD 865/2003 | Equip intern Legionel·la | 120 | 8 |  | 960 | 12 | 11520 | 35 | 112
Revisió | LG-ACS-003 | Legionel·la- Operacions mensuals normatives ACS M | Fontaneria (AFS i ACS) i Sanejament | E-189 | Elements terminals: aparells sanitaris, aigüeres, plats de dutxa, aixetes, lavabos | LG-ACS-003.001 | LG-ACS-003.001.002 | Mensualment a través de les vàlvules de drenatge de les canonades, es realitzarà l'eliminació dels sediments | Sí / No |  | M (Mensual) | Normativa | Preventiva | RD 487/2022, RD 865/2003 | Equip intern Legionel·la | 200 | 8 |  | 1600 | 12 | 19200 | 35 | 186.6667 | 298.6667 | 298.6667
Revisió | LG-AFS/ACS-002 (GLOBAL) | Legionel·la- Neteja i desinfecció AFS i ACS A | Fontaneria (AFS i ACS) i Sanejament | E-178 | Sistema d'acumulació, tractament, distribució i elements terminals d'AFS | LG-AFS/ACS-002.001 | LG-AFS/ACS-002.001.001 | Procediment de neteja i desinfecció del sistema d'aigua sanitària. L'ordre del procediment serà seqüencial: començant la neteja pel dipòsit, després l'acumulador i finalment la xarxa i els seus punts terminals, i immediatament la desinfecció darrere de la neteja. 1. Accions prèvies: Informar de manera evident sobre la prohibició de l'ús de l'aigua als usuaris. 2. Procediment de neteja i desinfecció del dipòsit. En el procés de neteja i desinfecció del dipòsit se seguirà el següent procediment: a) Buidar el dipòsit i eliminar tots els residus acumulats en fons i parets fins a deixar les superfícies perfectament netes. Si les superfícies interiors del dipòsit presenten incrustacions, aquestes s'haurien d'eliminar amb aigua a pressió i, en cas necessari, recorrent a desincrustants químics. b) Aclarir, si és el cas. c) Inspeccionar l'estat del dipòsit i realitzar, si és necessari, les reparacions pertinents amb la finalitat d'eliminar esquerdes, fugides, escantells del revestiment. d) Aclarir perfectament el dipòsit amb aigua abans d'iniciar la desinfecció. Purgar les restes de l'aclarit. e) Realitzar el tractament de desinfecció. f) Netejar i desinfectar els elements auxiliars del sistema de bombament i tractament de l'aigua. g) Aclarir amb aigua de consum, neutralitzar i eliminar l'efluent. h) Tornar a omplir amb aigua de consum restablint el servei una vegada ajustat el nivell de desinfectant. | Sí / No |  | A (Anual) | Normativa | Preventiva | RD 487/2022 | Empresa Homologada Legionel·la | 28800 | 1 |  | 28800 | 1 | 28800 | 80 | 640 | 640
Revisió | LG-AFS/ACS-002 (GLOBAL) | Legionel·la- Neteja i desinfecció AFS i ACS A | Fontaneria (AFS i ACS) i Sanejament | E-189 | Elements terminals: aparells sanitaris, aigüeres, plats de dutxa, aixetes, lavabos | LG-AFS/ACS-002.007 | LG-AFS/ACS-002.007.001 | Netejar i desinfectar els elements terminals segons el protocol de Neteja i desinfecció, on s'utilitzaran sistemes de tractament i productes aptes per a l'aigua de consum humà: 1) Els elements desmuntables, com a aixetes i dutxes, es netejaran a fons amb els mitjans adequats que permetin l'eliminació d'incrustacions i adherències i se submergiran en una solució que contingui 20 mg/l de clor residual lliure, durant 30 minuts, aclarint posteriorment amb abundant aigua freda; si pel tipus de material no és possible utilitzar clor, s'haurà d'utilitzar un altre desinfectant. 2) Els elements difícils de desmuntar o submergir es cobriran amb un drap net impregnat en la mateixa solució durant el mateix temps | Sí / No |  | A (Anual) | Normativa | Preventiva | RD 487/2022 | Empresa Homologada Legionel·la | 180 | 96 |  | 17280 | 1 | 17280 | 80 | 384 | 384 | 1024
Revisió | MT-CT-001 | Mitja Tensió. Centres de transformació A | Mitja Tensió | E-207 | Transformadors d'oli | MT-CT-001.001 | MT-CT-001.001.001 | Comprovació de les mordasses de la fase interior del fusible del transformador. | Sí / No |  | A (Anual) | Normativa | Preventiva | RAT | Empresa Homologada Mitja Tensió | 360 | 1 |  | 360 | 1 | 360 | 90 | 9
Revisió | MT-CT-001 | Mitja Tensió. Centres de transformació A | Mitja Tensió | E-207 | Transformadors d'oli | MT-CT-001.001 | MT-CT-001.001.002 | Comprovació de les mordasses de la fase central del fusible del transformador. | Sí / No |  | A (Anual) | Normativa | Preventiva | RAT | Empresa Homologada Mitja Tensió | 360 | 1 |  | 360 | 1 | 360 | 90 | 9
Revisió | MT-CT-001 | Mitja Tensió. Centres de transformació A | Mitja Tensió | E-207 | Transformadors d'oli | MT-CT-001.001 | MT-CT-001.001.003 | Comprovació de les mordasses de la fase exterior del fusible del transformador. | Sí / No |  | A (Anual) | Normativa | Preventiva | RAT | Empresa Homologada Mitja Tensió | 360 | 1 |  | 360 | 1 | 360 | 90 | 9
Revisió | MT-CT-001 | Mitja Tensió. Centres de transformació A | Mitja Tensió | E-207 | Transformadors d'oli | MT-CT-001.001 | MT-CT-001.001.004 | Comprovació de les calibres de la fase interior del fusible del transformador. | Sí / No |  | A (Anual) | Normativa | Preventiva | RAT | Empresa Homologada Mitja Tensió | 360 | 1 |  | 360 | 1 | 360 | 90 | 9
Revisió | MT-CT-001 | Mitja Tensió. Centres de transformació A | Mitja Tensió | E-207 | Transformadors d'oli | MT-CT-001.001 | MT-CT-001.001.005 | Comprovació de les calibres de la fase central del fusible del transformador. | Sí / No |  | A (Anual) | Normativa | Preventiva | RAT | Empresa Homologada Mitja Tensió | 360 | 1 |  | 360 | 1 | 360 | 90 | 9
Revisió | MT-CT-001 | Mitja Tensió. Centres de transformació A | Mitja Tensió | E-207 | Transformadors d'oli | MT-CT-001.001 | MT-CT-001.001.006 | Comprovació de les calibres de la fase exterior del fusible del transformador. | Sí / No |  | A (Anual) | Normativa | Preventiva | RAT | Empresa Homologada Mitja Tensió | 360 | 1 |  | 360 | 1 | 360 | 90 | 9
Revisió | MT-CT-001 | Mitja Tensió. Centres de transformació A | Mitja Tensió | E-207 | Transformadors d'oli | MT-CT-001.001 | MT-CT-001.001.007 | Comproveu si el transformador disposa de precinte. | Sí / No |  | A (Anual) | Normativa | Preventiva | RAT | Empresa Homologada Mitja Tensió | 360 | 1 |  | 360 | 1 | 360 | 90 | 9
Revisió | MT-CT-001 | Mitja Tensió. Centres de transformació A | Mitja Tensió | E-207 | Transformadors d'oli | MT-CT-001.001 | MT-CT-001.001.008 | Comprovació de fuites al transformador. | Sí / No |  | A (Anual) | Normativa | Preventiva | RAT | Empresa Homologada Mitja Tensió | 360 | 1 |  | 360 | 1 | 360 | 90 | 9
Revisió | MT-CT-001 | Mitja Tensió. Centres de transformació A | Mitja Tensió | E-207 | Transformadors d'oli | MT-CT-001.001 | MT-CT-001.001.009 | Comprovació del bloqueig del transformador. | Sí / No |  | A (Anual) | Normativa | Preventiva | RAT | Empresa Homologada Mitja Tensió | 360 | 1 |  | 360 | 1 | 360 | 90 | 9
Revisió | MT-CT-001 | Mitja Tensió. Centres de transformació A | Mitja Tensió | E-207 | Transformadors d'oli | MT-CT-001.001 | MT-CT-001.001.010 | Comprovació de l´estat de la pintura del transformador. | Sí / No |  | A (Anual) | Normativa | Preventiva | RAT | Empresa Homologada Mitja Tensió | 360 | 1 |  | 360 | 1 | 360 | 90 | 9
Revisió | MT-CT-001 | Mitja Tensió. Centres de transformació A | Mitja Tensió | E-207 | Transformadors d'oli | MT-CT-001.001 | MT-CT-001.001.011 | Comprovació del fossat drenant del transformador. | Sí / No |  | A (Anual) | Normativa | Preventiva | RAT | Empresa Homologada Mitja Tensió | 360 | 1 |  | 360 | 1 | 360 | 90 | 9
Revisió | MT-CT-001 | Mitja Tensió. Centres de transformació A | Mitja Tensió | E-207 | Transformadors d'oli | MT-CT-001.001 | MT-CT-001.001.012 | Mesurar la intensitat nominal en alta tensió del transformador. | Valor | A | A (Anual) | Normativa | Preventiva | RAT | Empresa Homologada Mitja Tensió | 360 | 1 |  | 360 | 1 | 360 | 90 | 9
Revisió | MT-CT-001 | Mitja Tensió. Centres de transformació A | Mitja Tensió | E-207 | Transformadors d'oli | MT-CT-001.001 | MT-CT-001.001.013 | Mesurar l'intensitat nominal en baixa tensió del transformador. | Valor | A | A (Anual) | Normativa | Preventiva | RAT | Empresa Homologada Mitja Tensió | 360 | 1 |  | 360 | 1 | 360 | 90 | 9
Revisió | MT-CT-001 | Mitja Tensió. Centres de transformació A | Mitja Tensió | E-207 | Transformadors d'oli | MT-CT-001.001 | MT-CT-001.001.014 | Comprovació del dessecador del transformador. | Sí / No |  | A (Anual) | Normativa | Preventiva | RAT | Empresa Homologada Mitja Tensió | 360 | 1 |  | 360 | 1 | 360 | 90 | 9
Revisió | MT-CT-001 | Mitja Tensió. Centres de transformació A | Mitja Tensió | E-207 | Transformadors d'oli | MT-CT-001.001 | MT-CT-001.001.015 | Mesurar el pes total de transformador. | Valor | kg | A (Anual) | Normativa | Preventiva | RAT | Empresa Homologada Mitja Tensió | 360 | 1 |  | 360 | 1 | 360 | 90 | 9
Revisió | MT-CT-001 | Mitja Tensió. Centres de transformació A | Mitja Tensió | E-207 | Transformadors d'oli | MT-CT-001.001 | MT-CT-001.001.016 | Indicar la posició del commutador del transformador. | Valor | - | A (Anual) | Normativa | Preventiva | RAT | Empresa Homologada Mitja Tensió | 360 | 1 |  | 360 | 1 | 360 | 90 | 9
Revisió | MT-CT-001 | Mitja Tensió. Centres de transformació A | Mitja Tensió | E-207 | Transformadors d'oli | MT-CT-001.001 | MT-CT-001.001.017 | Indicar el tipus de refrigeració | Valor | - | A (Anual) | Normativa | Preventiva | RAT | Empresa Homologada Mitja Tensió | 360 | 1 |  | 360 | 1 | 360 | 90 | 9
Revisió | MT-CT-001 | Mitja Tensió. Centres de transformació A | Mitja Tensió | E-207 | Transformadors d'oli | MT-CT-001.001 | MT-CT-001.001.018 | Mesureu la resistència dels aïllaments alta-baixa en 1 minut. Indiqueu la tensió d'assaig. | Valor | GΩ, V | A (Anual) | Normativa | Preventiva | RAT | Empresa Homologada Mitja Tensió | 360 | 1 |  | 360 | 1 | 360 | 90 | 9
Revisió | MT-CT-001 | Mitja Tensió. Centres de transformació A | Mitja Tensió | E-207 | Transformadors d'oli | MT-CT-001.001 | MT-CT-001.001.019 | Mesureu la resistència dels aïllaments alta-terra en 1 minut. Indiqueu la tensió d'assaig. | Valor | GΩ, V | A (Anual) | Normativa | Preventiva | RAT | Empresa Homologada Mitja Tensió | 360 | 1 |  | 360 | 1 | 360 | 90 | 9
Revisió | MT-CT-001 | Mitja Tensió. Centres de transformació A | Mitja Tensió | E-207 | Transformadors d'oli | MT-CT-001.001 | MT-CT-001.001.020 | Mesurar la resistència dels aïllaments baixa-terra a 1 minut. Indiqueu la tensió d'assaig. | Valor | GΩ, V | A (Anual) | Normativa | Preventiva | RAT | Empresa Homologada Mitja Tensió | 360 | 1 |  | 360 | 1 | 360 | 90 | 9
Revisió | MT-CT-001 | Mitja Tensió. Centres de transformació A | Mitja Tensió | E-207 | Transformadors d'oli | MT-CT-001.001 | MT-CT-001.001.021 | Mesurar la resistència dels aïllaments alta-baixa a 10 minut. Indiqueu la tensió d'assaig. | Valor | GΩ, V | A (Anual) | Normativa | Preventiva | RAT | Empresa Homologada Mitja Tensió | 360 | 1 |  | 360 | 1 | 360 | 90 | 9
Revisió | MT-CT-001 | Mitja Tensió. Centres de transformació A | Mitja Tensió | E-207 | Transformadors d'oli | MT-CT-001.001 | MT-CT-001.001.022 | Mesurar la resistència dels aïllaments alta-terra a 10 minut. Indiqueu la tensió d'assaig. | Valor | GΩ, V | A (Anual) | Normativa | Preventiva | RAT | Empresa Homologada Mitja Tensió | 360 | 1 |  | 360 | 1 | 360 | 90 | 9
Revisió | MT-CT-001 | Mitja Tensió. Centres de transformació A | Mitja Tensió | E-207 | Transformadors d'oli | MT-CT-001.001 | MT-CT-001.001.023 | Mesurar la resistència dels aïllaments baixa-terra a 10 minut. Indiqueu la tensió d'assaig. | Valor | GΩ, V | A (Anual) | Normativa | Preventiva | RAT | Empresa Homologada Mitja Tensió | 360 | 1 |  | 360 | 1 | 360 | 90 | 9
Revisió | MT-CT-001 | Mitja Tensió. Centres de transformació A | Mitja Tensió | E-207 | Transformadors d'oli | MT-CT-001.001 | MT-CT-001.001.024 | Indica el tipus de detecció de temperatura, marca i tipus per a la protecció de temperatura. | Valor | - | A (Anual) | Normativa | Preventiva | RAT | Empresa Homologada Mitja Tensió | 360 | 1 |  | 360 | 1 | 360 | 90 | 9
Revisió | MT-CT-001 | Mitja Tensió. Centres de transformació A | Mitja Tensió | E-207 | Transformadors d'oli | MT-CT-001.001 | MT-CT-001.001.025 | Indica el número de sonda per a la protecció de temperatura. | Valor | - | A (Anual) | Normativa | Preventiva | RAT | Empresa Homologada Mitja Tensió | 360 | 1 |  | 360 | 1 | 360 | 90 | 9
Revisió | MT-CT-001 | Mitja Tensió. Centres de transformació A | Mitja Tensió | E-207 | Transformadors d'oli | MT-CT-001.001 | MT-CT-001.001.026 | Anoteu la temperatura que indica la sonda. | Valor | ºC | A (Anual) | Normativa | Preventiva | RAT | Empresa Homologada Mitja Tensió | 360 | 1 |  | 360 | 1 | 360 | 90 | 9
Revisió | MT-CT-001 | Mitja Tensió. Centres de transformació A | Mitja Tensió | E-207 | Transformadors d'oli | MT-CT-001.001 | MT-CT-001.001.027 | Indiqueu la temperatura d'alarma de la sonda. | Valor | ºC | A (Anual) | Normativa | Preventiva | RAT | Empresa Homologada Mitja Tensió | 360 | 1 |  | 360 | 1 | 360 | 90 | 9
Revisió | MT-CT-001 | Mitja Tensió. Centres de transformació A | Mitja Tensió | E-207 | Transformadors d'oli | MT-CT-001.001 | MT-CT-001.001.028 | Indica la temperatura de tret de la sonda. | Valor | ºC | A (Anual) | Normativa | Preventiva | RAT | Empresa Homologada Mitja Tensió | 360 | 1 |  | 360 | 1 | 360 | 90 | 9
Revisió | MT-CT-001 | Mitja Tensió. Centres de transformació A | Mitja Tensió | E-207 | Transformadors d'oli | MT-CT-001.001 | MT-CT-001.001.029 | Comprovació de l'estat de les connexions de l'interruptor general de baixa tensió. | Sí / No |  | A (Anual) | Normativa | Preventiva | RAT | Empresa Homologada Mitja Tensió | 360 | 1 |  | 360 | 1 | 360 | 90 | 9
Revisió | MT-CT-001 | Mitja Tensió. Centres de transformació A | Mitja Tensió | E-207 | Transformadors d'oli | MT-CT-001.001 | MT-CT-001.001.030 | Comprovació del calibre de l'interruptor general de baixa tensió. | Sí / No |  | A (Anual) | Normativa | Preventiva | RAT | Empresa Homologada Mitja Tensió | 360 | 1 |  | 360 | 1 | 360 | 90 | 9
Revisió | MT-CT-001 | Mitja Tensió. Centres de transformació A | Mitja Tensió | E-207 | Transformadors d'oli | MT-CT-001.001 | MT-CT-001.001.031 | Mesureu el voltatge nominal de l'interruptor de baixa tensió. | Valor | V | A (Anual) | Normativa | Preventiva | RAT | Empresa Homologada Mitja Tensió | 360 | 1 |  | 360 | 1 | 360 | 90 | 9
Revisió | MT-CT-001 | Mitja Tensió. Centres de transformació A | Mitja Tensió | E-207 | Transformadors d'oli | MT-CT-001.001 | MT-CT-001.001.032 | Mesurar la intensitat nominal de linterruptor de baixa tensió. | Valor | A | A (Anual) | Normativa | Preventiva | RAT | Empresa Homologada Mitja Tensió | 360 | 1 |  | 360 | 1 | 360 | 90 | 9
Revisió | MT-CT-001 | Mitja Tensió. Centres de transformació A | Mitja Tensió | E-207 | Transformadors d'oli | MT-CT-001.001 | MT-CT-001.001.033 | Comprovació de les connexions dels fusibles de baixa tensió. | Sí / No |  | A (Anual) | Normativa | Preventiva | RAT | Empresa Homologada Mitja Tensió | 360 | 1 |  | 360 | 1 | 360 | 90 | 9
Revisió | MT-CT-001 | Mitja Tensió. Centres de transformació A | Mitja Tensió | E-207 | Transformadors d'oli | MT-CT-001.001 | MT-CT-001.001.034 | Comprovació del calibre dels fusibles de baixa tensió. | Sí / No |  | A (Anual) | Normativa | Preventiva | RAT | Empresa Homologada Mitja Tensió | 360 | 1 |  | 360 | 1 | 360 | 90 | 9
Revisió | MT-CT-001 | Mitja Tensió. Centres de transformació A | Baixa Tensió | E-405 | Presa de terra | MT-CT-001.001 | MT-CT-001.001.035 | Mesurar resistència servei transformador 1 . | Valor | Ω | A (Anual) | Normativa | Preventiva | RAT | Empresa Homologada Mitja Tensió | 360 | 1 |  | 360 | 1 | 360 | 90 | 9
Revisió | MT-CT-001 | Mitja Tensió. Centres de transformació A | Mitja Tensió | E-207 | Transformadors d'oli | MT-CT-001.001 | MT-CT-001.001.036 | Indicar el tipus de canalització de la línia des del transformador. | Valor | - | A (Anual) | Normativa | Preventiva | RAT | Empresa Homologada Mitja Tensió | 360 | 1 |  | 360 | 1 | 360 | 90 | 9
Revisió | MT-CT-001 | Mitja Tensió. Centres de transformació A | Baixa Tensió | E-405 | Presa de terra | MT-CT-001.001 | MT-CT-001.001.037 | Mesurar resistència servei transformador 2. | Valor | Ω | A (Anual) | Normativa | Preventiva | RAT | Empresa Homologada Mitja Tensió | 360 | 1 |  | 360 | 1 | 360 | 90 | 9
Revisió | MT-CT-001 | Mitja Tensió. Centres de transformació A | Mitja Tensió | E-207 | Transformadors d'oli | MT-CT-001.001 | MT-CT-001.001.038 | Indiqueu la secció de la fase de la línia des de transformador. | Valor | mm2 | A (Anual) | Normativa | Preventiva | RAT | Empresa Homologada Mitja Tensió | 360 | 1 |  | 360 | 1 | 360 | 90 | 9
Revisió | MT-CT-001 | Mitja Tensió. Centres de transformació A | Baixa Tensió | E-405 | Presa de terra | MT-CT-001.001 | MT-CT-001.001.039 | Mesurar resistència servei transformador 3. | Valor | Ω | A (Anual) | Normativa | Preventiva | RAT | Empresa Homologada Mitja Tensió | 360 | 1 |  | 360 | 1 | 360 | 90 | 9
Revisió | MT-CT-001 | Mitja Tensió. Centres de transformació A | Mitja Tensió | E-207 | Transformadors d'oli | MT-CT-001.001 | MT-CT-001.001.040 | Indiqueu la secció del neutre de la línia des de transformador. | Valor | mm2 | A (Anual) | Normativa | Preventiva | RAT | Empresa Homologada Mitja Tensió | 360 | 1 |  | 360 | 1 | 360 | 90 | 9
Revisió | MT-CT-001 | Mitja Tensió. Centres de transformació A | Baixa Tensió | E-405 | Presa de terra | MT-CT-001.001 | MT-CT-001.001.041 | Mesurar resistència protecció. | Valor | Ω | A (Anual) | Normativa | Preventiva | RAT | Empresa Homologada Mitja Tensió | 360 | 1 |  | 360 | 1 | 360 | 90 | 9
Revisió | MT-CT-001 | Mitja Tensió. Centres de transformació A | Mitja Tensió | E-207 | Transformadors d'oli | MT-CT-001.001 | MT-CT-001.001.042 | Mesurar cma línia des de transformador. | Valor | A | A (Anual) | Normativa | Preventiva | RAT | Empresa Homologada Mitja Tensió | 360 | 1 |  | 360 | 1 | 360 | 90 | 9
Revisió | MT-CT-001 | Mitja Tensió. Centres de transformació A | Baixa Tensió | E-405 | Presa de terra | MT-CT-001.001 | MT-CT-001.001.043 | Mesurar resistència autovàlvules. | Valor | Ω | A (Anual) | Normativa | Preventiva | RAT | Empresa Homologada Mitja Tensió | 360 | 1 |  | 360 | 1 | 360 | 90 | 9
Revisió | MT-CT-001 | Mitja Tensió. Centres de transformació A | Mitja Tensió | E-207 | Transformadors d'oli | MT-CT-001.001 | MT-CT-001.001.044 | Comprovació del calibre de la línia des del transformador. | Sí / No |  | A (Anual) | Normativa | Preventiva | RAT | Empresa Homologada Mitja Tensió | 360 | 1 |  | 360 | 1 | 360 | 90 | 9
Revisió | MT-CT-001 | Mitja Tensió. Centres de transformació A | Baixa Tensió | E-405 | Presa de terra | MT-CT-001.001 | MT-CT-001.001.045 | Mesurar resistència baixa tensió. | Valor | Ω | A (Anual) | Normativa | Preventiva | RAT | Empresa Homologada Mitja Tensió | 360 | 1 |  | 360 | 1 | 360 | 90 | 9
Revisió | MT-CT-001 | Mitja Tensió. Centres de transformació A | Mitja Tensió | E-207 | Transformadors d'oli | MT-CT-001.001 | MT-CT-001.001.046 | Indicar el tipus de canalització de la línia a quadre general de baixa tensió. | Valor | - | A (Anual) | Normativa | Preventiva | RAT | Empresa Homologada Mitja Tensió | 360 | 1 |  | 360 | 1 | 360 | 90 | 9
Revisió | MT-CT-001 | Mitja Tensió. Centres de transformació A | Baixa Tensió | E-405 | Presa de terra | MT-CT-001.001 | MT-CT-001.001.047 | Mesurar voltatge màxim de contacte. | Valor | V | A (Anual) | Normativa | Preventiva | RAT | Empresa Homologada Mitja Tensió | 360 | 1 |  | 360 | 1 | 360 | 90 | 9
Revisió | MT-CT-001 | Mitja Tensió. Centres de transformació A | Mitja Tensió | E-207 | Transformadors d'oli | MT-CT-001.001 | MT-CT-001.001.048 | Indiqueu la secció de la fase de la línia a quadre general de baixa tensió. | Valor | mm2 | A (Anual) | Normativa | Preventiva | RAT | Empresa Homologada Mitja Tensió | 360 | 1 |  | 360 | 1 | 360 | 90 | 9
Revisió | MT-CT-001 | Mitja Tensió. Centres de transformació A | Baixa Tensió | E-405 | Presa de terra | MT-CT-001.001 | MT-CT-001.001.049 | Mesurar voltatge màxim de pas. | Valor | V | A (Anual) | Normativa | Preventiva | RAT | Empresa Homologada Mitja Tensió | 360 | 1 |  | 360 | 1 | 360 | 90 | 9
Revisió | MT-CT-001 | Mitja Tensió. Centres de transformació A | Mitja Tensió | E-207 | Transformadors d'oli | MT-CT-001.001 | MT-CT-001.001.050 | Indiqueu la secció del neutre de la línia a quadre general de baixa tensió. | Valor | mm2 | A (Anual) | Normativa | Preventiva | RAT | Empresa Homologada Mitja Tensió | 360 | 1 |  | 360 | 1 | 360 | 90 | 9
Revisió | MT-CT-001 | Mitja Tensió. Centres de transformació A | Baixa Tensió | E-405 | Presa de terra | MT-CT-001.001 | MT-CT-001.001.051 | Mesurar voltatge màxim transferit. | Valor | V | A (Anual) | Normativa | Preventiva | RAT | Empresa Homologada Mitja Tensió | 360 | 1 |  | 360 | 1 | 360 | 90 | 9 | 81
Revisió | MT-CT-001 | Mitja Tensió. Centres de transformació A | Mitja Tensió | E-207 | Transformadors d'oli | MT-CT-001.001 | MT-CT-001.001.052 | Mesurar cma línia a quadre general de baixa tensió | Valor | A | A (Anual) | Normativa | Preventiva | RAT | Empresa Homologada Mitja Tensió | 360 | 1 |  | 360 | 1 | 360 | 90 | 9
Revisió | MT-CT-001 | Mitja Tensió. Centres de transformació A | Mitja Tensió | E-205 | Cel·les de protecció de Mitja Tensió | MT-CT-001.001 | MT-CT-001.001.053 | Comprovar l'enclavament de la cel·la de línia. | Sí / No |  | A (Anual) | Normativa | Preventiva | RAT | Empresa Homologada Mitja Tensió | 360 | 1 |  | 360 | 1 | 360 | 90 | 9
Revisió | MT-CT-001 | Mitja Tensió. Centres de transformació A | Mitja Tensió | E-207 | Transformadors d'oli | MT-CT-001.001 | MT-CT-001.001.054 | Comprovació del calibre de la línia a quadre general de baixa tensió. | Sí / No |  | A (Anual) | Normativa | Preventiva | RAT | Empresa Homologada Mitja Tensió | 360 | 1 |  | 360 | 1 | 360 | 90 | 9
Revisió | MT-CT-001 | Mitja Tensió. Centres de transformació A | Mitja Tensió | E-205 | Cel·les de protecció de Mitja Tensió | MT-CT-001.001 | MT-CT-001.001.055 | Mesurar el voltatge nominal de la cel·la de línia. | Valor | kV | A (Anual) | Normativa | Preventiva | RAT | Empresa Homologada Mitja Tensió | 360 | 1 |  | 360 | 1 | 360 | 90 | 9
Revisió | MT-CT-001 | Mitja Tensió. Centres de transformació A | Mitja Tensió | E-207 | Transformadors d'oli | MT-CT-001.001 | MT-CT-001.001.056 | Mesurar en càrrega el voltatge de la fase R al neutre. | Valor | V | A (Anual) | Normativa | Preventiva | RAT | Empresa Homologada Mitja Tensió | 360 | 1 |  | 360 | 1 | 360 | 90 | 9
Revisió | MT-CT-001 | Mitja Tensió. Centres de transformació A | Mitja Tensió | E-205 | Cel·les de protecció de Mitja Tensió | MT-CT-001.001 | MT-CT-001.001.057 | Mesurar la intensitat nominal de la cel·la de línia. | Valor | A | A (Anual) | Normativa | Preventiva | RAT | Empresa Homologada Mitja Tensió | 360 | 1 |  | 360 | 1 | 360 | 90 | 9
Revisió | MT-CT-001 | Mitja Tensió. Centres de transformació A | Mitja Tensió | E-207 | Transformadors d'oli | MT-CT-001.001 | MT-CT-001.001.058 | Mesurar en càrrega el voltatge de la fase S al neutre. | Valor | V | A (Anual) | Normativa | Preventiva | RAT | Empresa Homologada Mitja Tensió | 360 | 1 |  | 360 | 1 | 360 | 90 | 9
Revisió | MT-CT-001 | Mitja Tensió. Centres de transformació A | Mitja Tensió | E-205 | Cel·les de protecció de Mitja Tensió | MT-CT-001.001 | MT-CT-001.001.059 | Comprovació dels aïlladors del seccionador de línia. | Sí / No |  | A (Anual) | Normativa | Preventiva | RAT | Empresa Homologada Mitja Tensió | 360 | 1 |  | 360 | 1 | 360 | 90 | 9
Revisió | MT-CT-001 | Mitja Tensió. Centres de transformació A | Mitja Tensió | E-207 | Transformadors d'oli | MT-CT-001.001 | MT-CT-001.001.060 | Mesurar en càrrega el voltatge de la fase T al neutre. | Valor | V | A (Anual) | Normativa | Preventiva | RAT | Empresa Homologada Mitja Tensió | 360 | 1 |  | 360 | 1 | 360 | 90 | 9
Revisió | MT-CT-001 | Mitja Tensió. Centres de transformació A | Mitja Tensió | E-205 | Cel·les de protecció de Mitja Tensió | MT-CT-001.001 | MT-CT-001.001.061 | Comprovació de la presa terra del seccionador de línia. | Sí / No |  | A (Anual) | Normativa | Preventiva | RAT | Empresa Homologada Mitja Tensió | 360 | 1 |  | 360 | 1 | 360 | 90 | 9
Revisió | MT-CT-001 | Mitja Tensió. Centres de transformació A | Mitja Tensió | E-207 | Transformadors d'oli | MT-CT-001.001 | MT-CT-001.001.062 | Mesurar en càrrega la intensitat de la fase R al neutre | Valor | V | A (Anual) | Normativa | Preventiva | RAT | Empresa Homologada Mitja Tensió | 360 | 1 |  | 360 | 1 | 360 | 90 | 9
Revisió | MT-CT-001 | Mitja Tensió. Centres de transformació A | Mitja Tensió | E-205 | Cel·les de protecció de Mitja Tensió | MT-CT-001.001 | MT-CT-001.001.063 | Comprovació de timoneries del seccionador de línia. | Sí / No |  | A (Anual) | Normativa | Preventiva | RAT | Empresa Homologada Mitja Tensió | 360 | 1 |  | 360 | 1 | 360 | 90 | 9
Revisió | MT-CT-001 | Mitja Tensió. Centres de transformació A | Mitja Tensió | E-207 | Transformadors d'oli | MT-CT-001.001 | MT-CT-001.001.064 | Mesurar en càrrega la intensitat de la fase S al neutre. | Valor | A | A (Anual) | Normativa | Preventiva | RAT | Empresa Homologada Mitja Tensió | 360 | 1 |  | 360 | 1 | 360 | 90 | 9
Revisió | MT-CT-001 | Mitja Tensió. Centres de transformació A | Mitja Tensió | E-205 | Cel·les de protecció de Mitja Tensió | MT-CT-001.001 | MT-CT-001.001.065 | Comprovació de l'accionament del seccionador de línia. | Sí / No |  | A (Anual) | Normativa | Preventiva | RAT | Empresa Homologada Mitja Tensió | 360 | 1 |  | 360 | 1 | 360 | 90 | 9
Revisió | MT-CT-001 | Mitja Tensió. Centres de transformació A | Mitja Tensió | E-207 | Transformadors d'oli | MT-CT-001.001 | MT-CT-001.001.066 | Mesurar en càrrega la intensitat de la fase T al neutre. | Valor | A | A (Anual) | Normativa | Preventiva | RAT | Empresa Homologada Mitja Tensió | 360 | 1 |  | 360 | 1 | 360 | 90 | 9
Revisió | MT-CT-001 | Mitja Tensió. Centres de transformació A | Mitja Tensió | E-205 | Cel·les de protecció de Mitja Tensió | MT-CT-001.001 | MT-CT-001.001.067 | Mesurar el voltatge nominal del seccionador de línia. | Valor | kV | A (Anual) | Normativa | Preventiva | RAT | Empresa Homologada Mitja Tensió | 360 | 1 |  | 360 | 1 | 360 | 90 | 9
Revisió | MT-CT-001 | Mitja Tensió. Centres de transformació A | Mitja Tensió | E-207 | Transformadors d'oli | MT-CT-001.001 | MT-CT-001.001.068 | Mesurar el factor de potència (cos ø) de la fase R al neutre. | Valor | - | A (Anual) | Normativa | Preventiva | RAT | Empresa Homologada Mitja Tensió | 360 | 1 |  | 360 | 1 | 360 | 90 | 9
Revisió | MT-CT-001 | Mitja Tensió. Centres de transformació A | Mitja Tensió | E-205 | Cel·les de protecció de Mitja Tensió | MT-CT-001.001 | MT-CT-001.001.069 | Mesurar la intensitat nominal del seccionador de línia. | Valor | A | A (Anual) | Normativa | Preventiva | RAT | Empresa Homologada Mitja Tensió | 360 | 1 |  | 360 | 1 | 360 | 90 | 9
Revisió | MT-CT-001 | Mitja Tensió. Centres de transformació A | Mitja Tensió | E-207 | Transformadors d'oli | MT-CT-001.001 | MT-CT-001.001.070 | Mesurar el factor de potència (cos ø) de la fase S al neutre | Valor | - | A (Anual) | Normativa | Preventiva | RAT | Empresa Homologada Mitja Tensió | 360 | 1 |  | 360 | 1 | 360 | 90 | 9
Revisió | MT-CT-001 | Mitja Tensió. Centres de transformació A | Mitja Tensió | E-207 | Transformadors d'oli | MT-CT-001.001 | MT-CT-001.001.071 | Mesurar el factor de potència (cos ø) de la fase T al neutre. | Valor | - | A (Anual) | Normativa | Preventiva | RAT | Empresa Homologada Mitja Tensió | 360 | 1 |  | 360 | 1 | 360 | 90 | 9
Revisió | MT-CT-001 | Mitja Tensió. Centres de transformació A | Mitja Tensió | E-207 | Transformadors d'oli | MT-CT-001.001 | MT-CT-001.001.072 | Comprovació dels aïlladors del seccionador remuntador. | Sí / No |  | A (Anual) | Normativa | Preventiva | RAT | Empresa Homologada Mitja Tensió | 360 | 1 |  | 360 | 1 | 360 | 90 | 9
Revisió | MT-CT-001 | Mitja Tensió. Centres de transformació A | Mitja Tensió | E-207 | Transformadors d'oli | MT-CT-001.001 | MT-CT-001.001.073 | Mesurar la potència de la fase R al neutre. | Valor | kW | A (Anual) | Normativa | Preventiva | RAT | Empresa Homologada Mitja Tensió | 360 | 1 |  | 360 | 1 | 360 | 90 | 9
Revisió | MT-CT-001 | Mitja Tensió. Centres de transformació A | Mitja Tensió | E-205 | Cel·les de protecció de Mitja Tensió | MT-CT-001.001 | MT-CT-001.001.074 | Comprovació de la presa terra del seccionador remuntador. | Sí / No |  | A (Anual) | Normativa | Preventiva | RAT | Empresa Homologada Mitja Tensió | 360 | 1 |  | 360 | 1 | 360 | 90 | 9
Revisió | MT-CT-001 | Mitja Tensió. Centres de transformació A | Mitja Tensió | E-207 | Transformadors d'oli | MT-CT-001.001 | MT-CT-001.001.075 | Mesurar la potència de la fase S al neutre. | Valor | kW | A (Anual) | Normativa | Preventiva | RAT | Empresa Homologada Mitja Tensió | 360 | 1 |  | 360 | 1 | 360 | 90 | 9
Revisió | MT-CT-001 | Mitja Tensió. Centres de transformació A | Mitja Tensió | E-205 | Cel·les de protecció de Mitja Tensió | MT-CT-001.001 | MT-CT-001.001.076 | Comprovació de timoneries del seccionador remuntador. | Sí / No |  | A (Anual) | Normativa | Preventiva | RAT | Empresa Homologada Mitja Tensió | 360 | 1 |  | 360 | 1 | 360 | 90 | 9
Revisió | MT-CT-001 | Mitja Tensió. Centres de transformació A | Mitja Tensió | E-207 | Transformadors d'oli | MT-CT-001.001 | MT-CT-001.001.077 | Mesurar la potència de la fase T al neutre. | Valor | kW | A (Anual) | Normativa | Preventiva | RAT | Empresa Homologada Mitja Tensió | 360 | 1 |  | 360 | 1 | 360 | 90 | 9
Revisió | MT-CT-001 | Mitja Tensió. Centres de transformació A | Mitja Tensió | E-205 | Cel·les de protecció de Mitja Tensió | MT-CT-001.001 | MT-CT-001.001.078 | Comprovació de l'accionament del seccionador remuntador. | Sí / No |  | A (Anual) | Normativa | Preventiva | RAT | Empresa Homologada Mitja Tensió | 360 | 1 |  | 360 | 1 | 360 | 90 | 9
Revisió | MT-CT-001 | Mitja Tensió. Centres de transformació A | Mitja Tensió | E-207 | Transformadors d'oli | MT-CT-001.001 | MT-CT-001.001.079 | Indiqueu la potència del condensador de flux transformador. | Valor | KVA | A (Anual) | Normativa | Preventiva | RAT | Empresa Homologada Mitja Tensió | 360 | 1 |  | 360 | 1 | 360 | 90 | 9
Revisió | MT-CT-001 | Mitja Tensió. Centres de transformació A | Mitja Tensió | E-205 | Cel·les de protecció de Mitja Tensió | MT-CT-001.001 | MT-CT-001.001.080 | Comprovació de l'enclavament del seccionador remuntador. | Sí / No |  | A (Anual) | Normativa | Preventiva | RAT | Empresa Homologada Mitja Tensió | 360 | 1 |  | 360 | 1 | 360 | 90 | 9
Revisió | MT-CT-001 | Mitja Tensió. Centres de transformació A | Mitja Tensió | E-207 | Transformadors d'oli | MT-CT-001.001 | MT-CT-001.001.081 | Indiqueu la tensió del condensador de flux transformador. | Valor | V | A (Anual) | Normativa | Preventiva | RAT | Empresa Homologada Mitja Tensió | 360 | 1 |  | 360 | 1 | 360 | 90 | 9
Revisió | MT-CT-001 | Mitja Tensió. Centres de transformació A | Mitja Tensió | E-205 | Cel·les de protecció de Mitja Tensió | MT-CT-001.001 | MT-CT-001.001.082 | Mesurar el voltatge nominal del seccionador remuntador. | Valor | V | A (Anual) | Normativa | Preventiva | RAT | Empresa Homologada Mitja Tensió | 360 | 1 |  | 360 | 1 | 360 | 90 | 9
Revisió | MT-CT-001 | Mitja Tensió. Centres de transformació A | Mitja Tensió | E-207 | Transformadors d'oli | MT-CT-001.001 | MT-CT-001.001.083 | Mesurar la potència del condensador fix del transformador. | Valor | KVA | A (Anual) | Normativa | Preventiva | RAT | Empresa Homologada Mitja Tensió | 360 | 1 |  | 360 | 1 | 360 | 90 | 9
Revisió | MT-CT-001 | Mitja Tensió. Centres de transformació A | Mitja Tensió | E-205 | Cel·les de protecció de Mitja Tensió | MT-CT-001.001 | MT-CT-001.001.084 | Mesurar la intensitat nominal del seccionador remuntador. | Valor | A | A (Anual) | Normativa | Preventiva | RAT | Empresa Homologada Mitja Tensió | 360 | 1 |  | 360 | 1 | 360 | 90 | 9
Revisió | MT-CT-001 | Mitja Tensió. Centres de transformació A | Mitja Tensió | E-207 | Transformadors d'oli | MT-CT-001.001 | MT-CT-001.001.085 | Mesurar la tensió del condensador fix del transformador. | Valor | V | A (Anual) | Normativa | Preventiva | RAT | Empresa Homologada Mitja Tensió | 360 | 1 |  | 360 | 1 | 360 | 90 | 9
Revisió | MT-CT-001 | Mitja Tensió. Centres de transformació A | Mitja Tensió | E-205 | Cel·les de protecció de Mitja Tensió | MT-CT-001.001 | MT-CT-001.001.086 | Comprovació dels aïlladors del seccionador general. | Sí / No |  | A (Anual) | Normativa | Preventiva | RAT | Empresa Homologada Mitja Tensió | 360 | 1 |  | 360 | 1 | 360 | 90 | 9
Revisió | MT-CT-001 | Mitja Tensió. Centres de transformació A | Mitja Tensió | E-207 | Transformadors d'oli | MT-CT-001.001 | MT-CT-001.001.087 | Mesurar la intensitat nominal del condensador fix del transformador. | Valor | A | A (Anual) | Normativa | Preventiva | RAT | Empresa Homologada Mitja Tensió | 360 | 1 |  | 360 | 1 | 360 | 90 | 9
Revisió | MT-CT-001 | Mitja Tensió. Centres de transformació A | Mitja Tensió | E-205 | Cel·les de protecció de Mitja Tensió | MT-CT-001.001 | MT-CT-001.001.088 | Comprovació de la presa terra del seccionador general. | Sí / No |  | A (Anual) | Normativa | Preventiva | RAT | Empresa Homologada Mitja Tensió | 360 | 1 |  | 360 | 1 | 360 | 90 | 9
Revisió | MT-CT-001 | Mitja Tensió. Centres de transformació A | Mitja Tensió | E-207 | Transformadors d'oli | MT-CT-001.001 | MT-CT-001.001.089 | Mesurar la intensitat de la protecció del condensador fix del transformador. | Valor | A | A (Anual) | Normativa | Preventiva | RAT | Empresa Homologada Mitja Tensió | 360 | 1 |  | 360 | 1 | 360 | 90 | 9
Revisió | MT-CT-001 | Mitja Tensió. Centres de transformació A | Mitja Tensió | E-205 | Cel·les de protecció de Mitja Tensió | MT-CT-001.001 | MT-CT-001.001.090 | Comprovació de timoneries del seccionador general. | Sí / No |  | A (Anual) | Normativa | Preventiva | RAT | Empresa Homologada Mitja Tensió | 360 | 1 |  | 360 | 1 | 360 | 90 | 9
Revisió | MT-CT-001 | Mitja Tensió. Centres de transformació A | Mitja Tensió | E-207 | Transformadors d'oli | MT-CT-001.001 | MT-CT-001.001.091 | Comprovar el funcionament correcte del condensador fix. | Sí / No |  | A (Anual) | Normativa | Preventiva | RAT | Empresa Homologada Mitja Tensió | 360 | 1 |  | 360 | 1 | 360 | 90 | 9
Revisió | MT-CT-001 | Mitja Tensió. Centres de transformació A | Mitja Tensió | E-205 | Cel·les de protecció de Mitja Tensió | MT-CT-001.001 | MT-CT-001.001.092 | Comprovació de l'accionament del seccionador general. | Sí / No |  | A (Anual) | Normativa | Preventiva | RAT | Empresa Homologada Mitja Tensió | 360 | 1 |  | 360 | 1 | 360 | 90 | 9
Revisió | MT-CT-001 | Mitja Tensió. Centres de transformació A | Mitja Tensió | E-207 | Transformadors d'oli | MT-CT-001.001 | MT-CT-001.001.093 | Realitzar una termografia. | Sí / No |  | A (Anual) | Normativa | Preventiva | RAT | Empresa Homologada Mitja Tensió | 360 | 1 |  | 360 | 1 | 360 | 90 | 9
Revisió | MT-CT-001 | Mitja Tensió. Centres de transformació A | Mitja Tensió | E-205 | Cel·les de protecció de Mitja Tensió | MT-CT-001.001 | MT-CT-001.001.094 | Comprovació de l'enclavament del seccionador general. | Sí / No |  | A (Anual) | Normativa | Preventiva | RAT | Empresa Homologada Mitja Tensió | 360 | 1 |  | 360 | 1 | 360 | 90 | 9
Revisió | MT-CT-001 | Mitja Tensió. Centres de transformació A | Mitja Tensió | E-207 | Transformadors d'oli | MT-CT-001.001 | MT-CT-001.001.095 | Verificació de l'enllumenat del centre. | Sí / No |  | A (Anual) | Normativa | Preventiva | RAT | Empresa Homologada Mitja Tensió | 360 | 1 |  | 360 | 1 | 360 | 90 | 9
Revisió | MT-CT-001 | Mitja Tensió. Centres de transformació A | Mitja Tensió | E-205 | Cel·les de protecció de Mitja Tensió | MT-CT-001.001 | MT-CT-001.001.096 | Mesurar el voltatge nominal del seccionador general. | Valor | V | A (Anual) | Normativa | Preventiva | RAT | Empresa Homologada Mitja Tensió | 360 | 1 |  | 360 | 1 | 360 | 90 | 9
Revisió | MT-CT-001 | Mitja Tensió. Centres de transformació A | Mitja Tensió | E-207 | Transformadors d'oli | MT-CT-001.001 | MT-CT-001.001.097 | Verificació de l'enllumenat d'emergència. | Sí / No |  | A (Anual) | Normativa | Preventiva | RAT | Empresa Homologada Mitja Tensió | 360 | 1 |  | 360 | 1 | 360 | 90 | 9
Revisió | MT-CT-001 | Mitja Tensió. Centres de transformació A | Mitja Tensió | E-205 | Cel·les de protecció de Mitja Tensió | MT-CT-001.001 | MT-CT-001.001.098 | Mesurar la intensitat nominal del seccionador general. | Valor | A | A (Anual) | Normativa | Preventiva | RAT | Empresa Homologada Mitja Tensió | 360 | 1 |  | 360 | 1 | 360 | 90 | 9
Revisió | MT-CT-001 | Mitja Tensió. Centres de transformació A | Mitja Tensió | E-207 | Transformadors d'oli | MT-CT-001.001 | MT-CT-001.001.099 | Verificació banqueta. | Sí / No |  | A (Anual) | Normativa | Preventiva | RAT | Empresa Homologada Mitja Tensió | 360 | 1 |  | 360 | 1 | 360 | 90 | 9
Revisió | MT-CT-001 | Mitja Tensió. Centres de transformació A | Mitja Tensió | E-205 | Cel·les de protecció de Mitja Tensió | MT-CT-001.001 | MT-CT-001.001.100 | Comprovació de les bobines del seleccionador general. | Sí / No |  | A (Anual) | Normativa | Preventiva | RAT | Empresa Homologada Mitja Tensió | 360 | 1 |  | 360 | 1 | 360 | 90 | 9
Revisió | MT-CT-001 | Mitja Tensió. Centres de transformació A | Mitja Tensió | E-207 | Transformadors d'oli | MT-CT-001.001 | MT-CT-001.001.101 | Verificació bloqueig transformador. | Sí / No |  | A (Anual) | Normativa | Preventiva | RAT | Empresa Homologada Mitja Tensió | 360 | 1 |  | 360 | 1 | 360 | 90 | 9
Revisió | MT-CT-001 | Mitja Tensió. Centres de transformació A | Mitja Tensió | E-205 | Cel·les de protecció de Mitja Tensió | MT-CT-001.001 | MT-CT-001.001.102 | Mesurar el factor IK del seccionador general. | Valor | kA | A (Anual) | Normativa | Preventiva | RAT | Empresa Homologada Mitja Tensió | 360 | 1 |  | 360 | 1 | 360 | 90 | 9
Revisió | MT-CT-001 | Mitja Tensió. Centres de transformació A | Mitja Tensió | E-207 | Transformadors d'oli | MT-CT-001.001 | MT-CT-001.001.103 | Verificació extintor. | Sí / No |  | A (Anual) | Normativa | Preventiva | RAT | Empresa Homologada Mitja Tensió | 360 | 1 |  | 360 | 1 | 360 | 90 | 9
Revisió | MT-CT-001 | Mitja Tensió. Centres de transformació A | Mitja Tensió | E-205 | Cel·les de protecció de Mitja Tensió | MT-CT-001.001 | MT-CT-001.001.104 | Comprovació dels aïlladors de linterruptor amb fusibles. | Sí / No |  | A (Anual) | Normativa | Preventiva | RAT | Empresa Homologada Mitja Tensió | 360 | 1 |  | 360 | 1 | 360 | 90 | 9
Revisió | MT-CT-001 | Mitja Tensió. Centres de transformació A | Mitja Tensió | E-207 | Transformadors d'oli | MT-CT-001.001 | MT-CT-001.001.105 | Verificació del fossat drenatge. | Sí / No |  | A (Anual) | Normativa | Preventiva | RAT | Empresa Homologada Mitja Tensió | 360 | 1 |  | 360 | 1 | 360 | 90 | 9
Revisió | MT-CT-001 | Mitja Tensió. Centres de transformació A | Mitja Tensió | E-205 | Cel·les de protecció de Mitja Tensió | MT-CT-001.001 | MT-CT-001.001.106 | Comprovació de la presa terra de l'interruptor amb fusibles. | Sí / No |  | A (Anual) | Normativa | Preventiva | RAT | Empresa Homologada Mitja Tensió | 360 | 1 |  | 360 | 1 | 360 | 90 | 9
Revisió | MT-CT-001 | Mitja Tensió. Centres de transformació A | Mitja Tensió | E-207 | Transformadors d'oli | MT-CT-001.001 | MT-CT-001.001.107 | Verificació dels guants. | Sí / No |  | A (Anual) | Normativa | Preventiva | RAT | Empresa Homologada Mitja Tensió | 360 | 1 |  | 360 | 1 | 360 | 90 | 9
Revisió | MT-CT-001 | Mitja Tensió. Centres de transformació A | Mitja Tensió | E-205 | Cel·les de protecció de Mitja Tensió | MT-CT-001.001 | MT-CT-001.001.108 | Comprovació de timoneries de l'interruptor amb fusibles. | Sí / No |  | A (Anual) | Normativa | Preventiva | RAT | Empresa Homologada Mitja Tensió | 360 | 1 |  | 360 | 1 | 360 | 90 | 9
Revisió | MT-CT-001 | Mitja Tensió. Centres de transformació A | Mitja Tensió | E-207 | Transformadors d'oli | MT-CT-001.001 | MT-CT-001.001.109 | Verificació inexistència dhumitats o goteres. | Sí / No |  | A (Anual) | Normativa | Preventiva | RAT | Empresa Homologada Mitja Tensió | 360 | 1 |  | 360 | 1 | 360 | 90 | 9
Revisió | MT-CT-001 | Mitja Tensió. Centres de transformació A | Mitja Tensió | E-205 | Cel·les de protecció de Mitja Tensió | MT-CT-001.001 | MT-CT-001.001.110 | Comprovació de l'accionament de l'interruptor amb fusibles. | Sí / No |  | A (Anual) | Normativa | Preventiva | RAT | Empresa Homologada Mitja Tensió | 360 | 1 |  | 360 | 1 | 360 | 90 | 9
Revisió | MT-CT-001 | Mitja Tensió. Centres de transformació A | Mitja Tensió | E-207 | Transformadors d'oli | MT-CT-001.001 | MT-CT-001.001.111 | Verificació objectes aliens al centre de transformació. | Sí / No |  | A (Anual) | Normativa | Preventiva | RAT | Empresa Homologada Mitja Tensió | 360 | 1 |  | 360 | 1 | 360 | 90 | 9
Revisió | MT-CT-001 | Mitja Tensió. Centres de transformació A | Mitja Tensió | E-205 | Cel·les de protecció de Mitja Tensió | MT-CT-001.001 | MT-CT-001.001.112 | Comprovació de l'enclavament de l'interruptor amb fusibles. | Sí / No |  | A (Anual) | Normativa | Preventiva | RAT | Empresa Homologada Mitja Tensió | 360 | 1 |  | 360 | 1 | 360 | 90 | 9
Revisió | MT-CT-001 | Mitja Tensió. Centres de transformació A | Mitja Tensió | E-207 | Transformadors d'oli | MT-CT-001.001 | MT-CT-001.001.113 | Verificació pèrtica de maniobra. | Sí / No |  | A (Anual) | Normativa | Preventiva | RAT | Empresa Homologada Mitja Tensió | 360 | 1 |  | 360 | 1 | 360 | 90 | 9
Revisió | MT-CT-001 | Mitja Tensió. Centres de transformació A | Mitja Tensió | E-205 | Cel·les de protecció de Mitja Tensió | MT-CT-001.001 | MT-CT-001.001.114 | Mesurar el voltatge nominal de l'interruptor amb fusibles. | Valor | kV | A (Anual) | Normativa | Preventiva | RAT | Empresa Homologada Mitja Tensió | 360 | 1 |  | 360 | 1 | 360 | 90 | 9
Revisió | MT-CT-001 | Mitja Tensió. Centres de transformació A | Mitja Tensió | E-207 | Transformadors d'oli | MT-CT-001.001 | MT-CT-001.001.115 | Verificació placa primers auxilis. | Sí / No |  | A (Anual) | Normativa | Preventiva | RAT | Empresa Homologada Mitja Tensió | 360 | 1 |  | 360 | 1 | 360 | 90 | 9
Revisió | MT-CT-001 | Mitja Tensió. Centres de transformació A | Mitja Tensió | E-205 | Cel·les de protecció de Mitja Tensió | MT-CT-001.001 | MT-CT-001.001.116 | Mesureu la intensitat nominal de l'interruptor amb fusibles. | Valor | A | A (Anual) | Normativa | Preventiva | RAT | Empresa Homologada Mitja Tensió | 360 | 1 |  | 360 | 1 | 360 | 90 | 9
Revisió | MT-CT-001 | Mitja Tensió. Centres de transformació A | Mitja Tensió | E-207 | Transformadors d'oli | MT-CT-001.001 | MT-CT-001.001.117 | Verificació plaques de perill. | Sí / No |  | A (Anual) | Normativa | Preventiva | RAT | Empresa Homologada Mitja Tensió | 360 | 1 |  | 360 | 1 | 360 | 90 | 9
Revisió | MT-CT-001 | Mitja Tensió. Centres de transformació A | Mitja Tensió | E-205 | Cel·les de protecció de Mitja Tensió | MT-CT-001.001 | MT-CT-001.001.118 | Comprovació de les bobines de lʻinterruptor amb fusibles. | Sí / No |  | A (Anual) | Normativa | Preventiva | RAT | Empresa Homologada Mitja Tensió | 360 | 1 |  | 360 | 1 | 360 | 90 | 9
Revisió | MT-CT-001 | Mitja Tensió. Centres de transformació A | Mitja Tensió | E-207 | Transformadors d'oli | MT-CT-001.001 | MT-CT-001.001.119 | Verificació del cartell de les 5 regles d'or. | Sí / No |  | A (Anual) | Normativa | Preventiva | RAT | Empresa Homologada Mitja Tensió | 360 | 1 |  | 360 | 1 | 360 | 90 | 9
Revisió | MT-CT-001 | Mitja Tensió. Centres de transformació A | Mitja Tensió | E-205 | Cel·les de protecció de Mitja Tensió | MT-CT-001.001 | MT-CT-001.001.120 | Mesureu el factor IK de l'interruptor amb fusibles. | Valor | kV | A (Anual) | Normativa | Preventiva | RAT | Empresa Homologada Mitja Tensió | 360 | 1 |  | 360 | 1 | 360 | 90 | 9
Revisió | MT-CT-001 | Mitja Tensió. Centres de transformació A | Mitja Tensió | E-207 | Transformadors d'oli | MT-CT-001.001 | MT-CT-001.001.121 | Verificació protecció buits. | Sí / No |  | A (Anual) | Normativa | Preventiva | RAT | Empresa Homologada Mitja Tensió | 360 | 1 |  | 360 | 1 | 360 | 90 | 9
Revisió | MT-CT-001 | Mitja Tensió. Centres de transformació A | Mitja Tensió | E-205 | Cel·les de protecció de Mitja Tensió | MT-CT-001.001 | MT-CT-001.001.122 | Mesurar resistència contactes del pol interior de lʻinterruptor amb fusibles. | Valor | mΩ | A (Anual) | Normativa | Preventiva | RAT | Empresa Homologada Mitja Tensió | 360 | 1 |  | 360 | 1 | 360 | 90 | 9
Revisió | MT-CT-001 | Mitja Tensió. Centres de transformació A | Mitja Tensió | E-207 | Transformadors d'oli | MT-CT-001.001 | MT-CT-001.001.123 | Verificació posades a terra tapes. | Sí / No |  | A (Anual) | Normativa | Preventiva | RAT | Empresa Homologada Mitja Tensió | 360 | 1 |  | 360 | 1 | 360 | 90 | 9
Revisió | MT-CT-001 | Mitja Tensió. Centres de transformació A | Mitja Tensió | E-205 | Cel·les de protecció de Mitja Tensió | MT-CT-001.001 | MT-CT-001.001.124 | Mesurar resistència contactes del pol central de l'interruptor amb fusibles. | Valor | mΩ | A (Anual) | Normativa | Preventiva | RAT | Empresa Homologada Mitja Tensió | 360 | 1 |  | 360 | 1 | 360 | 90 | 9
Revisió | MT-CT-001 | Mitja Tensió. Centres de transformació A | Mitja Tensió | E-207 | Transformadors d'oli | MT-CT-001.001 | MT-CT-001.001.125 | Verificació posada a terra cuba. | Sí / No |  | A (Anual) | Normativa | Preventiva | RAT | Empresa Homologada Mitja Tensió | 360 | 1 |  | 360 | 1 | 360 | 90 | 9
Revisió | MT-CT-001 | Mitja Tensió. Centres de transformació A | Mitja Tensió | E-205 | Cel·les de protecció de Mitja Tensió | MT-CT-001.001 | MT-CT-001.001.126 | Mesurar resistència contactes del pol exterior de linterruptor. | Valor | mΩ | A (Anual) | Normativa | Preventiva | RAT | Empresa Homologada Mitja Tensió | 360 | 1 |  | 360 | 1 | 360 | 90 | 9
Revisió | MT-CT-001 | Mitja Tensió. Centres de transformació A | Mitja Tensió | E-207 | Transformadors d'oli | MT-CT-001.001 | MT-CT-001.001.127 | Verificació fusibles de recanvi. | Sí / No |  | A (Anual) | Normativa | Preventiva | RAT | Empresa Homologada Mitja Tensió | 360 | 1 |  | 360 | 1 | 360 | 90 | 9
Revisió | MT-CT-001 | Mitja Tensió. Centres de transformació A | Mitja Tensió | E-205 | Cel·les de protecció de Mitja Tensió | MT-CT-001.001 | MT-CT-001.001.128 | Mesureu l'aïllament del pol interior de l'interruptor amb fusibles. | Valor | TΩ | A (Anual) | Normativa | Preventiva | RAT | Empresa Homologada Mitja Tensió | 360 | 1 |  | 360 | 1 | 360 | 90 | 9
Revisió | MT-CT-001 | Mitja Tensió. Centres de transformació A | Mitja Tensió | E-207 | Transformadors d'oli | MT-CT-001.001 | MT-CT-001.001.129 | Verificació esquema unifilar. | Sí / No |  | A (Anual) | Normativa | Preventiva | RAT | Empresa Homologada Mitja Tensió | 360 | 1 |  | 360 | 1 | 360 | 90 | 9
Revisió | MT-CT-001 | Mitja Tensió. Centres de transformació A | Mitja Tensió | E-205 | Cel·les de protecció de Mitja Tensió | MT-CT-001.001 | MT-CT-001.001.130 | Mesureu l'aïllament del pol central de l'interruptor amb fusibles. | Valor | TΩ | A (Anual) | Normativa | Preventiva | RAT | Empresa Homologada Mitja Tensió | 360 | 1 |  | 360 | 1 | 360 | 90 | 9
Revisió | MT-CT-001 | Mitja Tensió. Centres de transformació A | Mitja Tensió | E-205 | Cel·les de protecció de Mitja Tensió | MT-CT-001.001 | MT-CT-001.001.132 | Mesureu l'aïllament del pol exterior de l'interruptor amb fusibles. | Valor | TΩ | A (Anual) | Normativa | Preventiva | RAT | Empresa Homologada Mitja Tensió | 360 | 1 |  | 360 | 1 | 360 | 90 | 9 | 351
Revisió | MT-CT-001 | Mitja Tensió. Centres de transformació A | Mitja Tensió | E-207 | Transformadors d'oli | MT-CT-001.001 | MT-CT-001.001.134 | Mesurar el voltatge nominal de la fase interior del fusible del transformador. | Valor | kV | A (Anual) | Normativa | Preventiva | RAT | Empresa Homologada Mitja Tensió | 360 | 1 |  | 360 | 1 | 360 | 90 | 9
Revisió | MT-CT-001 | Mitja Tensió. Centres de transformació A | Mitja Tensió | E-207 | Transformadors d'oli | MT-CT-001.001 | MT-CT-001.001.136 | Mesurar el voltatge nominal de la fase central del fusible del transformador. | Valor | kV | A (Anual) | Normativa | Preventiva | RAT | Empresa Homologada Mitja Tensió | 360 | 1 |  | 360 | 1 | 360 | 90 | 9
Revisió | MT-CT-001 | Mitja Tensió. Centres de transformació A | Mitja Tensió | E-207 | Transformadors d'oli | MT-CT-001.001 | MT-CT-001.001.138 | Mesurar el voltatge nominal de la fase exterior del fusible del transformador. | Valor | kV | A (Anual) | Normativa | Preventiva | RAT | Empresa Homologada Mitja Tensió | 360 | 1 |  | 360 | 1 | 360 | 90 | 9
Revisió | MT-CT-001 | Mitja Tensió. Centres de transformació A | Mitja Tensió | E-207 | Transformadors d'oli | MT-CT-001.001 | MT-CT-001.001.140 | Mesurar la intensitat nominal de la fase interior del fusible del transformador. | Valor | A | A (Anual) | Normativa | Preventiva | RAT | Empresa Homologada Mitja Tensió | 360 | 1 |  | 360 | 1 | 360 | 90 | 9
Revisió | MT-CT-001 | Mitja Tensió. Centres de transformació A | Mitja Tensió | E-207 | Transformadors d'oli | MT-CT-001.001 | MT-CT-001.001.142 | Mesurar la intensitat nominal de la fase central del fusible del transformador. | Valor | A | A (Anual) | Normativa | Preventiva | RAT | Empresa Homologada Mitja Tensió | 360 | 1 |  | 360 | 1 | 360 | 90 | 9
Revisió | MT-CT-001 | Mitja Tensió. Centres de transformació A | Mitja Tensió | E-207 | Transformadors d'oli | MT-CT-001.001 | MT-CT-001.001.144 | Mesurar la intensitat nominal de la fase exterior del fusible del transformador. | Valor | A | A (Anual) | Normativa | Preventiva | RAT | Empresa Homologada Mitja Tensió | 360 | 1 |  | 360 | 1 | 360 | 90 | 9
Revisió | MT-CT-001 | Mitja Tensió. Centres de transformació A | Mitja Tensió | E-207 | Transformadors d'oli | MT-CT-001.001 | MT-CT-001.001.146 | Mesurar la resistència del fusible a la fase interior del transformador. | Valor | mΩ | A (Anual) | Normativa | Preventiva | RAT | Empresa Homologada Mitja Tensió | 360 | 1 |  | 360 | 1 | 360 | 90 | 9
Revisió | MT-CT-001 | Mitja Tensió. Centres de transformació A | Mitja Tensió | E-207 | Transformadors d'oli | MT-CT-001.001 | MT-CT-001.001.148 | Mesurar la resistència del fusible a la fase central del transformador. | Valor | mΩ | A (Anual) | Normativa | Preventiva | RAT | Empresa Homologada Mitja Tensió | 360 | 1 |  | 360 | 1 | 360 | 90 | 9
Revisió | MT-CT-001 | Mitja Tensió. Centres de transformació A | Mitja Tensió | E-207 | Transformadors d'oli | MT-CT-001.001 | MT-CT-001.001.150 | Mesurar la resistència del fusible a la fase exterior del transformador. | Valor | mΩ | A (Anual) | Normativa | Preventiva | RAT | Empresa Homologada Mitja Tensió | 360 | 1 |  | 360 | 1 | 360 | 90 | 9
Revisió | MT-CT-001 | Mitja Tensió. Centres de transformació A | Mitja Tensió | E-207 | Transformadors d'oli | MT-CT-001.001 | MT-CT-001.001.152 | Potència dissipada a la fase interior del fusible del transformador. | Valor | W | A (Anual) | Normativa | Preventiva | RAT | Empresa Homologada Mitja Tensió | 360 | 1 |  | 360 | 1 | 360 | 90 | 9
Revisió | MT-CT-001 | Mitja Tensió. Centres de transformació A | Mitja Tensió | E-207 | Transformadors d'oli | MT-CT-001.001 | MT-CT-001.001.154 | Potència dissipada a la fase central del fusible del transformador. | Valor | W | A (Anual) | Normativa | Preventiva | RAT | Empresa Homologada Mitja Tensió | 360 | 1 |  | 360 | 1 | 360 | 90 | 9
Revisió | MT-CT-001 | Mitja Tensió. Centres de transformació A | Mitja Tensió | E-207 | Transformadors d'oli | MT-CT-001.001 | MT-CT-001.001.156 | Potència dissipada a la fase exterior del fusible del transformador. | Valor | W | A (Anual) | Normativa | Preventiva | RAT | Empresa Homologada Mitja Tensió | 360 | 1 |  | 360 | 1 | 360 | 90 | 9
Revisió | MT-CT-001 | Mitja Tensió. Centres de transformació A | Mitja Tensió | E-207 | Transformadors d'oli | MT-TR-002.002 | MT-TR-002.002.001 | Mesura de la rigidesa dielèctrica de l'oli. | Valor | V/m | A (Anual) | Normativa | Preventiva | RAT | Empresa Homologada Mitja Tensió | 360 | 1 |  | 360 | 1 | 360 | 90 | 9
Revisió | MT-CT-001 | Mitja Tensió. Centres de transformació A | Mitja Tensió | E-207 | Transformadors d'oli | MT-TR-002.002 | MT-TR-002.002.002 | Netejar el transformador i el local amb aire sec. La neteja del transformador s'ha de fer amb aire sec a una pressió inferior a 3Kg/cm2. | Sí / No |  | A (Anual) | Normativa | Preventiva | RAT | Empresa Homologada Mitja Tensió | 360 | 1 |  | 360 | 1 | 360 | 90 | 9
Revisió | MT-CT-001 | Mitja Tensió. Centres de transformació A | Mitja Tensió | E-207 | Transformadors d'oli | MT-TR-002.002 | MT-TR-002.002.003 | Verificar les fixacions del connexionat. | Sí / No |  | A (Anual) | Normativa | Preventiva | RAT | Empresa Homologada Mitja Tensió | 360 | 1 |  | 360 | 1 | 360 | 90 | 9
Revisió | MT-CT-001 | Mitja Tensió. Centres de transformació A | Mitja Tensió | E-207 | Transformadors d'oli | MT-TR-002.002 | MT-TR-002.002.004 | Eliminar l'òxid de les parts metàl·liques, aplicant-hi una capa d'imprimació i una capa d'esmalt. | Sí / No |  | A (Anual) | Normativa | Preventiva | RAT | Empresa Homologada Mitja Tensió | 360 | 1 |  | 360 | 1 | 360 | 90 | 9
Revisió | MT-CT-001 | Mitja Tensió. Centres de transformació A | Mitja Tensió | E-207 | Transformadors d'oli | MT-TR-002.002 | MT-TR-002.002.005 | Verificar el funcionament de lequip detector de temperatura. | Sí / No |  | A (Anual) | Normativa | Preventiva | RAT | Empresa Homologada Mitja Tensió | 360 | 1 |  | 360 | 1 | 360 | 90 | 9
Revisió | MT-CT-001 | Mitja Tensió. Centres de transformació A | Mitja Tensió | E-207 | Transformadors d'oli | MT-TR-002.002 | MT-TR-002.002.006 | Mesurar els aïllaments entre els debanats. | Valor |  | A (Anual) | Normativa | Preventiva | RAT | Empresa Homologada Mitja Tensió | 360 | 1 |  | 360 | 1 | 360 | 90 | 9
Revisió | MT-CT-001 | Mitja Tensió. Centres de transformació A | Mitja Tensió | E-207 | Transformadors d'oli | MT-TR-002.002 | MT-TR-002.002.007 | Mesurar els aïllaments entre debanats i terra. | Valor |  | A (Anual) | Normativa | Preventiva | RAT | Empresa Homologada Mitja Tensió | 360 | 1 |  | 360 | 1 | 360 | 90 | 9
Revisió | MT-CT-001 | Mitja Tensió. Centres de transformació A | Mitja Tensió | E-207 | Transformadors d'oli | MT-TR-002.002 | MT-TR-002.002.008 | Verificar el nivell d´aïllant. | Sí / No |  | A (Anual) | Normativa | Preventiva | RAT | Empresa Homologada Mitja Tensió | 360 | 1 |  | 360 | 1 | 360 | 90 | 9 | 927 | 1359
Revisió | MTO-MAQ-001 | Manteniment de màquines segons especificacions de fabricant i criteris de seguretat A |  | E-623 | Carretons i Transpaletes | MTO-MAQ-001.623 | MTO-MAQ-001.623.001 | Seguir els criteris establerts pel fabricant per tal de complir amb el programa de manteniment de l'equip. | Sí / No |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Tècnic Competent | 7200 | 2 |  | 14400 | 1 | 14400 | 40 | 160 | 160 | 160
Revisió | OC-OC-001 | Obra Civil A | Obra Civil | E-210 | Fonamentació lloses i soleres | OC-CE-002.001 | OC-CE-002.001.001 | Comprovació de l'estat d'impermeabilització interior. Inspecció visual de paraments i juntes després del període anual de pluges. | Sí / No |  | A (Anual) | Normativa | Preventiva | CTE | Tècnic Competent | 3600 | 1 |  | 3600 | 1 | 3600 | 40 | 40 | 40
Revisió | OC-OC-001 | Obra Civil A | Obra Civil | E-210 | Fonamentació lloses i soleres | OC-CE-002.001 | OC-CE-002.001.001 | Comprovació general de l'estructura, verificar que no hi hagi desprendiments en la façana, abombaments, fisures o esquerdes. Realitzar un informe certificat on s'inclogui la revisió global de l'esturctura i elements crítics d'obra civil de la instal·lació. | Sí / No |  | A (Anual) | Normativa | Preventiva | CTE | Tècnic Competent | 3600 | 1 |  | 3600 | 1 | 3600 | 40 | 40 | 40
Revisió | OC-OC-001 | Obra Civil A | Obra Civil | E-227 | Cobertes inclinades de teula | OC-CU-006.001 | OC-CU-006.001.001 | Realitzar una neteja anual dels elements de desguàs (embornals, canalons i sobreeixidors) i comprovació del seu funcionament correcte. S'ha de fer també després de nevada, forts vents i fortes pluges. Es proposen les actuacions següents per dur a terme la comprovació obligatòria segons CTE: 1) Neteja de l'acumulació de neu o gel, especialment on obstrueixi els buits de ventilació de la coberta. 2) Realitzar una inspecció, comprovant la inexistència de peces soltes. 3) Comprovar si l'aigua vessa per canalons i el funcionament de sobreeixidors. 4) Si apareixen taques en paraments verticals, inspecció dels baixants pluvials, comprovant que no hi ha pèrdues. | Sí / No |  | A (Anual) | Normativa | Preventiva | CTE | Tècnic Competent | 3600 | 1 |  | 3600 | 1 | 3600 | 40 | 40 | 40
Revisió | OC-OC-001 | Obra Civil A | Obra Civil | E-233 | Claraboia envidrada | OC-CU-012.001 | OC-CU-012.001.001 | Comprovació de funcionament correcte. S'ha de fer també després de nevada, forts vents i fortes pluges. Es proposen les actuacions següents per dur a terme la comprovació obligatòria segons CTE: 1) Verificar que no han aparegut humitats a l'interior de l'edifici. 2) Verificar la inexistència de trencaments i despreniments. | Sí / No |  | A (Anual) | Normativa | Preventiva | CTE | Tècnic Competent | 3600 | 1 |  | 3600 | 1 | 3600 | 40 | 40 | 40
Revisió | OC-OC-001 | Obra Civil A | Obra Civil | E-234 | Cobertes transitables | OC-CU-013.001 | OC-CU-013.001.001 | Realitzar una neteja anual dels elements de desguàs (embornals, canalons i sobreeixidors) i comprovació del seu funcionament correcte. S'ha de fer també després de nevada, forts vents i fortes pluges. Es proposen les actuacions següents per dur a terme la comprovació obligatòria segons CTE: 1) Inspecció visual per localitzar si han aparegut humitats a l'interior o exterior de l'edifici. 2) Funcionament de desguassos. 3) Comprovar que l'aigua hagi sortit pels sobreeixidors. 4) Inspecció visual a la recerca de trencaments, esquerdes i bombaments al paviment. 5) Aparició de vegetació, líquens i molses o dipòsits de pols i sutge. | Sí / No |  | A (Anual) | Normativa | Preventiva | CTE | Tècnic Competent | 3600 | 1 |  | 3600 | 1 | 3600 | 40 | 40 | 40 | 200
Revisió | PR-AC-001 | Revisió del Sistema Mecànic dels Exutoris A | Activa | E-402 | Exutori | ICGC-GE-001-001 | ICGC-GE-001-001.05 | Verifcació del perfecte funcionament dels airejadors, neteja de canals de sanejament, estat de les lamel·les, estat del mecanisme de obertura-tancament, greixatge de cilindres, estat dels fusibles d'emergència, així com l'estat dels cilindres. | Valor | Hores | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | SAT | 1200 | 10 |  | 12000 | 1 | 12000 | 65 | 216.6667
Revisió | PR-AC-001 | Revisió del Sistema Mecànic dels Exutoris A | Activa | E-402 | Exutori |  |  | Revisió de funcionament mitjançant pulsadors elèctrics i/o pneumàtics |  |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | SAT | 1200 | 10 |  | 12000 | 1 | 12000 | 65 | 216.6667
Revisió | PR-AC-001 | Revisió del Sistema Mecànic dels Exutoris A | Activa | E-402 | Exutori |  |  | Revisió del funcionament de fonts d'alimentació i carregadors (SAI) |  |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | SAT | 1200 | 10 |  | 12000 | 1 | 12000 | 65 | 216.6667
Revisió | PR-AC-001 | Revisió del Sistema Mecànic dels Exutoris A | Activa | E-402 | Exutori |  |  | Revisió del correcte funcionament dels LEDs d'estat |  |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | SAT | 1200 | 10 |  | 12000 | 1 | 12000 | 65 | 216.6667
Revisió | PR-AC-001 | Revisió del Sistema Mecànic dels Exutoris A | Activa | E-402 | Exutori |  |  | Simulació del funcionament a través del sistema de PCI |  |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | SAT | 1200 | 10 |  | 12000 | 1 | 12000 | 65 | 216.6667
Revisió | PR-AC-001 | Revisió del Sistema Mecànic dels Exutoris A | Activa | E-402 | Exutori |  |  | Revisió del correcte funcionament del sensor de pluja. |  |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | SAT | 1200 | 10 |  | 12000 | 1 | 12000 | 65 | 216.6667
Revisió | PR-AC-001 | Revisió del Sistema Mecànic dels Exutoris A | Activa | E-402 | Exutori |  |  | Neteja del quadre de control. |  |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | SAT | 1200 | 10 |  | 12000 | 1 | 12000 | 65 | 216.6667
Revisió | PR-AC-001 | Revisió del Sistema Mecànic dels Exutoris A | Activa | E-402 | Exutori |  |  | Verificació de la recepció de senyals del sistema de detcció d'incendis i activació del sistema de forma automàtica. |  |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | SAT | 1200 | 10 |  | 12000 | 1 | 12000 | 65 | 216.6667
Revisió | PR-AC-001 | Revisió del Sistema Mecànic dels Exutoris A | Activa | E-402 | Exutori |  |  | Revisió de les barreres automàtiques de fums; Comprovació del funcionament de les barreres, revisió de l'estat dels teixits, revisió de l'estat dels contrapesos, simulació del funcionament a través del sistema PCI, verificació dels espais de capçalera i junta no superin els valors indicats pel fabricant. |  |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | SAT | 1200 | 10 |  | 12000 | 1 | 12000 | 65 | 216.6667
Revisió | PR-AC-001 | Revisió del Sistema Mecànic dels Exutoris A | Activa | E-403 | Compressor pel sistema de fums |  |  | Revisió de la instal·lació elèctrica/pneumàtica entre quadres i airejadors; proves de detecció de possibles fuites en els circuits, neteja de vàlvules de descàrrega, comprovació de presions, així com el petit material de ràcords, mànegues i grapes necessaris pel manteniment. |  |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | SAT | 1200 | 1 |  | 1200 | 1 | 1200 | 65 | 21.6667 | 1971.6667
Revisió | PR-AC-001 | Revisió del Sistema Mecànic dels Exutoris A | Activa | E-403 | Compressor pel sistema de fums |  |  | Neteja del filtre d'aspiració, revisió de la corretja, revisió del nivell de l'oli i substitució del mateix segons protocol del fabricant, neteja exterior i prga del calderí. |  |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | SAT | 1200 | 1 |  | 1200 | 1 | 1200 | 65 | 21.6667 | 21.6667 | 1993.3333
Revisió | PRL-ALM-001 | Prestatgeries Metàl·liques d'Emmagatzematge M | Activa | E-832 | Prestatgeria Metàl·lica d'Emmagatzematge | PRL-ALM-001.832 | PRL-ALM-001.832.001 | Realitzar la inspecció visual de l'equip segons el que es disposa en la norma UNE-EN 15635. | Sí / No |  | M (Mensual) | Complementària | Conductiva | Recomendada | Equip Intern Mecàniques | 300 | 33 |  | 9900 | 12 | 118800 | 35 | 1155 | 1155 | 1155
Revisió | PRL-ALM-002 | Prestatgeries Metàl·liques d'Emmagatzematge A | Activa | E-832 | Prestatgeria Metàl·lica d'Emmagatzematge | PRL-ALM-002.832 | PRL-ALM-002.832.001 | Inspecció dels danys per sobrecàrrega dels travessers, mènsules de suport o prestatges. | Sí / No |  | A (Anual) | Normativa | Preventiva | UNE-EN 15635 | SAT | 600 | 33 |  | 19800 | 1 | 19800 | 60 | 330
Revisió | PRL-ALM-002 | Prestatgeries Metàl·liques d'Emmagatzematge A | Activa | E-832 | Prestatgeria Metàl·lica d'Emmagatzematge | PRL-ALM-002.832 | PRL-ALM-002.832.002 | Inspecció de les clavilles de seguretat dels connectors dels travessers | Sí / No |  | A (Anual) | Normativa | Preventiva | UNE-EN 15635 | SAT | 300 | 33 |  | 9900 | 1 | 9900 | 60 | 165
Revisió | PRL-ALM-002 | Prestatgeries Metàl·liques d'Emmagatzematge A | Activa | E-832 | Prestatgeria Metàl·lica d'Emmagatzematge | PRL-ALM-002.832 | PRL-ALM-002.832.003 | Inspecció dels puntals de bastidor fora de verticalitat. | Sí / No |  | A (Anual) | Normativa | Preventiva | UNE-EN 15635 | SAT | 300 | 33 |  | 9900 | 1 | 9900 | 60 | 165
Revisió | PRL-ALM-002 | Prestatgeries Metàl·liques d'Emmagatzematge A | Activa | E-832 | Prestatgeria Metàl·lica d'Emmagatzematge | PRL-ALM-002.832 | PRL-ALM-002.832.004 | Inspecció dels sistemes de guiat dels carretons VNA. | Sí / No |  | A (Anual) | Normativa | Preventiva | UNE-EN 15635 | SAT | 600 | 33 |  | 19800 | 1 | 19800 | 60 | 330
Revisió | PRL-ALM-002 | Prestatgeries Metàl·liques d'Emmagatzematge A | Activa | E-832 | Prestatgeria Metàl·lica d'Emmagatzematge | PRL-ALM-002.832 | PRL-ALM-002.832.005 | Determinar el Nivell de la Prestatgeria (VERD, AMBRE, VERMELL) d'acord amb el que es disposa en l'apartat 9.5 Regles per al mesurament i la classificació dels danys en puntals i gelosies. | Sí / No |  | A (Anual) | Normativa | Preventiva | UNE-EN 15635 | SAT | 900 | 33 |  | 29700 | 1 | 29700 | 60 | 495 | 1485 | 1485
Revisió | SC-PRT-003 | Portes/Portes grans Industrials, comercials i Garatges 4M | Obra Civil | E-503 | Porta de garatge | SC-PRT-003-503 | SC-PRT-003-503-001 | Realitzar una neteja i supervisió, verificant el correcte estat i funcionament de l'equip. | Sí / No |  | 4M (Cuatrimestral) | Normativa | Preventiva | UNE 85635 | Tècnic Competent | 1800 | 1 |  | 1800 | 3 | 5400 | 40 | 60
Revisió | SC-PRT-003 | Portes/Portes grans Industrials, comercials i Garatges 4M | Obra Civil | E-503 | Porta de garatge | SC-PRT-003-503 | SC-PRT-003-503-002 | Realitzar greixat i/o lubricació dels elements mòbils de l'equip. | Sí / No |  | 4M (Cuatrimestral) | Normativa | Preventiva | UNE 85635 | Tècnic Competent | 1800 | 1 |  | 1800 | 3 | 5400 | 40 | 60
Revisió | SC-PRT-003 | Portes/Portes grans Industrials, comercials i Garatges 4M | Obra Civil | E-503 | Porta de garatge | SC-PRT-003-503 | SC-PRT-003-503-003 | Comprovació dels elements mecànics de l'equip verificant el seu correcte funcionament. | Sí / No |  | 4M (Cuatrimestral) | Normativa | Preventiva | UNE 85635 | Tècnic Competent | 1800 | 1 |  | 1800 | 3 | 5400 | 40 | 60
Revisió | SC-PRT-003 | Portes/Portes grans Industrials, comercials i Garatges 4M | Obra Civil | E-503 | Porta de garatge | SC-PRT-003-503 | SC-PRT-003-503-006 | Verificació dels ajustos d'activadors. | Sí / No |  | 4M (Cuatrimestral) | Normativa | Preventiva | UNE 85635 | Tècnic Competent | 1800 | 1 |  | 1800 | 3 | 5400 | 40 | 60
Revisió | SC-PRT-003 | Portes/Portes grans Industrials, comercials i Garatges 4M | Obra Civil | E-503 | Porta de garatge | SC-PRT-003-503 | SC-PRT-003-503-007 | Verificació dels ajustos de velocitats. | Sí / No |  | 4M (Cuatrimestral) | Normativa | Preventiva | UNE 85635 | Tècnic Competent | 1800 | 1 |  | 1800 | 3 | 5400 | 40 | 60
Revisió | SC-PRT-003 | Portes/Portes grans Industrials, comercials i Garatges 4M | Obra Civil | E-503 | Porta de garatge | SC-PRT-003-503 | SC-PRT-003-503-008 | Verificació dels ajustos de les fulles. | Sí / No |  | 4M (Cuatrimestral) | Normativa | Preventiva | UNE 85635 | Tècnic Competent | 1800 | 1 |  | 1800 | 3 | 5400 | 40 | 60 | 360 | 360
Revisió | TR-ASC-001 | Ascensors M | Transport | E-323 | Ascensors Elèctrics d'ús industrial o en llocs de pública concurrència amb v > 0,15 m/s | TR-AS-001.001 | TR-AS-001.001.001 | Revisió mensual que ha de realitzar una empresa conservadora d'ascensors, de les que preveu l'apartat 6 de la ITC-AEM 1 del Reial decret 88/2013. La revisió mensual es fa seguint les recomanacions del fabricant, que assegura el bon estat de funcionament durant tot el temps que l'ascensor pugui ser utilitzat. Per realitzar-ne un manteniment adequat, es proposen les operacions següents: OPERACIONS MENSUALS: Comprovar les funcions de comandament i protecció. Comprovar l'arrencada, l'atur i l'anivellament. Comprovar l'obertura i el tancament de les portes. Neteja de la cabina. Controlar el nivell d'oli del motor, màquina i suport lateral. Omplir si cal. Controlar estat de ferodes i tambor de frens. Ajustar o reemplaçar si cal. Verificar el funcionament dels llums de la cabina i de la sala de màquines. OPERACIONS SEMESTRALS DE MANTENIMENT A LA CABINA: Verificar el funcionament del patí fotocel·lular. Verificar el funcionament del ventilador. Verificar l´estat dels components de la cabina. OPERACIONS SEMESTRALS DE MANTENIMENT DEL SOSTRE DE LA CABINA: Neteja del sostre de la cabina. Neteja dels carrils de la porta dels pisos. Comprovar la porta dels pisos. Verifiqueu visualment l'estat dels cables d'arrossegament de les portes. Verificar visualment l'estat de les politges de suspensió. Comprovar els panys i cargols de les portes dels pisos. Verificar l'estat de les guies de les portes dels pisos. Greixatge de les guies. Comproveu la tensió dels cables i del punt d'ancoratge. Verificar el funcionament de la cinta seleccionadora. Verificar l´estat de les rodes superiors. Verificar el funcionament correcte del paracaigudes. Verifiqueu l'estat dels cables del limitador. Neteja del buit, les guies i les fixacions. OPERACIONS SEMESTRALS DE MANTENIMENT A CADA PIS: Neteja del llindar de les portes dels pisos. Verificar el funcionament dels frens. Verificar l´estat de final de recorregut. Neteja del quadre. Verificar el funcionament dels relés, contactors i temporitzadors. Verificar el funcionament dels fusibles de maniobra. Revisar l'estrenyiment de la connexió per força. OPERACIONS ANUALS DE MANTENIMENT DEL SOSTRE DE LA CABINA Verificar visualment l'estat de les fixacions. Verificar l'estat de les fixacions de la part superior de la cabina. Verificar el funcionament dels mecanismes de seguretat. Verificar l'aïllament correcte de l'estrep de la cabina. Verificar l´estat del cordó de maniobra. Verificar l'estat dels faldons i del sòcol de la cabina. Verificar l'estat de les rodes del taló i del contrapès. OPERACIONS ANUALS DE MANTENIMENT A CADA PIS Verificar el funcionament del selector. Verificar el funcionament dels relés més importants. Verificar el funcionament de les proteccions del motor i del generador. Verificar l´estat de l´aïllament de la bancada. Desacoblar i ajustar el selector. Verificar el funcionament de la maniobra. Neteja dels limitadors. Verificar l'estat de la connexió de servei dels interruptors i dels fusibles de força. Verificar l'estat dels cargols en general. | Sí / No |  | M (Mensual) | Normativa | Preventiva | RAE, RD 355/2024 | SAT | 5400 | 5 |  | 27000 | 12 | 324000 | 85 | 7650 | 7650
Revisió | TR-ASC-001 | Ascensors M | Transport | E-324 | Ascensors Hidràulics d'ús industrial o en llocs de pública concurrència amb v > 0,15 m/s | TR-AS-002.002 | TR-AS-002.002.001 | Revisió mensual que ha de realitzar una empresa conservadora d'ascensors, de les que preveu l'apartat 6 de la ITC-AEM 1 del Reial decret 88/2013. La revisió mensual es fa seguint les recomanacions del fabricant, que assegura el bon estat de funcionament durant tot el temps que l'ascensor pugui ser utilitzat. Per realitzar-ne un manteniment adequat, es proposen les operacions següents: OPERACIONS MENSUALS: Comprovar les funcions de comandament i protecció. Comprovar l'arrencada, l'atur i l'anivellament. Comprovar l'obertura i el tancament de les portes. Neteja de la cabina. Controleu el nivell d'oli del motor, màquina i suport lateral. Controlar l'estat de ferodes i el tambor de frens. Ajustar o reemplaçar si cal. Verificar el funcionament de les llums de la cabina i sala de màquines. OPERACIONS SEMESTRALS A LA CABINA Inspeccionar l'enllumenat interior. Inspeccioneu l'enllumenat d'emergència. Inspeccionar el funcionament de les portes interiors. Inspeccioneu el polsador de parada i alarma i l'estat d'altres polsadors. Comprovar sorolls en pujada. Comprovar l'anivellament de la cabina a cada planta. Inspeccioneu l'estat del paviment de la cabina. Inspeccioneu l'estat dels acabats de la cabina. OPERACIONS SEMESTRALS AL BUIT DE L'ASCENSOR Comprovar l'enllumenat del buit. Comprovar els cables dels enclavaments. Inspeccionar el xassís de la cabina. Comprovar les guies de la cabina. Omplir els greixadors de les politges. Inspeccionar els cables de suspensió. Inspeccionar els contactes de les portes i l'estat dels amortidors. Inspeccionar els polsadors i els indicadors de pis. Comproveu l'estat dels vidres de les portes de cada pis. Comprovar i ajustar el final del recorregut. Comproveu la falca fixa o retràctil. Comproveu el funcionament dels dispositius magnètics d'atur. | Sí / No |  | M (Mensual) | Normativa | Preventiva | RAE, RD 355/2024 | SAT | 5400 | 1 |  | 5400 | 12 | 64800 | 85 | 1530 | 1530 | 9180
Revisió | TR-PE-101 | Plataforma elevadora mòbil de personal A | Transport | E-517 | Plataforma Elevadora | TR-PE-001.001 | TR-PE-001.001.001 | Comprovacions sobre el xassís: - Control de l'estrenyiment de les femelles de les rodes. - Estat dels pneumàtics. - Neteja. – Inspecció visual de les soldadures. - Articulacions de la direcció (pivots i ròtules). - Translació frenada. - Translació desfrenada - Verificació de l'estrenyiment dels diferents òrgans. - Verificació de fuites d'oli. - Estat dels comandaments de la base. | Sí / No |  | A (Anual) | Normativa | Preventiva | UNE 58921 | Empresa especialista | 2880 | 1 |  | 2880 | 1 | 2880 | 60 | 48
Revisió | TR-PE-101 | Plataforma elevadora mòbil de personal A | Transport | E-517 | Plataforma Elevadora | TR-PE-001.001 | TR-PE-001.001.002 | Comprovacions sobre la plataforma o cistella: - Porta d'accés - Estat del sòl: neteja - Extensions, en màquines que estiguin dotades del mecanisme esmentat. - Ancoratge dels cinturons de seguretat (en articulades i telescòpiques). - Funcionament de l'anivellament de la cistella (en articulades i telescòpiques). – Inspecció visual de soldadures. - Panell de comandaments. - Etiquetes informatives i dels comandaments. | Sí / No |  | A (Anual) | Normativa | Preventiva | UNE 58921 | Empresa especialista | 2880 | 1 |  | 2880 | 1 | 2880 | 60 | 48
Revisió | TR-PE-101 | Plataforma elevadora mòbil de personal A | Transport | E-517 | Plataforma Elevadora | TR-PE-001.001 | TR-PE-001.001.003 | Comprovacions sobre la ploma: – Inspecció visual de l'estat de les soldadures. - Verificació de fuites d'oli. – Verificació de l'estat de cables i cadenes. - Interruptor de tall de maniobra en cas de trencament del cable o cadenes del telescòpic. | Sí / No |  | A (Anual) | Normativa | Preventiva | UNE 58921 | Empresa especialista | 2880 | 1 |  | 2880 | 1 | 2880 | 60 | 48
Revisió | TR-PE-101 | Plataforma elevadora mòbil de personal A | Transport | E-517 | Plataforma Elevadora | TR-PE-001.001 | TR-PE-001.001.004 | Comprovacions sobre el braç articulat: – Inspecció visual de l'estat dels diferents elements i articulacions de jocs i soldadures. - Control de l'estat dels flexibles hidràulics, frecs, etc. - Verificació de fuites d'oli. | Sí / No |  | A (Anual) | Normativa | Preventiva | UNE 58921 | Empresa especialista | 2880 | 1 |  | 2880 | 1 | 2880 | 60 | 48
Revisió | TR-PE-101 | Plataforma elevadora mòbil de personal A | Transport | E-517 | Plataforma Elevadora | TR-PE-001.001 | TR-PE-001.001.005 | Comprovacions sobre lorientació: - Verificació visual de lestat. - Control de l'estrenyi dels cargols de la corona. - Comprovació del joc del reductor de gir. - Frenat del gir en deixar anar el comandament. | Sí / No |  | A (Anual) | Normativa | Preventiva | UNE 58921 | Empresa especialista | 2880 | 1 |  | 2880 | 1 | 2880 | 60 | 48
Revisió | TR-PE-101 | Plataforma elevadora mòbil de personal A | Transport | E-517 | Plataforma Elevadora | TR-PE-001.001 | TR-PE-001.001.006 | Comprovacions sobre el mecanisme de tisores: – Inspecció visual de l'estat de les soldadures. - Verificació de fuites hidràuliques. - Estat de les articulacions. - Mecanisme de baixada d'emergència. - Tanca de protecció per evitar tocar les tisores quan baixa o atur automàtic abans d'assolir una alçada de 3 m amb rearmament i baixada amb avisos acústics. - Fuites d'oli en cilindres estabilitzadors, en màquines que estiguin dotades del mecanisme esmentat. | Sí / No |  | A (Anual) | Normativa | Preventiva | UNE 58921 | Empresa especialista | 2880 | 1 |  | 2880 | 1 | 2880 | 60 | 48
Revisió | TR-PE-101 | Plataforma elevadora mòbil de personal A | Transport | E-517 | Plataforma Elevadora | TR-PE-001.001 | TR-PE-001.001.007 | Comprovacions als dispositius de seguretat: - En interrupció dels moviments. - A l'indicador sonor de la inclinació. - Entrada automàtica de la velocitat curta en elevar. - Sistema automàtic garantint a les màquines amb estabilitzadors el suport al terra. - Sobrecàrrega, en màquines que estiguin dotades del mecanisme esmentat. - Alarma sonora. – Interrupció de la maniobra. - Indicador sonor de translació. - Aturs d'emergència. - Claxon. - Contacte de seguretat de la porta, en màquines que estiguin dotades del mecanisme esmentat. - Limitat de ràdio, en braços telescòpics. - Seguretat contra ús no autoritzat. - Prioritat als comandaments a la cistella. - Control de bomba manual o elèctrica demergència. | Sí / No |  | A (Anual) | Normativa | Preventiva | UNE 58921 | Empresa especialista | 2880 | 1 |  | 2880 | 1 | 2880 | 60 | 48
Revisió | TR-PE-101 | Plataforma elevadora mòbil de personal A | Transport | E-517 | Plataforma Elevadora | TR-PE-001.001 | TR-PE-001.001.008 | Comprovacions en bateries: - Comprovació del nivell daigua. - Comprovació de l'estrenyiment dels borns. – Control de l'estat dels cables elèctrics. – Control de la càrrega. Amb el mesurador pesa-àcid se segueix el següent criteri: de 1,1 a 1,16 - Fora de servei; de 1,16 a 1,24 - Posar a carregar, de 1,24 a 1,3 - Càrrega bona. | Sí / No |  | A (Anual) | Normativa | Preventiva | UNE 58921 | Empresa especialista | 2880 | 1 |  | 2880 | 1 | 2880 | 60 | 48
Revisió | TR-PE-101 | Plataforma elevadora mòbil de personal A | Transport | E-517 | Plataforma Elevadora | TR-PE-001.001 | TR-PE-001.001.009 | Prova dels moviments tant dels comandaments de la cistella com de la base: - En plomes telescòpiques o articulades, pujada i baixada de la ploma. - Pujada i baixada de larticulació. - Telescòpic, entrar, sortir. - Gir dreta i esquerra. - Estabilitzadors. - Comandament d'anivellament cistell. - Pujada i baixada de les tisores. | Sí / No |  | A (Anual) | Normativa | Preventiva | UNE 58921 | Empresa especialista | 2880 | 1 |  | 2880 | 1 | 2880 | 60 | 48
Revisió | TR-PE-101 | Plataforma elevadora mòbil de personal A | Transport | E-517 | Plataforma Elevadora | TR-PE-001.001 | TR-PE-001.001.010 | Comprovació documental i senyalització: - Placa didentificació. – Placa de característiques. - Marcat CE. – Certificat del fabricant. - Manual d'instruccions. – Instruccions de seguretat. - Prova de la darrera revisió. | Sí / No |  | A (Anual) | Normativa | Preventiva | UNE 58921 | Empresa especialista | 2880 | 1 |  | 2880 | 1 | 2880 | 60 | 48 | 480 | 480
84961.1333
Note on R427: Jordi Fuster Vives: Les unitats corresponen al nº de ounts terinals a revisar en un mes

## Inventari
Inventari
Código estándar | Nombre estándar / Tipología de zona | Inventario - Unidades | Inventario - m2
E-001 | Safates, canalitzacions i mecanismes elèctrics de baixa tensió | 1
E-003 | Bateria de condensadors dinàmica | 1
E-004 | Quadre General de Baixa Tensió | 1
E-005 | Quadre elèctric secundari | 83
E-006 | Dipòsit de gasoil aeri (Amb Projecte) | 1
E-011 | Grup electrogen dièsel | 2
E-013 | Iluminación | 2154
E-016 | Il·luminació d'emergència i senyalització | 335
E-017 | Parallamps | 1
E-018 | Sistema d'Alimentació Ininterrompuda | 2
E-020 | Aïllament tèrmic de canonades de climatització | 1
E-024 | Dipòsit d'expansió P inst > 70 kW | 5
E-027 | Dipòsit d'inèrcia | 1
E-029 | Electrobomba climatització P inst > 70 kW | 12
E-031 | Humectador | 24
E-036 | Recuperador de calor P inst > 70 kW | 1
E-037 | Xarxa de conductes de climatització i ventilació P inst > 70 kW | 1
E-040 | Xarxa de canonades i accessoris de climatització P inst > 70 kW | 2
E-054 | Climatitzador P inst > 70 kW | 27
E-057 | Fan Coil P inst > 70 kW | 73
E-067 | Instal·lació terra radiant P inst > 70 kW | 10
E-117 | Planta refredadora condensada per aire 70 kW < P inst < 1000 kW, que conté gasos fluorats d'efecte hivernacle (5 < ton eq CO2 < 50) | 5
E-145 | Unitat exterior de sistema VRV 70 kW < P inst < 1000 kW, que conté gasos fluorats d'efecte hivernacle (5 < ton eq CO2 < 50) | 1
E-155 | Boca d'Incendis Equipada | 38
E-158 | Compuerta cortafuegos | 2
E-160 | Extintor CO2 | 65
E-161 | Extintor Pols ABC | 55
E-162 | Extintor d'aigua | 80
E-165 | Porta d'evacuació > 200 persones | 15
E-167 | Porta resistent al foc < 500 persones | 51
E-170 | Sistemes per al control de fums i calor | 2
E-174 | Sistema Fixe d'Extinció per Agents extintors gasosos | 10
E-176 | Sistema de senyalització luminescent | 361
E-178 | Sistema d'acumulació, tractament, distribució i elements terminals d'AFS | 1
E-181 | Comptador d'Aigua de Fontaneria | 1
E-184 | Descalcificador d'aigua | 1
E-189 | Elements terminals: aparells sanitaris, aigüeres, plats de dutxa, aixetes, lavabos | 96
E-196 | Xarxa de sanejament i embornals | 1
E-197 | Sistema d'osmosis inversa | 5
E-198 | Sistema de Gestió de Climatització | 1
E-200 | Controladors Climatització | 1
E-201 | Sistema de Gestió d'Il·luminació | 1
E-205 | Cel·les de protecció de Mitja Tensió | 1
E-207 | Transformadors d'oli | 1
E-210 | Fonamentació lloses i soleres | 1
E-227 | Cobertes inclinades de teula | 1
E-233 | Claraboia envidrada | 1
E-234 | Cobertes transitables | 1
E-265 | Fusteria d'acer | 7
E-323 | Ascensors Elèctrics d'ús industrial o en llocs de pública concurrència amb v > 0,15 m/s | 5
E-324 | Ascensors Hidràulics d'ús industrial o en llocs de pública concurrència amb v > 0,15 m/s | 1
E-346 | Boca d'extracció en lavabos | 39
E-347 | Reixes, difusors i altres elements | 184
E-377 | Equip autònom partit P inst > 70kW, que conté gasos fluorats d'efecte hivernacle (ton eq CO2 < 5) i potència del generador < 12 kW | 13
E-402 | Exutori | 10
E-403 | Compressor pel sistema de fums | 1
E-405 | Presa de terra | 1
E-503 | Porta de garatge | 1
E-512 | Punts de Càrrega per Cotxes Elèctrics | 1
E-517 | Plataforma Elevadora | 1
E-530 | Il·luminació exterior < 1 kW | 18
E-531 | Desfibril·lador | 1
E-556 | Desinsectació, Desratització i Desinfecció | 1
E-570 | Sistema de Climatització | 1
E-573 | Sistemes de ventilació i extracció | 25
E-588 | Unitat Exterior de l'Equip autònom partit P inst> 70kW, que conté gasos fluorats d'efecte hivernacle (ton eq CO2 <5) i potència del generador <12 kW | 13
E-623 | Carretons i Traspaletes | 2
E-670 | Rellotge | 1
E-823 | Prestatgeria Metàl·lica d'Emmagatzematge | 33

## Costos-per-línia
Costos per línia
Ordre Línia | Nombre Línea | Estat | Tipus de recurs assignat | Tiempo Total para todas las unidades y por línea (segundos) | Número de veces al año que se realiza la tarea - (Si la periodicidad es superior a Anual, se realiza el cálculo como si debiese ser realizada este mismo año) | Tiempo Total Anual (segundos) | Tiempo Total Anual (horas) | Coste / Hora (Euros) | Tarea - Coste Total Anual (Euros)
BT-RBT-107 | Baixa Tensió Catalunya A | Activa | Empresa Homologada Baixa Tensió | 198960 | 1 | 198960 | 55.2667 | 60 | 3316
MT-CT-001 | Mitja Tensió. Centres de transformació A | Activa | Empresa Homologada Mitja Tensió | 746808 | 1 | 746808 | 207.4467 | 90 | 18670.2
BT-PRY-001 | Parallamps A | Activa | Empresa Especialista Parallamps | 28740 | 1 | 28740 | 7.9833 | 75 | 598.75
EI-EXT-003 | Retimbrat Extintors 5A | Activa | Empresa Homologada Extinció d'Incendis | 21000 | 1 | 21000 | 5.8333 | 45 | 262.5
EI-BIE-003 | Prova de pressió Boca d'Incendis Equipada 5A | Activa | Empresa Homologada Extinció d'Incendis | 7500 | 1 | 7500 | 2.0833 | 45 | 93.75
BT-GSL-102 | Revisió Dipòsit Gasoil Aeri Amb Projecte 5A | Activa | Empresa Homologada Instal·lacions Petrolíferes | 15840 | 1 | 15840 | 4.4 | 90 | 396
LG-ACS-003 | Legionel·la- Operacions mensuals normatives ACS M | Activa | Equip intern Legionel·la | 3540 | 12 | 42480 | 11.8 | 35 | 413
TR-ASC-001 | Ascensors M | Activa | SAT | 2400 | 12 | 28800 | 8 | 85 | 680
CL-RITE-071 | Certificat Anual d'Instal·lacions Tèrmiques segons RITE. Catalunya A | Activa | Empresa Homologada Climatització | 1200 | 1 | 1200 | 0.33333 | 75 | 25
CL-GF-001 | Aparells que utilitzen Gasos Fluorats (5 <= Ton eq. CO2 < 50). Sense Sistema de Detecció Fuites. A | Activa | Empresa Homologada Climatització | 3000 | 1 | 3000 | 0.83333 | 75 | 62.5
FT-SAN-001 | Xarxa de sanejament i embornals 6M | Activa | Equip Intern Mecàniques | 9660 | 2 | 19320 | 5.3667 | 35 | 187.8333
FT-SAN-002 | Xarxa de sanejament i embornals A | Activa | Equip Intern Mecàniques | 2940 | 1 | 2940 | 0.81667 | 35 | 28.5833
EI-SL-001 | Sistema de senyalització luminescent A | Activa | Equip Intern PCI | 34800 | 1 | 34800 | 9.6667 | 35 | 338.3333
EI-SL-002 | Substitució senyalització luminescent 10A | Activa | Empresa Homologada Extinció d'Incendis | 2100 | 1 | 2100 | 0.58333 | 45 | 26.25
CL-CA-001 (GLOBAL) | Qualitat de l'Aire (Potència Instal·lació > 70 kW). Xarxa de conductes de sistemes de climatització i Qualitat Ambiental a Interiors A | Activa | Empresa Especialista Higiene i Qualitat Ambiental | 36285 | 1 | 36285 | 10.0792 | 70 | 705.5417
OC-OC-001 | Obra Civil A | Activa | Tècnic Competent | 2700 | 1 | 2700 | 0.75 | 40 | 30
EI-EXT-004 | Substitució d'extintors 20A | Activa | Empresa Homologada Extinció d'Incendis | 2700 | 1 | 2700 | 0.75 | 45 | 33.75
EI-BIE-004 | Substitució BIE 20A | Activa | Empresa Homologada Extinció d'Incendis | 900 | 1 | 900 | 0.25 | 45 | 11.25
TR-PE-101 | Plataforma elevadora mòbil de personal A | Activa | Empresa d'inspecció i Control | 9540 | 1 | 9540 | 2.65 | 60 | 159
BT-GE-001 | Grup Electrogen A | Activa | Empresa Especialista Grup Electrogen | 121620 | 1 | 121620 | 33.7833 | 120 | 4054
DDD-002 | Desratització, Desinfecció i Desinsectació M | Activa | Empresa Homologada DDD | 1950 | 12 | 23400 | 6.5 | 80 | 520
CL-GES-001 | Sistema de Gestió de Climatització (Potència Instal·lació > 70 kW) 6M | Activa | Empresa Homologada Sistema de Gestió Climatització | 13650 | 2 | 27300 | 7.5833 | 75 | 568.75
CL-GEF-001 | Avaluació Periòdica del Rendiment dels Equips Generadors de fred (70kW < P ≤ 1.000kW) 3M | Activa | SAT | 52200 | 4 | 208800 | 58 | 120 | 6960
CL-TEM-001 | Verificació de Temperatura 6M | Activa | Empresa Homologada Climatització | 3000 | 2 | 6000 | 1.6667 | 75 | 125
BT-SGI-001 | Sistema de gestió d'il·luminació A | Activa | Empresa Homologada Sistema de Gestió Il·luminació | 5700 | 1 | 5700 | 1.5833 | 70 | 110.8333
CL-PREV-000-B1 (GLOBAL) | Programa de Manteniment Preventiu d'Instal·lacions Tèrmiques (Potència Instal·lació > 70 kW) M | Activa | Empresa Homologada Climatització | 63600 | 12 | 763200 | 212 | 75 | 15900
CL-PREV-000-B2 (GLOBAL) | Programa de Manteniment Preventiu d'Instal·lacions Tèrmiques (Potència Instal·lació > 70 kW) 6M | Activa | Empresa Homologada Climatització | 68100 | 2 | 136200 | 37.8333 | 75 | 2837.5
CL-PREV-000-B3 (GLOBAL) | Programa de Manteniment Preventiu d'Instal·lacions Tèrmiques (Potència Instal·lació > 70 kW) A | Activa | Empresa Homologada Climatització | 87690 | 1 | 87690 | 24.3583 | 75 | 1826.875
EI-PEI-001 | Portes EI 6M | Activa | Empresa Homologada Extinció d'Incendis | 34200 | 2 | 68400 | 19 | 45 | 855
EI-CCF-001 | Comportes Tallafocs 6M | Activa | Empresa Homologada Extinció d'Incendis | 35100 | 2 | 70200 | 19.5 | 45 | 877.5
BT-SAI-001 | Sistema d'alimentació ininterrompuda (SAI) A | Activa | SAT | 50500 | 1 | 50500 | 14.0278 | 90 | 1262.5
BT-SAI-002 | Sistema d'alimentació Ininterrompuda M | Activa | Equip Intern Mecàniques | 1080 | 12 | 12960 | 3.6 | 35 | 126
EI-SIST-001 (GLOBAL) | Revisió de la Instal·lació d'Extinición d'Incendis 3M | Activa | Equip Intern PCI | 12240 | 4 | 48960 | 13.6 | 35 | 476
EI-SIST-003 (GLOBAL) | Revisió de la Instal·lació d'Extinció d'Incendis A | Activa | Empresa Homologada Extinció d'Incendis | 17640 | 1 | 17640 | 4.9 | 45 | 220.5
EI-SIST-002 (GLOBAL) | Revisió de la Instal·lació d'Extinció d'Incendis 6M | Activa | Equip Intern PCI | 720 | 2 | 1440 | 0.4 | 35 | 14
BT-IEX-002 | Il·luminació exterior A | Activa | Equip Intern Electricitat | 1440 | 1 | 1440 | 0.4 | 35 | 14
CL-VT-001 | Equips de ventilació i extracció 3M | Activa | Equip Intern Mecàniques | 3960 | 4 | 15840 | 4.4 | 35 | 154
MTO-MAQ-004 | Manteniment de màquines segons especificacions de fabricant i criteris de seguretat A | Activa | Tècnic Competent | 360 | 1 | 360 | 0.1 | 40 | 4
COMP-BT-002 | Manteniment Preventiu Complementari Equips de Baixa Tensió 3M | Activa | Equip Intern Electricitat | 3960 | 4 | 15840 | 4.4 | 35 | 154
COMP-FT-001 | Manteniment Preventiu Complementari Equips de Lampisteria M | Activa | Equip Intern Mecàniques | 4320 | 12 | 51840 | 14.4 | 35 | 504
BT-ILE-003 | Il·luminació d'emergència i senyalització 3M | Activa | Equip Intern Electricitat | 1080 | 4 | 4320 | 1.2 | 35 | 42
LG-ACS/AFS-003 | Determinació Legionel·la, Aerobis i Ferro Sistemes d'Aigua Sanitària 3M | Activa | Empresa Homologada Legionel·la | 360 | 4 | 1440 | 0.4 | 80 | 32
LG-ACS/AFS-101 | Mostreig Temperatura, pH i Biocida Sistemes d'Aigua Sanitària D | Activa | Equip intern Legionel·la | 1080 | 364 | 393120 | 109.2 | 35 | 3822
LG-ACS/AFS-102 | Mostreig Terbolesa Sistemes d'Aigua Sanitària 7D | Activa | Equip intern Legionel·la | 360 | 52 | 18720 | 5.2 | 35 | 182
EI-CCF-002 | Comportes Tallafocs A | Activa | Empresa Homologada Extinció d'Incendis | 2160 | 1 | 2160 | 0.6 | 45 | 27
LG-AFS/ACS-002 (GLOBAL) | Legionel·la- Neteja i desinfecció AFS i ACS A | Activa | Empresa Homologada Legionel·la | 18000 | 1 | 18000 | 5 | 80 | 400
SC-PRT-003 | Portes/Portes grans Industrials, comercials i Garatges 4M | Activa | Tècnic Competent | 38400 | 3 | 115200 | 32 | 40 | 1280
PRL-ALM-001 | Prestatgeries Metàl·liques d'Emmagatzematge M | Activa | Equip Intern Mecàniques | 9900 | 12 | 118800 | 33 | 35 | 1155
PRL-ALM-002 | Prestatgeries Metàl·liques d'Emmagatzematge A | Activa | SAT | 38400 | 1 | 38400 | 10.6667 | 60 | 640
COMP-FT-004 | Manteniment Preventiu Complementari Equips de Lampisteria 6M | Activa | SAT | 48000 | 2 | 96000 | 26.6667 | 40 | 1066.6667
ICGC-GE-001 | Revisió de la Commutació del Grup Electrògen M | Activa | Equip Intern Mecàniques | 89100 | 12 | 1069200 | 297 | 35 | 10395
COMP-PCI-003 | Manteniment Preventiu Complementari Equips de Protecció Contra Incendis 6M | Activa | Equip Intern PCI | 37800 | 2 | 75600 | 21 | 35 | 735
COMP-OC-004 | Mantenimiento Preventivo Complementario Obra Civil 6M | Activa | Equip Intern Mecàniques | 2160 | 2 | 4320 | 1.2 | 35 | 42
PR-AC-001 | Revisió del Sistema Mecànic dels Exutoris A | Activa | SAT | 34200 | 1 | 34200 | 9.5 | 65 | 617.5
84038.8667

## Tipus-de-Recurs-assignat
Tipus de recurs assignat
Nom | Coste (Euros)
Empresa d'inspecció i Control | 0
Empresa Homologada Instal·lacions Petrolíferes | 90
Empresa Homologada Frigorista | 75
Empresa Homologada Detecció d'Incendis | 45
Equip Intern PCI | 35
Empresa Homologada Seguretat | 50
Equip intern Legionel·la | 35
Empresa Homologada Legionel·la | 80
Equip Intern Mecàniques | 35
Empresa Homologada Extinció d'Incendis | 45
Tècnic Competent | 40
Empresa Homologada Baixa Tensió | 60
Empresa Homologada Mitja Tensió | 90
Empresa Especialista Parallamps | 75
Empresa Distribuïdora de Gas | 60
Empresa Homologada Aparells Elevadors | 85
Empresa Homologada Climatització | 75
Empresa Especialista Higiene i Qualitat Ambiental | 70
Empresa Homologada Protecció Contra Incendis | 45
Tècnic Facultatiu competent o Entitat d'Inspecció Tècnica Homologada | 70
Centre d'Inspecció d'Ampolles d'Equips Respiratoris Autònoms | 50
Empresa Especialista Sistemes Anticaiguda | 55
Empresa Especialista Grup Electrogen | 120
Empresa Homologada DDD | 80
Unitat Técnica o Servei de Protecció Radiològica | 80
Subdirecció General d'Inspecció de Telecomunicacions | 70
Laboratori de Control de Qualitat ACH | 60
Empresa Homologada Sistema de Gestió Climatització | 75
Empresa especialista Neteja | 40
Empresa Especialista Control Accessos | 50
Estació ITV habilitada | 60
Empresa Especialista Aire Comprimit | 65
Empresa Homologada Sistema de Gestió Il·luminació | 70
Empresa Especialista Megafonia | 60
Projectista, director/a d'obra o director/a d'execució de l'obra en edificació residencial d'habitatges | 85
Tècnic Facultatiu Competent | 45
Tècnic facultatiu competent en possessió de la titulació acadèmica i professional habilitant per a la redacció de projectes o direcció d'obres així com direcció d'execució d'obres d'edificació | 85
Empresa Especialista en Buit | 65
Empresa Especialista SAI | 90
Empresa especialista en DEA | 60
Òrgan públic | 45
Empresa homologada en instal·lacions de GLP | 85
Equip Intern Electricitat | 35
Paleta | 45