## Hoja1
PRESUPUESTO ILUMINACION HORTA/TRIANGLE
Cod. | Ud. | Concepto | Cantidad | Precio unidad | Total euros
CAPÍTULO 1: Luminarias Horta
1.1 | Ud. | Suministro e instalación de Proyector FL COMP V 90W 840 SYM 100 Negro Ledvance. | 80 |  | 0
1.2 | Ud. | Suministro e instalación de armario eléctrico. | 1 |  | 0
1.3 | Ud. | Suministro e instalación de Interruptor Cabecera Caja Moldeada, Tetrapolar 4P (3P+N), 63A nominales | 2 |  | 0
1.4 | Ud. | Suministro e instalación de Limitador Combinado Sobretensiones Transitorias y Permanentes 3P+N (Combi SPU Acti9), cartucho recambiable, 63A. | 1 |  | 0
1.5 | Ud. | Suministro e instalación de Contactor de Potencia Tetrapolar grado industrial, 40A nominales de paso en carga resistiva pura (AC-1), Bobina excitación 230V CA. | 1 |  | 0
1.6 | Ud. | Suministro e instalación de Interruptor Diferencial bipolar 2P (1P+N), 25A de tránsito, Sensibilidad 30mA, Clase A de alta inmunidad "Superinmunizado" (SI). | 5 |  | 0
1.7 | Ud. | Suministro e instalación de Interruptor automático magnetotérmico terciario Schneider Electric iC60N C16 2P 6kA | 5 |  | 0
1.8 | Ud. | Suministro e instalación Relé Interruptor Crepuscular Electrónico de control lógico modular. Retardo inteligente e "Histéresis cero". Montaje en interior Carril DIN. Incluye: - Sonda Sensorial Fotosensible de intemperie, grado de aislamiento IP65 - Selector rotativo manual enclavable industrial, 3 posiciones serigrafiadas (I-0-II) - Interruptor automático magnetotérmico terciario Schneider Electric iC60N C6 2P 6kA | 1 |  | 0
1.9 | Ud. | Suministro e instalación de caja estanca de 100x100x45mm incluye materiales auxiliares | 75 |  | 0
1.10 | m | Suministro e instalación de Tubo metálico rígido M25 | 40 |  | 0
1.11 | m | Suministro e instalación de Rejiband 100x60, incluye material auxiliar | 90 |  | 0
1.12 | Ud. | Suministro e instalación de tubo de 80x40x2 en hierro galvanizado, con una longitud de 18.000mm por línea (5 Lineas), mediante perfiles de 6mts de largo, que se dejarían unidos entre si mediante soldadura. Se dejarían anclados a pilares existentes mediante placa de anclaje de 100x100x5mm con 4 perforaciones y mecánicamente a la cuál se le dejaría soldado perfil "T", por un lado a placa de anclaje y por el otro extremo a perfil 80x40. Sedejarían todas las soldaduras galvanizadas en frío. | 1 |  | 0
1.13 | m | Suministro e instalación de cable Afumex Class RZ1-K 3G2.5 | 75 |  | 0
1.14 | m | Suministro e instalación de cable Afumex Class RZ1-K 3G6 | 250 |  | 0
1.15 | m | Suministro e instalación de cable Afumex Class RZ1-K 3G10 | 100 |  | 0
1.16 | m | Suministro e instalación de cable Afumex Class RZ1-K 3G1,5 | 200 |  | 0
1.17 | m | Suministro e instalación de cable Afumex Class RZ1-K 1G16 | 20 |  | 0
1.18 | m | Suministro e instalación de cable desnudo de cobre 1G16mm2. | 90 |  | 0
1.19 | UD. | Suministro, instalación y conexionado de un nuevo armario de distribución y una caja separada con seccionador en el cuarto de armarios eléctricos de Baja Tensión (BT). La partida comprende la modificación y adecuación del espacio físico junto al armario BT existente para habilitar la nueva ubicación. Se incluye el recargo por trabajos en horario especial (fin de semana) para la realización del 'cero energético' de la instalación. Incluye el cableado de los nuevos elementos, pruebas de funcionamiento, p.p. de material auxiliar (canalizaciones, terminales, tornillería) y la adecuación general de la instalación para dejar el sistema totalmente operativo. El alcance del suministro incluye el siguiente listado exacto de aparamenta y envolventes: 1 ud. Seccionador de 200A. 1 ud. Caja envolvente para seccionador: Envolvente industrial con dimensiones de 400x300x210 mm, grado de protección IP 66(10) y poder de corte (PDC) de 25kA en 400/230V. 1 ud. Armario eléctrico de distribución: Armario con capacidad de 160A, dimensiones de 1950x910x230 mm, grado de protección IP 30(7) y poder de corte (PDC) general de 16kA en 400/230V. Aparamenta de distribución y protecciones modulares (PDC 16kA en 400/230V): 1 ud. Interruptor general de cabecera tetrapolar. 1 ud. Conjunto de protección tetrapolar (Interruptor Magnetotérmico 4P + Interruptor Diferencial). 4 uds. Conjuntos de protección bipolar (Interruptor Magnetotérmico 2P + Interruptor Diferencial) . Se dejará un espacio disponible como reserva modular del 86,51% y una reserva no equipada del 61,11% en previsión de futuras necesidades. | 1 |  | 0
|  | TOTAL CAPÍTULO 1: Luminarias Horta |  |  | 0
CAPÍTULO 2: Luminarias Triangle
2.1 | Ud. | Suministro e instalación de Proyector FL COMP V 90W 840 SYM 100 Negro Ledvance. | 80 |  | 0
2.2 | Ud. | Suministro e instalación de Limitador Combinado Sobretensiones Transitorias y Permanentes 3P+N (Combi SPU Acti9), cartucho recambiable, 63A. | 1 |  | 0
2.3 | Ud. | Suministro e instalación de Contactor de Potencia Tetrapolar grado industrial, 40A nominales de paso en carga resistiva pura (AC-1), Bobina excitación 230V CA. | 1 |  | 0
2.4 | Ud. | Suministro e instalación de Interruptor Diferencial bipolar 2P (1P+N), 25A de tránsito, Sensibilidad 30mA, Clase A de alta inmunidad "Superinmunizado" (SI). | 5 |  | 0
2.5 | Ud. | Suministro e instalación de Interruptor automático magnetotérmico terciario Schneider Electric iC60N C16 2P 6kA | 5 |  | 0
2.6 | Ud. | Suministro e instalación Relé Interruptor Crepuscular Electrónico de control lógico modular. Retardo inteligente e "Histéresis cero". Montaje en interior Carril DIN. Incluye: - Sonda Sensorial Fotosensible de intemperie, grado de aislamiento IP65 - Selector rotativo manual enclavable industrial, 3 posiciones serigrafiadas (I-0-II) - Interruptor automático magnetotérmico terciario Schneider Electric iC60N C6 2P 6kA | 1 |  | 0
2.7 | Ud. | Suministro e instalación de caja estanca de 100x100x45mm incluye materiales auxiliares | 75 |  | 0
2.8 | m | Suministro e instalación de Tubo metálico flexible plastificado M20 | 15 |  | 0
2.9 | m | Suministro e instalación de Rejiband 100x60, incluye material auxiliar | 75 |  | 0
2.10 | Ud. | Suministro e instalación de tubo de 80x40x2 en hierro galvanizado, con una longitud de 14.500mm por línea (5 Lineas), mediante perfiles de 6mts de largo, que se dejarían unidos entre si mediante soldadura. Se dejarían anclados a pilares existentes mediante placa de anclaje de 100x100x5mm con 4 perforaciones y mecánicamente a la cuál se le dejaría soldado perfil "T", por un lado a placa de anclaje y por el otro extremo a perfil 80x40. Sedejarían todas las soldaduras galvanizadas en frío. | 1 |  | 0
2.11 | m | Suministro e instalación de cable Afumex Class RZ1-K 3G2.5 | 60 |  | 0
2.12 | m | Suministro e instalación de cable Afumex Class RZ1-K 3G4 | 200 |  | 0
2.13 | m | Suministro e instalación de cable Afumex Class RZ1-K 3G6 | 100 |  | 0
2.14 | m | Suministro e instalación de cable Afumex Class RZ1-K 3G10 | 120 |  | 0
2.15 | m | Suministro e instalación de cable Afumex Class RZ1-K 3G1,5 | 200 |  | 0
2.16 | m | Suministro e instalación de cable Afumex Class RZ1-K 1G16 | 20 |  | 0
2.17 | m | Suministro e instalación de cable desnudo de cobre 1G16mm2. | 75 |  | 0
|  | TOTAL CAPÍTULO 2: Luminarias Triangle |  |  | 0
CAPÍTULO 3: Adicionales
3.1 | Ud. | Modificación y actualización del esquema eléctrico unifilar de la instalación. Incluye la redacción de la memoria o certificado técnico, pago de tasas y trámites administrativos necesarios para su completa legalización | 2 |  | 0
3.2 | Ud. | Partida destinada a la aplicación y cumplimiento de las medidas preventivas exigidas por la normativa vigente. Incluye la dotación de Equipos de Protección Individual (EPIs), protecciones colectivas y señalización de la zona de trabajo. | 1 | 1200 | 1200
3.3 | m | Aportación, montaje y posterior retirada de los medios auxiliares necesarios para el desarrollo de los trabajos. Incluye maquinaria ligera, herramientas específicas, andamiajes, escaleras y elementos para la elevación o acopio de materiales. | 1 |  | 0
3.4 | Ud. | Trabajos de programación e integración del sistema de control de luminarias en el entorno SCADA de la planta/edificio. Incluye el volcado y mapeado de variables, configuración de protocolos de comunicación, diseño de interfaz gráfica (sinópticos de control y monitorización), alarmas, y pruebas de funcionamiento conjuntas para garantizar el correcto telecontrol del alumbrado. Totalmente terminado y operativo. | 2 | 1210 | 2420
3.5 | Ud. | Estudio luminico previo y certificado final asegurando el nivel de luminosidad requerido | 2 |  | 0
|  | TOTAL CAPÍTULO 3: Adicionales |  |  | 3620
|  | Total presupuesto |  |  | 3620