## T-PRES
|  |  |  | Instal7lacis PdR Aj SantCugat del Vallhs | Instal7lacis PdR Aj SantCugat del Vallhs | Instal7lacis PdR Aj SantCugat del Vallhs | Instal7lacis PdR Aj SantCugat del Vallhs
PRESSUPOST
[5 empty] | Preu | Amidament | Import
|  | Obra | 01 | PressupostInstal·lació PdR Aj SantCugat del Vallès
|  | Capítol | 00 | Desmuntatges
01.00 | 1 | DESM-0001 | u | Desmuntatge PDRs Actuals | 917.4 | 1 | 917.4
|  |  |  | TOTAL |  |  | 917.4
|  | Obra | 01 | PressupostInstal·lació PdR Aj SantCugat del Vallès
|  | Capítol | 01 | PdRs
01.01 | 1 | PGP1-13Z5N | u | Punt de recàrrega de vehicle elèctric, per a col·locació mural, alimentació de xarxa monofàsica amb 2 preses amb base tipus 2, recàrrega mode 3 segons IEC 61851-1, de potència 7,4kW/7,4kW, amb grau de protecció IP 54/IK10, connectivitat Ethernet amb protocol OCPP 1.6J o superior, comptador MID, lector RFID, fixat verticalment | 2547.02 | 24 | 61128.48
01.01 | 2 | PGP1-13Z59 | u | Punt de recàrrega de vehicle elèctric, per a col·locació mural, alimentació de xarxa monofàsica amb 1 presa amb base tipus 2, recàrrega mode 3 segons IEC 61851-1, de potència 7,4kW, amb grau de protecció IP 54/IK10, connectivitat Ethernet amb protocol OCPP 1.6J o superior, comptador MID, lector RFID, fixat verticalment | 1745.41 | 6 | 10472.46
01.01 | 3 | SUP1-PDR | u | Suport telescòpic per a un PDR, format per tubulars d'acer inoxidable AISI 316 polit, de secció quadrada de 100x100x4mm o 90x90x3mm amb un marc de subjecció; També d'acer AISI 316 polit, ancorat al terra i sostre mitjançant anclatges mecànics. Les peces es fabricaran en taller i les soldadures seran ''TIG'' i es muntaran al aparcament totalment acoblades. S'inclouen tacs de fixació a terra i sostre segons detalls de plànols o similars. Es realitzaran les adequacions necessàries requerides per la direcció facultativa per tal de garantir el correcte funcionament del suport. | 1636.63 | 3 | 4909.89
|  |  |  | TOTAL |  |  | 76510.83
|  | Obra | 01 | PressupostInstal·lació PdR Aj SantCugat del Vallès
|  | Capítol | 02 | Proteccions elèctriques
01.02 | 1 | PG4B-124S6 | u | Interruptor diferencial de la classe B, gamma terciari, de 125 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,3 A, de desconnexió fix selectiu, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN | 10030.53 | 3 | 30091.59
01.02 | 2 | PG4B-DX5C | u | Interruptor diferencial de la classe A, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN | 152.16 | 24 | 3651.84
01.02 | 3 | PG4B-DX38 | u | Interruptor diferencial de la classe A, gamma terciari, de 25 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN | 148.41 | 6 | 890.46
01.02 | 4 | PG4B-DX59 | u | Interruptor diferencial de la classe A, gamma terciari, de 25 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN | 238.95 | 1 | 238.95
01.02 | 5 | PG47-EMAZ | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 40 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (1P+N), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN | 50.91 | 24 | 1221.84
01.02 | 6 | PG47-EM0O | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (1P+N), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN | 41.83 | 6 | 250.98
01.02 | 7 | PG47-EOHR | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN | 78.08 | 1 | 78.08
01.02 | 8 | PG4H-AJQW | u | Protector per a sobretensions transitòries, bipolar (1P+N), de 20kA d'intensitat màxima transitòria, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, col·locat | 116.25 | 30 | 3487.5
01.02 | 9 | PM17-386M | u | Polsador d'alarma per a instal·lació contra incendis convencional, accionament manual per trencament d'element fràgil, segons norma UNE-EN 54-11, muntat superficialment | 25.91 | 1 | 25.91
01.02 | 10 | PG44-BIKP | u | Contactor de 230 V de tensió de control, 125 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), 4NA, per a un circuit de potència de 400 V, categoria d'ús AC 1 segons UNE-EN 60947-4-1 | 426.19 | 3 | 1278.57
01.02 | 11 | REL0-0001 | u | Relé de control, bobina 230V, sortida NC/NA | 25.78 | 3 | 77.34
|  |  |  | TOTAL |  |  | 41293.06
|  | Obra | 01 | PressupostInstal·lació PdR Aj SantCugat del Vallès
|  | Capítol | 03 | Cablejat i canalitzacions
|  | Subcapítol | 01 | Cablejat
01.03.01 | 1 | PG33-E4VD | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x35 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata | 12.42 | 465 | 5775.3
01.03.01 | 2 | PG33-E4WE | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x16 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata | 15.52 | 330 | 5121.6
01.03.01 | 3 | PG33-E4WC | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x10 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata | 10.54 | 700 | 7378
01.03.01 | 4 | PG33-E4WA | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata | 7.76 | 180 | 1396.8
01.03.01 | 5 | PG33-E4W8 | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x4 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata | 4.92 | 175 | 861
01.03.01 | 6 | PG33-E4W7 | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata | 3.69 | 85 | 313.65
01.03.01 | 7 | PG33-E50L | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x1,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata | 3.92 | 10 | 39.2
01.03.01 | 8 | PG33-E74Z | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, bipolar, de secció 2x1,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub | 2.66 | 85 | 226.1
|  |  |  | TOTAL |  |  | 21111.65
|  | Obra | 01 | PressupostInstal·lació PdR Aj SantCugat del Vallès
|  | Capítol | 03 | Cablejat i canalitzacions
|  | Subcapítol | 02 | Canalitzacions
01.03.02 | 1 | PG2J-4BZ9 | m | Safata metàl·lica de xapa perforada d'acer galvanitzat sendzimir, d'alçària 30 mm i amplària 300 mm, col·locada suspesa de paraments horitzontals amb elements de suport | 46.88 | 170 | 7969.6
01.03.02 | 2 | PG2J-4BZ6 | m | Safata metàl·lica de xapa perforada d'acer galvanitzat sendzimir, d'alçària 30 mm i amplària 100 mm, col·locada suspesa de paraments horitzontals amb elements de suport | 27.78 | 230 | 6389.4
01.03.02 | 3 | PG2O-6SYO | m | Tub rígid d'acer galvanitzat, de 32 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 4000 N, amb unió endollada i muntat superficialment | 10.95 | 85 | 930.75
01.03.02 | 4 | PG2O-6SXD | m | Tub rígid d'acer galvanitzat, de 16 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 4000 N, amb unió endollada i muntat superficialment | 5.94 | 170 | 1009.8
|  |  |  | TOTAL |  |  | 16299.55
|  | Obra | 01 | PressupostInstal·lació PdR Aj SantCugat del Vallès
|  | Capítol | 03 | Cablejat i canalitzacions
|  | Subcapítol | 03 | Armaris
01.03.03 | 1 | PG10-DB3F | u | Armari metàl·lic de 600x1800x250 mm, per a servei interior, IP54, amb porta opaca, 240 mòduls DIN, muntatge superficial | 1339.6 | 1 | 1339.6
01.03.03 | 2 | PG16-E3LH | u | Caixa de doble aïllament de polièster reforçat, de 540x360x210 mm, col·locació superficial | 149.93 | 1 | 149.93
|  |  |  | TOTAL |  |  | 1489.53
|  | Obra | 01 | PressupostInstal·lació PdR Aj SantCugat del Vallès
|  | Capítol | 04 | Monitoratge i control
01.04 | 1 | DATA-LOG1 | u | Subministrament, programació i posada en marxa d'un Datalogger, per a la comunicació amb plataformes Sentilo. RTU amb sistema d'alimentació ininterrompuda, programat per enviar dades a la plataforma Sentilo de forma nativa. Suport de protocols Modbus TCP/IP, fonts de dades en formats XML i CSV, per a muntatge sobre carril DIN, proveeix connectivitat a través d'Ethernet. Inclou passarel·la Modbus RTU a Modbus TCP/IP. | 970 | 1 | 970
01.04 | 2 | DATA-ANX | u | Subministrament i muntatge d'equip analitzador de xarxes trifàsic per a la medició d'energia consumida, model CVM-MINI-ITF-ETH-C2 del fabricant Circutor o similar. Amb comunicacions Modbus TCP. Inclou 3 transformadors d'intensitat de nucli tancat amb relació de tranformació 150/5. | 584.46 | 3 | 1753.38
01.04 | 3 | DATA-DLM | u | Sistema dinàmic de càrrega | 3800 | 1 | 3800
01.04 | 4 | PP44-664O | m | Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells, categoria 6 F/UTP, aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, col·locat sota tub o canal | 1.95 | 350 | 682.5
01.04 | 5 | PP7A-6SB7 | u | Switch 10/100 Ethernet de 16 ports, muntat superficialment | 321.16 | 3 | 963.48
|  |  |  | TOTAL |  |  | 8169.36
|  | Obra | 01 | PressupostInstal·lació PdR Aj SantCugat del Vallès
|  | Capítol | 05 | Legalització
01.05 | 1 | LEGA-0001 | u | Treballs de legalització de la instal·lació. Inclou despeses per l'inspecció reglamentària (OCA) | 3500 | 1 | 3500
|  |  |  | TOTAL |  |  | 3500
|  | Obra | 01 | PressupostInstal·lació PdR Aj SantCugat del Vallès
|  | Capítol | 06 | Seguretat i Salut
01.06 | 1 | SYS0-0001 | u | Execució de totes les activitats i subministraments d'equips col·lectius i individuals, i el seu manteniment segons les prescripcions establertes en el Pla de Seguretat i Salut durant tota la duració dels treballs | 5230.27 | 1 | 5230.27
|  |  |  | TOTAL |  |  | 5230.27
|  |  |  | IMPORT TOTAL DEL PRESSUPOST : |  |  | 174521.65

## T-APU
Instal7lacis PdR Aj SantCugat del Vallhs | Instal7lacis PdR Aj SantCugat del Vallhs | Instal7lacis PdR Aj SantCugat del Vallhs | Instal7lacis PdR Aj SantCugat del Vallhs | Instal7lacis PdR Aj SantCugat del Vallhs | Instal7lacis PdR Aj SantCugat del Vallhs | Instal7lacis PdR Aj SantCugat del Vallhs | Instal7lacis PdR Aj SantCugat del Vallhs | Instal7lacis PdR Aj SantCugat del Vallhs | Instal7lacis PdR Aj SantCugat del Vallhs | Instal7lacis PdR Aj SantCugat del Vallhs
Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements
Nº | Codi | U.A. | Descripció | [6 empty] | Preu
Partida d'obra
| PG1G-614G | h | Desmuntatge estacions de recàrrega actuals. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 150.51
Mà d'obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 2.5 | /R | x | 30.41 | = | 76.025
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 2.5 | /R | x | 26.08 | = | 65.2
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 141.225
Altres
| A%AUX001 | % | Despeses auxiliars sobre la mà d'obra | 1.5 |  | % | 141.2253 | = | 2.1184
|  |  | Subtotal altres | [6 empty] | 2.1184
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 143.3434
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5 | % |  | 7.1672
|  |  | Total | [6 empty] | 150.5106
| PG2J-4C3G | m | Safata metàl·lica de xapa perforada amb coberta d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 30 mm i amplària 300 mm, col·locada suspesa de paraments horitzontals amb elements de suport |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 96.39
Mà d'obra
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.124 | /R | x | 26.08 | = | 3.2339
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.273 | /R | x | 30.41 | = | 8.3019
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 11.5358
Material
| BGY1-1OYI | u | Part proporcional d'elements de suport per a safates metàl·liques d'acer d'acer galvanitzat en calent de 300 mm d'amplària, per a instal·lació suspesa de paraments horitzontals | 1 |  | x | 12.87 | = | 12.87
| BG29-1ZSL | m | Coberta per a safata metàl·lica de xapa, d'acer galvanitzat en calent, de 300 mm d'amplària | 1 |  | x | 13.39 | = | 13.39
| BGWA-0AI5 | u | Part proporcional d'accessoris i elements d'acabat per a safates metàl·liques d'acer galvanitzat en calent, de 30 mm d'alçària i 300 mm d'amplària | 1 |  | x | 6.31 | = | 6.31
| BG2J-0BAP | m | Safata metàl·lica de xapa perforada d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 30 mm i amplària 300 mm | 1 |  | x | 47.52 | = | 47.52
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 80.09
Altres
| A%AUX001 | % | Despeses auxiliars sobre la mà d'obra | 1.5 |  | % | 11.536 | = | 0.17304
|  |  | Subtotal altres | [6 empty] | 0.17304
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 91.7989
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5 | % |  | 4.5899
|  |  | Total | [6 empty] | 96.3888
| PG33-E4VN | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x150 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 42.41
Mà d'obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.092 | /R | x | 30.41 | = | 2.7977
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.092 | /R | x | 26.08 | = | 2.3994
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 5.1971
Material
| BG33-G2S2 | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x150 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums | 1.02 |  | x | 34.43 | = | 35.1186
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 35.1186
Altres
| A%AUX001 | % | Despeses auxiliars sobre la mà d'obra | 1.5 |  | % | 5.1973 | = | 0.07796
|  |  | Subtotal altres | [6 empty] | 0.07796
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 40.3936
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5 | % |  | 2.0197
|  |  | Total | [6 empty] | 42.4133
| PG33-E4VP | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x185 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 50.41
Mà d'obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.108 | /R | x | 30.41 | = | 3.2843
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.108 | /R | x | 26.08 | = | 2.8166
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 6.1009
Material
| BG33-G2RZ | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x185 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums | 1.02 |  | x | 41 | = | 41.82
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 41.82
Altres
| A%AUX001 | % | Despeses auxiliars sobre la mà d'obra | 1.5 |  | % | 6.1007 | = | 0.09151
|  |  | Subtotal altres | [6 empty] | 0.09151
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 48.0124
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5 | % |  | 2.4006
|  |  | Total | [6 empty] | 50.413
| PG33-E4VS | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x300 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 77.93
Mà d'obra
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.12 | /R | x | 26.08 | = | 3.1296
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.12 | /R | x | 30.41 | = | 3.6492
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 6.7788
Material
| BG33-G2RV | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x300 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums | 1.02 |  | x | 66.02 | = | 67.3404
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 67.3404
Altres
| A%AUX001 | % | Despeses auxiliars sobre la mà d'obra | 1.5 |  | % | 6.7787 | = | 0.10168
|  |  | Subtotal altres | [6 empty] | 0.10168
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 74.2209
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5 | % |  | 3.711
|  |  | Total | [6 empty] | 77.9319
| PG44-BIKQ | u | Contactor de 230 V de tensió de control, 63 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), 4NC, format per 3 mòduls DIN de 18 mm d'amplària cada un, per a un circuit de potència de 400 V, categoria d'ús AC 1 segons UNE-EN 60947-4-1, fixat a pressió |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 129.43
Mà d'obra
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.05 | /R | x | 26.08 | = | 1.304
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.31 | /R | x | 30.41 | = | 9.4271
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 10.7311
Material
| BG44-2R8P | u | Contactor de 230 V de tensió de control, 63 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), 4NC, format per 3 mòduls DIN de 18 mm d'amplària cada un, per a un circuit de potència de 400 V, categoria d'ús AC 1 segons UNE-EN 60947-4-1 | 1 |  | x | 112.37 | = | 112.37
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 112.37
Altres
| A%AUX001 | % | Despeses auxiliars sobre la mà d'obra | 1.5 |  | % | 10.7313 | = | 0.16097
|  |  | Subtotal altres | [6 empty] | 0.16097
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 123.2621
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5 | % |  | 6.1631
|  |  | Total | [6 empty] | 129.4252
| PG47-EOGZ | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 6 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (1P+N), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 36.89
Mà d'obra
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.2 | /R | x | 26.08 | = | 5.216
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.2 | /R | x | 30.41 | = | 6.082
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 11.298
Material
| BGWD-0AS2 | u | Parte proporcional de accesorios para interruptores magnetotérmicos | 1 |  | x | 0.47 | = | 0.47
| BG49-18XY | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 6 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (1P+N), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN | 1 |  | x | 23.2 | = | 23.2
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 23.67
Altres
| A%AUX001 | % | Despeses auxiliars sobre la mà d'obra | 1.5 |  | % | 11.298 | = | 0.16947
|  |  | Subtotal altres | [6 empty] | 0.16947
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 35.1375
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5 | % |  | 1.7569
|  |  | Total | [6 empty] | 36.8943
| PG4A-EOY3 | u | Interruptor automático magnetotérmico de caja moldeada, de 400 A de intensidad máxima, con 4 polos y 3 o 4 relés, o 3 relés con protección parcial del neutro y bloque de relés electrónico regulable para interruptores hasta 630 A, de 45 kA de poder de corte según UNE-EN 60947-2, montado superficialmente |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 2902.35
Mà d'obra
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.35 | /R | x | 26.08 | = | 9.128
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 1.24 | /R | x | 30.41 | = | 37.7084
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 46.8364
Material
| BG48-19H1 | u | Interruptor automático magnetotérmico de caja moldeada, de 400 A de intensidad máxima, con 4 polos y 3 o 4 relés, o 3 relés con protección parcial del neutro y bloque de relés electrónico regulable para interruptores hasta 630 A, de 45 kA de poder de corte según UNE-EN 60947-2, para montar superficialmente | 1 |  | x | 2716.13 | = | 2716.13
| BGWD-0AS2 | u | Parte proporcional de accesorios para interruptores magnetotérmicos | 1 |  | x | 0.47 | = | 0.47
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 2716.6
Altres
| A%AUX001 | % | Despeses auxiliars sobre la mà d'obra | 1.5 |  | % | 46.8367 | = | 0.70255
|  |  | Subtotal altres | [6 empty] | 0.70255
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 2764.139
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5 | % |  | 138.207
|  |  | Total | [6 empty] | 2902.3459
| PG4L-HCHP | u | Relé diferencial amb toroidal separat, sensibilitat de 0,03 A a 30 A (9 llindars commutables), dispar instantani o temporitzat de 0 s a 4,5 s (9 llindars commutables), alimentació a 220-240 V a.c., amb connexions per a l'alimentació elèctrica, la bobina de dispar i el toroidal, amb vigilàcia automàtica de l'enllaç amb el toroide, de l'alimentació elèctrica i de l'electrònica interna, per a muntar en carril DIN normalitzat, col·locat |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 276.97
Mà d'obra
| A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 0.15 | /R | x | 30.41 | = | 4.5615
| A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 0.15 | /R | x | 26.08 | = | 3.912
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 8.4735
Material
| BG4H-H4NN | u | Relé diferencial amb toroidal separat, sensibilitat de 0,03 A a 30 A (9 llindars commutables), dispar instantani o temporitzat de 0 s a 4,5 s (9 llindars commutables), alimentació a 220 240 V a.c., amb connexions per a l'alimentació elèctrica, la bobina de dispar i el toroidal, amb vigilàcia automàtica de l'enllaç amb el toroide, de l'alimentació elèctrica i de l'electrònica interna, per a muntar en carril DIN normalitzat | 1 |  | x | 255.18 | = | 255.18
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 255.18
Altres
| A%AUX001 | % | Despeses auxiliars sobre la mà d'obra | 1.5 |  | % | 8.4733 | = | 0.1271
|  |  | Subtotal altres | [6 empty] | 0.1271
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 263.7806
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5 | % |  | 13.189
|  |  | Total | [6 empty] | 276.9696
| PG4O-3AQW | u | Transformador d'intensitat per a diferencials amb sensibilitat de 0,3 A i de 140 mm de diàmetre interior, fins a 1300 A d'intensitat nominal i subjectat amb cargols |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 542.64
Mà d'obra
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.15 | /R | x | 26.08 | = | 3.912
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.15 | /R | x | 30.41 | = | 4.5615
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 8.4735
Material
| BG4K-0AR1 | u | Transformador d'intensitat per a diferencials amb sensibilitat de 0,3 A i de 140 mm de diàmetre interior, fins a 1300 A d'intensitat nominal | 1 |  | x | 508.2 | = | 508.2
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 508.2
Altres
| A%AUX001 | % | Despeses auxiliars sobre la mà d'obra | 1.5 |  | % | 8.4733 | = | 0.1271
|  |  | Subtotal altres | [6 empty] | 0.1271
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 516.8006
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5 | % |  | 25.84
|  |  | Total | [6 empty] | 542.6406
| PGPS-13Z81 | u | Estructura de tub d'acer galvanitzat lacat, per a protecció d'equip de recàrrega de vehicle elèctric, de 100x60x50 mm, col·locada |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 117.95
Mà d'obra
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 1 | /R | x | 26.08 | = | 26.08
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 1 | /R | x | 30.41 | = | 30.41
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 56.49
Material
| BGPS-149A6 | u | Estructura de tub d'acer galvanitzat lacat, per a protecció d'equip de recàrrega de vehicle elèctric, de 100x60x50 mm | 1 |  | x | 55 | = | 55
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 55
Altres
| A%AUX001 | % | Despeses auxiliars sobre la mà d'obra | 1.5 |  | % | 56.49 | = | 0.84735
|  |  | Subtotal altres | [6 empty] | 0.84735
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 112.3374
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5 | % |  | 5.6169
|  |  | Total | [6 empty] | 117.9542
| PMD5-HCO9 | u | Polsador antiatracament de boto mecànic simple, cos d'alumini i poliestirè, interruptor de làmines amb contacte NC, per a muntar superficialment, amb pany i clau de desenclavament, col·locat |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 70.48
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 1 | /R | x | 26.12 | = | 26.12
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 1 | /R | x | 30.41 | = | 30.41
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 56.53
Material
| BMD8-H6K5 | u | Polsador antiatracament de boto mecànic simple, cos d'alumini i poliestirè, interruptor de làmines amb contacte NC, per a muntar superficialment, amb pany i clau de desenclavament | 1 |  | x | 9.75 | = | 9.75
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 9.75
Altres
| A%AUX001 | % | Despeses auxiliars sobre la mà d'obra | 1.5 |  | % | 56.53 | = | 0.84795
|  |  | Subtotal altres | [6 empty] | 0.84795
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 67.1279
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5 | % |  | 3.3564
|  |  | Total | [6 empty] | 70.4843
| RELE-0001 | u | Relé de control, bobina 230V, sortida NC/NA |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 25.78
P-1 | DATA-ANX | u | Subministrament i muntatge d'equip analitzador de xarxes trifàsic per a la medició d'energia consumida, model CVM-MINI-ITF-ETH-C2 del fabricant Circutor o similar. Amb comunicacions Modbus TCP. Inclou 3 transformadors d'intensitat de nucli tancat amb relació de tranformació 150/5. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 584.46
P-2 | DATA-LOG1 | u | Subministrament, programació i posada en marxa d'un Datalogger, per a la comunicació amb plataformes Sentilo. RTU amb sistema d'alimentació ininterrompuda, programat per enviar dades a la plataforma Sentilo de forma nativa. Suport de protocols Modbus TCP/IP, fonts de dades en formats XML i CSV, per a muntatge sobre carril DIN, proveeix connectivitat a través d'Ethernet. Inclou passarel·la Modbus RTU a Modbus TCP/IP. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 970
P-3 | DESM-0001 | u | Desmuntatge PDRs Actuals |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 917.4
P-4 | LEGA-0001 | u | Treballs de legalització de la instal·lació. Inclou despeses per l'inspecció reglamentària (OCA) |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 3500
P-5 | PG10-DB3F | u | Armari metàl·lic de 600x1800x250 mm, per a servei interior, IP54, amb porta opaca, 240 mòduls DIN, muntatge superficial |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 1339.6
Mà d'obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.35 | /R | x | 30.41 | = | 10.6435
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.35 | /R | x | 26.08 | = | 9.128
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 19.7715
Material
| BG10-0G4J | u | Armari metàl·lic de 600x1800x250 mm, per a servei interior, IP54, amb porta opaca, 240 mòduls DIN, muntatge superficial | 1 |  | x | 1250 | = | 1250
| BGW0-0950 | u | Part proporcional d'accessoris per a armaris metàl·lics | 1 |  | x | 5.74 | = | 5.74
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 1255.74
Altres
| A%AUX001 | % | Despeses auxiliars sobre la mà d'obra | 1.5 |  | % | 19.7713 | = | 0.29657
|  |  | Subtotal altres | [6 empty] | 0.29657
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 1275.8081
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5 | % |  | 63.7904
|  |  | Total | [6 empty] | 1339.5985
P-6 | PG16-E3LH | u | Caixa de doble aïllament de polièster reforçat, de 540x360x210 mm, col·locació superficial |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 149.93
Mà d'obra
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.25 | /R | x | 26.08 | = | 6.52
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.25 | /R | x | 30.41 | = | 7.6025
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 14.1225
Material
| BG15-0FO3 | u | Caixa de doble aïllament de polièster reforçat, de 540x360x210 mm | 1 |  | x | 121.24 | = | 121.24
| BGW2-093J | u | Part proporcional d'accessoris de caixa de doble aïllament | 1 |  | x | 7.22 | = | 7.22
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 128.46
Altres
| A%AUX001 | % | Despeses auxiliars sobre la mà d'obra | 1.5 |  | % | 14.1227 | = | 0.21184
|  |  | Subtotal altres | [6 empty] | 0.21184
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 142.7943
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5 | % |  | 7.1397
|  |  | Total | [6 empty] | 149.9341
P-7 | PG2J-4BZ6 | m | Safata metàl·lica de xapa perforada d'acer galvanitzat sendzimir, d'alçària 30 mm i amplària 100 mm, col·locada suspesa de paraments horitzontals amb elements de suport |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 27.78
Mà d'obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.193 | /R | x | 30.41 | = | 5.8691
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.096 | /R | x | 26.08 | = | 2.5037
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 8.3728
Material
| BG2J-0BET | m | Safata metàl·lica de xapa perforada d'acer galvanitzat sendzimir, d'alçària 30 mm i amplària 100 mm | 1 |  | x | 11.17 | = | 11.17
| BGY1-1P29 | u | Part proporcional d'elements de suport per a safates metàl·liques d'acer d'acer galvanitzat sendzimir de 100 mm d'amplària, per a instal·lació suspesa de paraments horitzontals | 1 |  | x | 4.66 | = | 4.66
| BGWA-0AMJ | u | Part proporcional d'accessoris i elements d'acabat per a safates metàl·liques d'acer galvanitzat sendzimir, de 30 mm d'alçària i 100 mm d'amplària | 1 |  | x | 2.13 | = | 2.13
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 17.96
Altres
| A%AUX001 | % | Despeses auxiliars sobre la mà d'obra | 1.5 |  | % | 8.3727 | = | 0.12559
|  |  | Subtotal altres | [6 empty] | 0.12559
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 26.4584
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5 | % |  | 1.3229
|  |  | Total | [6 empty] | 27.7813
P-8 | PG2J-4BZ9 | m | Safata metàl·lica de xapa perforada d'acer galvanitzat sendzimir, d'alçària 30 mm i amplària 300 mm, col·locada suspesa de paraments horitzontals amb elements de suport |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 46.88
Mà d'obra
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.124 | /R | x | 26.08 | = | 3.2339
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.248 | /R | x | 30.41 | = | 7.5417
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 10.7756
Material
| BGY1-1P2C | u | Part proporcional d'elements de suport per a safates metàl·liques d'acer d'acer galvanitzat sendzimir de 300 mm d'amplària, per a instal·lació suspesa de paraments horitzontals | 1 |  | x | 7.52 | = | 7.52
| BGWA-0AMM | u | Part proporcional d'accessoris i elements d'acabat per a safates metàl·liques d'acer galvanitzat sendzimir, de 30 mm d'alçària i 300 mm d'amplària | 1 |  | x | 3.68 | = | 3.68
| BG2J-0BEW | m | Safata metàl·lica de xapa perforada d'acer galvanitzat sendzimir, d'alçària 30 mm i amplària 300 mm | 1 |  | x | 22.51 | = | 22.51
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 33.71
Altres
| A%AUX001 | % | Despeses auxiliars sobre la mà d'obra | 1.5 |  | % | 10.7753 | = | 0.16163
|  |  | Subtotal altres | [6 empty] | 0.16163
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 44.6472
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5 | % |  | 2.2324
|  |  | Total | [6 empty] | 46.8796
P-9 | PG2O-6SXD | m | Tub rígid d'acer galvanitzat, de 16 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 4000 N, amb unió endollada i muntat superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 5.94
Mà d'obra
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.05 | /R | x | 26.08 | = | 1.304
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.032 | /R | x | 30.41 | = | 0.97312
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 2.2771
Material
| BG2O-1KWA | m | Tub rígid d'acer galvanitzat, de 16 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 4000 N, per a endollar | 1.02 |  | x | 3.02 | = | 3.0804
| BGWC-09N6 | u | Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids d'acer | 1 |  | x | 0.27 | = | 0.27
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 3.3504
Altres
| A%AUX001 | % | Despeses auxiliars sobre la mà d'obra | 1.5 |  | % | 2.2773 | = | 0.03416
|  |  | Subtotal altres | [6 empty] | 0.03416
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 5.6617
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5 | % |  | 0.28308
|  |  | Total | [6 empty] | 5.9448
P-10 | PG2O-6SYO | m | Tub rígid d'acer galvanitzat, de 32 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 4000 N, amb unió endollada i muntat superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 10.95
Mà d'obra
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.05 | /R | x | 26.08 | = | 1.304
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.044 | /R | x | 30.41 | = | 1.338
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 2.642
Material
| BGWC-09N6 | u | Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids d'acer | 1 |  | x | 0.27 | = | 0.27
| BG2O-1KWF | m | Tub rígid d'acer galvanitzat, de 32 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 4000 N, per a endollar | 1.02 |  | x | 7.33 | = | 7.4766
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 7.7466
Altres
| A%AUX001 | % | Despeses auxiliars sobre la mà d'obra | 1.5 |  | % | 2.642 | = | 0.03963
|  |  | Subtotal altres | [6 empty] | 0.03963
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 10.4283
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5 | % |  | 0.52141
|  |  | Total | [6 empty] | 10.9497
P-11 | PG33-E4VD | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x35 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 12.42
Mà d'obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.052 | /R | x | 30.41 | = | 1.5813
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.052 | /R | x | 26.08 | = | 1.3562
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 2.9375
Material
| BG33-G2SJ | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x35 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums | 1.02 |  | x | 8.67 | = | 8.8434
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 8.8434
Altres
| A%AUX001 | % | Despeses auxiliars sobre la mà d'obra | 1.5 |  | % | 2.9373 | = | 0.04406
|  |  | Subtotal altres | [6 empty] | 0.04406
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 11.8249
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5 | % |  | 0.59125
|  |  | Total | [6 empty] | 12.4162
P-12 | PG33-E4W7 | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 3.69
Mà d'obra
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.012 | /R | x | 26.08 | = | 0.31296
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.012 | /R | x | 30.41 | = | 0.36492
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0.67788
Material
| BG33-G2VO | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums | 1.02 |  | x | 2.77 | = | 2.8254
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 2.8254
Altres
| A%AUX001 | % | Despeses auxiliars sobre la mà d'obra | 1.5 |  | % | 0.678 | = | 0.01017
|  |  | Subtotal altres | [6 empty] | 0.01017
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 3.5135
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5 | % |  | 0.17567
|  |  | Total | [6 empty] | 3.6891
P-13 | PG33-E4W8 | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x4 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 4.92
Mà d'obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.012 | /R | x | 30.41 | = | 0.36492
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.012 | /R | x | 26.08 | = | 0.31296
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0.67788
Material
| BG33-G2VM | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x4 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums | 1.02 |  | x | 3.92 | = | 3.9984
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 3.9984
Altres
| A%AUX001 | % | Despeses auxiliars sobre la mà d'obra | 1.5 |  | % | 0.678 | = | 0.01017
|  |  | Subtotal altres | [6 empty] | 0.01017
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 4.6864
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5 | % |  | 0.23432
|  |  | Total | [6 empty] | 4.9208
P-14 | PG33-E4WA | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 7.76
Mà d'obra
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.032 | /R | x | 26.08 | = | 0.83456
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.032 | /R | x | 30.41 | = | 0.97312
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 1.8077
Material
| BG33-G2VR | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums | 1.02 |  | x | 5.45 | = | 5.559
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 5.559
Altres
| A%AUX001 | % | Despeses auxiliars sobre la mà d'obra | 1.5 |  | % | 1.808 | = | 0.02712
|  |  | Subtotal altres | [6 empty] | 0.02712
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 7.3938
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5 | % |  | 0.36969
|  |  | Total | [6 empty] | 7.7635
P-15 | PG33-E4WC | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x10 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 10.54
Mà d'obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.032 | /R | x | 30.41 | = | 0.97312
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.032 | /R | x | 26.08 | = | 0.83456
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 1.8077
Material
| BG33-G2VQ | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x10 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums | 1.02 |  | x | 8.04 | = | 8.2008
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 8.2008
Altres
| A%AUX001 | % | Despeses auxiliars sobre la mà d'obra | 1.5 |  | % | 1.808 | = | 0.02712
|  |  | Subtotal altres | [6 empty] | 0.02712
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 10.0356
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5 | % |  | 0.50178
|  |  | Total | [6 empty] | 10.5374
P-16 | PG33-E4WE | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x16 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 15.52
Mà d'obra
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.04 | /R | x | 26.08 | = | 1.0432
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.04 | /R | x | 30.41 | = | 1.2164
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 2.2596
Material
| BG33-G2VN | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x16 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums | 1.02 |  | x | 12.24 | = | 12.4848
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 12.4848
Altres
| A%AUX001 | % | Despeses auxiliars sobre la mà d'obra | 1.5 |  | % | 2.2593 | = | 0.03389
|  |  | Subtotal altres | [6 empty] | 0.03389
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 14.7783
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5 | % |  | 0.73891
|  |  | Total | [6 empty] | 15.5172
P-17 | PG33-E50L | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x1,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 3.92
Mà d'obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.012 | /R | x | 30.41 | = | 0.36492
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.012 | /R | x | 26.08 | = | 0.31296
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0.67788
Material
| BG33-G2WV | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x1,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums | 1.02 |  | x | 2.99 | = | 3.0498
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 3.0498
Altres
| A%AUX001 | % | Despeses auxiliars sobre la mà d'obra | 1.5 |  | % | 0.678 | = | 0.01017
|  |  | Subtotal altres | [6 empty] | 0.01017
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 3.7378
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5 | % |  | 0.18689
|  |  | Total | [6 empty] | 3.9247
P-18 | PG33-E74Z | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, bipolar, de secció 2x1,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 2.66
Mà d'obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.015 | /R | x | 30.41 | = | 0.45615
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.015 | /R | x | 26.08 | = | 0.3912
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0.84735
Material
| BG33-G2W8 | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, bipolar, de secció 2x1,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums | 1.02 |  | x | 1.64 | = | 1.6728
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 1.6728
Altres
| A%AUX001 | % | Despeses auxiliars sobre la mà d'obra | 1.5 |  | % | 0.84733 | = | 0.01271
|  |  | Subtotal altres | [6 empty] | 0.01271
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 2.5329
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5 | % |  | 0.12664
|  |  | Total | [6 empty] | 2.6595
P-19 | PG44-BIKP | u | Contactor de 230 V de tensió de control, 125 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), 4NA, per a un circuit de potència de 400 V, categoria d'ús AC 1 segons UNE-EN 60947-4-1 |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 426.19
Mà d'obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.31 | /R | x | 30.41 | = | 9.4271
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.05 | /R | x | 26.08 | = | 1.304
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 10.7311
Material
| BG44-2R8O | u | Contactor de 230 V de tensió de control, 125 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), 4NA, per a un circuit de potència de 400 V, categoria d'ús AC 1 segons UNE-EN 60947-4-1 | 1 |  | x | 395 | = | 395
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 395
Altres
| A%AUX001 | % | Despeses auxiliars sobre la mà d'obra | 1.5 |  | % | 10.7313 | = | 0.16097
|  |  | Subtotal altres | [6 empty] | 0.16097
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 405.8921
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5 | % |  | 20.2946
|  |  | Total | [6 empty] | 426.1867
P-20 | PG47-EM0O | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (1P+N), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 41.83
Mà d'obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.2 | /R | x | 30.41 | = | 6.082
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.2 | /R | x | 26.08 | = | 5.216
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 11.298
Material
| BG49-18JZ | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (1P+N), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN | 1 |  | x | 27.9 | = | 27.9
| BGWD-0AS2 | u | Parte proporcional de accesorios para interruptores magnetotérmicos | 1 |  | x | 0.47 | = | 0.47
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 28.37
Altres
| A%AUX001 | % | Despeses auxiliars sobre la mà d'obra | 1.5 |  | % | 11.298 | = | 0.16947
|  |  | Subtotal altres | [6 empty] | 0.16947
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 39.8375
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5 | % |  | 1.9919
|  |  | Total | [6 empty] | 41.8293
P-21 | PG47-EMAZ | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 40 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (1P+N), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 50.91
Mà d'obra
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.2 | /R | x | 26.08 | = | 5.216
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.2 | /R | x | 30.41 | = | 6.082
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 11.298
Material
| BG49-18UA | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 40 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (1P+N), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN | 1 |  | x | 36.55 | = | 36.55
| BGWD-0AS2 | u | Parte proporcional de accesorios para interruptores magnetotérmicos | 1 |  | x | 0.47 | = | 0.47
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 37.02
Altres
| A%AUX001 | % | Despeses auxiliars sobre la mà d'obra | 1.5 |  | % | 11.298 | = | 0.16947
|  |  | Subtotal altres | [6 empty] | 0.16947
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 48.4875
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5 | % |  | 2.4244
|  |  | Total | [6 empty] | 50.9118
P-22 | PG47-EOHR | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 78.08
Mà d'obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.23 | /R | x | 30.41 | = | 6.9943
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.2 | /R | x | 26.08 | = | 5.216
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 12.2103
Material
| BGWD-0AS2 | u | Parte proporcional de accesorios para interruptores magnetotérmicos | 1 |  | x | 0.47 | = | 0.47
| BG49-18CY | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN | 1 |  | x | 61.5 | = | 61.5
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 61.97
Altres
| A%AUX001 | % | Despeses auxiliars sobre la mà d'obra | 1.5 |  | % | 12.21 | = | 0.18315
|  |  | Subtotal altres | [6 empty] | 0.18315
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 74.3635
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5 | % |  | 3.7182
|  |  | Total | [6 empty] | 78.0816
P-23 | PG4B-DX38 | u | Interruptor diferencial de la classe A, gamma terciari, de 25 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 148.41
Mà d'obra
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.2 | /R | x | 26.08 | = | 5.216
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.35 | /R | x | 30.41 | = | 10.6435
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 15.8595
Material
| BG4L-09Y7 | u | Interruptor diferencial de la classe A, gamma terciari, de 25 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de 0,03 A de sensibilitat, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN | 1 |  | x | 124.82 | = | 124.82
| BGWD-0AS3 | u | Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials | 1 |  | x | 0.43 | = | 0.43
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 125.25
Altres
| A%AUX001 | % | Despeses auxiliars sobre la mà d'obra | 1.5 |  | % | 15.8593 | = | 0.23789
|  |  | Subtotal altres | [6 empty] | 0.23789
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 141.3474
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5 | % |  | 7.0674
|  |  | Total | [6 empty] | 148.4148
P-24 | PG4B-DX59 | u | Interruptor diferencial de la classe A, gamma terciari, de 25 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 238.95
Mà d'obra
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.2 | /R | x | 26.08 | = | 5.216
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.5 | /R | x | 30.41 | = | 15.205
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 20.421
Material
| BGWD-0AS3 | u | Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials | 1 |  | x | 0.43 | = | 0.43
| BG4L-09X4 | u | Interruptor diferencial de la classe A, gamma terciari, de 25 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de 0,03 A de sensibilitat, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN | 1 |  | x | 206.41 | = | 206.41
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 206.84
Altres
| A%AUX001 | % | Despeses auxiliars sobre la mà d'obra | 1.5 |  | % | 20.4213 | = | 0.30632
|  |  | Subtotal altres | [6 empty] | 0.30632
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 227.5673
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5 | % |  | 11.3784
|  |  | Total | [6 empty] | 238.9457
P-25 | PG4B-DX5C | u | Interruptor diferencial de la classe A, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 152.16
Mà d'obra
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.2 | /R | x | 26.08 | = | 5.216
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.35 | /R | x | 30.41 | = | 10.6435
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 15.8595
Material
| BG4L-09Y8 | u | Interruptor diferencial de la classe A, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de 0,03 A de sensibilitat, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN | 1 |  | x | 128.39 | = | 128.39
| BGWD-0AS3 | u | Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials | 1 |  | x | 0.43 | = | 0.43
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 128.82
Altres
| A%AUX001 | % | Despeses auxiliars sobre la mà d'obra | 1.5 |  | % | 15.8593 | = | 0.23789
|  |  | Subtotal altres | [6 empty] | 0.23789
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 144.9174
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5 | % |  | 7.2459
|  |  | Total | [6 empty] | 152.1633
P-26 | PG4B-124S6 | u | Interruptor diferencial de la classe B, gamma terciari, de 125 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,3 A, de desconnexió fix selectiu, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 10030.53
Mà d'obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.6 | /R | x | 30.41 | = | 18.246
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.2 | /R | x | 26.08 | = | 5.216
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 23.462
Material
| BGWD-0AS3 | u | Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials | 1 |  | x | 0.43 | = | 0.43
| BG4L-137C7 | u | Interruptor diferencial de la classe B, gamma terciari, de 125 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de 0,3 A de sensibilitat, de desconnexió fix selectiu, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN | 1 |  | x | 9528.64 | = | 9528.64
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 9529.07
Altres
| A%AUX001 | % | Despeses auxiliars sobre la mà d'obra | 1.5 |  | % | 23.462 | = | 0.35193
|  |  | Subtotal altres | [6 empty] | 0.35193
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 9552.8839
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5 | % |  | 477.6442
|  |  | Total | [6 empty] | 10030.5281
P-27 | PG4H-AJQW | u | Protector per a sobretensions transitòries, bipolar (1P+N), de 20kA d'intensitat màxima transitòria, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, col·locat |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 116.25
Mà d'obra
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.2 | /R | x | 26.08 | = | 5.216
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.3 | /R | x | 30.41 | = | 9.123
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 14.339
Material
| BGWD-0AS8 | u | Part proporcional d'accessoris per a protectors de sobretensions | 1 |  | x | 0.47 | = | 0.47
| BG4F-2ITT | u | Protector per a sobretensions transitòries, bipolar (1P+N), de 20 kA d'intensitat màxima transitòria, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar sobre carril DIN | 1 |  | x | 95.69 | = | 95.69
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 96.16
Altres
| A%AUX001 | % | Despeses auxiliars sobre la mà d'obra | 1.5 |  | % | 14.3393 | = | 0.21509
|  |  | Subtotal altres | [6 empty] | 0.21509
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 110.7141
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5 | % |  | 5.5357
|  |  | Total | [6 empty] | 116.2498
P-28 | PGP1-13Z59 | u | Punt de recàrrega de vehicle elèctric, per a col·locació mural, alimentació de xarxa monofàsica amb 1 presa amb base tipus 2, recàrrega mode 3 segons IEC 61851-1, de potència 7,4kW, amb grau de protecció IP 54/IK10, connectivitat Ethernet amb protocol OCPP 1.6J o superior, comptador MID, lector RFID, fixat verticalment |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 1745.41
Mà d'obra
| A0K-002B | h | Tècnic mig o superior | 1.5 | /R | x | 47.81 | = | 71.715
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 1.5 | /R | x | 30.41 | = | 45.615
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 1.5 | /R | x | 26.08 | = | 39.12
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 156.45
Material
| BGP1-13Z84 | u | Punt de recàrrega de vehicle elèctric, per a col·locació mural, alimentació de xarxa monofàsica amb 1 presa amb cable tipus 2, recàrrega mode 3 segons IEC 61851-1, de potència 7,4kW, amb grau de protecció IP 54/IK10, connectivitat Ethernet amb protocol OCPP 1.6J o superior, comptador MID, lector RFID | 1 |  | x | 1503.5 | = | 1503.5
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 1503.5
Altres
| A%AUX001 | % | Despeses auxiliars sobre la mà d'obra | 1.5 |  | % | 156.45 | = | 2.3468
|  |  | Subtotal altres | [6 empty] | 2.3468
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 1662.2967
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5 | % |  | 83.1148
|  |  | Total | [6 empty] | 1745.4116
P-29 | PGP1-13Z5N | u | Punt de recàrrega de vehicle elèctric, per a col·locació mural, alimentació de xarxa monofàsica amb 2 preses amb base tipus 2, recàrrega mode 3 segons IEC 61851-1, de potència 7,4kW/7,4kW, amb grau de protecció IP 54/IK10, connectivitat Ethernet amb protocol OCPP 1.6J o superior, comptador MID, lector RFID, fixat verticalment |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 2547.02
Mà d'obra
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 2 | /R | x | 26.08 | = | 52.16
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 2 | /R | x | 30.41 | = | 60.82
| A0K-002B | h | Tècnic mig o superior | 2 | /R | x | 47.81 | = | 95.62
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 208.6
Material
| BGP1-13Z8I | u | Punt de recàrrega de vehicle elèctric, per a col·locació mural, alimentació de xarxa monofàsica amb 2 preses amb cable tipus 2, recàrrega mode 3 segons IEC 61851-1, de potència 7,4kW/7,4kW, amb grau de protecció IP 54/IK10, connectivitat Ethernet amb protocol OCPP 1.6J o superior, comptador MID, lector RFID | 1 |  | x | 2214 | = | 2214
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 2214
Altres
| A%AUX001 | % | Despeses auxiliars sobre la mà d'obra | 1.5 |  | % | 208.6 | = | 3.129
|  |  | Subtotal altres | [6 empty] | 3.129
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 2425.729
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5 | % |  | 121.2865
|  |  | Total | [6 empty] | 2547.0154
P-30 | PM17-386M | u | Polsador d'alarma per a instal·lació contra incendis convencional, accionament manual per trencament d'element fràgil, segons norma UNE-EN 54-11, muntat superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 25.91
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.24 | /R | x | 30.41 | = | 7.2984
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.24 | /R | x | 26.12 | = | 6.2688
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 13.5672
Material
| BMY2-0TBW | u | Part proporcional d'elements especials per a polsadors d'alarma | 1 |  | x | 0.37 | = | 0.37
| BM18-0SYT | u | Polsador d'alarma per a instal·lació contra incendis convencional, accionament manual per trencament d'element fràgil, segons norma UNE-EN 54-11, per a muntar superficialment | 1 |  | x | 10.54 | = | 10.54
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 10.91
Altres
| A%AUX001 | % | Despeses auxiliars sobre la mà d'obra | 1.5 |  | % | 13.5673 | = | 0.20351
|  |  | Subtotal altres | [6 empty] | 0.20351
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 24.6807
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5 | % |  | 1.234
|  |  | Total | [6 empty] | 25.9147
P-31 | PP44-664O | m | Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells, categoria 6 F/UTP, aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, col·locat sota tub o canal |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 1.95
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.015 | /R | x | 30.41 | = | 0.45615
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.015 | /R | x | 26.12 | = | 0.3918
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0.84795
Material
| BP44-1A3L | m | Cable per a transmissió de dades amb conductors de coure, de 4 parells, categoria 6 F/UTP, aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, classe de reacció al foc Dca-s2, d2, a2 segons la norma UNE-EN 50575 | 1.05 |  | x | 0.95 | = | 0.9975
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0.9975
Altres
| A%AUX001 | % | Despeses auxiliars sobre la mà d'obra | 1.5 |  | % | 0.848 | = | 0.01272
|  |  | Subtotal altres | [6 empty] | 0.01272
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 1.8582
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5 | % |  | 0.09291
|  |  | Total | [6 empty] | 1.9511
P-32 | PP7A-6SB7 | u | Switch 10/100 Ethernet de 16 ports, muntat superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 321.16
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 1 | /R | x | 30.41 | = | 30.41
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 30.41
Material
| BP7E-1CIL | u | Switch 10/100 Ethernet, de 16 ports, per a muntar superficialment | 1 |  | x | 275 | = | 275
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 275
Altres
| A%AUX001 | % | Despeses auxiliars sobre la mà d'obra | 1.5 |  | % | 30.41 | = | 0.45615
|  |  | Subtotal altres | [6 empty] | 0.45615
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 305.8662
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5 | % |  | 15.2933
|  |  | Total | [6 empty] | 321.1595
P-33 | REL0-0001 | u | Relé de control, bobina 230V, sortida NC/NA |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 25.78
P-34 | SUP1-PDR | u | Suport telescòpic per a un PDR, format per tubulars d'acer inoxidable AISI 316 polit, de secció quadrada de 100x100x4mm o 90x90x3mm amb un marc de subjecció; També d'acer AISI 316 polit, ancorat al terra i sostre mitjançant anclatges mecànics. Les peces es fabricaran en taller i les soldadures seran ''TIG'' i es muntaran al aparcament totalment acoblades. S'inclouen tacs de fixació a terra i sostre segons detalls de plànols o similars. Es realitzaran les adequacions necessàries requerides per la direcció facultativa per tal de garantir el correcte funcionament del suport. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 1636.63
P-35 | SYS0-0001 | u | Execució de totes les activitats i subministraments d'equips col·lectius i individuals, i el seu manteniment segons les prescripcions establertes en el Pla de Seguretat i Salut durant tota la duració dels treballs |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5 | % |  | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
Partida alçada
| DATA-DLM | u | Sistema dinàmic de càrrega |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0

## T-SMP
Instal7lacis PdR Aj SantCugat del Vallhs | Instal7lacis PdR Aj SantCugat del Vallhs | Instal7lacis PdR Aj SantCugat del Vallhs | Instal7lacis PdR Aj SantCugat del Vallhs
Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements
Codi | U.A. | Descripció | Preu
Mà d'obra
A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 26.08
A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 26.08
A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 26.12
A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 30.41
A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 30.41
A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 30.41
A0K-002B | h | Tècnic mig o superior | 47.81
Material
BG10-0G4J | u | Armari metàl·lic de 600x1800x250 mm, per a servei interior, IP54, amb porta opaca, 240 mòduls DIN, muntatge superficial | 1250
BG15-0FO3 | u | Caixa de doble aïllament de polièster reforçat, de 540x360x210 mm | 121.24
BG29-1ZSL | m | Coberta per a safata metàl·lica de xapa, d'acer galvanitzat en calent, de 300 mm d'amplària | 13.39
BG2J-0BAP | m | Safata metàl·lica de xapa perforada d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 30 mm i amplària 300 mm | 47.52
BG2J-0BET | m | Safata metàl·lica de xapa perforada d'acer galvanitzat sendzimir, d'alçària 30 mm i amplària 100 mm | 11.17
BG2J-0BEW | m | Safata metàl·lica de xapa perforada d'acer galvanitzat sendzimir, d'alçària 30 mm i amplària 300 mm | 22.51
BG2O-1KWA | m | Tub rígid d'acer galvanitzat, de 16 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 4000 N, per a endollar | 3.02
BG2O-1KWF | m | Tub rígid d'acer galvanitzat, de 32 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 4000 N, per a endollar | 7.33
BG2P-1KUI | m | Tub rígid de PVC, de 50 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V | 4.67
BG33-G2RV | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x300 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums | 66.02
BG33-G2RZ | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x185 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums | 41
BG33-G2S2 | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x150 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums | 34.43
BG33-G2SJ | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x35 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums | 8.67
BG33-G2SL | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció segons norma UNE 21123-2, unipolar, de secció 1x35 mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575 | 7.72
BG33-G2VM | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x4 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums | 3.92
BG33-G2VN | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x16 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums | 12.24
BG33-G2VO | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums | 2.77
BG33-G2VQ | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x10 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums | 8.04
BG33-G2VR | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums | 5.45
BG33-G2W8 | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, bipolar, de secció 2x1,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums | 1.64
BG33-G2WV | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x1,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums | 2.99
BG44-2R8O | u | Contactor de 230 V de tensió de control, 125 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), 4NA, per a un circuit de potència de 400 V, categoria d'ús AC 1 segons UNE-EN 60947-4-1 | 395
BG44-2R8P | u | Contactor de 230 V de tensió de control, 63 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), 4NC, format per 3 mòduls DIN de 18 mm d'amplària cada un, per a un circuit de potència de 400 V, categoria d'ús AC 1 segons UNE-EN 60947-4-1 | 112.37
BG48-19H1 | u | Interruptor automático magnetotérmico de caja moldeada, de 400 A de intensidad máxima, con 4 polos y 3 o 4 relés, o 3 relés con protección parcial del neutro y bloque de relés electrónico regulable para interruptores hasta 630 A, de 45 kA de poder de corte según UNE-EN 60947-2, para montar superficialmente | 2716.13
BG49-18CY | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN | 61.5
BG49-18JZ | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (1P+N), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN | 27.9
BG49-18UA | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 40 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (1P+N), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN | 36.55
BG49-18XY | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 6 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (1P+N), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN | 23.2
BG4F-2ITT | u | Protector per a sobretensions transitòries, bipolar (1P+N), de 20 kA d'intensitat màxima transitòria, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar sobre carril DIN | 95.69
BG4H-H4NN | u | Relé diferencial amb toroidal separat, sensibilitat de 0,03 A a 30 A (9 llindars commutables), dispar instantani o temporitzat de 0 s a 4,5 s (9 llindars commutables), alimentació a 220 240 V a.c., amb connexions per a l'alimentació elèctrica, la bobina de dispar i el toroidal, amb vigilàcia automàtica de l'enllaç amb el toroide, de l'alimentació elèctrica i de l'electrònica interna, per a muntar en carril DIN normalitzat | 255.18
BG4K-0AR1 | u | Transformador d'intensitat per a diferencials amb sensibilitat de 0,3 A i de 140 mm de diàmetre interior, fins a 1300 A d'intensitat nominal | 508.2
BG4L-09X4 | u | Interruptor diferencial de la classe A, gamma terciari, de 25 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de 0,03 A de sensibilitat, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN | 206.41
BG4L-09Y7 | u | Interruptor diferencial de la classe A, gamma terciari, de 25 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de 0,03 A de sensibilitat, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN | 124.82
BG4L-09Y8 | u | Interruptor diferencial de la classe A, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de 0,03 A de sensibilitat, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN | 128.39
BG4L-137C7 | u | Interruptor diferencial de la classe B, gamma terciari, de 125 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de 0,3 A de sensibilitat, de desconnexió fix selectiu, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN | 9528.64
BGP1-13Z84 | u | Punt de recàrrega de vehicle elèctric, per a col·locació mural, alimentació de xarxa monofàsica amb 1 presa amb cable tipus 2, recàrrega mode 3 segons IEC 61851-1, de potència 7,4kW, amb grau de protecció IP 54/IK10, connectivitat Ethernet amb protocol OCPP 1.6J o superior, comptador MID, lector RFID | 1503.5
BGP1-13Z8I | u | Punt de recàrrega de vehicle elèctric, per a col·locació mural, alimentació de xarxa monofàsica amb 2 preses amb cable tipus 2, recàrrega mode 3 segons IEC 61851-1, de potència 7,4kW/7,4kW, amb grau de protecció IP 54/IK10, connectivitat Ethernet amb protocol OCPP 1.6J o superior, comptador MID, lector RFID | 2214
BGPS-149A6 | u | Estructura de tub d'acer galvanitzat lacat, per a protecció d'equip de recàrrega de vehicle elèctric, de 100x60x50 mm | 55
BGW0-0950 | u | Part proporcional d'accessoris per a armaris metàl·lics | 5.74
BGW2-093I | u | Part proporcional d'accessoris de caixa general de protecció | 13.88
BGW2-093J | u | Part proporcional d'accessoris de caixa de doble aïllament | 7.22
BGWA-0AI5 | u | Part proporcional d'accessoris i elements d'acabat per a safates metàl·liques d'acer galvanitzat en calent, de 30 mm d'alçària i 300 mm d'amplària | 6.31
BGWA-0AMJ | u | Part proporcional d'accessoris i elements d'acabat per a safates metàl·liques d'acer galvanitzat sendzimir, de 30 mm d'alçària i 100 mm d'amplària | 2.13
BGWA-0AMM | u | Part proporcional d'accessoris i elements d'acabat per a safates metàl·liques d'acer galvanitzat sendzimir, de 30 mm d'alçària i 300 mm d'amplària | 3.68
BGWC-09N4 | u | Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de PVC | 0.17
BGWC-09N6 | u | Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids d'acer | 0.27
BGWD-0AS2 | u | Parte proporcional de accesorios para interruptores magnetotérmicos | 0.47
BGWD-0AS3 | u | Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials | 0.43
BGWD-0AS8 | u | Part proporcional d'accessoris per a protectors de sobretensions | 0.47
BGY1-1OYI | u | Part proporcional d'elements de suport per a safates metàl·liques d'acer d'acer galvanitzat en calent de 300 mm d'amplària, per a instal·lació suspesa de paraments horitzontals | 12.87
BGY1-1P29 | u | Part proporcional d'elements de suport per a safates metàl·liques d'acer d'acer galvanitzat sendzimir de 100 mm d'amplària, per a instal·lació suspesa de paraments horitzontals | 4.66
BGY1-1P2C | u | Part proporcional d'elements de suport per a safates metàl·liques d'acer d'acer galvanitzat sendzimir de 300 mm d'amplària, per a instal·lació suspesa de paraments horitzontals | 7.52
BM18-0SYT | u | Polsador d'alarma per a instal·lació contra incendis convencional, accionament manual per trencament d'element fràgil, segons norma UNE-EN 54-11, per a muntar superficialment | 10.54
BMD8-H6K5 | u | Polsador antiatracament de boto mecànic simple, cos d'alumini i poliestirè, interruptor de làmines amb contacte NC, per a muntar superficialment, amb pany i clau de desenclavament | 9.75
BMY2-0TBW | u | Part proporcional d'elements especials per a polsadors d'alarma | 0.37
BP44-1A3L | m | Cable per a transmissió de dades amb conductors de coure, de 4 parells, categoria 6 F/UTP, aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, classe de reacció al foc Dca-s2, d2, a2 segons la norma UNE-EN 50575 | 0.95
BP7E-1CIL | u | Switch 10/100 Ethernet, de 16 ports, per a muntar superficialment | 275
CO00101ZZ | kW·h | DEFAULT_CARBO | 0.27
CO00102ZZ | kW·h | DEFAULT_ELECTRICITAT | 0.15
CO00103ZZ | kW·h | DEFAULT_ESTELLES | 0.03
CO00104ZZ | kW·h | DEFAULT_FUELOIL_POLVORITZAT | 0.07
CO00105ZZ | kW·h | DEFAULT_GAS_BUTA | 0.08
CO00106ZZ | kW·h | DEFAULT_GAS_NATURAL | 0.06
CO00107ZZ | kW·h | DEFAULT_GASOIL | 0.07
CO00108ZZ | kW·h | DEFAULT_GASOIL_POLVORITZAT | 0.07
CO00109ZZ | kW·h | DEFAULT_GAS_PROPA | 0.08
CO00110ZZ | kW·h | DEFAULT_LLENYA | 0.04
CO00111ZZ | kW·h | DEFAULT_MIXTA_LLENYA_GASOIL | 0.06
CO00112ZZ | kW·h | DEFAULT_MIXT_GAS_GASOIL | 0.06
CO00113ZZ | kW·h | DEFAULT_PELLETS | 0.05
CO00114ZZ | kW·h | DEFAULT_POLICOMBUSTIBLE | 0.21

## T-DIM
|  |  |  | Instal7lacis PdR Aj SantCugat del Vallhs | Instal7lacis PdR Aj SantCugat del Vallhs | Instal7lacis PdR Aj SantCugat del Vallhs | Instal7lacis PdR Aj SantCugat del Vallhs
|  | AMIDAMENTS | AMIDAMENTS | AMIDAMENTS | AMIDAMENTS | AMIDAMENTS
| N | Obra | 01 | PressupostInstal·lació PdR Aj SantCugat del Vallès
| N | Capítol | 00 | Desmuntatges
01.00.001 | L | DESM-0001 | u | Desmuntatge PDRs Actuals | Desmuntatge PDRs Actuals | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
| N | Obra | 01 | PressupostInstal·lació PdR Aj SantCugat del Vallès
| N | Capítol | 01 | PdRs
01.01.001 | L | PGP1-13Z5N | u | Punt de recàrrega de vehicle elèctric, per a col·locació mural, alimentació de xarxa monofàsica amb 2 preses amb base tipus 2, recàrrega mode 3 segons IEC 61851-1, de potència 7,4kW/7,4kW, amb grau de protecció IP 54/IK10, connectivitat Ethernet amb protocol OCPP 1.6J o superior, comptador MID, lector RFID, fixat verticalment | Punt de recàrrega de vehicle elèctric, per a col·locació mural, alimentació de xarxa monofàsica amb 2 preses amb base tipus 2, recàrrega mode 3 segons IEC 61851-1, de potència 7,4kW/7,4kW, amb grau de protecció IP 54/IK10, connectivitat Ethernet amb protocol OCPP 1.6J o superior, comptador MID, lector RFID, fixat verticalment | 24
|  | 24 |  |  |  | 24
01.01.002 | L | PGP1-13Z59 | u | Punt de recàrrega de vehicle elèctric, per a col·locació mural, alimentació de xarxa monofàsica amb 1 presa amb base tipus 2, recàrrega mode 3 segons IEC 61851-1, de potència 7,4kW, amb grau de protecció IP 54/IK10, connectivitat Ethernet amb protocol OCPP 1.6J o superior, comptador MID, lector RFID, fixat verticalment | Punt de recàrrega de vehicle elèctric, per a col·locació mural, alimentació de xarxa monofàsica amb 1 presa amb base tipus 2, recàrrega mode 3 segons IEC 61851-1, de potència 7,4kW, amb grau de protecció IP 54/IK10, connectivitat Ethernet amb protocol OCPP 1.6J o superior, comptador MID, lector RFID, fixat verticalment | 6
|  | 6 |  |  |  | 6
01.01.003 | L | SUP1-PDR | u | Suport telescòpic per a un PDR, format per tubulars d'acer inoxidable AISI 316 polit, de secció quadrada de 100x100x4mm o 90x90x3mm amb un marc de subjecció; També d'acer AISI 316 polit, ancorat al terra i sostre mitjançant anclatges mecànics. Les peces es fabricaran en taller i les soldadures seran ''TIG'' i es muntaran al aparcament totalment acoblades. S'inclouen tacs de fixació a terra i sostre segons detalls de plànols o similars. Es realitzaran les adequacions necessàries requerides per la direcció facultativa per tal de garantir el correcte funcionament del suport. | Suport telescòpic per a un PDR, format per tubulars d'acer inoxidable AISI 316 polit, de secció quadrada de 100x100x4mm o 90x90x3mm amb un marc de subjecció; També d'acer AISI 316 polit, ancorat al terra i sostre mitjançant anclatges mecànics. Les peces es fabricaran en taller i les soldadures seran ''TIG'' i es muntaran al aparcament totalment acoblades. S'inclouen tacs de fixació a terra i sostre segons detalls de plànols o similars. Es realitzaran les adequacions necessàries requerides per la direcció facultativa per tal de garantir el correcte funcionament del suport. | 3
|  | 3 |  |  |  | 3
| N | Obra | 01 | PressupostInstal·lació PdR Aj SantCugat del Vallès
| N | Capítol | 02 | Proteccions elèctriques
01.02.001 | L | PG4B-124S6 | u | Interruptor diferencial de la classe B, gamma terciari, de 125 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,3 A, de desconnexió fix selectiu, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN | Interruptor diferencial de la classe B, gamma terciari, de 125 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,3 A, de desconnexió fix selectiu, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN | 3
|  | 3 |  |  |  | 3
01.02.002 | L | PG4B-DX5C | u | Interruptor diferencial de la classe A, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN | Interruptor diferencial de la classe A, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN | 24
|  | 24 |  |  |  | 24
01.02.003 | L | PG4B-DX38 | u | Interruptor diferencial de la classe A, gamma terciari, de 25 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN | Interruptor diferencial de la classe A, gamma terciari, de 25 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN | 6
|  | 6 |  |  |  | 6
01.02.004 | L | PG4B-DX59 | u | Interruptor diferencial de la classe A, gamma terciari, de 25 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN | Interruptor diferencial de la classe A, gamma terciari, de 25 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
01.02.005 | L | PG47-EMAZ | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 40 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (1P+N), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 40 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (1P+N), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN | 24
|  | 24 |  |  |  | 24
01.02.006 | L | PG47-EM0O | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (1P+N), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (1P+N), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN | 6
|  | 6 |  |  |  | 6
01.02.007 | L | PG47-EOHR | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
01.02.008 | L | PG4H-AJQW | u | Protector per a sobretensions transitòries, bipolar (1P+N), de 20kA d'intensitat màxima transitòria, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, col·locat | Protector per a sobretensions transitòries, bipolar (1P+N), de 20kA d'intensitat màxima transitòria, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, col·locat | 30
|  | 30 |  |  |  | 30
01.02.009 | L | PM17-386M | u | Polsador d'alarma per a instal·lació contra incendis convencional, accionament manual per trencament d'element fràgil, segons norma UNE-EN 54-11, muntat superficialment | Polsador d'alarma per a instal·lació contra incendis convencional, accionament manual per trencament d'element fràgil, segons norma UNE-EN 54-11, muntat superficialment | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
01.02.010 | L | PG44-BIKP | u | Contactor de 230 V de tensió de control, 125 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), 4NA, per a un circuit de potència de 400 V, categoria d'ús AC 1 segons UNE-EN 60947-4-1 | Contactor de 230 V de tensió de control, 125 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), 4NA, per a un circuit de potència de 400 V, categoria d'ús AC 1 segons UNE-EN 60947-4-1 | 3
|  | 3 |  |  |  | 3
01.02.011 | L | REL0-0001 | u | Relé de control, bobina 230V, sortida NC/NA | Relé de control, bobina 230V, sortida NC/NA | 3
|  | 3 |  |  |  | 3
| N | Obra | 01 | PressupostInstal·lació PdR Aj SantCugat del Vallès
| N | Capítol | 03 | Cablejat i canalitzacions
| N | Subcapítol | 01 | Cablejat
01.03.01.001 | L | PG33-E4VD | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x35 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x35 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata | 465
|  | 465 |  |  |  | 465
01.03.01.002 | L | PG33-E4WE | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x16 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x16 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata | 330
|  | 330 |  |  |  | 330
01.03.01.003 | L | PG33-E4WC | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x10 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x10 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata | 700
|  | 700 |  |  |  | 700
01.03.01.004 | L | PG33-E4WA | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata | 180
|  | 180 |  |  |  | 180
01.03.01.005 | L | PG33-E4W8 | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x4 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x4 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata | 175
|  | 175 |  |  |  | 175
01.03.01.006 | L | PG33-E4W7 | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata | 85
|  | 85 |  |  |  | 85
01.03.01.007 | L | PG33-E50L | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x1,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x1,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata | 10
|  | 10 |  |  |  | 10
01.03.01.008 | L | PG33-E74Z | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, bipolar, de secció 2x1,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, bipolar, de secció 2x1,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub | 85
|  | 85 |  |  |  | 85
| N | Obra | 01 | PressupostInstal·lació PdR Aj SantCugat del Vallès
| N | Capítol | 03 | Cablejat i canalitzacions
| N | Subcapítol | 02 | Canalitzacions
01.03.02.001 | L | PG2J-4BZ9 | m | Safata metàl·lica de xapa perforada d'acer galvanitzat sendzimir, d'alçària 30 mm i amplària 300 mm, col·locada suspesa de paraments horitzontals amb elements de suport | Safata metàl·lica de xapa perforada d'acer galvanitzat sendzimir, d'alçària 30 mm i amplària 300 mm, col·locada suspesa de paraments horitzontals amb elements de suport | 170
|  | 170 |  |  |  | 170
01.03.02.002 | L | PG2J-4BZ6 | m | Safata metàl·lica de xapa perforada d'acer galvanitzat sendzimir, d'alçària 30 mm i amplària 100 mm, col·locada suspesa de paraments horitzontals amb elements de suport | Safata metàl·lica de xapa perforada d'acer galvanitzat sendzimir, d'alçària 30 mm i amplària 100 mm, col·locada suspesa de paraments horitzontals amb elements de suport | 230
|  | 230 |  |  |  | 230
01.03.02.003 | L | PG2O-6SYO | m | Tub rígid d'acer galvanitzat, de 32 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 4000 N, amb unió endollada i muntat superficialment | Tub rígid d'acer galvanitzat, de 32 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 4000 N, amb unió endollada i muntat superficialment | 85
|  | 85 |  |  |  | 85
01.03.02.004 | L | PG2O-6SXD | m | Tub rígid d'acer galvanitzat, de 16 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 4000 N, amb unió endollada i muntat superficialment | Tub rígid d'acer galvanitzat, de 16 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 4000 N, amb unió endollada i muntat superficialment | 170
|  | 170 |  |  |  | 170
| N | Obra | 01 | PressupostInstal·lació PdR Aj SantCugat del Vallès
| N | Capítol | 03 | Cablejat i canalitzacions
| N | Subcapítol | 03 | Armaris
01.03.03.001 | L | PG10-DB3F | u | Armari metàl·lic de 600x1800x250 mm, per a servei interior, IP54, amb porta opaca, 240 mòduls DIN, muntatge superficial | Armari metàl·lic de 600x1800x250 mm, per a servei interior, IP54, amb porta opaca, 240 mòduls DIN, muntatge superficial | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
01.03.03.002 | L | PG16-E3LH | u | Caixa de doble aïllament de polièster reforçat, de 540x360x210 mm, col·locació superficial | Caixa de doble aïllament de polièster reforçat, de 540x360x210 mm, col·locació superficial | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
| N | Obra | 01 | PressupostInstal·lació PdR Aj SantCugat del Vallès
| N | Capítol | 04 | Monitoratge i control
01.04.001 | L | DATA-LOG1 | u | Subministrament, programació i posada en marxa d'un Datalogger, per a la comunicació amb plataformes Sentilo. RTU amb sistema d'alimentació ininterrompuda, programat per enviar dades a la plataforma Sentilo de forma nativa. Suport de protocols Modbus TCP/IP, fonts de dades en formats XML i CSV, per a muntatge sobre carril DIN, proveeix connectivitat a través d'Ethernet. Inclou passarel·la Modbus RTU a Modbus TCP/IP. | Subministrament, programació i posada en marxa d'un Datalogger, per a la comunicació amb plataformes Sentilo. RTU amb sistema d'alimentació ininterrompuda, programat per enviar dades a la plataforma Sentilo de forma nativa. Suport de protocols Modbus TCP/IP, fonts de dades en formats XML i CSV, per a muntatge sobre carril DIN, proveeix connectivitat a través d'Ethernet. Inclou passarel·la Modbus RTU a Modbus TCP/IP. | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
01.04.002 | L | DATA-ANX | u | Subministrament i muntatge d'equip analitzador de xarxes trifàsic per a la medició d'energia consumida, model CVM-MINI-ITF-ETH-C2 del fabricant Circutor o similar. Amb comunicacions Modbus TCP. Inclou 3 transformadors d'intensitat de nucli tancat amb relació de tranformació 150/5. | Subministrament i muntatge d'equip analitzador de xarxes trifàsic per a la medició d'energia consumida, model CVM-MINI-ITF-ETH-C2 del fabricant Circutor o similar. Amb comunicacions Modbus TCP. Inclou 3 transformadors d'intensitat de nucli tancat amb relació de tranformació 150/5. | 3
|  | 3 |  |  |  | 3
01.04.003 | L | DATA-DLM | u | Sistema dinàmic de càrrega | Sistema dinàmic de càrrega | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
01.04.004 | L | PP44-664O | m | Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells, categoria 6 F/UTP, aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, col·locat sota tub o canal | Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells, categoria 6 F/UTP, aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, col·locat sota tub o canal | 350
|  | 350 |  |  |  | 350
01.04.005 | L | PP7A-6SB7 | u | Switch 10/100 Ethernet de 16 ports, muntat superficialment | Switch 10/100 Ethernet de 16 ports, muntat superficialment | 3
|  | 3 |  |  |  | 3
| N | Obra | 01 | PressupostInstal·lació PdR Aj SantCugat del Vallès
| N | Capítol | 05 | Legalització
01.05.001 | L | LEGA-0001 | u | Treballs de legalització de la instal·lació. Inclou despeses per l'inspecció reglamentària (OCA) | Treballs de legalització de la instal·lació. Inclou despeses per l'inspecció reglamentària (OCA) | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
| N | Obra | 01 | PressupostInstal·lació PdR Aj SantCugat del Vallès
| N | Capítol | 06 | Seguretat i Salut
01.06.001 | L | SYS0-0001 | u | Execució de totes les activitats i subministraments d'equips col·lectius i individuals, i el seu manteniment segons les prescripcions establertes en el Pla de Seguretat i Salut durant tota la duració dels treballs | Execució de totes les activitats i subministraments d'equips col·lectius i individuals, i el seu manteniment segons les prescripcions establertes en el Pla de Seguretat i Salut durant tota la duració dels treballs | 1
|  | 1 |  |  |  | 1