## Annex4 Exp.33-2026
ANNEX 4 |  | Plec de prescripcions tècniques particulars.
Acord marc per la realització d’Obres de manteniment, reparació i renovació de la xarxa d’abastament i distribució d’aigua potable de Sant Quirze del Vallès gestionada per l’empresa municipal Serveis Municipals Sant Quirze SLU. - SQVaigua.” Exp. 33/2026/SQVSLU/CO.”
|  |  | BAIXA OFERTA en percentatge | 0%
Codi | Ut | CAPÍTOL | PREU licitació | PREU OFERTA
MANIPULACIÓ DE CANONADES DE FIBROCIMENT
SQVAFC01 | ut | Tall i extracció de canonada de fibrociment amb pla genèric de treballs amb amiant (redactat i tramitat pel contractista), en petites actuacions, trams l<2m i DN≤200mm.. Inclou un mínim de tres talls, l'extracció, l'embolcall i la paletització de la canonada, realització de proves personals i ambientals amb anàlisis a laboratori, transport de canonada (residu especial classe III) amb autorització d'entrada a l'abocador autoritzat. Tot segons l'anomenat pla. Inclou equip i desplaçament. | 316.5 | 316.5
SQVAFC02 | ut | Tall i extracció de canonada de fibrociment amb pla genèric de treballs amb amiant (redactat i tramitat pel contractista), en petites actuacions, trams 3 m ≤l<6 m i DN≤100mm.. Inclou un mínim de tres talls, l'extracció, l'embolcall i la paletització de la canonada, realització de proves personals i ambientals amb anàlisis a laboratori, transport de canonada (residu especial classe III) amb autorització d'entrada a l'abocador autoritzat. Tot segons l'anomenat pla. Inclou equip i desplaçament. | 550 | 550
SQVAFC03 | ut | Tall i extracció de canonada de fibrociment amb pla genèric de treballs amb amiant (redactat i tramitat pel contractista), en petites actuacions, trams 3 m ≤l<6 m i 100mm <DN≤200mm.. Inclou un mínim de tres talls, l'extracció, l'embolcall i la paletització de la canonada, realització de proves personals i ambientals amb anàlisis a laboratori, transport de canonada (residu especial classe III) amb autorització d'entrada a l'abocador autoritzat. Tot segons l'anomenat pla. Inclou equip i desplaçament. | 715 | 715
SQVAFC04 | ut | Tall i extracció de canonada de fibrociment amb pla genèric de treballs amb amiant (redactat i tramitat pel contractista), en petites actuacions, trams 3 m ≤l<6 m i 200mm <DN≤400mm.. Inclou un mínim de tres talls, l'extracció, l'embolcall i la paletització de la canonada, realització de proves personals i ambientals amb anàlisis a laboratori, transport de canonada (residu especial classe III) amb autorització d'entrada a l'abocador autoritzat. Tot segons l'anomenat pla. Inclou equip i desplaçament. | 858 | 858
SQVAFC05 | m | Tall i extracció de canonada de fibrociment amb pla genèric de treballs amb amiant (redactat i tramitat pel contractista), en actuacions, trams 12 m ≤l<30 m i DN≤100mm.. Inclou un mínim de tres talls, l'extracció, l'embolcall i la paletització de la canonada, realització de proves personals i ambientals amb anàlisis a laboratori, transport de canonada (residu especial classe III) amb autorització d'entrada a l'abocador autoritzat. Tot segons l'anomenat pla. Inclou equip i desplaçament. | 39.1733 | 39.1733
SQVAFC06 | m | Tall i extracció de canonada de fibrociment amb pla genèric de treballs amb amiant (redactat i tramitat pel contractista), en actuacions, trams 12 m ≤l<30 m i 100mm <DN≤200mm.. Inclou un mínim de tres talls, l'extracció, l'embolcall i la paletització de la canonada, realització de proves personals i ambientals amb anàlisis a laboratori, transport de canonada (residu especial classe III) amb autorització d'entrada a l'abocador autoritzat. Tot segons l'anomenat pla. Inclou equip i desplaçament. | 44.6867 | 44.6867
SQVAFC07 | m | Tall i extracció de canonada de fibrociment amb pla genèric de treballs amb amiant (redactat i tramitat pel contractista), en actuacions, trams 12 m ≤l<30 m i 200mm <DN≤400mm.. Inclou un mínim de tres talls, l'extracció, l'embolcall i la paletització de la canonada, realització de proves personals i ambientals amb anàlisis a laboratori, transport de canonada (residu especial classe III) amb autorització d'entrada a l'abocador autoritzat. Tot segons l'anomenat pla. Inclou equip i desplaçament. | 63.12 | 63.12
SQVAFC08 | m | Tall i extracció de canonada de fibrociment amb pla genèric de treballs amb amiant (redactat i tramitat pel contractista), en actuacions, trams l>30 m i DN≤100mm.. Inclou un mínim de tres talls, l'extracció, l'embolcall i la paletització de la canonada, realització de proves personals i ambientals amb anàlisis a laboratori, transport de canonada (residu especial classe III) amb autorització d'entrada a l'abocador autoritzat. Tot segons l'anomenat pla. Inclou equip i desplaçament. | 34.7567 | 34.7567
SQVAFC09 | m | Tall i extracció de canonada de fibrociment amb pla genèric de treballs amb amiant (redactat i tramitat pel contractista), en actuacions, trams l>30 m i 100mm <DN≤200mm.. Inclou un mínim de tres talls, l'extracció, l'embolcall i la paletització de la canonada, realització de proves personals i ambientals amb anàlisis a laboratori, transport de canonada (residu especial classe III) amb autorització d'entrada a l'abocador autoritzat. Tot segons l'anomenat pla. Inclou equip i desplaçament. | 41.0033 | 41.0033
SQVAFC10 | m | Tall i extracció de canonada de fibrociment amb pla genèric de treballs amb amiant (redactat i tramitat pel contractista), en actuacions, trams l>30 m i 200mm <DN≤400mm.. Inclou un mínim de tres talls, l'extracció, l'embolcall i la paletització de la canonada, realització de proves personals i ambientals amb anàlisis a laboratori, transport de canonada (residu especial classe III) amb autorització d'entrada a l'abocador autoritzat. Tot segons l'anomenat pla. Inclou equip i desplaçament. | 81.62 | 81.62
SQVAFC11 | ut | Presa en càrrega de 1" o 2 " sobre canonada existent de fibrociment DN100, per a unió en càrrega mitjançant collarí fixat amb cingles d'acer inoxidable i capçal de presa en càrrega. Inclou equip, desplaçament, muntatge hidràulic i eines per realitzar la presa en càrrega. Material hidràulic subministrat per SQVaigua. | 246.9131 | 246.9131
SQVAFC12 | ut | Presa en càrrega de 1" o 2 " sobre canonada existent de fibrociment DN200, per a unió en càrrega mitjançant collarí fixat amb cingles d'acer inoxidable i capçal de presa en càrrega. Inclou equip, desplaçament, muntatge hidràulic i eines per realitzar la presa en càrrega. Material hidràulic subministrat per SQVaigua. | 294.3227 | 294.3227
SQVAFC13 | ut | Presa en càrrega de 1" o 2 " sobre canonada existent de fibrociment DN300, per a unió en càrrega mitjançant collarí fixat amb cingles d'acer inoxidable i capçal de presa en càrrega. Inclou equip, desplaçament, muntatge hidràulic i eines per realitzar la presa en càrrega. Material hidràulic subministrat per SQVaigua. | 546.3409 | 546.3409
DEMOLICIONS I DESMUNTATGES
SQVADD01 | m² | Demolició de vorera de paviment de panots i base de formigó, fins a 20 cm de gruix total, amb martell compressor, càrrega manual i mecànica de runes sobre camió o contenidor. | 26.431 | 26.431
SQVADD02 | m² | Demolició de vorera de paviment de panots i base de formigó, fins a 20 cm de gruix total, amb mitjans mecànics, càrrega manual i mecànica de runes sobre camió o contenidor. | 25.0863 | 25.0863
SQVADD03 | m² | Demolició de vorera de paviment de formigó, fins a 20 cm de gruix total, amb martell compressor, càrrega manual i mecànica de runes sobre camió o contenidor. | 20.7628 | 20.7628
SQVADD04 | m² | Demolició de vorera de paviment de formigó, fins a 20 cm de gruix total, amb mitjans mecànics, càrrega manual i mecànica de runes sobre camió o contenidor. | 17.917 | 17.917
SQVADD05 | m² | Demolició de paviment de formigó, de 20 cm de gruix com a màxim, amb retroexcavadora amb martell trencador, càrrega manual i mecànica de runes sobre camió o contenidor. | 25.2548 | 25.2548
SQVADD06 | m² | Demolició de paviment de formigó, de més de 20 de gruix i fins a 30 cm de gruix total, amb retroexcavadora amb martell trencador, càrrega manual i mecànica de runes sobre camió o contenidor. | 31.4416 | 31.4416
SQVADD07 | m² | Demolició de ferm d’aglomerat asfàltic, base i subase de formigó, de 10 cm de gruix total com a màxim, amb miniexcavadora amb martell trencador, càrrega manual i mecànica de runes sobre camió o contenidor. | 14.0601 | 14.0601
SQVADD08 | m² | Demolició de ferm d’aglomerat asfàltic, base i subase de formigó, de més de 10 cm de gruix i fins a 20 cm de gruix total, amb retroexcavadora amb martell trencador, càrrega manual i mecànica de runes sobre camió o contenidor. | 17.1925 | 17.1925
SQVADD09 | m | Tall de paviment d’aglomerat asfàltic i/o de formigó, de 20 cm de gruix com a màxim, amb màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir. | 9.6152 | 9.6152
SQVADD10 | m | Tall de paviment d’aglomerat asfàltic i/o de formigó, de més de 20 cm de gruix i fins a 30 cm de gruix total, amb màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir. | 15.7874 | 15.7874
SQVADD11 | m | Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor. | 5.5573 | 5.5573
SQVADD12 | m | Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor. | 4.5577 | 4.5577
SQVADD13 | m | Demolició de vorada amb rigola de formigó col·locada sobre formigó amb compressor i càrrega amb mitjans mecànics sobre camió o contenidor. | 6.902 | 6.902
SQVADD14 | m | Demolició de vorada amb rigola de formigó col·locada sobre formigó amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega amb mitjans mecànics sobre camió o contenidor. | 5.3074 | 5.3074
SQVADD15 | m | Demolició de rigola de formigó, amb compressor i càrrega mecànica sobre camió. | 6.188 | 6.188
SQVADD16 | m | Demolició de rigola de formigó, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió. | 4.9504 | 4.9504
SQVADD17 | m | Demolició de rigola de panots col·locats sobre formigó, amb compressor i càrrega mecànica sobre camió. | 5.95 | 5.95
SQVADD18 | m | Demolició de rigola de panots col·locats sobre formigó, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió. | 4.8671 | 4.8671
SQVADD19 | m³ | Demolició d'estructures de formigó en massa (murs, massissos, etc.) amb martell compressor, càrrega manual i mecànica de runes sobre camió o contenidor. | 202.3595 | 202.3595
SQVADD20 | m³ | Demolició d'estructures de formigó armat (murs, massissos, etc.) amb martell compressor, càrrega manual i mecànica de runes sobre camió o contenidor. | 295.596 | 295.596
SQVADD21 | m³ | Demolició d'estructures de maó amb martell compressor, càrrega manual i mecànica de runes sobre camió o contenidor. | 80.4432 | 80.4432
SQVADD22 | m | Demolició de claveguera de tub de formigó de fins a 100 cm de diàmetre, inclòs solera, amb mitjans mecànics, càrrega sobre camió o contenidor. | 27.1308 | 27.1308
SQVADD23 | u | Demolició d'embornal, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió o contenidor. | 24.8115 | 24.8115
SQVADD24 | u | Retirada de banc de fusta convencional de fins a 2,5 m de llargària, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor. | 14.8869 | 14.8869
SQVADD25 | u | Retirada de banc de pedra o formigó de fins a 3 m de llargària, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor. | 22.3363 | 22.3363
SQVADD26 | u | Retirada de paperera ancorada al terra, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor. | 25.4809 | 25.4809
SQVADD27 | u | Retirada de joc per a infants tipus tobogan o gronxador, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor. | 29.7857 | 29.7857
SQVADD28 | u | Retirada de joc per a infants tipus molla, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor. | 11.9119 | 11.9119
SQVADD29 | u | Retirada de joc per a infants tipus estructura metàl·lica o fusta, amb un volum aparent de fins a 25 m3, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor. | 74.4583 | 74.4583
SQVADD30 | u | Retirada de font per a exterior fosa, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor. | 129.9599 | 129.9599
SQVADD31 | u | Retirada de pilona formigó, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor. | 9.9246 | 9.9246
SQVADD32 | u | Retirada de pilona fosa, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor. | 9.9246 | 9.9246
SQVADD33 | u | Arrencada de mòdul de sustentació de bicicletes, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. | 38.3775 | 38.3775
MOVIMENT DE TERRES (no es permeten abassagaments a via publica, mai s'abassegarà sobre paviment sempre sobre contenidor)
SQVAMT01 | m³ | Excavació de rasa en terreny compacte (20<spt<50), a una fondària inferior a 1,3 m, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió o contenidor, mesurat sobre perfil, en zones no urbanes, sense afectació per serveis. | 17.2317 | 17.2317
SQVAMT02 | m³ | Excavació de rasa en terreny compacte (20<spt<50), a una fondària inferior a 1,3 m, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió o contenidor, mesurat sobre perfil, en zones urbanes, amb afectació per serveis. | 27.8936 | 27.8936
SQVAMT03 | m³ | Excavació de rasa en terreny compacte (20<spt<50), a una fondària entre 1,3 i 2,5 m, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió o contenidor, mesurat sobre perfil, en zones no urbanes, sense afectació per serveis. | 18.0307 | 18.0307
SQVAMT04 | m³ | Excavació de rasa en terreny compacte (20<spt<50), a una fondària superior a 2,5 m, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió o contenidor, mesurat sobre perfil, en zones urbanes, amb afectació per serveis. | 33.9031 | 33.9031
SQVAMT05 | m³ | Excavació manual per a cales en terreny compacte (20<spt<50), amb càrrega sobre camió o contenidor, mesurat sobre perfil. | 152.0463 | 152.0463
SQVAMT06 | m³ | Excavació manual en zona d'Excavació mecànica, en terreny compacte (20<spt<50), mesurat sobre perfil. | 122.7655 | 122.7655
SQVAMT07 | m³ | Sobreexcavació manual per a eixamplement de rasa estàndard per a incorporació d'equip (hidrants, descàrregues, etc.) en zona d'Excavació mecànica, en terreny compacte (20<spt<50), mesurat sobre perfil. | 92.0298 | 92.0298
SQVAMT08 | m³ | Sobreexcavació manual de les terres més properes al tub de fibrociment, en zona d'Excavació manual amb presència d'amiant i executat per personal rera per tal d'evitar riscos, en terreny compacte (20<spt<50), mesurat sobre perfil. | 162.8344 | 162.8344
SQVAMT09 | m³ | Rebliment, estesa i compactació de rasa amb sauló a granel, inclòs subministrament, amb mitjans mecànics lleugers i fins al 95% PM, segons plec de prescripcions tècniques, mesurat sobre perfil, en zones urbanes, amb afectació de serveis i sense presència d'estrebada. | 56.3584 | 56.3584
SQVAMT10 | m³ | Rebliment, estesa i compactació de rasa amb material adequat de la pròpia Excavació, amb mitjans manuals i fins al 95% PM, segons plec de prescripcions tècniques, mesurat sobre perfil, en zones urbanes, amb afectació de serveis i sense presència d'estrebada. | 53.8594 | 53.8594
SQVAMT11 | m³ | Rebliment, estesa i compactació de rasa amb sorres de material reciclat de formigons, inclòs subministrament, amb mitjans manuals i fins al 95% PM, segons plec de prescripcions tècniques, mesurat sobre perfil, en zones urbanes, amb afectació de serveis i sense presència d'estrebada. | 76.5268 | 76.5268
SQVAMT12 | m² | Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima 0,6 m, amb compactació del 90% PM | 5.9691 | 5.9691
SQVAMT13 | m² | Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima 0,6 m, amb compactació del 95% PM | 6.3695 | 6.3695
SQVAMT14 | m² | Repàs i piconatge de sòl de rasa de més de 0,6 i menys d'1,5 m d'amplària, amb compactació del 90% PM | 3.6583 | 3.6583
SQVAMT15 | m² | Repàs i piconatge de sòl de rasa de més de 0,6 i menys d'1,5 m d'amplària, amb compactació del 95% PM | 3.8316 | 3.8316
SQVAMT16 | m² | Repàs i piconatge de sòl de rasa de més d'1,5 i menys de 2 m d'amplària, amb compactació del 90% PM | 2.8357 | 2.8357
SQVAMT17 | m² | Repàs i piconatge de sòl de rasa de més d'1,5 i menys de 2 m d'amplària, amb compactació del 95% PM | 2.9063 | 2.9063
SQVAMT18 | m² | Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària més gran de 2 m, amb compactació del 90% PM | 2.8466 | 2.8466
SQVAMT19 | m² | Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària més gran de 2 m, amb compactació del 95% PM | 2.9242 | 2.9242
SQVAMT20 | m² | Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM | 2.2873 | 2.2873
SQVAMT21 | m² | Repàs i piconatge de coronament de rasa d'amplària màxima 0,6 m, amb compactació del 98% PM | 6.4073 | 6.4073
SQVAMT22 | m² | Repàs i piconatge de coronament de rasa de més de 0,6 i menys d'1,5 m d'amplària, amb compactació del 98% PM | 3.8695 | 3.8695
SQVAMT23 | m² | Repàs i piconatge de coronament de rasa de més d'1,5 i menys de 2 m d'amplària, amb compactació del 98% PM | 2.9492 | 2.9492
SQVAMT24 | m² | Repàs i piconatge de coronament de rasa d'amplària més gran de 2 m, amb compactació del 98% PM | 2.998 | 2.998
SQVAMT25 | ut | Cales a la vorera V<1m3. Només obertura. | 104.98 | 104.98
SQVAMT26 | ut | Cales a la calçada V<1m3. Només obertura. | 130.9 | 130.9
SQVAMT27 | ut | Cales a la vorera 1<=V<2m3. Només obertura. | 104.98 | 104.98
SQVAMT28 | ut | Cales a la calçada 1<=V<2m3. Només obertura. | 147.575 | 147.575
PAVIMENTACIÓ
SQVAPV01 | m2 | Reposició de paviment de panot per a vorera, de 20x20x4 cm, gris, col·locat a l'estesa amb morter sec m 7,5 i beurada de ciment pòrtland, en actuacions de fins a 4 m² + base de formigó de 15 cm de HM-20/P/20, abocat amb camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat. | 82.943 | 82.943
SQVAPV02 | m2 | Reposició de paviment de llambordins de formigó de forma rectangular de 10x20x8cm, gris, col·locats amb morter de ciment elaborat a l'obra i reblert de junts amb sorra fina, en actuacions de fins a 4 m²+ base de formigó de 15 cm de HM-20/P/20, abocat amb camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat. | 101.1815 | 101.1815
SQVAPV03 | m2 | Reposició de paviment de llosetes de formigó de 25x25x3cm, gris, col·locades a l'estesa amb morter sec m 7,5 i beurada de ciment pòrtland, en actuacions de fins a 4 m² + base de formigó de 15 cm de HM-20/P/20, abocat amb camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat. | 105.2759 | 105.2759
SQVAPV04 | m2 | Reparació puntual de paviment asfàltic, fins a 6 cm de gruix de paviment, amb aglomerat asfàltic en fred de 8 mm grandària màxima del granulat i lligant d'emulsió bituminosa, amb estesa i compactació manual + base de formigó de 15 cm de HM-20/P/20, abocat amb camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat. | 63.6037 | 63.6037
SQVAPV05 | m2 | Paviment de formigó de 20 cm de HM-30/P/20/X0+XM2, abocat amb camió, estesa i vibratge manual, amb acabat remolinat mecànic. | 35.8928 | 35.8928
SQVAPV06 | m2 | Reposició de paviment de panot per a vorera, de 20x20x4 cm, gris, col·locat a l'estesa amb morter sec m 7,5 i beurada de ciment pòrtland, en actuacions de fins a 4 m² + base de formigó de 15 cm de HM-20/P/20, abocat amb camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat. Subministrament de panot per SQVaigua. | 81.9215 | 81.9215
SQVAPV07 | m2 | Reposició de paviment de llambordins de formigó de forma rectangular de 10x20x8cm, gris, col·locats amb morter de ciment elaborat a l'obra i reblert de junts amb sorra fina, en actuacions de fins a 4 m²+ base de formigó de 15 cm de HM-20/P/20, abocat amb camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat. Subministrament de llambordins per SQVaigua. | 56.1072 | 56.1072
SQVAPV08 | m2 | Reposició de paviment de llosetes de formigó de 25x25x3cm, gris, col·locades a l'estesa amb morter sec m 7,5 i beurada de ciment pòrtland, en actuacions de fins a 4 m² + base de formigó de 15 cm de HM-20/P/20, abocat amb camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat. Subministrament de llosetes per SQVaigua. | 71.126 | 71.126
SQVAPV09 | Jornada | Jornada laboral equip de pavimentació, inclou: Un oficial primera (cap d'equip), un peó especialista, un vehicle amb totes les eines i maquinaria necessària. Per absorbir un mínim de tres actuacions de reposició de paviment (material inclòs), col·locat a l'estesa amb morter sec m 7,5 i beurada de ciment pòrtland, en actuacions de fins a 4 m² + base de formigó de 15 cm de HM-20/P/20, abocat amb camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat. Desplaçaments inclosos. | 789.2412 | 789.2412
SQVAPV10 | Jornada | Jornada laboral equip de pavimentació, inclou: Un oficial primera (cap d'equip), un peó especialista, un vehicle amb totes les eines i maquinaria necessària. Per absorbir un mínim de tres actuacions de reposició de paviment (material subministrat per SQVaigua), col·locat a l'estesa amb morter sec m 7,5 i beurada de ciment pòrtland, en actuacions de fins a 4 m² + base de formigó de 15 cm de HM-20/P/20, abocat amb camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat. Desplaçaments inclosos. | 664.8267 | 664.8267
MUNTATGE DE CANONADA (no inclou el subministrament del material hidràulic)
SQVAMC01 | m | Muntage de canonada de Polietilè 3/4"<DN>= 4". Les unions de canonades de polietilè es faran amb maniguets electrosoldables. No es permet la soldadura a testa.S’utilitzaran bé accessoris de polietilè electrosoldable o per soldar amb maniguets electrosoldables o bé accessoris de fosa dúctil. | 9.58 | 9.58
SQVAMC02 | m | Muntatge de canonada de Polietilè 4"<DN≤ 8". Les unions de canonades de polietilè es faran amb maniguets electrosoldables. No es permet la soldadura a testa. S’utilitzaran bé accessoris de polietilè electrosoldable o per soldar amb maniguets electrosoldables o bé accessoris de fosa dúctil. | 12.02 | 12.02
SQVAMC03 | m | Muntatge de canonada de fosa dúctil 60mm≤DN<100mm. Inclou escomeses i tots els accessoris, els quals, sempre que no siguin embridats, es travaran amb formigó. La realització de les traves es realitzarà segons els esquemes de l’annex. En els carrers de la ciutat, la canonada es col·locarà preferentment sota les voreres. Cal acomplir amb la distància amb d’altres serveis segons Decret 120/1992 de 28 d’abril, modificat pel Decret 196/1992 de 4 d’agost. | 14.8 | 14.8
SQVAMC04 | m | Muntatge de canonada de fosa dúctil 100mm≤DN<150mm. Inclou escomeses i tots els accessoris, els quals,, sempre que no siguin embridats, es travaran amb formigó. La realització de les traves es realitzarà segons els esquemes de l’annex. En els carrers de la ciutat, la canonada es col·locarà preferentment sota les voreres. Cal acomplir amb la distància amb d’altres serveis segons Decret 120/1992 de 28 d’abril, modificat pel Decret 196/1992 de 4 d’agost. | 21.2725 | 21.2725
SQVAMC05 | m | Muntatge de canonada de fosa dúctil 150mm≤DN≤200mm. Inclou escomeses i tots els accessoris, els quals,, sempre que no siguin embridats, es travaran amb formigó. La realització de les traves es realitzarà segons els esquemes de l’annex. En els carrers de la ciutat, la canonada es col·locarà preferentment sota les voreres. Cal acomplir amb la distància amb d’altres serveis segons Decret 120/1992 de 28 d’abril, modificat pel Decret 196/1992 de 4 d’agost. | 23.7475 | 23.7475
SQVAMC06 | m | Muntatge de canonada de fosa dúctil 250≤DN≤350. Inclou escomeses i tots els accessoris, els quals,, sempre que no siguin embridats, es travaran amb formigó. La realització de les traves es realitzarà segons els esquemes de l’annex. En els carrers de la ciutat, la canonada es col·locarà preferentment sota les voreres. Cal acomplir amb la distància amb d’altres serveis segons Decret 120/1992 de 28 d’abril, modificat pel Decret 196/1992 de 4 d’agost. | 30.4 | 30.4
SQVAMC07 | m | Muntatge de canonada de fosa dúctil DN=400mm. Inclou escomeses i tots els accessoris, els quals,, sempre que no siguin embridats, es travaran amb formigó. La realització de les traves es realitzarà segons els esquemes de l’annex. En els carrers de la ciutat, la canonada es col·locarà preferentment sota les voreres. Cal acomplir amb la distància amb d’altres serveis segons Decret 120/1992 de 28 d’abril, modificat pel Decret 196/1992 de 4 d’agost. | 41.59 | 41.59
REALITZACIÓ D'ESCOMESES (no inclou el subministrament del material hidràulic)
SQVAEC01 | ut | Realització de ramal en canonada provisional de PE sobre vorera. Obra mecànica. Inclou ma d'obra. | 63.7267 | 63.7267
SQVAEC02 | ut | Realització de ramal en obra nova de canalització 3/4"≤DN≤1 1/4". Inclou ma d'obra. | 83.2467 | 83.2467
SQVAEC03 | ut | Realització de ramal en obra nova de canalització 1 1/2"≤DN≤2". Inclou ma d'obra. | 92.1767 | 92.1767
SQVAEC04 | ut | Realització de ramal en obra nova de canalització DN>2". Inclou ma d'obra. | 143.5867 | 143.5867
SQVAEC05 | ut | Realització escomesa (fora de canalització) incloses obra civil i mecànica 3/4"≤DN≤1". Inclou ma d'obra. | 354.3633 | 354.3633
SQVAEC06 | ut | Realització escomesa (fora de canalització) incloses obra civil i mecànica 1 1/2"≤DN≤2". Inclou ma d'obra. | 378.2667 | 378.2667
SQVAEC07 | ut | Realització escomesa incloses obra civil i mecànica DN>2". Inclou ma d'obra. | 442.17 | 442.17
SQVAEC08 | ut | Realització escomesa per a Hidrant Columna 60-100 i la seva col·locació. Incloses obra civil i mecànica. Inclou ma d'obra. | 555.22 | 555.22
SQVAEC09 | ut | Anul·lació ramal existent 3/4"<=DN<=1 1/4". Incloses obra civil i mecànica. Inclou ma d'obra. | 190.7667 | 190.7667
SQVAEC10 | ut | Anul·lació ramal existent 1 1/2"<=DN>2". Incloses obra civil i mecànica. Inclou ma d'obra. | 210.2733 | 210.2733
SQVAEC11 | ut | Anul·lació ramal existent DN>2". Incloses obra civil i mecànica. Inclou ma d'obra. | 223.79 | 223.79
CONNEXIONS DE XARXA (no inclou el subministrament del material hidràulic)
SQVACX01 | ut | Realització de connexió perpendicular 1"<=DN<=2". Inclou obra civil, les traves i el muntatge dels accessoris necessaris. Inclou maniobres hidràuliques. No inclou el material hidraulic. | 94.8533 | 94.8533
SQVACX02 | ut | Realització de connexió perpendicular 60-60. Inclou obra civil, traves i muntatge de la T i accessoris necessaris per unir la xarxa antiga amb la nova. Inclou maniobres hidràuliques. No inclou el material hidraulic. | 162.9867 | 162.9867
SQVACX03 | ut | Realització de connexió perpendicular 60-100. Inclou obra civil, traves i muntatge de la T i accessoris necessaris per unir la xarxa antiga amb la nova. Inclou maniobres hidràuliques. No inclou el material hidraulic. | 138.4 | 138.4
SQVACX04 | ut | Realització de connexió perpendicular 60-150. Inclou obra civil, traves i muntatge de la T i accessoris necessaris per unir la xarxa antiga amb la nova. Inclou maniobres hidràuliques. No inclou el material hidraulic. | 448.61 | 448.61
SQVACX05 | ut | Realització de connexió perpendicular 100-60. Inclou obra civil, traves i muntatge de la T i accessoris necessaris per unir la xarxa antiga amb la nova. Inclou maniobres hidràuliques. No inclou el material hidraulic. | 138.4 | 138.4
SQVACX06 | ut | Realització de connexió perpendicular 100-100.Inclou obra civil, traves i muntatge de la T i accessoris necessaris per unir la xarxa antiga amb la nova. Inclou maniobres hidràuliques. No inclou el material hidraulic. | 138.4 | 138.4
SQVACX07 | ut | Realització de connexió perpendicular 100-150. Inclou obra civil, traves i muntatge de la T i accessoris necessaris per unir la xarxa antiga amb la nova. Inclou maniobres hidràuliques. No inclou el material hidraulic. | 238.05 | 238.05
SQVACX08 | ut | Realització de connexió perpendicular 150-60. Inclou obra civil, traves i muntatge de la T i accessoris necessaris per unir la xarxa antiga amb la nova. Inclou maniobres hidràuliques. No inclou el material hidraulic. | 448.61 | 448.61
SQVACX09 | ut | Realització de connexió perpendicular 150-100. Inclou obra civil, traves i muntatge de la T i accessoris necessaris per unir la xarxa antiga amb la nova. Inclou maniobres hidràuliques. No inclou el material hidraulic. | 238.05 | 238.05
SQVACX10 | ut | Realització de connexió perpendicular 150-150 Inclou obra civil, traves i muntatge de la T i accessoris necessaris per unir la xarxa antiga amb la nova. Inclou maniobres hidràuliques. No inclou el material hidraulic. | 246.8767 | 246.8767
SQVACX11 | ut | Realització de connexió perpendicular 200mm≤DN≤400mm.Inclou obra civil, traves i muntatge de la T i accessoris necessaris per unir la xarxa antiga amb la nova. Inclou maniobres hidràuliques. No inclou el material hidraulic. | 338.1 | 338.1
SQVACX12 | ut | Realització de connexió lineal 1"≤DN≤2". Inclou obra civil, les traves i el muntatge d'accessoris necessaris. Inclou maniobres hidràuliques. No inclou el material hidràulic. | 89.0033 | 89.0033
SQVACX13 | ut | Realització de connexió lineal 60-60. Inclou obra civil, les traves i el muntatge del maneguet i accessoris necessaris per unir la xarxa antiga amb la nova. Inclou maniobres hidràuliques. No inclou el material hidràulic. | 123.1667 | 123.1667
SQVACX14 | ut | Realització de connexió lineal 60-100. Inclou obra civil, les traves i el muntatge del maneguet i accessoris necessaris per unir la xarxa antiga amb la nova. Inclou maniobres hidràuliques. No inclou el material hidràulic. | 172.6733 | 172.6733
SQVACX15 | ut | Realització de connexió lineal 60-150. Inclou obra civil, les traves i el muntatge del maneguet i accessoris necessaris per unir la xarxa antiga amb la nova. Inclou maniobres hidràuliques. No inclou el material hidràulic. | 143.5 | 143.5
SQVACX16 | ut | Realització de connexió lineal 100-60. Inclou obra civil, les traves i el muntatge del maneguet i accessoris necessaris per unir la xarxa antiga amb la nova. Inclou maniobres hidràuliques. No inclou el material hidràulic. | 116.2 | 116.2
SQVACX17 | ut | Realització de connexió lineal100-100. Inclou obra civil, les traves i el muntatge del maneguet i accessoris necessaris per unir la xarxa antiga amb la nova. Inclou maniobres hidràuliques. No inclou el material hidràulic. | 116.2 | 116.2
SQVACX18 | ut | Realització de connexió lineal 100-150. Inclou obra civil, les traves i el muntatge del maneguet i accessoris necessaris per unir la xarxa antiga amb la nova. Inclou maniobres hidràuliques. No inclou el material hidràulic. | 143.5 | 143.5
SQVACX19 | ut | Realització de connexió lineal150-60. Inclou obra civil, les traves i el muntatge del maneguet i accessoris necessaris per unir la xarxa antiga amb la nova. Inclou maniobres hidràuliques. No inclou el material hidràulic. | 143.5 | 143.5
SQVACX20 | ut | Realització de connexió lineal150-100. Inclou obra civil, les traves i el muntatge del maneguet i accessoris necessaris per unir la xarxa antiga amb la nova. Inclou maniobres hidràuliques. No inclou el material hidràulic. | 143.5 | 143.5
SQVACX21 | ut | Realització de connexió lineal150-150. Inclou obra civil, les traves i el muntatge del maneguet i accessoris necessaris per unir la xarxa antiga amb la nova. Inclou maniobres hidràuliques. No inclou el material hidràulic. | 210.79 | 210.79
SQVACX22 | ut | Realització de connexió lineal 200mm≤DN≤400mm. Inclou obra civil, les traves i el muntatge del maneguet i accessoris necessaris per unir la xarxa antiga amb la nova. Inclou maniobres hidràuliques. No inclou el material hidràulic. | 258.3 | 258.3
OBRA CIVIL PER NOVES CANONADES INFERIORS A 30 m
SQVAOC01 | m | Rasa per a canonada de mides 0,40mx0,60m en terres o parterres. Apertura i reposició. El fons de la rasa haurà de ser pla. S’hi col·locarà, en tots els casos, un llit de recolzament de 10 cm d’espessor de sauló o sorra fina abans d’instal·lar la canonada. Es compactarà al 95% Pròctor Modificat (PM). Un cop estesa la canonada es recobrirà amb sauló o sorra fina fins a 10 cm per sobre de la generatriu superior. La compactació serà d’un 95% PM. Una vegada realitzat el recobriment s’instal·larà una cinta plàstica d’identificació de canalització d’aigua a tota la llargada de la rasa (la qual subministra SQVaigua). La resta del reblert fins arribar al nivell natural del terreny es pot fer amb material sobrant de l’excavació. Aquest material mai s’abassegarà sobre el paviment, havent de fer-ho en containers. El reblert es farà per tongades de com a màxim 25 cm i cada una de les quals es compactarà al 95% del PM. La secció de la rasa, amb els seus sobreamples, serà la que indica l’esquema que figura a l’annex. En tot cas s’ha de complir amb el que digui l’ordenança municipal d’obres i/o tècnic municipal. | 32.6267 | 32.6267
SQVAOC02 | m | Rasa per a canonada de mides 0,40mx0,60m en voreres de fgó+panot. Apertura i reposició. El fons de la rasa haurà de ser pla. S’hi col·locarà, en tots els casos, un llit de recolzament de 10 cm d’espessor de sauló o sorra fina abans d’instal·lar la canonada. Es compactarà al 95% Pròctor Modificat (PM). Un cop estesa la canonada es recobrirà amb sauló o sorra fina fins a 10 cm per sobre de la generatriu superior. La compactació serà d’un 95% PM. Una vegada realitzat el recobriment s’instal·larà una cinta plàstica d’identificació de canalització d’aigua a tota la llargada de la rasa (la qual subministra SQVaigua). La resta del reblert fins arribar al nivell natural del terreny es pot fer amb material sobrant de l’excavació. Aquest material mai s’abassegarà sobre el paviment, havent de fer-ho en containers. El reblert es farà per tongades de com a màxim 25 cm i cada una de les quals es compactarà al 95% del PM. La secció de la rasa, amb els seus sobreamples, serà la que indica l’esquema que figura a l’annex. En tot cas s’ha de complir amb el que digui l’ordenança municipal d’obres i/o tècnic municipal. | 87.98 | 87.98
SQVAOC03 | m | Rasa per a canonada de mides 0,40mx0,60m en fgó+asfalt amb acabat=0,5m. Apertura i reposició. El fons de la rasa haurà de ser pla. S’hi col·locarà, en tots els casos, un llit de recolzament de 10 cm d’espessor de sauló o sorra fina abans d’instal·lar la canonada. Es compactarà al 98% Pròctor Modificat (PM). Un cop estesa la canonada es recobrirà amb sauló o sorra fina fins a 10 cm per sobre de la generatriu superior. La compactació serà d’un 98% PM. Una vegada realitzat el recobriment s’instal·larà una cinta plàstica d’identificació de canalització d’aigua a tota la llargada de la rasa (la qual subministra SQVaigua). La resta del reblert fins arribar al nivell natural delterreny es pot fer amb material sobrant de l’excavació. Aquest material mai s’abassegarà sobre el paviment, havent de fer-ho en containers. El reblert es farà per tongades de com a màxim 25 cm i cada una de les quals es compactarà al 98% del PM. La secció de la rasa, amb els seus sobreamples, serà la que indica l’esquema que figura a l’annex. En tot cas s’ha de complir amb el que digui l’ordenança municipal d’obres i/o tècnic municipal. | 108.8767 | 108.8767
SQVAOC04 | m | Rasa per a canonada de mides 0,40mx0,60m en voreres de llamborda acabat=0,5m. Apertura i reposició. El fons de la rasa haurà de ser pla. S’hi col·locarà, en tots els casos, un llit de recolzament de 10 cm d’espessor de sauló o sorra fina abans d’instal·lar la canonada. Es compactarà al 95% Pròctor Modificat (PM). Un cop estesa la canonada es recobrirà amb sauló o sorra fina fins a 10 cm per sobre de la generatriu superior. La compactació serà d’un 95% PM. Una vegada realitzat el recobriment s’instal·larà una cinta plàstica d’identificació de canalització d’aigua a tota la llargada de la rasa (la qual subministra SQVaigua). La resta del reblert fins arribar al nivell natural delterreny es pot fer amb material sobrant de l’excavació. Aquest material mai s’abassegarà sobre el paviment, havent de fer-ho en containers. El reblert es farà per tongades de com a màxim 25 cm i cada una de les quals es compactarà al 95% del PM. La secció de la rasa, amb els seus sobreamples, serà la que indica l’esquema que figura a l’annex. En tot cas s’ha de complir amb el que digui l’ordenança municipal d’obres i/o tècnic municipal. | 124.8333 | 124.8333
SQVAOC05 | m | Rasa per a canonada de mides 0,60mx1,00m en terres o parterres. Apertura i reposició. El fons de la rasa haurà de ser pla. S’hi col·locarà, en tots els casos, un llit de recolzament de 10 cm d’espessor de sauló o sorra fina abans d’instal·lar la canonada. Es compactarà al 95% Pròctor Modificat (PM). Un cop estesa la canonada es recobrirà amb sauló o sorra fina fins a 10 cm per sobre de la generatriu superior. La compactació serà d’un 95% PM. Una vegada realitzat el recobriment s’instal·larà una cinta plàstica d’identificació de canalització d’aigua a tota la llargada de la rasa (la qual subministra SQVaigua). La resta del reblert fins arribar al nivell natural del terreny es pot fer amb material sobrant de l’excavació. Aquest material mai s’abassegarà sobre el paviment, havent de fer-ho en containers. El reblert es farà per tongades de com a màxim 25 cm i cada una de les quals es compactarà al 95% del PM. La secció de la rasa, amb els seus sobreamples, serà la que indica l’esquema que figura a l’annex. En tot cas s’ha de complir amb el que digui l’ordenança municipal d’obres i/o tècnic municipal. | 43.17 | 43.17
SQVAOC06 | m | Rasa per a canonada de mides 0,60mx1,00m en voreres de fgó+panot. Apertura i reposició. El fons de la rasa haurà de ser pla. S’hi col·locarà, en tots els casos, un llit de recolzament de 10 cm d’espessor de sauló o sorra fina abans d’instal·lar la canonada. Es compactarà al 95% Pròctor Modificat (PM). Un cop estesa la canonada es recobrirà amb sauló o sorra fina fins a 10 cm per sobre de la generatriu superior. La compactació serà d’un 95% PM. Una vegada realitzat el recobriment s’instal·larà una cinta plàstica d’identificació de canalització d’aigua a tota la llargada de la rasa (la qual subministra SQVaigua). La resta del reblert fins arribar al nivell natural del terreny es pot fer amb material sobrant de l’excavació. Aquest material mai s’abassegarà sobre el paviment, havent de fer-ho en containers. El reblert es farà per tongades de com a màxim 25 cm i cada una de les quals es compactarà al 95% del PM. La secció de la rasa, amb els seus sobreamples, serà la que indica l’esquema que figura a l’annex. En tot cas s’ha de complir amb el que digui l’ordenança municipal d’obres i/o tècnic municipal. | 110.04 | 110.04
SQVAOC07 | m | Rasa per a canonada de mides 0,60mx1,00m en fgó+asfalt amb acabat=0,5m. Apertura i reposició. El fons de la rasa haurà de ser pla. S’hi col·locarà, en tots els casos, un llit de recolzament de 10 cm d’espessor de sauló o sorra fina abans d’instal·lar la canonada. Es compactarà al 98% Pròctor Modificat (PM). Un cop estesa la canonada es recobrirà amb sauló o sorra fina fins a 10 cm per sobre de la generatriu superior. La compactació serà d’un 98% PM. Una vegada realitzat el recobriment s’instal·larà una cinta plàstica d’identificació de canalització d’aigua a tota la llargada de la rasa (la qual subministra SQVaigua). La resta del reblert fins arribar al nivell natural delterreny es pot fer amb material sobrant de l’excavació. Aquest material mai s’abassegarà sobre el paviment, havent de fer-ho en containers. El reblert es farà per tongades de com a màxim 25 cm i cada una de les quals es compactarà al 98% del PM. La secció de la rasa, amb els seus sobreamples, serà la que indica l’esquema que figura a l’annex. En tot cas s’ha de complir amb el que digui l’ordenança municipal d’obres i/o tècnic municipal. | 146.5 | 146.5
SQVAOC08 | m | Rasa per a canonada de mides 0,60mx1,00m en voreres de llamborda acabat=0,5m. Apertura i reposició. El fons de la rasa haurà de ser pla. S’hi col·locarà, en tots els casos, un llit de recolzament de 10 cm d’espessor de sauló o sorra fina abans d’instal·lar la canonada. Es compactarà al 95% Pròctor Modificat (PM). Un cop estesa la canonada es recobrirà amb sauló o sorra fina fins a 10 cm per sobre de la generatriu superior. La compactació serà d’un 95% PM. Una vegada realitzat el recobriment s’instal·larà una cinta plàstica d’identificació de canalització d’aigua a tota la llargada de la rasa (la qual subministra SQVaigua). La resta del reblert fins arribar al nivell natural delterreny es pot fer amb material sobrant de l’excavació. Aquest material mai s’abassegarà sobre el paviment, havent de fer-ho en containers. El reblert es farà per tongades de com a màxim 25 cm i cada una de les quals es compactarà al 95% del PM. La secció de la rasa, amb els seus sobreamples, serà la que indica l’esquema que figura a l’annex. En tot cas s’ha de complir amb el que digui l’ordenança municipal d’obres i/o tècnic municipal. | 149.5 | 149.5
SQVAOC09 | m | Rasa per a canonada de mides 0,60mx1,30m en terres o parterres. Apertura i reposició. El fons de la rasa haurà de ser pla. S’hi col·locarà, en tots els casos, un llit de recolzament de 10 cm d’espessor de sauló o sorra fina abans d’instal·lar la canonada. Es compactarà al 95% Pròctor Modificat (PM). Un cop estesa la canonada es recobrirà amb sauló o sorra fina fins a 10 cm per sobre de la generatriu superior. La compactació serà d’un 95% PM. Una vegada realitzat el recobriment s’instal·larà una cinta plàstica d’identificació de canalització d’aigua a tota la llargada de la rasa (la qual subministra SQVaigua). La resta del reblert fins arribar al nivell natural del terreny es pot fer amb material sobrant de l’excavació. Aquest material mai s’abassegarà sobre el paviment, havent de fer-ho en containers. El reblert es farà per tongades de com a màxim 25 cm i cada una de les quals es compactarà al 95% del PM. La secció de la rasa, amb els seus sobreamples, serà la que indica l’esquema que figura a l’annex. En tot cas s’ha de complir amb el que digui l’ordenança municipal d’obres i/o tècnic municipal. | 58.338 | 58.338
SQVAOC10 | m | Rasa per a canonada de mides 0,60mx1,30m en voreres de fgó+panot. Apertura i reposició. El fons de la rasa haurà de ser pla. S’hi col·locarà, en tots els casos, un llit de recolzament de 10 cm d’espessor de sauló o sorra fina abans d’instal·lar la canonada. Es compactarà al 95% Pròctor Modificat (PM). Un cop estesa la canonada es recobrirà amb sauló o sorra fina fins a 10 cm per sobre de la generatriu superior. La compactació serà d’un 95% PM. Una vegada realitzat el recobriment s’instal·larà una cinta plàstica d’identificació de canalització d’aigua a tota la llargada de la rasa (la qual subministra SQVaigua). La resta del reblert fins arribar al nivell natural del terreny es pot fer amb material sobrant de l’excavació. Aquest material mai s’abassegarà sobre el paviment, havent de fer-ho en containers. El reblert es farà per tongades de com a màxim 25 cm i cada una de les quals es compactarà al 95% del PM. La secció de la rasa, amb els seus sobreamples, serà la que indica l’esquema que figura a l’annex. En tot cas s’ha de complir amb el que digui l’ordenança municipal d’obres i/o tècnic municipal. | 117.4067 | 117.4067
SQVAOC11 | m | Rasa per a canonada de mides 0,60mx1,30m en fgó+asfalt amb acabat=0,5m. Apertura i reposició. El fons de la rasa haurà de ser pla. S’hi col·locarà, en tots els casos, un llit de recolzament de 10 cm d’espessor de sauló o sorra fina abans d’instal·lar la canonada. Es compactarà al 98% Pròctor Modificat (PM). Un cop estesa la canonada es recobrirà amb sauló o sorra fina fins a 10 cm per sobre de la generatriu superior. La compactació serà d’un 98% PM. Una vegada realitzat el recobriment s’instal·larà una cinta plàstica d’identificació de canalització d’aigua a tota la llargada de la rasa (la qual subministra SQVaigua). La resta del reblert fins arribar al nivell natural delterreny es pot fer amb material sobrant de l’excavació. Aquest material mai s’abassegarà sobre el paviment, havent de fer-ho en containers. El reblert es farà per tongades de com a màxim 25 cm i cada una de les quals es compactarà al 98% del PM. La secció de la rasa, amb els seus sobreamples, serà la que indica l’esquema que figura a l’annex. En tot cas s’ha de complir amb el que digui l’ordenança municipal d’obres i/o tècnic municipal. | 143.8 | 143.8
SQVAOC12 | m | Rasa per a canonada de mides 0,60mx1,30m en voreres de llamborda acabat=0,5m. Apertura i reposició. El fons de la rasa haurà de ser pla. S’hi col·locarà, en tots els casos, un llit de recolzament de 10 cm d’espessor de sauló o sorra fina abans d’instal·lar la canonada. Es compactarà al 95% Pròctor Modificat (PM). Un cop estesa la canonada es recobrirà amb sauló o sorra fina fins a 10 cm per sobre de la generatriu superior. La compactació serà d’un 95% PM. Una vegada realitzat el recobriment s’instal·larà una cinta plàstica d’identificació de canalització d’aigua a tota la llargada de la rasa (la qual subministra SQVaigua). La resta del reblert fins arribar al nivell natural delterreny es pot fer amb material sobrant de l’excavació. Aquest material mai s’abassegarà sobre el paviment, havent de fer-ho en containers. El reblert es farà per tongades de com a màxim 25 cm i cada una de les quals es compactarà al 95% del PM. La secció de la rasa, amb els seus sobreamples, serà la que indica l’esquema que figura a l’annex. En tot cas s’ha de complir amb el que digui l’ordenança municipal d’obres i/o tècnic municipal. | 157.25 | 157.25
SQVAOC13 | m | Rasa per a canonada de mides 0,60mx1,00m en terres o parterres. Apertura i reposició. El fons de la rasa haurà de ser pla. S’hi col·locarà, en tots els casos, un llit de recolzament de 10 cm d’espessor de sauló o sorra fina abans d’instal·lar la canonada. Es compactarà al 95% Pròctor Modificat (PM). Un cop estesa la canonada es recobrirà amb sauló o sorra fina fins a 10 cm per sobre de la generatriu superior. La compactació serà d’un 95% PM. Una vegada realitzat el recobriment s’instal·larà una cinta plàstica d’identificació de canalització d’aigua a tota la llargada de la rasa (la qual subministra SQVaigua). La resta del reblert fins arribar al nivell natural del terreny es pot fer amb material sobrant de l’excavació. Aquest material mai s’abassegarà sobre el paviment, havent de fer-ho en containers. El reblert es farà per tongades de com a màxim 25 cm i cada una de les quals es compactarà al 95% del PM. La secció de la rasa, amb els seus sobreamples, serà la que indica l’esquema que figura a l’annex. En tot cas s’ha de complir amb el que digui l’ordenança municipal d’obres i/o tècnic municipal. | 43.17 | 43.17
SQVAOC14 | m | Rasa per a canonada de mides 1,00mx1,00m en voreres de fgó+panot. Apertura i reposició. El fons de la rasa haurà de ser pla. S’hi col·locarà, en tots els casos, un llit de recolzament de 10 cm d’espessor de sauló o sorra fina abans d’instal·lar la canonada. Es compactarà al 95% Pròctor Modificat (PM). Un cop estesa la canonada es recobrirà amb sauló o sorra fina fins a 10 cm per sobre de la generatriu superior. La compactació serà d’un 95% PM. Una vegada realitzat el recobriment s’instal·larà una cinta plàstica d’identificació de canalització d’aigua a tota la llargada de la rasa (la qual subministra SQVaigua). La resta del reblert fins arribar al nivell natural del terreny es pot fer amb material sobrant de l’excavació. Aquest material mai s’abassegarà sobre el paviment, havent de fer-ho en containers. El reblert es farà per tongades de com a màxim 25 cm i cada una de les quals es compactarà al 95% del PM. La secció de la rasa, amb els seus sobreamples, serà la que indica l’esquema que figura a l’annex. En tot cas s’ha de complir amb el que digui l’ordenança municipal d’obres i/o tècnic municipal. | 148.554 | 148.554
SQVAOC15 | m | Rasa per a canonada de mides 1,00mx1,00m en fgó+asfalt amb acabat=0,5m. Apertura i reposició. El fons de la rasa haurà de ser pla. S’hi col·locarà, en tots els casos, un llit de recolzament de 10 cm d’espessor de sauló o sorra fina abans d’instal·lar la canonada. Es compactarà al 98% Pròctor Modificat (PM). Un cop estesa la canonada es recobrirà amb sauló o sorra fina fins a 10 cm per sobre de la generatriu superior. La compactació serà d’un 98% PM. Una vegada realitzat el recobriment s’instal·larà una cinta plàstica d’identificació de canalització d’aigua a tota la llargada de la rasa (la qual subministra SQVaigua). La resta del reblert fins arribar al nivell natural delterreny es pot fer amb material sobrant de l’excavació. Aquest material mai s’abassegarà sobre el paviment, havent de fer-ho en containers. El reblert es farà per tongades de com a màxim 25 cm i cada una de les quals es compactarà al 98% del PM. La secció de la rasa, amb els seus sobreamples, serà la que indica l’esquema que figura a l’annex. En tot cas s’ha de complir amb el que digui l’ordenança municipal d’obres i/o tècnic municipal. | 197.775 | 197.775
SQVAOC16 | m | Rasa per a canonada de mides 1,00mx1,00m en voreres de llamborda acabat=0,5m. Apertura i reposició. El fons de la rasa haurà de ser pla. S’hi col·locarà, en tots els casos, un llit de recolzament de 10 cm d’espessor de sauló o sorra fina abans d’instal·lar la canonada. Es compactarà al 95% Pròctor Modificat (PM). Un cop estesa la canonada es recobrirà amb sauló o sorra fina fins a 10 cm per sobre de la generatriu superior. La compactació serà d’un 95% PM. Una vegada realitzat el recobriment s’instal·larà una cinta plàstica d’identificació de canalització d’aigua a tota la llargada de la rasa (la qual subministra SQVaigua). La resta del reblert fins arribar al nivell natural delterreny es pot fer amb material sobrant de l’excavació. Aquest material mai s’abassegarà sobre el paviment, havent de fer-ho en containers. El reblert es farà per tongades de com a màxim 25 cm i cada una de les quals es compactarà al 95% del PM. La secció de la rasa, amb els seus sobreamples, serà la que indica l’esquema que figura a l’annex. En tot cas s’ha de complir amb el que digui l’ordenança municipal d’obres i/o tècnic municipal. | 201.825 | 201.825
SQVAOC17 | m | Rasa per a canonada de mides 1,00mx1,30m en terres o parterres. Apertura i reposició. El fons de la rasa haurà de ser pla. S’hi col·locarà, en tots els casos, un llit de recolzament de 10 cm d’espessor de sauló o sorra fina abans d’instal·lar la canonada. Es compactarà al 95% Pròctor Modificat (PM). Un cop estesa la canonada es recobrirà amb sauló o sorra fina fins a 10 cm per sobre de la generatriu superior. La compactació serà d’un 95% PM. Una vegada realitzat el recobriment s’instal·larà una cinta plàstica d’identificació de canalització d’aigua a tota la llargada de la rasa (la qual subministra SQVaigua). La resta del reblert fins arribar al nivell natural del terreny es pot fer amb material sobrant de l’excavació. Aquest material mai s’abassegarà sobre el paviment, havent de fer-ho en containers. El reblert es farà per tongades de com a màxim 25 cm i cada una de les quals es compactarà al 95% del PM. La secció de la rasa, amb els seus sobreamples, serà la que indica l’esquema que figura a l’annex. En tot cas s’ha de complir amb el que digui l’ordenança municipal d’obres i/o tècnic municipal. | 78.7563 | 78.7563
SQVAOC18 | m | Rasa per a canonada de mides 1,00mx1,30m en voreres de fgó+panot. Apertura i reposició. El fons de la rasa haurà de ser pla. S’hi col·locarà, en tots els casos, un llit de recolzament de 10 cm d’espessor de sauló o sorra fina abans d’instal·lar la canonada. Es compactarà al 95% Pròctor Modificat (PM). Un cop estesa la canonada es recobrirà amb sauló o sorra fina fins a 10 cm per sobre de la generatriu superior. La compactació serà d’un 95% PM. Una vegada realitzat el recobriment s’instal·larà una cinta plàstica d’identificació de canalització d’aigua a tota la llargada de la rasa (la qual subministra SQVaigua). La resta del reblert fins arribar al nivell natural del terreny es pot fer amb material sobrant de l’excavació. Aquest material mai s’abassegarà sobre el paviment, havent de fer-ho en containers. El reblert es farà per tongades de com a màxim 25 cm i cada una de les quals es compactarà al 95% del PM. La secció de la rasa, amb els seus sobreamples, serà la que indica l’esquema que figura a l’annex. En tot cas s’ha de complir amb el que digui l’ordenança municipal d’obres i/o tècnic municipal. | 158.4991 | 158.4991
SQVAOC19 | m | Rasa per a canonada de mides 1,00mx1,30m en fgó+asfalt amb acabat=0,5m. Apertura i reposició. El fons de la rasa haurà de ser pla. S’hi col·locarà, en tots els casos, un llit de recolzament de 10 cm d’espessor de sauló o sorra fina abans d’instal·lar la canonada. Es compactarà al 98% Pròctor Modificat (PM). Un cop estesa la canonada es recobrirà amb sauló o sorra fina fins a 10 cm per sobre de la generatriu superior. La compactació serà d’un 98% PM. Una vegada realitzat el recobriment s’instal·larà una cinta plàstica d’identificació de canalització d’aigua a tota la llargada de la rasa (la qual subministra SQVaigua). La resta del reblert fins arribar al nivell natural delterreny es pot fer amb material sobrant de l’excavació. Aquest material mai s’abassegarà sobre el paviment, havent de fer-ho en containers. El reblert es farà per tongades de com a màxim 25 cm i cada una de les quals es compactarà al 98% del PM. La secció de la rasa, amb els seus sobreamples, serà la que indica l’esquema que figura a l’annex. En tot cas s’ha de complir amb el que digui l’ordenança municipal d’obres i/o tècnic municipal. | 194.13 | 194.13
SQVAOC20 | m | Rasa per a canonada de mides 1,00mx1,30m en voreres de llamborda acabat=0,5m. Apertura i reposició. El fons de la rasa haurà de ser pla. S’hi col·locarà, en tots els casos, un llit de recolzament de 10 cm d’espessor de sauló o sorra fina abans d’instal·lar la canonada. Es compactarà al 95% Pròctor Modificat (PM). Un cop estesa la canonada es recobrirà amb sauló o sorra fina fins a 10 cm per sobre de la generatriu superior. La compactació serà d’un 95% PM. Una vegada realitzat el recobriment s’instal·larà una cinta plàstica d’identificació de canalització d’aigua a tota la llargada de la rasa (la qual subministra SQVaigua). La resta del reblert fins arribar al nivell natural delterreny es pot fer amb material sobrant de l’excavació. Aquest material mai s’abassegarà sobre el paviment, havent de fer-ho en containers. El reblert es farà per tongades de com a màxim 25 cm i cada una de les quals es compactarà al 95% del PM. La secció de la rasa, amb els seus sobreamples, serà la que indica l’esquema que figura a l’annex. En tot cas s’ha de complir amb el que digui l’ordenança municipal d’obres i/o tècnic municipal. | 212.2875 | 212.2875
ALTRES SERVEIS
SQVAAS01 | ut | Pericó de registre de fàbrica de maó de 100x100 cm i entre 1,8 i 2,4 m de fondària per a boca d'incendis, amb parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, col·locat amb morter M5 (5N/mm2), arrebossat i lliscat interiorment i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació, sense incloure el subministrament ni la col·locació del registre | 1556.044 | 1556.044
SQVAAS02 | ut | Pericó de registre de fàbrica de maó de 100x100 cm i entre 1,2 i 1,8 m de fondària per a boca d'incendis, amb parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, col·locat amb morter M5 (5N/mm2), arrebossat i lliscat interiorment i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació, sense incloure el subministrament ni la col·locació del registre | 1179.5756 | 1179.5756
SQVAAS03 | ut | Pericó de registre de fàbrica de maó de 100x100 cm i entre 0,6 i 1,2 m de fondària per a boca d'incendis, amb parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, col·locat amb morter M5 (5N/mm2), arrebossat i lliscat interiorment i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació, sense incloure el subministrament ni la col·locació del registre | 762.0284 | 762.0284
SQVAAS04 | ut | Pericó de registre de fàbrica de maó de 80x80 cm i entre 1,8 i 2,4 m de fondària per a instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, col·locat amb morter M5 (5N/mm2), arrebossat i lliscat interiorment i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació, sense incloure el subministrament ni la col·locació del registre | 1366.0054 | 1366.0054
SQVAAS05 | ut | Pericó de registre de fàbrica de maó de 80x80 cm i entre 1,2 i 1,8 m de fondària per a instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, col·locat amb morter M5 (5N/mm2), arrebossat i lliscat interiorment i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació, sense incloure el subministrament ni la col·locació del registre | 1013.1277 | 1013.1277
SQVAAS06 | ut | Pericó de registre de fàbrica de maó de 80x80 cm i entre 0,6 i 1,2 m de fondària per a instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, col·locat amb morter M5 (5N/mm2), arrebossat i lliscat interiorment i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació, sense incloure el subministrament ni la col·locació del registre | 639.4841 | 639.4841
SQVAAS07 | ut | Pericó de registre de fàbrica de maó de 60x60 cm i entre 1,2 i 1,8 m de fondària per a instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, col·locat amb morter M5 (5N/mm2), arrebossat i lliscat interiorment i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació, sense incloure el subministrament ni la col·locació del registre | 762.7692 | 762.7692
SQVAAS08 | ut | Pericó de registre de fàbrica de maó de 60x60 cm i entre 0,6 i 1,2 m de fondària per a instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, col·locat amb morter M5 (5N/mm2), arrebossat i lliscat interiorment i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació, sense incloure el subministrament ni la col·locació del registre | 561.3852 | 561.3852
SQVAAS09 | ut | Pericó de registre de fàbrica de maó de 160x80 cm i entre 1,2 i 1,8 m de fondària per a instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, col·locat amb morter M5 (5N/mm2), arrebossat i lliscat interiorment i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació, sense incloure el subministrament ni la col·locació del registre | 1513.3423 | 1513.3423
SQVAAS24 | ut | Cambra de registre de fàbrica de maó de 160x160 cm i entre 1,2 i 1,8 m de fondària per a instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, col·locat amb morter M5 (5N/mm2), arrebossat i lliscat interiorment i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació, creació de sostre col·laborant mitjançant planxa grecada i obertura per el registre sense incloure el subministrament ni la col·locació del registre | 2649.6 | 2649.6
SQVAAS25 | m³ | Cambra de registre de grans dimensions de fàbrica de bloc de 200x400 cm per a instal·lacions de serveis, amb parets parcialment massissades amb formigó i lligades amb armadures, de costelles, pilars i dentells armats i massissats amb formigó, col·locat amb morter M5 (5N/mm2), reblert lateral amb terra de la mateixa excavació, creació de sostre col·laborant mitjançant planxa grecada i obertura per el registre sense incloure el subministrament ni la col·locació del registre mesurat en m³ de volum aparent. | 575 | 575
SQVAAS10 | ut | Carreteig, col·locació i muntatge de bastiment i tapa quadrats de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 600x600 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124 | 62.9153 | 62.9153
SQVAAS11 | ut | Carreteig, col·locació i muntatge de bastiment i tapa circulars de fosa dúctil per a pericó de serveis, abatible, pas lliure de 600 mm i classe B125 o D400 segons norma UNE-EN 124 | 62.9153 | 62.9153
SQVAAS12 | ut | Carreteig, col·locació i muntatge de bastiment quadrat amb 2 tapes triangulars de fosa dúctil per a pericó de serveis, amb dues articulacions, de 750x750 mm, classe D400 segons norma UNE-EN 124, inclòs muntatge de kit d'assistència a l'obertura | 86.3116 | 86.3116
SQVAAS13 | ut | Carreteig, col·locació i muntatge de bastiment rectangular amb 4 tapes triangulars de fosa dúctil per a pericó de serveis, amb dues articulacions, de 1500x750 mm, classe D400 segons norma UNE-EN 124, inclòs muntatge de kit d'assistència a l'obertura | 193.2151 | 193.2151
SQVAAS14 | ut | Carreteig, subministrament, col·locació i muntatge de graó de polipropilè armat per a pou de registre, de 250x350x250 mm i 3 kg de pes | 40.6239 | 40.6239
SQVAAS15 | ut | Subministrament de bastiment i tapa quadrats de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 600x600 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124 | 101.719 | 101.719
SQVAAS16 | ut | Subministrament de bastiment i tapa circulars de fosa dúctil per a pericó de serveis, abatible, pas lliure de 600 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124 | 116.9966 | 116.9966
SQVAAS17 | ut | Subministrament de bastiment quadrat i tapa circular de fosa dúctil per a pericó de serveis, abatible, pas lliure de 600 mm i classe D400 segons norma UNE-EN 124 | 328.7634 | 328.7634
SQVAAS18 | ut | Subministrament de bastiment quadrat amb 2 tapes triangulars de fosa dúctil per a pericó de serveis, amb dues articulacions, de 750x750 mm, classe D400 segons norma UNE-EN 124, inclòs kit d'assistència a l'obertura | 742.2705 | 742.2705
SQVAAS19 | ut | Subministrament de bastiment rectangular amb 4 tapes triangulars de fosa dúctil per a pericó de serveis, amb dues articulacions, de 1500x750 mm, classe D400 segons norma UNE-EN 124, inclòs kit d'assistència a l'obertura | 1431.6395 | 1431.6395
SQVAAS20 | m | Aplicació de pintura dos components antilliscant de 0,40 cm de gruix per a senyalització horitzontal / pas de vianants. Inclou el desplaçament de l'equip, senyalització etc. | 29.1033 | 29.1033
SQVAAS21 | ut | Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat (PM) d'una mostra de sòl, segons | 57.63 | 57.63
SQVAAS22 | ut | Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 3017 e1 (mínim 10 determinacions per desplaçament), s/norma ASTM D 3017 | 13.6567 | 13.6567
SQVAAS23 | Setmana | Servei detecció fuites amb equip correlador. Servei consistent en detecció de pèrdues una setmana. Pel bon desenvolupament del servei , aquestes realitzarà sota la supervisió de la contractant. A tal efecte la contractant destinarà el personal necessari que acompanyarà al tècnic de Serveis de I'Aigua durant la prestació del servei. | 1638.63 | 1638.63
MA D'OBRA AUXILIAR
SQVAMO01 | h | Tècnic titulat (enginyer) | 48.41 | 48.41
SQVAMO02 | h | Encarregat acreditat xarxes d'aigua | 32.815 | 32.815
SQVAMO03 | h | Oficial | 28.915 | 28.915
SQVAMO04 | h | Peó | 24.29 | 24.29
SQVAMO05 | ut | Jornada laboral equip muntatges, inclou: Un oficial primera (cap d'equip), un peó especialista, una furgoneta amb totes les eines i maquinaria necessària; grup electrogen, maquina soldadura a testa, maquina electrosoldadura, etc. Desplaçament inclòs. | 664.8267 | 664.8267
SQVAMO06 | ut | Jornada laboral equip per a Realització de Tasques Elèctriques, execució de tasques de manteniment, reparació i/o nova instal·lació elèctrica en instal·lacions com: estació de bombament, planta potabilitzadora, dipòsit, oficines, etc.. Els treballs inclouen, entre d'altres: - Revisió i manteniment de quadres elèctrics. - Connexió de motors i bombes d'aigua. - Instal·lació de sistemes de control i automatismes. - Reparació d'avaries en la xarxa de distribució elèctrica interna. Inclou un Oficial 1a Electricista, un Oficial 2a Manteniment, un vehicle amb totes les eines i maquinaria necessària. Abans de l'inici dels treballs, el personal designat revisarà el Pla de Prevenció de Riscos Laborals específic per a treballs elèctrics, i se seguirà el protocol d'actuació per a la manipulació de quadres i equips elèctrics, incloent la verificació de l'absència de tensió i l'ús dels Equips de Protecció Individual (EPI) corresponents. Desplaçament inclòs. | 664.8267 | 664.8267
SQVAMO07 | ut | Instal·lació de comptador electrònic digital (telegestió), allotjat en armari de comptadors normalitzat, amb les dimensions i característiques segons normativa. Comprovació del correcte funcionament del nou equip, configuració dels paràmetres inicials i verificació de la comunicació amb el sistema de telegestió de la companyia. Descripció de tasques generals: - Desmuntatge del comptador antic (si n'hi ha) i retirada selectiva de residus. - Muntatge i fixació del nou comptador digital al perfil DIN o suports corresponents. - Etiquetatge identificatiu de l'equip i del circuit segons normativa. - Configuració bàsica de l'equip: comprovació del número de sèrie, lectura inicial i tarifes. - Prova de comunicació amb el concentrador o amb el sistema central (comprovació de l'enviament de dades). - Verificació que el LED de impulsos (constant del comptador) parpelleja correctament en funció de la càrrega. Totalment instal·lat, amb absència de fuites i comunicació efectiva amb el sistema. | 32.5 | 32.5
MAQUINÀRIA D'OBRA PÚBLICA AUXILIAR
SQVAMA01 | h | Compressor amb equip i operari | 10.2 | 10.2
SQVAMA02 | h | Màquina miniexcavadora amb maquinista. | 50.06 | 50.06
SQVAMA03 | h | Màquina miniexcavadora amb martell. Inclou maquinista. | 54.96 | 54.96
SQVAMA04 | h | Màquina miniexcavadora amb escombra. Inclou maquinista. | 90.65 | 90.65
SQVAMA05 | h | Maquina mixta amb maquinista | 48.64 | 48.64
SQVAMA06 | h | Maquina mixta amb martell amb maquinista | 55.115 | 55.115
SQVAMA07 | h | Màquina giratòria 6 tn. Inclou maquinista. | 58.55 | 58.55
SQVAMA08 | h | Màquina giratòria amb martell. Inclou maquinista. | 60.05 | 60.05
SQVAMA09 | h | Màquina giratòria 6 tn -miniexcavadora. Inclou maquinista. | 64.085 | 64.085
SQVAMA10 | ut | Trasllats de maquinària | 128.3733 | 128.3733
SQVAMA11 | h | Màquina giratòria 24 tn. Inclou maquinista. | 76.8 | 76.8
SQVAMA12 | h | Màquina giratòria 24 tn amb martell. Inclou maquinista. | 87.275 | 87.275
SQVAMA13 | h | Màquina retro mixta. Inclou maquinista. | 53.15 | 53.15
SQVAMA14 | h | Màquina giratòria 1,9 tn; 2,8 tn, 4 tn; 8 tn; 10 tn i màquina mini carregadora Bobcat. Inclou maquinista. | 46.175 | 46.175
SQVAMA15 | ut | Trasllat màquina giratòria 24 tn | 257 | 257
SQVAMA16 | h | Camió 3,5 Tn. Inclòs el conductor. | 36.505 | 36.505
SQVAMA17 | h | Camió Grua 7,2. Inclòs el conductor. | 45.955 | 45.955
SQVAMA18 | h | Camió 8 tn. Inclòs el conductor. | 46.805 | 46.805
SQVAMA19 | h | Camió 20 tn. Inclòs el conductor. | 57.79 | 57.79
SQVAMA20 | h | Camió ploma 10 tn. Inclòs el conductor. | 42.655 | 42.655
SQVAMA21 | h | Camió grua 18Tn. Inclòs el conductor. | 51.915 | 51.915
SQVAMA22 | h | Camió 20 tn amb grua. Inclòs el conductor. | 54.175 | 54.175
SQVAMA23 | h | Camió Dúmper. Inclòs el conductor. | 61.575 | 61.575
SQVAMA24 | h | Camió góndola. Inclòs el conductor. | 56 | 56
SQVAMA25 | h | Compactadora. Inclòs operari. | 57 | 57
SQVAMA26 | h | Pisó compactadora 65-105Kg. Inclòs operari. | 52.14 | 52.14
SQVAMA27 | h | Rodell compactadora 650Kg. Inclòs operari. | 61.645 | 61.645
SQVAMA28 | h | Rodell compactador 2500-3000Kg. Inclòs operari. | 163.965 | 163.965
SQVAMA29 | h | Disc de diamant. Inclòs operari. | 22.575 | 22.575
SQVAMA30 | h | Talladora d'asfalt-formigó amb disc. Inclòs operari. | 87.9 | 87.9
SQVAMA31 | h | Martell elèctric i grup electrogen. Inclòs operari. | 21 | 21
GESTIÓ DE TERRES I RUNES AUXILIAR
SQVAGT01 | m3 | Runa classe II (inclosa taxa abocador). Càrrega amb mitjans mecànics, transport i deposició controlada a dipòsit autoritzat. Inclosa taxa de l'abocador. | 27.23 | 27.23
SQVAGT02 | m3 | Terres abocador.Càrrega amb mitjans mecànics, transport i deposició controlada a dipòsit autoritzat. Inclosa taxa de l'abocador. | 20.0733 | 20.0733
SQVAGT03 | m3 | Material fresat i reciclat | 18.3 | 18.3
SQVAGT04 | m3 | Tot-ú | 25.8 | 25.8
SQVAGT05 | m3 | Sauló | 20.745 | 20.745
SQVAGT06 | m3 | Sorra fina 0/4 | 25.5 | 25.5
SQVAGT07 | m3 | Formigó HM-25 | 113.77 | 113.77
SQVAGT08 | ut | Contenidor 5m3 de runa amb transport i cànon abocament. | 138 | 138
SQVAGT09 | ut | Camió banyera 9m3 de runa amb transport i cànon abocament. | 197 | 197
SQVAGT10 | ut | Patera 12m3 de runa amb transport i cànon abocament. | 360 | 360
SQVAGT11 | Tn | Grava | 23.765 | 23.765
SQVAGT12 | Sacs 25Kg | Ciment Portland | 7.14 | 7.14