## T-PRES
|  |  |  | Projecte 2026 per rehabilitar la torxa antiga de l'EDAR port de Tarragona | Projecte 2026 per rehabilitar la torxa antiga de l'EDAR port de Tarragona | Projecte 2026 per rehabilitar la torxa antiga de l'EDAR port de Tarragona | Projecte 2026 per rehabilitar la torxa antiga de l'EDAR port de Tarragona
PRESUPUESTO
[5 empty] | Precio | Medición | Importe
|  | Obra | 01 | Pressupost projecte rehabilitació torxa01
|  | Capítol | 01 | Adecuacio e instal·lacio de torxa
|  | Titol 3 | 01 | Desmuntatge elements existents
01.01.01 | 1 | PA00002 | u | Desmuntatge de la torxa antiga GROTH | 865.84 | 1
01.01.01 | 2 | P214P-1188Q | m3 | Enderroc de fonament aïllalt de formigó armat, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió | 263.41 | 1
01.01.01 | 3 | P2R3-HJGN | m3 | Transport de roques no contaminades a obra exterior o centre de valorització, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de menys de 15 km | 93.26 | 1
TOTAL
|  | Obra | 01 | Pressupost projecte rehabilitació torxa01
|  | Capítol | 01 | Adecuacio e instal·lacio de torxa
|  | Titol 3 | 02 | Adecuació superficial
01.01.02 | 1 | P873-4UBL | m2 | Neteja de parament de restes orgàniques, microorganismes, fongs i algues, amb producte líquid fungicida-alguicida a base d'hipoclorit sòdic, emulsionants i additius, en dissolució 1:1 en aigua, aplicat amb equip polvoritzador de motxilla i neteja amb mitjans manuals | 18.46 | 12
TOTAL
|  | Obra | 01 | Pressupost projecte rehabilitació torxa01
|  | Capítol | 01 | Adecuacio e instal·lacio de torxa
|  | Titol 3 | 03 | Ampliació de llosa de formigó
01.01.03 | 1 | 145C32DB | m2 | Llosa de formigó armat, horitzontal, de 45 cm de gruix amb muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, a una alçària <= 5 m, amb tauler de fusta de pi folrat amb tauler fenòlic per a deixar el formigó vist, amb una quantia de 1,1 m2/m2, formigó HA-30/B/10/IIIa, abocat amb bomba i armadura AP500 S d'acer en barres corrugades amb una quantia de 20 kg/m2 | 148.07 | 12
TOTAL
|  | Obra | 01 | Pressupost projecte rehabilitació torxa01
|  | Capítol | 01 | Adecuacio e instal·lacio de torxa
|  | Titol 3 | 04 | Substitució de vàlvules i elements linea
01.01.04 | 1 | PA00003 | u | Subministrament i instal·lació de mecanismes hidraulics: 3 ud valvules de by pass segons planol nº 5 1 ud cabalimetre de gas amb indicació de metá: Endress Prosonic Flow 200, 9B2B1H, DN100 4´´ Comunicación HART. 2 ud Convertidor llaç HART: Endress HMX50. 1 ud Pantalla de recanvi cabalimetre: Endress XPD0024-AC00. 2 ud Cobierta de protecció intemperie: Endress GT18/GT19/GT20, 316L Código: 71162242. 1 ud de canonada, brides i accesoirs per construcció del by pass | 10439.76 | 1
01.01.04 | 2 | PA00007 | u | Inertització de linia de gas con Nitrogeno por empresa especializada | 4159.64 | 1
01.01.04 | 3 | PA00008 | u | Subministrament i substitució d'apagaflamas | 3169.88 | 2
01.01.04 | 4 | PA00009 | u | Subministrament i muntatge de pot de condensats | 3332.92 | 1
01.01.04 | 5 | PA00011 | u | Subministrament i muntage vàlvules de tall | 1514.91 | 6
01.01.04 | 6 | PA00012 | u | Subministrament M580 CPU BMEP5801020 | 1350.24 | 1
01.01.04 | 7 | PA00013 | u | Sensor de nivell radar VEGAPULS C11 i electrónica VEGAMET 842. | 1320 | 3
01.01.04 | 8 | PA00014 | u | Sensor de nivell hidrostatic Waterpilot FMX11-CA11DS10. Sortida a 4-20 mA, rang del sensor de 200 mbar, conexió del cablejat de 10 metres. | 500 | 1
01.01.04 | 9 | PA00015 | u | Subministrament M580 CPU BMEP5802040 | 4152.24 | 1
01.01.04 | 10 | PA00016 | u | Subministrament i muntatge BMX AMI 0810 | 952.24 | 1
TOTAL
|  | Obra | 01 | Pressupost projecte rehabilitació torxa01
|  | Capítol | 01 | Adecuacio e instal·lacio de torxa
|  | Titol 3 | 05 | Instalar nova torxa
01.01.05 | 1 | PA00001 | u | Subministrament i muntatge de torxa FAT350 composada per: Vàlvula manual de papallona de seccionament i regulació, amb palanca. Brida de connexió DN125 en AISI 316. Manòmetre (0–60 mbar) amb vàlvula polsadora d’aïllament. Vàlvula principal VALPES DN125, accionada pneumàticament tot/res, amb funció de tancament en cas d’avaria. Apagaflames DN125 bidireccional, instal·lat en línia, a prova de deflagracions i combustió prolongada, amb certificat de conformitat CE i ATEX (IIA1). Cos d’acer al carboni (1.0619). Gàbia d’acer inoxidable. Juntes de PTFE. Element apagaflames d’acer inoxidable 1.4571. Pressòstat de seguretat per pressió mínima (Pmín.). Cambra de combustió construïda en acer inoxidable AISI 304, amb aïllament tèrmic interior mitjançant manta ceràmica resistent a la temperatura —gruix de 75/100 mm, fins a 1.400 °C—. Combustió mitjançant el principi d’aportació d’aire per tir natural, amb sistema de clapetes en AISI 304 i actuador elèctric amb servomotor per a la regulació de la temperatura. Cremador de biogàs, format per: 2 etapes: etapa 1 (150 Nm³/h) / etapa 2 (350 Nm³/h). Injectors de premescla biogàs/aire. Distribuïdor d’acer inoxidable AISI 316. Sistema de suportació i fixació. Línia d’encesa (1/2”), formada per: Canonada en AISI 316. Vàlvula de bola d’aïllament. Vàlvula solenoide. Apagaflames bidireccional: Cos i gàbia d’acer zincat passivat. Juntes de FPM. Element apagaflames d’acer inoxidable 1.4571 (AISI 316Ti). Cremador d’encesa —alimentat amb el mateix biogàs—. Encesa elèctrica amb transformador d’encesa. Elèctrodes. Control de la flama mitjançant sensor UVS. Termoparell per a la monitorització de la temperatura de combustió, amb parada de seguretat per sobretemperatura i indicació de la temperatura a la pantalla digital del quadre de control elèctric. Punts de mostreig: Es disposaran 2 connexions a una distància L1 —a definir— del cremador. Estaran equipades amb un maneguet de 100 mm de longitud, de DN100, soldat a topall, que permeti acoblar-hi la tapa metàl·lica corresponent. Quadre de Control Elèctric Panell de control amb tots els components de control i els elements de seguretat, fixat sobre un suport. Components Quadre d’acer inoxidable amb porta i marc, preparat per a la intempèrie, amb grau de protecció IP55. Dimensions: 600 × 800 × 300 mm. PLC SIEMENS amb pantalla HMI en color de 7”. Unitat de control del cremador per a la regulació automàtica de la flama i l’encesa. Elements separadors EEx. Característiques Regulació automàtica de la temperatura de combustió. Repetició automàtica de l’encesa. Parada de seguretat per sobreescalfament del cremador. Comptador d’hores de funcionament. Interruptors Interruptor general d’accés extern. Interruptor de parada/marxa/extern de la torxa. Polsador de RESET per a les alarmes. Polsador d’emergència tipus bolet. Senyals lluminosos Llum exterior d’alarma principal. Llum exterior de torxa en funcionament. Senyals Comunicació: Profinet / Ethernet —a definir amb el client—. DO: senyal d’alarma principal mitjançant contacte lliure de potencial. DO: senyal de funcionament de la torxa mitjançant contacte lliure de potencial. DI: reset extern. DI: parada/marxa de la torxa. AO: temperatura de combustió. DO: senyal digital de sortida externa. DI: senyal digital d’entrada. AO: senyal analògic de sortida. Enginyeria i Documentació Plànol P&ID. Plànol d’implantació. Diagrama de cablejat. Descripció funcional. Instruccions d’operació i manteniment —en castellà—. Documentació tècnica —en castellà i/o anglès—. CRITERIS I NORMES DE DISSENY I FABRICACIÓ UNE-ISO 22580:2020 — Torxes de combustió de biogàs. Decret 139/2018 — Article 40: Torxes de combustió de biogàs. 2006/42/CE — Directiva relativa a les màquines. EN 60204-1 — Seguretat de la maquinària: equipament elèctric de les màquines. EN ISO 12100-1 i EN ISO 12100-2 — Seguretat de la maquinària: conceptes fonamentals i principis generals de disseny. 94/9/CE (ATEX 95) — Directiva relativa als aparells i sistemes de protecció per a l’ús en atmosferes potencialment explosives. 1999/92/CE (ATEX 137) — Directiva relativa a les disposicions mínimes per millorar la protecció de la salut i la seguretat dels treballadors exposats als riscos derivats d’atmosferes explosives. | 46508.07 | 1
TOTAL
|  | Obra | 01 | Pressupost projecte rehabilitació torxa01
|  | Capítol | 02 | Instal·lacio Elèctrica
01.02 | 1 | PA00006 | u | Instalar cablejat elèctric de la torxa nova | 868.44 | 1
01.02 | 2 | PGD5-61UP | u | Xarxa de connexió a terra amb 4 piquetes d'acer, de 1500 mm de llargària, de d 14,6 mm, amb recobriment de coure de 300 µm i clavades a terra, inclou la caixa estanca de comprovació de PVC col·locada superficialment i conductor de coure nu de 35 mm2 de secció | 248.71 | 6
TOTAL
|  | Obra | 01 | Pressupost projecte rehabilitació torxa01
|  | Capítol | 03 | Posta en marxa
01.03 | 1 | PA00005 | u | Programació del PLC del CCM4 amb les senyals necessaries de control i visualitzación en pantalla local i SCADA de la informació subministrada per les torxes. Els treballs els ha de realitzar un tecnic amb qualificació Ecoextruxture de Scheider electric | 1421.28 | 1
TOTAL
|  | Obra | 01 | Pressupost projecte rehabilitació torxa01
|  | Capítol | 04 | VARIS
|  | Titol 3 | 01 | Legalització instal.lacions
01.04.01 | 1 | PN140118 | ut | Projecte i legalització de l’adaptació Inclou: Legalització de l’adaptació de la torxa de biogàs d’acord amb la normativa vigent i certificat de l’equip per a gas, segons la ITC-IG-08. | 1870.59 | 1
TOTAL
|  | Obra | 01 | Pressupost projecte rehabilitació torxa01
|  | Capítol | 04 | VARIS
|  | Titol 3 | 02 | Seguretat i salut
01.04.02 | 1 | H1411111 | u | Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 | 5.67 | 3
01.04.02 | 2 | H1445003 | u | Mascareta de protecció respiratòria fp2, homologada segons UNE-EN 140 | 1.42 | 45
01.04.02 | 3 | H145D002 | u | Parella de guants de protecció contra riscos mecànics molt agressius nivell 5, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 | 7.31 | 3
01.04.02 | 4 | H1461122 | u | Parella de botes d'aigua de PVC de mitja canya, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, amb plantilles i puntera metàl·liques | 13 | 3
01.04.02 | 5 | H1483443 | u | Pantalons de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques interiors, homologats segons UNE-EN 340 | 7.4 | 3
01.04.02 | 6 | H1489890 | u | Jaqueta de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques, homologada segons UNE-EN 340 | 13.81 | 3
01.04.02 | 7 | H1484110 | u | Samarreta de treball, de cotó | 2.61 | 3
TOTAL
|  | Obra | 01 | Pressupost projecte rehabilitació torxa01
|  | Capítol | 04 | VARIS
|  | Titol 3 | 03 | Gestió de residus
01.04.03 | 1 | XPA10060 | pa | Partida alçada a justificar pel compliment del pla de gestió de residus | 171.24 | 1
TOTAL
|  | Obra | 01 | Pressupost projecte rehabilitació torxa01
|  | Capítol | 04 | VARIS
|  | Titol 3 | 04 | Imprevistos
01.04.04 | 1 | XPA10001 | pa | Partida alçada a justificar per a instal.lacions no previstes en el projecte | 2000 | 1
TOTAL
IMPORTE TOTAL DEL PRESUPUESTO :

## T-APU
Projecte 2026 per rehabilitar la torxa antiga de l'EDAR port de Tarragona | Projecte 2026 per rehabilitar la torxa antiga de l'EDAR port de Tarragona | Projecte 2026 per rehabilitar la torxa antiga de l'EDAR port de Tarragona | Projecte 2026 per rehabilitar la torxa antiga de l'EDAR port de Tarragona | Projecte 2026 per rehabilitar la torxa antiga de l'EDAR port de Tarragona | Projecte 2026 per rehabilitar la torxa antiga de l'EDAR port de Tarragona | Projecte 2026 per rehabilitar la torxa antiga de l'EDAR port de Tarragona | Projecte 2026 per rehabilitar la torxa antiga de l'EDAR port de Tarragona | Projecte 2026 per rehabilitar la torxa antiga de l'EDAR port de Tarragona | Projecte 2026 per rehabilitar la torxa antiga de l'EDAR port de Tarragona | Projecte 2026 per rehabilitar la torxa antiga de l'EDAR port de Tarragona
Justificación de elementos | Justificación de elementos | Justificación de elementos | Justificación de elementos | Justificación de elementos | Justificación de elementos | Justificación de elementos | Justificación de elementos | Justificación de elementos | Justificación de elementos | Justificación de elementos
Nº | Código | U.M. | Descripción | [6 empty] | Precio | Descripción corta
Elemento compuesto
| D0B2A100 | kg | Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat a taller B500S, de límit elàstic >= 500 N/mm2 |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Acer b/corrug.obra man.taller B500S
Mano de obra
| A0134000 | h | Ajudant ferrallista | 0.005 | /R | x | 17.35 | =
| A0124000 | h | Oficial 1a ferrallista | 0.005 | /R | x | 19.44 | =
Subtotal mano de obra
Material
| B0B2A000 | kg | Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 | 1.05 |  | x | 0.59 | =
| B0A14200 | kg | Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm | 0.0102 |  | x | 1.16 | =
Subtotal material
Coste directo
|  |  | Gastos auxiliares |  |  |  | 1 | %
Total
Partida de obra
| E2213122 | m3 | Excavació per a rebaix en capa de terra vegetal, realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Excavació p/rebaix,capa terra veg.,pala excav.,+càrr.directa s/camió
Maquinaria
| C1312340 | h | Pala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 15 a 20 t | 0.035 | /R | x | 82.41 | =
Subtotal maquinaria
Coste directo
Total
| E45C1AC4 | m3 | Formigó per a lloses, HA-30/B/10/IIIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat amb bomba |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Formigó p/llosa, HA-30/B/10/IIIa,abocat bomba
Mano de obra
| A0122000 | h | Oficial 1a paleta | 0.054 | /R | x | 19.44 | =
| A0140000 | h | Manobre | 0.216 | /R | x | 19.91 | =
Subtotal mano de obra
Maquinaria
| C1701100 | h | Camió amb bomba de formigonar | 0.09 | /R | x | 156.75 | =
Subtotal maquinaria
Material
| B065CH0B | m3 | Formigó HA-30/B/10/IIIa de consistència tova, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 300 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIIa | 1.02 |  | x | 89.18 | =
Subtotal material
|  |  | Gastos auxiliares |  |  |  | 2.5 | %
Coste directo
Total
| E4BC3000 | kg | Armadura per a lloses d'estructura AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Armadura p/llosa estruc.AP500S barres corrug.
Mano de obra
| A0134000 | h | Ajudant ferrallista | 0.01 | /R | x | 17.35 | =
| A0124000 | h | Oficial 1a ferrallista | 0.012 | /R | x | 19.44 | =
Subtotal mano de obra
Material
| B0A14200 | kg | Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm | 0.012 |  | x | 1.16 | =
Subtotal material
Elemento compuesto
| D0B2A100 | kg | Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat a taller B500S, de límit elàstic >= 500 N/mm2 | 1 |  | x | 0.81712 | =
Subtotal elemento compuesto
|  |  | Gastos auxiliares |  |  |  | 1.5 | %
Coste directo
Total
| E4DC2D02 | m2 | Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, a una alçària <= 5 m, amb tauler de fusta de pi folrat amb tauler fenòlic per a deixar el formigó vist |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Muntatge+desmunt.encofrat p/llosa,h<=5m,tauler,+taul.fen. form.vist
Mano de obra
| A0123000 | h | Oficial 1a encofrador | 0.92 | /R | x | 19.44 | =
| A0133000 | h | Ajudant encofrador | 0.805 | /R | x | 17.35 | =
Subtotal mano de obra
Material
| B0DZA000 | l | Desencofrant | 0.06 |  | x | 2.73 | =
| B0D75000 | m2 | Tauler elaborat amb aglomerat hidròfug amb 2 cares plastificades, de 10 mm de gruix, per a 1 ús | 1.15 |  | x | 7.57 | =
| B0D71130 | m2 | Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 10 usos | 1.1 |  | x | 1.26 | =
| B0D629A0 | cu | Puntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d'alçària i 150 usos | 0.0151 |  | x | 22.27 | =
| B0D31000 | m3 | Llata de fusta de pi | 0.0019 |  | x | 212.84 | =
| B0A31000 | kg | Clau acer | 0.1007 |  | x | 1.34 | =
| B0D21030 | m | Tauló de fusta de pi per a 10 usos | 0.99 |  | x | 0.37 | =
Subtotal material
|  |  | Gastos auxiliares |  |  |  | 2.5 | %
Coste directo
Total
P-2 | H1411111 | u | Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Casc seguretat,p/ús normal,contra cops,PE,p<=400g
Material
| B1411111 | u | Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 | 1 |  | x | 5.67 | =
Subtotal material
Coste directo
Total
P-3 | H1445003 | u | Mascareta de protecció respiratòria fp2, homologada segons UNE-EN 140 |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Mascareta,protecció respiratòria
Material
| B1445003 | u | Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 | 1 |  | x | 1.42 | =
Subtotal material
Coste directo
Total
P-4 | H145D002 | u | Parella de guants de protecció contra riscos mecànics molt agressius nivell 5, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Guants protecció c/riscos mecànics nivell 5
Material
| B145D002 | u | Parella de guants de protecció contra riscos mecànics molt agressius nivell 5, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 | 1 |  | x | 7.31 | =
Subtotal material
Coste directo
Total
P-5 | H1461122 | u | Parella de botes d'aigua de PVC de mitja canya, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, amb plantilles i puntera metàl·liques |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Parella botes aigua,PVC,mitja canya,plantill./punte.met.
Material
| B1461122 | u | Parella de botes d'aigua de PVC de mitja canya, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, amb plantilles i puntera metàl·liques | 1 |  | x | 13 | =
Subtotal material
Coste directo
Total
P-6 | H1483443 | u | Pantalons de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques interiors, homologats segons UNE-EN 340 |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Pantalons treb.p/muntatges i/o treb.mec.,polièst./cotó (65%-35%),blau vergara,trama 240,butxa.int.
Material
| B1483443 | u | Pantalons de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques interiors, homologats segons UNE-EN 340 | 1 |  | x | 7.4 | =
Subtotal material
Coste directo
Total
P-7 | H1484110 | u | Samarreta de treball, de cotó |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Samarreta treball,cotó
Material
| B1484110 | u | Samarreta de treball, de cotó | 1 |  | x | 2.61 | =
Subtotal material
Coste directo
Total
P-8 | H1489890 | u | Jaqueta de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques, homologada segons UNE-EN 340 |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Jaqueta treb.p/muntatges i/o treb.mec.,polièst./cotó (65%-35%),blau vergara,trama 240,butxaques
Material
| B1489890 | u | Jaqueta de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques, homologada segons UNE-EN 340 | 1 |  | x | 13.81 | =
Subtotal material
Coste directo
Total
P-9 | P214P-1188Q | m3 | Enderroc de fonament aïllalt de formigó armat, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Enderroc fonament aïllalt form.arm.,martell trenc.,càrrega man/mec.
Mano de obra
| A0F-000Y | h | Oficial 1a soldador | 0.4 | /R | x | 29.9 | =
| A0D-0007 | h | Manobre | 2.17 | /R | x | 24.55 | =
Subtotal mano de obra
Maquinaria
| C207-00E1 | h | Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic | 0.4 | /R | x | 8.39 | =
| C115-00EE | h | Retroexcavadora amb martell trencador | 0.85 | /R | x | 62.71 | =
| C13C-00LP | h | Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t | 0.165 | /R | x | 56.51 | =
Subtotal maquinaria
Otros
| %AUX001 | % | Despeses auxiliars sobre la mà d'obra | 100 |  | % | 131.2172 | =
Subtotal otros
|  |  | Gastos auxiliares |  |  |  | 1.5 | %
Coste directo
Total
P-10 | P2R3-HJGN | m3 | Transport de roques no contaminades a obra exterior o centre de valorització, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de menys de 15 km |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Transp.roques no contaminades,obra ext./centr. Valor.,camió 7t,carreg.mec.,rec.menys de 15 km
Maquinaria
| C154-003N | h | Camió per a transport de 7 t | 0.228 | /R | x | 45.45 | =
Subtotal maquinaria
Otros
| %AUX001 | % | Despeses auxiliars sobre la mà d'obra | 800 |  | % | 10.3626 | =
Subtotal otros
Coste directo
Total
P-11 | P873-4UBL | m2 | Neteja de parament de restes orgàniques, microorganismes, fongs i algues, amb producte líquid fungicida-alguicida a base d'hipoclorit sòdic, emulsionants i additius, en dissolució 1:1 en aigua, aplicat amb equip polvoritzador de motxilla i neteja amb mitjans manuals |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Neteja param. Rest.orgàniq.microorg.,fongs, a/prod. Fungicida-alguicida aplic. Eq.polvoritz.motx.+ne
Mano de obra
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.14 | /R | x | 24.55 | =
| A0F-000B | h | Oficial 1a | 0.2 | /R | x | 29.42 | =
Subtotal mano de obra
Maquinaria
| C20A-00HA | h | Equip polvoritzador de motxilla amb bomba manual | 0.14 | /R | x | 1.54 | =
Subtotal maquinaria
Material
| B011-05ME | m3 | Aigua | 0.001 |  | x | 2.18 | =
| B8Z8-12Y8 | kg | Líquid fungicida-alguicida a base d'hipoclorit sòdic, emulsionants i additius | 0.5 |  | x | 5.23 | =
Subtotal material
Otros
| %AUX001 | % | Despeses auxiliars sobre la mà d'obra | 50 |  | % | 12.1538 | =
Subtotal otros
|  |  | Gastos auxiliares |  |  |  | 2.5 | %
Coste directo
Total
P-13 | PA00002 | u | Desmuntatge de la torxa antiga GROTH |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Desmuntatge de la torxa antiga GROTH
Mano de obra
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 8 | /R | x | 25.4 | =
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 8 | /R | x | 29.57 | =
Subtotal mano de obra
Maquinaria
| C15G-00DD | h | Grua autopropulsada de 12 t | 8 | /R | x | 53.26 | =
Subtotal maquinaria
Coste directo
Total
P-14 | PA00003 | u | Subministrament i instal·lació de mecanismes hidraulics: 3 ud valvules de by pass segons planol nº 5 1 ud cabalimetre de gas amb indicació de metá: Endress Prosonic Flow 200, 9B2B1H, DN100 4´´ Comunicación HART. 2 ud Convertidor llaç HART: Endress HMX50. 1 ud Pantalla de recanvi cabalimetre: Endress XPD0024-AC00. 2 ud Cobierta de protecció intemperie: Endress GT18/GT19/GT20, 316L Código: 71162242. 1 ud de canonada, brides i accesoirs per construcció del by pass |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Subministrament i instal·lació de mecanismes hidraulics
Mano de obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 8 | /R | x | 29.57 | =
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 8 | /R | x | 25.4 | =
Subtotal mano de obra
Material
| B00003 | 1 | Materals definits a la descripció per subministrar | 1 |  | x | 10000 | =
Subtotal material
Coste directo
Total
| PA00004 | u | Muntar torxa de seguretat FAT |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Muntar torxa de seguretat FAT
Mano de obra
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 8 | /R | x | 25.4 | =
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 8 | /R | x | 29.57 | =
Subtotal mano de obra
Coste directo
Total
P-15 | PA00005 | u | Programació del PLC del CCM4 amb les senyals necessaries de control i visualitzación en pantalla local i SCADA de la informació subministrada per les torxes. Els treballs els ha de realitzar un tecnic amb qualificació Ecoextruxture de Scheider electric |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Programació PLC Ecoextruxture de Scheider electric
Mano de obra
| A0100001 | h | Programador qualificat amb certificat Ecoextruxture de Scheider electric | 28 | /R | x | 50.76 | =
Subtotal mano de obra
Coste directo
Total
P-16 | PA00006 | u | Instalar cablejat elèctric de la torxa nova |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Instalar cablejat elèctric de la torxa nova
Mano de obra
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 8 | /R | x | 25.36 | =
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 8 | /R | x | 29.57 | =
Subtotal mano de obra
Material
| BG33-G2RG | m | Cable con conductor de cobre de tensión asignada 0,6/ 1kV, de designación RV-K, construcción según norma UNE 21123-2, tripolar, de sección 3x4 mm2, con cubierta del cable de PVC, clase de reacción al fuego Eca según la norma UNE-EN 50575 | 150 |  | x | 2.86 | =
Subtotal material
Coste directo
Total
P-17 | PA00007 | u | Inertització de linia de gas con Nitrogeno por empresa especializada |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Inertització de linia de gas
Mano de obra
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 12 | /R | x | 25.4 | =
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 12 | /R | x | 29.57 | =
Subtotal mano de obra
Material
| B00002 | 1 | Material per inertitzar tuberies | 1 |  | x | 3500 | =
Subtotal material
Coste directo
Total
P-18 | PA00008 | u | Subministrament i substitució d'apagaflamas |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Subministrament i substitució d'apagaflamas
Mano de obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 4 | /R | x | 29.57 | =
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 4 | /R | x | 25.4 | =
Subtotal mano de obra
Material
| B00004 | 0 | Apagaflamas anti-deflagració per a combustions prolongades | 1 |  | x | 2950 | =
Subtotal material
Coste directo
Total
P-19 | PA00009 | u | Subministrament i muntatge de pot de condensats |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Subministrament i muntatge de pot de condensats
Mano de obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 4 | /R | x | 29.57 | =
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 4 | /R | x | 25.4 | =
Subtotal mano de obra
Maquinaria
| C15G-00DD | h | Grua autopropulsada de 12 t | 4 | /R | x | 53.26 | =
Subtotal maquinaria
Material
| B00005 | 1 | Pot de condensats DN100 (180 Nm³/h) | 1 |  | x | 2900 | =
Subtotal material
Coste directo
Total
| PA00010 | u | Desmuntatge de la torxa antiga GROTH |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Demolició bancada torxa
Mano de obra
| A0140000 | h | Manobre | 8 | /R | x | 19.91 | =
| A0H-0023 | h | Peó neteja | 8 | /R | x | 15.06 | =
Subtotal mano de obra
Maquinaria
| C20H-00DN | h | Martell trencador manual | 8 | /R | x | 4.13 | =
Subtotal maquinaria
Coste directo
Total
P-20 | PA00011 | u | Subministrament i muntage vàlvules de tall |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Subministrament i muntage vàlvules de tall
Mano de obra
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 3 | /R | x | 25.4 | =
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 3 | /R | x | 29.57 | =
Subtotal mano de obra
Material
| B00007 | 1 | Vàlvula de guillotina bidireccional per a fang deshidratat, DN150, PN10, amb brides segons EN 1092-2, pas integral i tancament estanc en ambdós sentits. Tisora d’acer inoxidable AISI 304, seient d’EPDM ii cos de fosa o d’acer. | 1 |  | x | 1350 | =
Subtotal material
Coste directo
Total
P-21 | PA00012 | u | Subministrament M580 CPU BMEP5801020 |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Subministrament i muntatge M580 CPU BMEP5801020
Mano de obra
| A0100001 | h | Programador qualificat amb certificat Ecoextruxture de Scheider electric | 2 | /R | x | 50.76 | =
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 2 | /R | x | 25.36 | =
Subtotal mano de obra
Material
| B00008 | u | M580 CPU BMEP5801020 | 1 |  | x | 1198 | =
Subtotal material
Coste directo
Total
P-22 | PA00013 | u | Sensor de nivell radar VEGAPULS C11 i electrónica VEGAMET 842. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Subministrament de sensor de nivell radar i electrónica
Material
| BA00009 | 1 | Sensor nivell radar VEGAPULS C 11 | 1 |  | x | 670 | =
| BA00010 | 1 | Controlador i instrument de visualització robustos per a sensors de nivell. 2 entrades de sensor de 4 ... 20 mA, 2 sortides de corrent de 4 ... 20 mA, 3 relés de funcionament, 1 relé de seguretat (en lloc d’un relé de funcionament), pantalla local, funcionament mitjançant 4 botons i telèfon intel·ligent. | 1 |  | x | 650 | =
Subtotal material
Coste directo
Total
P-23 | PA00014 | u | Sensor de nivell hidrostatic Waterpilot FMX11-CA11DS10. Sortida a 4-20 mA, rang del sensor de 200 mbar, conexió del cablejat de 10 metres. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Subministrament de sensor de nivell hidrostatic
Material
| BA00011 | 1 | El transmissor Waterpilot FMX11 s’utilitza habitualment en aplicacions respectuoses amb el medi ambient per a la mesura del nivell mitjançant la columna hidrostàtica. Està certificat per a aplicacions d’aigua potable i es pot utilitzar en pous, dipòsits d’emmagatzematge, torres d’aigua, estacions de mesura, llacs i rius. | 1 |  | x | 500 | =
Subtotal material
Coste directo
Total
P-24 | PA00015 | u | Subministrament M580 CPU BMEP5802040 |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Subministrament i muntatge M580 CPU BMEP5802040
Mano de obra
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 2 | /R | x | 25.36 | =
| A0100001 | h | Programador qualificat amb certificat Ecoextruxture de Scheider electric | 2 | /R | x | 50.76 | =
Subtotal mano de obra
Material
| B00009 | u | M580 CPU BMEP5802040 | 1 |  | x | 4000 | =
Subtotal material
Coste directo
Total
P-25 | PA00016 | u | Subministrament i muntatge BMX AMI 0810 |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Subministrament i muntatge BMX AMI 0810
Mano de obra
| A0100001 | h | Programador qualificat amb certificat Ecoextruxture de Scheider electric | 2 | /R | x | 50.76 | =
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 2 | /R | x | 25.36 | =
Subtotal mano de obra
Material
| B00010 | u | Tarjeta d'entrades analògiques BMXAMI0810 M340,08 EA 16b,Aisl,10v,20mA | 1 |  | x | 800 | =
Subtotal material
Coste directo
Total
| PF42-65E0 | m | Tubo de acero inoxidable 1.4301 (AISI 304) con soldadura longitudinal, de 76,1 mm de diámetro exterior y 1,5 mm de espesor de pared, sèrie 1 según UNE-EN 10312, unión a presión, con grado de dificultad medio y colocado superficialmente |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Tubo acero inox.1.4301 (AISI 304),76.1x1.5,sèrie 1 s/UNE-EN 10312,unión presión,dific.medio,col.supe
Mano de obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.25 | /R | x | 29.57 | =
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.25 | /R | x | 25.4 | =
Subtotal mano de obra
Material
| B0A2-1JLR | u | Abrazadera de acero inoxidable, isofónica, de 75 mm de diámetro interior | 0.4 |  | x | 7.56 | =
| BFW3-1AN3 | u | Accesorio para tubos de acero inoxidable, de 76,1 mm de diámetro, para unión a presión | 0.3 |  | x | 100.18 | =
| BF43-17YM | m | Tubo de acero inoxidable 1.4301 (AISI 304) con soldadura longitudinal, de 76,1 mm de diámetro exterior y de 1,5 mm de espesor de pared, serie 1 según UNE-EN 10312 | 1.02 |  | x | 11.86 | =
Subtotal material
|  |  | Gastos auxiliares |  |  |  | 1.5 | %
Coste directo
Total
| PG2P-6T0M | m | Tub rígid de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió roscada i muntat superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Tub rígid PVC,DN=20mm,impacte=2J,resist.compress.=1250N,unió roscada+munt.superf.
Mano de obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.04 | /R | x | 29.57 | =
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.05 | /R | x | 25.36 | =
Subtotal mano de obra
Material
| BG2P-1KUW | m | Tub rígid de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V | 1.02 |  | x | 0.99 | =
| BGWC-09N4 | u | Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de PVC | 1 |  | x | 0.15 | =
Subtotal material
|  |  | Gastos auxiliares |  |  |  | 1.5 | %
Coste directo
Total
| PG3B-E7E6 | m | Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Conductor Cu nu,1x35mm2,munt.superf.
Mano de obra
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.15 | /R | x | 25.36 | =
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.1 | /R | x | 29.57 | =
Subtotal mano de obra
Material
| BGWF-0ARJ | u | Part proporcional d'accessoris per a conductors de coure nus | 1 |  | x | 0.34 | =
| BG3I-06W3 | m | Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2 | 1.02 |  | x | 2.34 | =
Subtotal material
|  |  | Gastos auxiliares |  |  |  | 1.5 | %
Coste directo
Total
| PGD1-E3BT | u | Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 µm de gruix, de 1500 mm llargària de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Piqueta connex.terra acer,300µm,long.=1500mm,D=14,6mm,clav.terr.
Mano de obra
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.233 | /R | x | 25.36 | =
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.233 | /R | x | 29.57 | =
Subtotal mano de obra
Material
| BGYD-0B2W | u | Part proporcional d'elements especials per a piquetes de connexió a terra | 1 |  | x | 5.07 | =
| BGD5-06SU | u | Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de coure, de 1500 mm de llargària, de 14,6 mm de diàmetre, de 300 µm | 1 |  | x | 18.04 | =
Subtotal material
|  |  | Gastos auxiliares |  |  |  | 1.5 | %
Coste directo
Total
| PGD4-614N | u | Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure, muntat en caixa estanca i col·locat superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Punt connex.terra pont secc.platina coure,munt.caixa,col.superf.
Mano de obra
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.25 | /R | x | 25.36 | =
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.25 | /R | x | 29.57 | =
Subtotal mano de obra
Material
| BGD4-16WD | u | Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure, muntat en caixa estanca i per muntar superficialment | 1 |  | x | 32.16 | =
Subtotal material
|  |  | Gastos auxiliares |  |  |  | 1.5 | %
Coste directo
Total
| PN140001 | ut | Posada en marxa |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Posada en marxa
Mano de obra
| A0F00001 | h | Tècnic posada en marxa | 4 | /R | x | 45 | =
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 4 | /R | x | 29.57 | =
| A0100001 | h | Programador qualificat amb certificat Ecoextruxture de Scheider electric | 4 | /R | x | 50.76 | =
Subtotal mano de obra
Coste directo
Total
P-27 | PN140118 | ut | Projecte i legalització de l’adaptació Inclou: Legalització de l’adaptació de la torxa de biogàs d’acord amb la normativa vigent i certificat de l’equip per a gas, segons la ITC-IG-08. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Projectes elèctrics de legalització
Coste directo
Total
Partida alzada
| XPA10001 | pa | Partida alçada a justificar per a instal.lacions no previstes en el projecte |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 2000 | Partida alçada a justificaa instal.lacions no previstes en el projecte
| XPA10060 | pa | Partida alçada a justificar pel compliment del pla de gestió de residus |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 171.24 | Partida alçada a justificar pel compliment del pla de gestió de residus
Partida de obra
P-1 | 145C32DB | m2 | Llosa de formigó armat, horitzontal, de 45 cm de gruix amb muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, a una alçària <= 5 m, amb tauler de fusta de pi folrat amb tauler fenòlic per a deixar el formigó vist, amb una quantia de 1,1 m2/m2, formigó HA-30/B/10/IIIa, abocat amb bomba i armadura AP500 S d'acer en barres corrugades amb una quantia de 20 kg/m2 |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Llosa form.,horitz.,g=45cm,muntatge+desmunt.encofrat p/llosa,h<=5m,tauler,+taul.fen. form.vist,HA-30
Partida de obra
| E45C1AC4 | m3 | Formigó per a lloses, HA-30/B/10/IIIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat amb bomba | 0.45 |  | x | 110.5552 | =
| E4DC2D02 | m2 | Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, a una alçària <= 5 m, amb tauler de fusta de pi folrat amb tauler fenòlic per a deixar el formigó vist | 1.1 |  | x | 44.1451 | =
| E4BC3000 | kg | Armadura per a lloses d'estructura AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 | 40 |  | x | 1.2439 | =
Subtotal partida de obra
Coste directo
Total
P-12 | PA00001 | u | Subministrament i muntatge de torxa FAT350 composada per: Vàlvula manual de papallona de seccionament i regulació, amb palanca. Brida de connexió DN125 en AISI 316. Manòmetre (0–60 mbar) amb vàlvula polsadora d’aïllament. Vàlvula principal VALPES DN125, accionada pneumàticament tot/res, amb funció de tancament en cas d’avaria. Apagaflames DN125 bidireccional, instal·lat en línia, a prova de deflagracions i combustió prolongada, amb certificat de conformitat CE i ATEX (IIA1). Cos d’acer al carboni (1.0619). Gàbia d’acer inoxidable. Juntes de PTFE. Element apagaflames d’acer inoxidable 1.4571. Pressòstat de seguretat per pressió mínima (Pmín.). Cambra de combustió construïda en acer inoxidable AISI 304, amb aïllament tèrmic interior mitjançant manta ceràmica resistent a la temperatura —gruix de 75/100 mm, fins a 1.400 °C—. Combustió mitjançant el principi d’aportació d’aire per tir natural, amb sistema de clapetes en AISI 304 i actuador elèctric amb servomotor per a la regulació de la temperatura. Cremador de biogàs, format per: 2 etapes: etapa 1 (150 Nm³/h) / etapa 2 (350 Nm³/h). Injectors de premescla biogàs/aire. Distribuïdor d’acer inoxidable AISI 316. Sistema de suportació i fixació. Línia d’encesa (1/2”), formada per: Canonada en AISI 316. Vàlvula de bola d’aïllament. Vàlvula solenoide. Apagaflames bidireccional: Cos i gàbia d’acer zincat passivat. Juntes de FPM. Element apagaflames d’acer inoxidable 1.4571 (AISI 316Ti). Cremador d’encesa —alimentat amb el mateix biogàs—. Encesa elèctrica amb transformador d’encesa. Elèctrodes. Control de la flama mitjançant sensor UVS. Termoparell per a la monitorització de la temperatura de combustió, amb parada de seguretat per sobretemperatura i indicació de la temperatura a la pantalla digital del quadre de control elèctric. Punts de mostreig: Es disposaran 2 connexions a una distància L1 —a definir— del cremador. Estaran equipades amb un maneguet de 100 mm de longitud, de DN100, soldat a topall, que permeti acoblar-hi la tapa metàl·lica corresponent. Quadre de Control Elèctric Panell de control amb tots els components de control i els elements de seguretat, fixat sobre un suport. Components Quadre d’acer inoxidable amb porta i marc, preparat per a la intempèrie, amb grau de protecció IP55. Dimensions: 600 × 800 × 300 mm. PLC SIEMENS amb pantalla HMI en color de 7”. Unitat de control del cremador per a la regulació automàtica de la flama i l’encesa. Elements separadors EEx. Característiques Regulació automàtica de la temperatura de combustió. Repetició automàtica de l’encesa. Parada de seguretat per sobreescalfament del cremador. Comptador d’hores de funcionament. Interruptors Interruptor general d’accés extern. Interruptor de parada/marxa/extern de la torxa. Polsador de RESET per a les alarmes. Polsador d’emergència tipus bolet. Senyals lluminosos Llum exterior d’alarma principal. Llum exterior de torxa en funcionament. Senyals Comunicació: Profinet / Ethernet —a definir amb el client—. DO: senyal d’alarma principal mitjançant contacte lliure de potencial. DO: senyal de funcionament de la torxa mitjançant contacte lliure de potencial. DI: reset extern. DI: parada/marxa de la torxa. AO: temperatura de combustió. DO: senyal digital de sortida externa. DI: senyal digital d’entrada. AO: senyal analògic de sortida. Enginyeria i Documentació Plànol P&ID. Plànol d’implantació. Diagrama de cablejat. Descripció funcional. Instruccions d’operació i manteniment —en castellà—. Documentació tècnica —en castellà i/o anglès—. CRITERIS I NORMES DE DISSENY I FABRICACIÓ UNE-ISO 22580:2020 — Torxes de combustió de biogàs. Decret 139/2018 — Article 40: Torxes de combustió de biogàs. 2006/42/CE — Directiva relativa a les màquines. EN 60204-1 — Seguretat de la maquinària: equipament elèctric de les màquines. EN ISO 12100-1 i EN ISO 12100-2 — Seguretat de la maquinària: conceptes fonamentals i principis generals de disseny. 94/9/CE (ATEX 95) — Directiva relativa als aparells i sistemes de protecció per a l’ús en atmosferes potencialment explosives. 1999/92/CE (ATEX 137) — Directiva relativa a les disposicions mínimes per millorar la protecció de la salut i la seguretat dels treballadors exposats als riscos derivats d’atmosferes explosives. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Torxa de seguretat FAT350
Maquinaria
| C1700001 | h | Transport | 1 | /R | x | 1006.75 | =
Subtotal maquinaria
Material
| B00001 | 1 | La torxa FAT crema el gas de forma homogènia, gràcies a un excés d'aire, a una temperatura >900 ºC i 0,3” de residència de flama. La càmera de combustió calorifugada assegura una temperatura homogènia de combustió sense punts freds i radiació mínima sobre els equips contigus. El cabal daire de combustió es ajusta automàticament. | 1 |  | x | 45000 | =
Subtotal material
Partida de obra
| PN140001 | ut | Posada en marxa | 1 |  | x | 501.32 | =
Subtotal partida de obra
Coste directo
Total
P-26 | PGD5-61UP | u | Xarxa de connexió a terra amb 4 piquetes d'acer, de 1500 mm de llargària, de d 14,6 mm, amb recobriment de coure de 300 µm i clavades a terra, inclou la caixa estanca de comprovació de PVC col·locada superficialment i conductor de coure nu de 35 mm2 de secció |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Xarxa cnx.terra+4 piquetes acer,long.=1500mm,D=14,6mm,recobr.coure 300µm clavades terra,caixa est.co
Partida de obra
| PGD4-614N | u | Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure, muntat en caixa estanca i col·locat superficialment | 1 |  | x | 46.0985 | =
| PGD1-E3BT | u | Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 µm de gruix, de 1500 mm llargària de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra | 4 |  | x | 36.1007 | =
| PG2P-6T0M | m | Tub rígid de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió roscada i muntat superficialment | 1.5 |  | x | 3.6474 | =
| PG3B-E7E6 | m | Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat superficialment | 5.5 |  | x | 9.5892 | =
Coste directo
Total

## T-SMP
Projecte 2026 per rehabilitar la torxa antiga de l'EDAR port de Tarragona | Projecte 2026 per rehabilitar la torxa antiga de l'EDAR port de Tarragona | Projecte 2026 per rehabilitar la torxa antiga de l'EDAR port de Tarragona | Projecte 2026 per rehabilitar la torxa antiga de l'EDAR port de Tarragona
Justificación de elementos | Justificación de elementos | Justificación de elementos | Justificación de elementos
Código | U.M. | Descripción | Precio | Descripción corta | CO2eq (kg) | MJ | CO2eq A4 (kg) | MJ A4
Mano de obra
A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 25.36 | Ajudant electricista | 0 | 0 | 0 | 0
A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 25.4 | Ajudant muntador | 0 | 0 | 0 | 0
A0100001 | h | Programador qualificat amb certificat Ecoextruxture de Scheider electric | 50.76 | Programador qualificat | 0 | 0 | 0 | 0
A0122000 | h | Oficial 1a paleta | 19.44 | Oficial 1a paleta | 0 | 0 | 0 | 0
A0123000 | h | Oficial 1a encofrador | 19.44 | Oficial 1a encofrador | 0 | 0 | 0 | 0
A0124000 | h | Oficial 1a ferrallista | 19.44 | Oficial 1a ferrallista | 0 | 0 | 0 | 0
A0133000 | h | Ajudant encofrador | 17.35 | Ajudant encofrador | 0 | 0 | 0 | 0
A0134000 | h | Ajudant ferrallista | 17.35 | Ajudant ferrallista | 0 | 0 | 0 | 0
A0140000 | h | Manobre | 19.91 | Manobre | 0 | 0 | 0 | 0
A0D-0007 | h | Manobre | 24.55 | Manobre | 0 | 0 | 0 | 0
A0F-000B | h | Oficial 1a | 29.42 | Oficial 1a | 0 | 0 | 0 | 0
A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 29.57 | Oficial 1a electricista | 0 | 0 | 0 | 0
A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 29.57 | Oficial 1a muntador | 0 | 0 | 0 | 0
A0F-000Y | h | Oficial 1a soldador | 29.9 | Oficial 1a soldador | 0 | 0 | 0 | 0
A0F00001 | h | Tècnic posada en marxa | 45 | Tècnic posada en marxa | 0 | 0 | 0 | 0
A0H-0023 | h | Peó neteja | 15.06 | Peó neteja | 0 | 0 | 0 | 0
Maquinaria
C115-00EE | h | Retroexcavadora amb martell trencador | 62.71 | Retroexcavadora amb martell trencador | 12.7649 | 176.7607 | 0 | 0
C1312340 | h | Pala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 15 a 20 t | 82.41 | Pala excavadora giratoria s/pneumàtics 15-20t | 0 | 0 | 0 | 0
C13C-00LP | h | Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t | 56.51 | Retroexcavadora s/pneumàtics 8 a 10 t | 12.0841 | 167.3334 | 0 | 0
C154-003N | h | Camió per a transport de 7 t | 45.45 | Camió transp.7 t | 14.1265 | 195.6151 | 0 | 0
C15G-00DD | h | Grua autopropulsada de 12 t | 53.26 | Grua autopropulsada 12t | 21.1047 | 292.2443 | 0 | 0
C1700001 | h | Transport | 1006.75 | Transport | 0 | 0 | 0 | 0
C1701100 | h | Camió amb bomba de formigonar | 156.75 | Camió bomba formigonar | 0 | 0 | 0 | 0
C207-00E1 | h | Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic | 8.39 | Equip tall oxiacetilènic | 15.6997 | 587.7461 | 0 | 0
C20A-00HA | h | Equip polvoritzador de motxilla amb bomba manual | 1.54 | Eq.polvoritz.motx.+bomba manual | 7.0564 | 264.1698 | 0 | 0
C20H-00DN | h | Martell trencador manual | 4.13 | Martell trenc.man. | 1.8907 | 70.7823 | 0 | 0
Material
B00001 | 1 | La torxa FAT crema el gas de forma homogènia, gràcies a un excés d'aire, a una temperatura >900 ºC i 0,3” de residència de flama. La càmera de combustió calorifugada assegura una temperatura homogènia de combustió sense punts freds i radiació mínima sobre els equips contigus. El cabal daire de combustió es ajusta automàticament. | 45000 | Torxa de seguretat FAT | 0 | 0 | 0 | 0
B00002 | 1 | Material per inertitzar tuberies | 3500 | Material per inertitzar | 0 | 0 | 0 | 0
B00003 | 1 | Materals definits a la descripció per subministrar | 10000 | Materals definits a la descripció per subministrar | 0 | 0 | 0 | 0
B00004 | 0 | Apagaflamas anti-deflagració per a combustions prolongades | 2950 | Apagaflames anti-deflagració per a combustions prolongades | 0 | 0 | 0 | 0
B00005 | 1 | Pot de condensats DN100 (180 Nm³/h) | 2900 | Pot de condensats | 0 | 0 | 0 | 0
B00006 | 1 | Posada en marxa | 650 | Posada en marxa | 0 | 0 | 0 | 0
B00007 | 1 | Vàlvula de guillotina bidireccional per a fang deshidratat, DN150, PN10, amb brides segons EN 1092-2, pas integral i tancament estanc en ambdós sentits. Tisora d’acer inoxidable AISI 304, seient d’EPDM ii cos de fosa o d’acer. | 1350 | Vàlvula de guillotina bidireccional | 0 | 0 | 0 | 0
B00008 | u | M580 CPU BMEP5801020 | 1198 | M580 CPU BMEP5801020 | 0 | 0 | 0 | 0
B00009 | u | M580 CPU BMEP5802040 | 4000 | M580 CPU BMEP5802040 | 0 | 0 | 0 | 0
B00010 | u | Tarjeta d'entrades analògiques BMXAMI0810 M340,08 EA 16b,Aisl,10v,20mA | 800 | BMXAMI0810 | 0 | 0 | 0 | 0
B011-05ME | m3 | Aigua | 2.18 | Aigua | 0.30037 | 5.6487 | 0 | 0
B065CH0B | m3 | Formigó HA-30/B/10/IIIa de consistència tova, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 300 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIIa | 89.18 | Formigó HA-30/B/10/IIIa,>=300kg/m3 ciment | 0 | 0 | 0 | 0
B0A14200 | kg | Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm | 1.16 | Filferro recuit,D=1,3mm | 0 | 0 | 0 | 0
B0A2-1JLR | u | Abrazadera de acero inoxidable, isofónica, de 75 mm de diámetro interior | 7.56 | Abrazadera INOX.,isofónica,D=75mm | 0.078122 | 1.1698 | 0 | 0
B0A31000 | kg | Clau acer | 1.34 | Clau acer | 0 | 0 | 0 | 0
B0B2A000 | kg | Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 | 0.59 | Acer b/corrugada B500S | 0 | 0 | 0 | 0
B0D21030 | m | Tauló de fusta de pi per a 10 usos | 0.37 | Tauló fusta pi p/10 usos | 0.05045 | 1.764 | 0 | 0
B0D31000 | m3 | Llata de fusta de pi | 212.84 | Llata fusta pi | 0 | 0 | 0 | 0
B0D629A0 | cu | Puntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d'alçària i 150 usos | 22.27 | Puntal metàl·lic telescòpic h=5m,150usos | 0 | 0 | 0 | 0
B0D71130 | m2 | Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 10 usos | 1.26 | Tauler pi,g=22mm,10 usos | 0 | 0 | 0 | 0
B0D75000 | m2 | Tauler elaborat amb aglomerat hidròfug amb 2 cares plastificades, de 10 mm de gruix, per a 1 ús | 7.57 | Tauler aglomerat hidr.2 cares plast.,g=10mm,1 ús | 0 | 0 | 0 | 0
B0DZA000 | l | Desencofrant | 2.73 | Desencofrant | 12.546 | 85 | 0 | 0
B1411111 | u | Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 | 5.67 | Casc seguretat p/ús normal,contra cops,PE,p<=400g | 0 | 0 | 0 | 0
B1445003 | u | Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 | 1.42 | Mascareta,protecció respiratòria | 0 | 0 | 0 | 0
B145D002 | u | Parella de guants de protecció contra riscos mecànics molt agressius nivell 5, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 | 7.31 | Guants protecció c/riscos mecànics nivell 5 | 0 | 0 | 0 | 0
B1461122 | u | Parella de botes d'aigua de PVC de mitja canya, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, amb plantilles i puntera metàl·liques | 13 | Parella botes aigua,PVC,mitja canya,plantill./punte.met. | 0 | 0 | 0 | 0
B1483443 | u | Pantalons de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques interiors, homologats segons UNE-EN 340 | 7.4 | Pantalons treb.p/muntatges i/o treb.mec.,polièst./cotó (65%-35%),blau vergara,trama 240,butxa.int. | 0 | 0 | 0 | 0
B1484110 | u | Samarreta de treball, de cotó | 2.61 | Samarreta treball,cotó | 0 | 0 | 0 | 0
B1489890 | u | Jaqueta de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques, homologada segons UNE-EN 340 | 13.81 | Jaqueta treb.p/muntatges i/o treb.mec.,polièst./cotó (65%-35%),blau vergara,trama 240,butxaques | 0 | 0 | 0 | 0
B8Z8-12Y8 | kg | Líquid fungicida-alguicida a base d'hipoclorit sòdic, emulsionants i additius | 5.23 | Fungicida-alguicida a/hipocl.sòdic+emuls.+add. | 5.0949 | 109.8873 | 0 | 0
BA00009 | 1 | Sensor nivell radar VEGAPULS C 11 | 670 | Sensor nivell radar VEGAPULS C 11 | 0 | 0 | 0 | 0
BA00010 | 1 | Controlador i instrument de visualització robustos per a sensors de nivell. 2 entrades de sensor de 4 ... 20 mA, 2 sortides de corrent de 4 ... 20 mA, 3 relés de funcionament, 1 relé de seguretat (en lloc d’un relé de funcionament), pantalla local, funcionament mitjançant 4 botons i telèfon intel·ligent. | 650 | Electrónica VEGAMET 842 | 0 | 0 | 0 | 0
BA00011 | 1 | El transmissor Waterpilot FMX11 s’utilitza habitualment en aplicacions respectuoses amb el medi ambient per a la mesura del nivell mitjançant la columna hidrostàtica. Està certificat per a aplicacions d’aigua potable i es pot utilitzar en pous, dipòsits d’emmagatzematge, torres d’aigua, estacions de mesura, llacs i rius. | 500 | Sensor nivell hidrostatic Waterpilot FMX11 | 0 | 0 | 0 | 0
BF43-17YM | m | Tubo de acero inoxidable 1.4301 (AISI 304) con soldadura longitudinal, de 76,1 mm de diámetro exterior y de 1,5 mm de espesor de pared, serie 1 según UNE-EN 10312 | 11.86 | Tubo acero inox.1.4301 (AISI 304), 76.1x1.5, serie 1 s/UNE-EN 10312 | 12.9953 | 164.1108 | 0 | 0
BFW3-1AN3 | u | Accesorio para tubos de acero inoxidable, de 76,1 mm de diámetro, para unión a presión | 100.18 | Accesorio p/tubo ac.inox.,D=76,1mm,p/unión presión | 0.86652 | 10.9428 | 0 | 0
BG2P-1KUW | m | Tub rígid de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V | 0.99 | Tub rígid PVC,DN=20mm,impacte=2J,resist.compress.=1250N | 0.58567 | 16.8219 | 0 | 0
BG33-G2RG | m | Cable con conductor de cobre de tensión asignada 0,6/ 1kV, de designación RV-K, construcción según norma UNE 21123-2, tripolar, de sección 3x4 mm2, con cubierta del cable de PVC, clase de reacción al fuego Eca según la norma UNE-EN 50575 | 2.86 | Cable 0,6/ 1kV RV-K, 3x4mm2 | 0.71992 | 13.386 | 0 | 0
BG3I-06W3 | m | Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2 | 2.34 | Conductor Cu nu,1x35mm2 | 0.47291 | 7.9332 | 0 | 0
BGD4-16WD | u | Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure, muntat en caixa estanca i per muntar superficialment | 32.16 | Punt connex.terra,pont secc.platina coure,munt.caix.p/munt.superf. | 2.5079 | 42.0525 | 0 | 0
BGD5-06SU | u | Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de coure, de 1500 mm de llargària, de 14,6 mm de diàmetre, de 300 µm | 18.04 | Piqueta connex.terra acer,long.=1500mm,D=14,6mm,300µm | 4.1739 | 46.2035 | 0 | 0
BGWC-09N4 | u | Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de PVC | 0.15 | P.p.accessoris p/tubs rígids PVC | 0.21527 | 2.2975 | 0 | 0
BGWF-0ARJ | u | Part proporcional d'accessoris per a conductors de coure nus | 0.34 | P.p.accessoris p/conduc.Cu.nus | 0.030215 | 0.50666 | 0 | 0
BGYD-0B2W | u | Part proporcional d'elements especials per a piquetes de connexió a terra | 5.07 | P.p.elem.especials p/piqu.connex.terr. | 0.15108 | 2.5333 | 0 | 0

## T-DIM
|  |  |  | Projecte 2026 per rehabilitar la torxa antiga de l'EDAR port de Tarragona | Projecte 2026 per rehabilitar la torxa antiga de l'EDAR port de Tarragona | Projecte 2026 per rehabilitar la torxa antiga de l'EDAR port de Tarragona | Projecte 2026 per rehabilitar la torxa antiga de l'EDAR port de Tarragona
|  | MEDICIONES | MEDICIONES | MEDICIONES | MEDICIONES | MEDICIONES
| N | Obra | 01 | Pressupost projecte rehabilitació torxa01
| N | Capítol | 01 | Adecuacio e instal·lacio de torxa
| N | Titol 3 | 01 | Desmuntatge elements existents
01.01.01.001 | L | PA00002 | u | Desmuntatge de la torxa antiga GROTH | Desmuntatge de la torxa antiga GROTH
| T | Quantitat
Treball demuntatge torxa antiga |  | 1
01.01.01.002 | L | P214P-1188Q | m3 | Enderroc de fonament aïllalt de formigó armat, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió | Enderroc de fonament aïllalt de formigó armat, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió
1
01.01.01.003 | L | P2R3-HJGN | m3 | Transport de roques no contaminades a obra exterior o centre de valorització, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de menys de 15 km | Transport de roques no contaminades a obra exterior o centre de valorització, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de menys de 15 km
1
| N | Obra | 01 | Pressupost projecte rehabilitació torxa01
| N | Capítol | 01 | Adecuacio e instal·lacio de torxa
| N | Titol 3 | 02 | Adecuació superficial
01.01.02.001 | L | P873-4UBL | m2 | Neteja de parament de restes orgàniques, microorganismes, fongs i algues, amb producte líquid fungicida-alguicida a base d'hipoclorit sòdic, emulsionants i additius, en dissolució 1:1 en aigua, aplicat amb equip polvoritzador de motxilla i neteja amb mitjans manuals | Neteja de parament de restes orgàniques, microorganismes, fongs i algues, amb producte líquid fungicida-alguicida a base d'hipoclorit sòdic, emulsionants i additius, en dissolució 1:1 en aigua, aplicat amb equip polvoritzador de motxilla i neteja amb mitjans manuals
| T | Llarç | ample
Dimensionat de superficie |  | 4 | 3
| N | Obra | 01 | Pressupost projecte rehabilitació torxa01
| N | Capítol | 01 | Adecuacio e instal·lacio de torxa
| N | Titol 3 | 03 | Ampliació de llosa de formigó
01.01.03.001 | L | 145C32DB | m2 | Llosa de formigó armat, horitzontal, de 45 cm de gruix amb muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, a una alçària <= 5 m, amb tauler de fusta de pi folrat amb tauler fenòlic per a deixar el formigó vist, amb una quantia de 1,1 m2/m2, formigó HA-30/B/10/IIIa, abocat amb bomba i armadura AP500 S d'acer en barres corrugades amb una quantia de 20 kg/m2 | Llosa de formigó armat, horitzontal, de 45 cm de gruix amb muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, a una alçària <= 5 m, amb tauler de fusta de pi folrat amb tauler fenòlic per a deixar el formigó vist, amb una quantia de 1,1 m2/m2, formigó HA-30/B/10/IIIa, abocat amb bomba i armadura AP500 S d'acer en barres corrugades amb una quantia de 20 kg/m2
| T | Llarç | ample
Dimensionat de superficie |  | 4 | 3
| N | Obra | 01 | Pressupost projecte rehabilitació torxa01
| N | Capítol | 01 | Adecuacio e instal·lacio de torxa
| N | Titol 3 | 04 | Substitució de vàlvules i elements linea
01.01.04.001 | L | PA00003 | u | Subministrament i instal·lació de mecanismes hidraulics: 3 ud valvules de by pass segons planol nº 5 1 ud cabalimetre de gas amb indicació de metá: Endress Prosonic Flow 200, 9B2B1H, DN100 4´´ Comunicación HART. 2 ud Convertidor llaç HART: Endress HMX50. 1 ud Pantalla de recanvi cabalimetre: Endress XPD0024-AC00. 2 ud Cobierta de protecció intemperie: Endress GT18/GT19/GT20, 316L Código: 71162242. 1 ud de canonada, brides i accesoirs per construcció del by pass | Subministrament i instal·lació de mecanismes hidraulics: 3 ud valvules de by pass segons planol nº 5 1 ud cabalimetre de gas amb indicació de metá: Endress Prosonic Flow 200, 9B2B1H, DN100 4´´ Comunicación HART. 2 ud Convertidor llaç HART: Endress HMX50. 1 ud Pantalla de recanvi cabalimetre: Endress XPD0024-AC00. 2 ud Cobierta de protecció intemperie: Endress GT18/GT19/GT20, 316L Código: 71162242. 1 ud de canonada, brides i accesoirs per construcció del by pass
| T | Quantitat
Desmuntatge elements |  | 1
01.01.04.002 | L | PA00007 | u | Inertització de linia de gas con Nitrogeno por empresa especializada | Inertització de linia de gas con Nitrogeno por empresa especializada
| T | Quantitat
Inertització de tuberia |  | 1
01.01.04.003 | L | PA00008 | u | Subministrament i substitució d'apagaflamas | Subministrament i substitució d'apagaflamas
| T | Quantitat
Sortida digestor |  | 1
Torxa HOfs |  |  | 1
| N | Obra | 01 | Pressupost projecte rehabilitació torxa01
| N | Capítol | 01 | Adecuacio e instal·lacio de torxa
| N | Titol 3 | 05 | Instalar nova torxa
01.01.05.001 | L | PA00001 | u | Subministrament i muntatge de torxa FAT350 composada per: Vàlvula manual de papallona de seccionament i regulació, amb palanca. Brida de connexió DN125 en AISI 316. Manòmetre (0–60 mbar) amb vàlvula polsadora d’aïllament. Vàlvula principal VALPES DN125, accionada pneumàticament tot/res, amb funció de tancament en cas d’avaria. Apagaflames DN125 bidireccional, instal·lat en línia, a prova de deflagracions i combustió prolongada, amb certificat de conformitat CE i ATEX (IIA1). Cos d’acer al carboni (1.0619). Gàbia d’acer inoxidable. Juntes de PTFE. Element apagaflames d’acer inoxidable 1.4571. Pressòstat de seguretat per pressió mínima (Pmín.). Cambra de combustió construïda en acer inoxidable AISI 304, amb aïllament tèrmic interior mitjançant manta ceràmica resistent a la temperatura —gruix de 75/100 mm, fins a 1.400 °C—. Combustió mitjançant el principi d’aportació d’aire per tir natural, amb sistema de clapetes en AISI 304 i actuador elèctric amb servomotor per a la regulació de la temperatura. Cremador de biogàs, format per: 2 etapes: etapa 1 (150 Nm³/h) / etapa 2 (350 Nm³/h). Injectors de premescla biogàs/aire. Distribuïdor d’acer inoxidable AISI 316. Sistema de suportació i fixació. Línia d’encesa (1/2”), formada per: Canonada en AISI 316. Vàlvula de bola d’aïllament. Vàlvula solenoide. Apagaflames bidireccional: Cos i gàbia d’acer zincat passivat. Juntes de FPM. Element apagaflames d’acer inoxidable 1.4571 (AISI 316Ti). Cremador d’encesa —alimentat amb el mateix biogàs—. Encesa elèctrica amb transformador d’encesa. Elèctrodes. Control de la flama mitjançant sensor UVS. Termoparell per a la monitorització de la temperatura de combustió, amb parada de seguretat per sobretemperatura i indicació de la temperatura a la pantalla digital del quadre de control elèctric. Punts de mostreig: Es disposaran 2 connexions a una distància L1 —a definir— del cremador. Estaran equipades amb un maneguet de 100 mm de longitud, de DN100, soldat a topall, que permeti acoblar-hi la tapa metàl·lica corresponent. Quadre de Control Elèctric Panell de control amb tots els components de control i els elements de seguretat, fixat sobre un suport. Components Quadre d’acer inoxidable amb porta i marc, preparat per a la intempèrie, amb grau de protecció IP55. Dimensions: 600 × 800 × 300 mm. PLC SIEMENS amb pantalla HMI en color de 7”. Unitat de control del cremador per a la regulació automàtica de la flama i l’encesa. Elements separadors EEx. Característiques Regulació automàtica de la temperatura de combustió. Repetició automàtica de l’encesa. Parada de seguretat per sobreescalfament del cremador. Comptador d’hores de funcionament. Interruptors Interruptor general d’accés extern. Interruptor de parada/marxa/extern de la torxa. Polsador de RESET per a les alarmes. Polsador d’emergència tipus bolet. Senyals lluminosos Llum exterior d’alarma principal. Llum exterior de torxa en funcionament. Senyals Comunicació: Profinet / Ethernet —a definir amb el client—. DO: senyal d’alarma principal mitjançant contacte lliure de potencial. DO: senyal de funcionament de la torxa mitjançant contacte lliure de potencial. DI: reset extern. DI: parada/marxa de la torxa. AO: temperatura de combustió. DO: senyal digital de sortida externa. DI: senyal digital d’entrada. AO: senyal analògic de sortida. Enginyeria i Documentació Plànol P&ID. Plànol d’implantació. Diagrama de cablejat. Descripció funcional. Instruccions d’operació i manteniment —en castellà—. Documentació tècnica —en castellà i/o anglès—. CRITERIS I NORMES DE DISSENY I FABRICACIÓ UNE-ISO 22580:2020 — Torxes de combustió de biogàs. Decret 139/2018 — Article 40: Torxes de combustió de biogàs. 2006/42/CE — Directiva relativa a les màquines. EN 60204-1 — Seguretat de la maquinària: equipament elèctric de les màquines. EN ISO 12100-1 i EN ISO 12100-2 — Seguretat de la maquinària: conceptes fonamentals i principis generals de disseny. 94/9/CE (ATEX 95) — Directiva relativa als aparells i sistemes de protecció per a l’ús en atmosferes potencialment explosives. 1999/92/CE (ATEX 137) — Directiva relativa a les disposicions mínimes per millorar la protecció de la salut i la seguretat dels treballadors exposats als riscos derivats d’atmosferes explosives. | Subministrament i muntatge de torxa FAT350 composada per: Vàlvula manual de papallona de seccionament i regulació, amb palanca. Brida de connexió DN125 en AISI 316. Manòmetre (0–60 mbar) amb vàlvula polsadora d’aïllament. Vàlvula principal VALPES DN125, accionada pneumàticament tot/res, amb funció de tancament en cas d’avaria. Apagaflames DN125 bidireccional, instal·lat en línia, a prova de deflagracions i combustió prolongada, amb certificat de conformitat CE i ATEX (IIA1). Cos d’acer al carboni (1.0619). Gàbia d’acer inoxidable. Juntes de PTFE. Element apagaflames d’acer inoxidable 1.4571. Pressòstat de seguretat per pressió mínima (Pmín.). Cambra de combustió construïda en acer inoxidable AISI 304, amb aïllament tèrmic interior mitjançant manta ceràmica resistent a la temperatura —gruix de 75/100 mm, fins a 1.400 °C—. Combustió mitjançant el principi d’aportació d’aire per tir natural, amb sistema de clapetes en AISI 304 i actuador elèctric amb servomotor per a la regulació de la temperatura. Cremador de biogàs, format per: 2 etapes: etapa 1 (150 Nm³/h) / etapa 2 (350 Nm³/h). Injectors de premescla biogàs/aire. Distribuïdor d’acer inoxidable AISI 316. Sistema de suportació i fixació. Línia d’encesa (1/2”), formada per: Canonada en AISI 316. Vàlvula de bola d’aïllament. Vàlvula solenoide. Apagaflames bidireccional: Cos i gàbia d’acer zincat passivat. Juntes de FPM. Element apagaflames d’acer inoxidable 1.4571 (AISI 316Ti). Cremador d’encesa —alimentat amb el mateix biogàs—. Encesa elèctrica amb transformador d’encesa. Elèctrodes. Control de la flama mitjançant sensor UVS. Termoparell per a la monitorització de la temperatura de combustió, amb parada de seguretat per sobretemperatura i indicació de la temperatura a la pantalla digital del quadre de control elèctric. Punts de mostreig: Es disposaran 2 connexions a una distància L1 —a definir— del cremador. Estaran equipades amb un maneguet de 100 mm de longitud, de DN100, soldat a topall, que permeti acoblar-hi la tapa metàl·lica corresponent. Quadre de Control Elèctric Panell de control amb tots els components de control i els elements de seguretat, fixat sobre un suport. Components Quadre d’acer inoxidable amb porta i marc, preparat per a la intempèrie, amb grau de protecció IP55. Dimensions: 600 × 800 × 300 mm. PLC SIEMENS amb pantalla HMI en color de 7”. Unitat de control del cremador per a la regulació automàtica de la flama i l’encesa. Elements separadors EEx. Característiques Regulació automàtica de la temperatura de combustió. Repetició automàtica de l’encesa. Parada de seguretat per sobreescalfament del cremador. Comptador d’hores de funcionament. Interruptors Interruptor general d’accés extern. Interruptor de parada/marxa/extern de la torxa. Polsador de RESET per a les alarmes. Polsador d’emergència tipus bolet. Senyals lluminosos Llum exterior d’alarma principal. Llum exterior de torxa en funcionament. Senyals Comunicació: Profinet / Ethernet —a definir amb el client—. DO: senyal d’alarma principal mitjançant contacte lliure de potencial. DO: senyal de funcionament de la torxa mitjançant contacte lliure de potencial. DI: reset extern. DI: parada/marxa de la torxa. AO: temperatura de combustió. DO: senyal digital de sortida externa. DI: senyal digital d’entrada. AO: senyal analògic de sortida. Enginyeria i Documentació Plànol P&ID. Plànol d’implantació. Diagrama de cablejat. Descripció funcional. Instruccions d’operació i manteniment —en castellà—. Documentació tècnica —en castellà i/o anglès—. CRITERIS I NORMES DE DISSENY I FABRICACIÓ UNE-ISO 22580:2020 — Torxes de combustió de biogàs. Decret 139/2018 — Article 40: Torxes de combustió de biogàs. 2006/42/CE — Directiva relativa a les màquines. EN 60204-1 — Seguretat de la maquinària: equipament elèctric de les màquines. EN ISO 12100-1 i EN ISO 12100-2 — Seguretat de la maquinària: conceptes fonamentals i principis generals de disseny. 94/9/CE (ATEX 95) — Directiva relativa als aparells i sistemes de protecció per a l’ús en atmosferes potencialment explosives. 1999/92/CE (ATEX 137) — Directiva relativa a les disposicions mínimes per millorar la protecció de la salut i la seguretat dels treballadors exposats als riscos derivats d’atmosferes explosives.
| T | Unitats
Torxa nova FAT |  | 1
| N | Obra | 01 | Pressupost projecte rehabilitació torxa01
| N | Capítol | 02 | Instal·lacio Elèctrica
01.02.001 | L | PA00006 | u | Instalar cablejat elèctric de la torxa nova | Instalar cablejat elèctric de la torxa nova
| T | Quantitat
Instalar cablejat |  | 1
01.02.002 | L | PGD5-61UP | u | Xarxa de connexió a terra amb 4 piquetes d'acer, de 1500 mm de llargària, de d 14,6 mm, amb recobriment de coure de 300 µm i clavades a terra, inclou la caixa estanca de comprovació de PVC col·locada superficialment i conductor de coure nu de 35 mm2 de secció | Xarxa de connexió a terra amb 4 piquetes d'acer, de 1500 mm de llargària, de d 14,6 mm, amb recobriment de coure de 300 µm i clavades a terra, inclou la caixa estanca de comprovació de PVC col·locada superficialment i conductor de coure nu de 35 mm2 de secció
| T | Quantitat
6
| N | Obra | 01 | Pressupost projecte rehabilitació torxa01
| N | Capítol | 04 | VARIS
| N | Titol 3 | 03 | Gestió de residus
01.04.03.001 | L | XPA10060 | pa | Partida alçada a justificar pel compliment del pla de gestió de residus | Partida alçada a justificar pel compliment del pla de gestió de residus
1