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Plec de prescripcions tècniques particulars del servei de


MANTENIMENT DE LES INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS DELS EQUIPAMENTS MUNICIPALS





Contracte de Serveis 2+1+1
Durada del contracte: 2 anys prorrogables a 4 (2+1+1)




1. OBJECTE DEL CONTRACTE

El present Plec de Prescripcions Tècniques té per objecte la regulació de la contractació del servei de manteniment de les instal·lacions de protecció contra incendis dels equipaments municipals de Premià de Mar.

L’objecte del contracte és definir les condicions en les quals s’ha de prestar el servei de manteniment per mantenir operatives les instal·lacions de protecció contra incendis dels equipaments municipals.

Els principals objectius perseguits per aquest contracte es la prestació del servei de manteniment preventiu, normatiu i correctiu.

Serà objecte i responsabilitat de l’empresa adjudicatària vetllar pel compliment de les lleis, reglaments i normes vigents.

El contracte contempla el cost del manteniment preventiu, el manteniment correctiu derivat de l’ús i el deteriorament propi de les instal·lacions i les modificacions a efectuar per adequar les instal·lacions a la normativa d’aplicació. Les actuacions inclouen: la mà d'obra, els materials, la maquinària i els mitjans tècnics necessaris per a la seva execució, així com la disposició per part del contractista de les mesures de seguretat i protecció previstes a la normativa vigent. Queden inclosos en la contractació tots els treballs complementaris per a la realització del servei i tots aquells necessaris per a la correcta execució del contracte.

L’objecte d’aquest contracte el configuren les següents prestacions:

P1 - Manteniment preventiu i normatiu de les instal·lacions de protecció contra incendis (en endavant PCI): extintors, boques d’incendis, enllumenat d’emergència, sistemes de detecció i d’extinció d’incendis, alarmes d’incendis i senyalèctica.

P2 - Manteniment correctiu i normatiu de les instal·lacions de protecció contra incendis (en endavant PCI): extintors, boques d’incendis, enllumenat d’emergència, sistemes de detecció i d’extinció d’incendis, alarmes d’incendis i senyalèctica.

1.1. NORMATIVA DE REFERÈNCIA

L’ adjudicatari serà el responsable de que les instal·lacions objecte del contracte compleixin amb totes les especificacions de la normativa vigent, en concret:	

-	RD 513/2017, de 22 de maig, pel qual s’aprova el Reglament d’instal·lacions de protecció contra incendis (RIPCI).
-	DB-SI-CTE. Document Bàsic de Seguretat en cas d’Incendis (SI) del CTE.
-	RD 2267/2004, de 3 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de seguretat contra incendis en els establiments industrials (RSCIEI).
-	RD 809/2021, de 21 de setembre, pel qual s’aprova el Reglament d’equips a pressió i les seves instruccions tècniques complementàries.
-		RD 795/2010, de 16 de juny, de comercialització i manipulació d’agents fluorats.
-	RD 115/2017, de 17 de febrer,  de manipulació de gasos fluorats.

1.2. EQUIPAMENTS MUNICIPALS

Els serveis es prestaran als següents edificis municipals:




1.3. OBJECTIUS DEL MANTENIMENT

La prestació del servei té com a principal finalitat, garantir la continuïtat del servei de les instal·lacions de protecció contra incendis dels edificis municipals, amb un manteniment eficaç i de qualitat, amb l’aplicació dels condicionants normatius i del seu control, i seguint les recomanacions dels fabricants, mitjançant les operacions oportunes per assegurar el nivell tècnic de les instal·lacions, prevenint possibles avaries i realitzar, quan procedeixi, reparacions i intervencions.

L’Ajuntament de Premià de Mar tindrà la potestat de sol·licitar a l’empresa adjudicatària aquella documentació reglamentària que cregui convenient, així com informes pel control de qualitat del servei o d’altres indicats en aquest Plec de Prescripcions Tècniques.

Dins del present contracte hi ha una gestió indirecta, on s’estableixen els criteris de manteniment preventiu normatiu i altres criteris transversals de compliment del contracte, que aniran supervisats pel responsable del contracte de l’Ajuntament.

El manteniment donarà resposta a l’estipulat en el Reglament d’instal·lacions  de protecció  contra incendis (RIPCI) vigent, aprovat pel Reial Decret 513/2017.

L’execució dels treballs corresponents al manteniment preventiu dels sistemes i mitjans de protecció contra incendis es durà a terme d’acord amb les freqüències i les especificacions tècniques recollides a l’Annex II, secció 1a del Reial Decret 513/17, de 22 de maig a la Taula I (programa de manteniment trimestral i semestral dels sistemes de protecció activa contra incendis) i Taula II (programa de manteniment anual i quinquennal dels sistemes de protecció activa contra incendis), així com la Taula III (programa de manteniment dels sistemes de senyalització luminescent), pel que s’aprova el Reglament d’Instal·lacions de Protecció contra Incendis, i incloent, per tant, la totalitat de les verificacions, inspeccions, proves, substitucions de sistemes i mitjans i els seus components que es trobin defectuosos o caducats, fora del seu termini de retimbrat , que necessitin recàrregues , ajustos, reparacions, etc., garantint la seva adequació permanent a allò disposat en la normativa d’aplicació vigent.

Referent a la periodicitat de revisió de tots els elements que formen part de la instal·lació a mantenir, la data de referència que es prendrà serà la de l’última realització de la mateixa operació, en cap cas, la data d’inici del contracte.

1.4. ÀMBIT D’ACTUACIÓ

El servei de manteniment de les instal·lacions de protecció contra incendis inclou els següents tipus d’actuacions, a realitzar en tots els equipaments municipals:
· Manteniment Preventiu i Normatiu.
· Assistència tècnica en averies i resolució d’incidències.
· Manteniment Correctiu.

El contracte inclou tots els equips previstos en la detecció, control i extinció d’incendis i senyalització de tots els elements i de les vies evacuació:

· Extintors en totes les seves modalitats. 
· Boques d’incendis equipades en totes les seves modalitats.
· Sistema d’extinció automàtica d’incendis i equips en totes les seves modalitats.
· Sistemes de detecció automàtica d’incendis i equips en totes les seves modalitats
· Sistema d’alarma i equips.
· Grups de pressió per equips de extinció d’incendis.
· Xarxes d’extinció d’incendis en totes les seves modalitats. (en tenim??)
· Senyalització elements d’extinció i detecció incendis.
· Senyalització vies i sortides d’evacuació.
· Portes de sectorització i evacuació.
· Sistema enllumenat emergència.

2. DE3SCRIPCIÓ DEL SERVEI

2.1. CARACTERÍTIQUES GENERALS DEL SERVEI

Aspectes laborals i gestió del personal

El servei objecte de la present contractació es gestionarà a través de l’equip de treballadors/es que l’empresa adjudicatària decideixi destinar, sempre i quan sigui apte per
realitzar les tasques assignades i es compleixin els requisits mínims que es determinen i les condicions necessàries establertes.

L’equip de treballadors/es de l’adjudicatari/ària que presti el servei quedarà, inexcusablement, sota el poder de direcció i organització de la mateixa, on aquesta conserva, respecte els seus treballadors/es, els drets, obligacions, riscos i responsabilitats inherents a la seva condició com a empleat, solucionant qualsevol incidència de la relació laboral amb els/les seus/ves treballadors/es (retribucions; directrius i direccions de treball; gestió de les vacances: permisos i llicències; control de la jornada i horaris). En conseqüència, tal i com estableix l’article 308.2, paràgraf segon, de la LCSP a l’extinció del contracte de serveis, no podrà produir-se’n, en cap cas, la consolidació de les persones que hagin realitzat treballs objecte del contracte com a personal de l’ens, organisme o entitat del sector públic contractant.

Principis d’actuació de l’equip de treball necessari per a la prestació del servei

L’equip de treballadors/es de l’adjudicatari/ària, d’acord amb les funcions i obligacions establertes ad infra, haurà de tenir en compte les següents característiques per a la correcta
prestació del servei:

· Actuar sota els principis d'integritat, dignitat i protecció i tracte correcte a les persones.
· Actuaran amb suficient iniciativa i capacitat de resolució segons les circumstàncies, evitant la inhibició o passivitat en el servei i no podent negar-se a prestar aquells serveis d’acord amb les funcions, obligacions i característiques assignades i establertes ad infra.
· Fer ús adequat de les bases de dades i registres que tinguin al seu càrrec i garantir la reserva professional de qualsevol informació, tot ajustant-se en la seva utilització a la normativa vigent sobre protecció de dades. A més haurà de vetllar per salvaguardar la confidencialitat pel servei prestat.
· Comunicar a la persona responsable encarregada designada per l'adjudicatari/ària les anomalies observades, deixant sempre constància per escrit en l'informe del servei, per tal que aquest li comuniqui als serveis tècnics de l’Ajuntament.
· En tot cas, l’adjudicatari/ària haurà de garantir una prestació continuada del servei.
· L’equip de treballadors/es exigit per a la prestació del servei no podrà excedir-se en les seves atribucions. S’haurà de complir l’operativa establerta i les ordres de servei determinades en el present plec de clàusules tècniques i les de l’adjudicatari/ària.

Manteniment preventiu
El present contracte inclou el manteniment preventiu de les instal·lacions dels equipaments municipals relacionats a l’apartat 1 d’aquest plec.

Té com a finalitat mantenir en tot moment en perfecte estat el funcionament de les instal·lacions relacionades en el punt anterior i la prevenció de possibles avaries a les instal·lacions. El manteniment d’extintors, boques d’incendis, enllumenat d’emergència, sistemes de detecció d’incendis, alarmes d’incendis i senyalèctica pel seu funcionament correcte però no inclou material de substitució o de millora, ja que formarà part del servei de manteniment correctiu i normatiu.

L’empresa adjudicatària haurà de realitzar el manteniment preventiu de tots els elements
que composen les instal·lacions, segons un programa de revisió exhaustiu, d'acord amb el que s'estableix en el RD. 513/2017 de 22 de maig.

Així doncs, es considera manteniment preventiu a les actuacions de revisió en el manteniment dirigides a garantir l’adequat funcionament de les instal·lacions i el elements durant el període de vigència del contracte, així com la durabilitat de les instal·lacions i la fiabilitat en la seva seguretat de funcionament correcte, el compliment de les prescripcions i el nombre de revisions.

Manteniment correctiu i normatiu
Compren la reparació d’avaries o resolució d’incidències, qualsevol quina sigui la seva causa
i que afecten al funcionament de la instal·lació contra incendis i sistemes de detecció.

El contractista haurà de comunicar qualsevol avaria que es detecti durant les revisions de manteniment preventiu per poder evitar danys majors en les instal·lacions.

Prèvia a qualsevol actuació de caràcter correctiu i normatiu, el contractista estarà obligat a la presentació d’un pressupost desglossat per conceptes, tant d’hores de personal oficial com dels materials, i serà necessària la seva validació pels serveis tècnics municipals responsables del contracte per poder executar aquests treballs.

Aquests tipus d’intervencions correctives es facturaran de manera separada de la facturació mensual fixe corresponent al servei de manteniment preventiu, fent constar els preus unitaris adjudicats.


2.2. CARACTERÍTIQUES ESPECÍFIQUES

2.1 Manteniment preventiu: Instal·lacions contra incendis, detecció i senyalització d’evacuació

El servei comprèn totes aquelles operacions sistemàtiques planificades, les indicades a les especificacions del fabricant per cada equip i les previstes a les disposicions legals que li siguin d’aplicació en la vigència del contracte, que permetin mantenir els nivells de disponibilitat i funcionalitat de les instal·lacions, per assegurar la continuïtat del servei i retardar el deteriorament produït per l’ús, mantenint en tot moment el seu rendiment a nivells similars a la posada en servei de la instal·lació.

L'empresa adjudicatària garantirà el bon estat d’ús i manteniment dels equipaments municipals durant el període de vigència, i disposarà d’un servei d’atenció telefònica d’urgències les 24 hores tots els dies de l’any.

Els treballs que comprendrà aquest servei, les operacions de manteniment, així com la seva periodicitat seran les que estableix el Reglament d’instal·lacions de Protecció contra Incendis (RD. 513/2017) de 22 de maig, en l’annex II, taula I: Programa de manteniment trimestral y semestral dels sistemes de protecció activa contra incendis, Taula II: Programa de manteniment anual i quinzenal dels sistemes de protecció activa contra incendis i Taula III: Programa de manteniment dels sistemes de senyalització luminescent.

PERIODICITAT DE LES REVISIONS: Es realitzaran 4 revisions anuals per a cada instal·lació

Es realitzaran 4 revisions preventives/correctives seguint el que indica el programa de manteniment per cada equipament i per cada any de contracte, a partir del llistat dels equips que figura en l’Annex I d’aquest plec, que estarà actualitzat pel contractista adjudicatari.

Es confeccionarà per a cada equipament un llibre de manteniment on constin els aparells existents en les instal·lacions de protecció contra incendis, detecció d’incendis i senyalització d’evacuació. En aquests llibres s’anotaran les operacions de manteniment preventiu i correctiu que es van efectuant durant la vigència del contracte.

Es consideren incloses en el manteniment preventiu totes les actuacions que estableix el Reglament d’instal·lacions de Protecció contra Incendis (RD. 513/2017) de 22 de maig, en l’annex II:

· Taula I: Programa de manteniment trimestral y semestral dels sistemes de protecció activa contra incendis.
· Taula II: Programa de manteniment anual i quinzenal dels sistemes de protecció activa contra incendis.
· Taula III: Programa de manteniment dels sistemes de senyalització luminescent.
Un cop realitzades les revisions trimestrals, i/o semestrals i/o anuals, (segons consideri el programa de manteniment del R.D.) l’empresa adjudicatària emetrà un informe anual sobre l’estat de totes les instal·lacions i els resultats de les revisions efectuades amb el compliment de la normativa vigent. Aquest informe haurà d’incloure la següent documentació:

· Totes les ordres de treball preventiu (OTP) de les revisions realitzades, signats i segellats pel responsable de cada edifici. 
· Els certificats de la revisió per cada edifici, detallant tots els elements i equips que formin part de la instal·lació.
· Valoració econòmica per a cada edifici dels elements o equips que s’hagin de substituir o reposar i que no formin part del manteniment preventiu.

Un cop detectades totes les incidències i en el transcurs dels 3 mesos següents fins la propera revisió, l’adjudicatària establirà un calendari consensuat amb la tècnica municipal, per realitzar les reparacions, modificacions i/o substitucions que s’hagin detectat a les revisions realitzades.

Quan un extintor, boca d’incendi o qualsevol altre element de la instal·lació s’hagi de traslladar al taller per tal de procedir a recarregar-lo o re timbrar-lo caldrà deixar-ne un altre de recanvi per garantir la seguretat en els edificis.

L’empresa adjudicatària del concurs haurà de participar presencialment en tots els simulacres que es planifiquin anualment als edificis municipals objecte del contracte a través del Departament de Prevenció de Riscos Laborals. Aquests simulacres es programaran amb els temps suficient amb l’empresa i com a tal serà part activa del simulacre.

A més a més de les feines pròpies del manteniment preventiu, normatiu i correctiu corresponent, l’adjudicatari haurà de donar:

· Assistència a comprovacions i explicacions dels sistemes al personal de les instal·lacions. 
· Tramitar els canvis de codis sol·licitats a cada instal·lació, siguin permanents o temporals.

2.2 Manteniment correctiu i normatiu

El servei inclou totes les despeses de les reparacions, modificacions i/o substitucions d’elements que s’hagin de realitzar en les instal·lacions existents, tant de mà d’obra com de materials, segons s’estableixi en cada revisió.

No s’inclou en l’import de licitació les noves instal·lacions degudes a noves obres inversions que realitzi l’ajuntament.

Aquestes actuacions s’hauran de pressupostar, desglossant el preu de la mà d'obra, materials i mitjans tècnics i mecànics adients per a la realització de la reparació, d’acord amb els preus unitaris adjudicats.

Així mateix es garantiran, per part del contractista, els elements apropiats de seguretat i protecció d'acord amb la normativa vigent.

Tots els equipaments municipals inclosos en aquests servei estan enumerats a l’apartat 1 del present plec.
Els preus unitaris PEM que s’aplicaran al treballs esdevinguts de l’execució del present contracte, són els preus que figuren en el banc de preus BEDEC, amb les següents característiques: Data del banc: 2022-04, Àmbit de preus: Barcelona, Àmbit de Plecs: Catalunya, Valoració segons volum d’obra: PEM 1,710 M€, amb càlcul del PEM amb unes despeses indirectes del 10%.

Els preus més habituals són els que figuren a l’apartat 10 del present plec, i són els necessaris per realitzar correctament les reparacions d’extintors, boques d’incendis, enllumenat d’emergència, sistemes de detecció d’incendis, alarmes d’incendis i senyalèctica. Inclouen altres despeses no desglossades de manera independent com són mitjans auxiliars, escales, bastides, màquines d’elevació, etc., i tots aquells serveis necessaris per a la correcta execució de la reparació.

Protocol en el procediment per resoldre les averies:
Detecció de l’avaria
Les avaries o situacions d’emergència podran ser detectades per:

· Serveis tècnics de l’empresa contractista
· Serveis tècnics de l’Ajuntament
· Usuaris de les dependències municipals o escoles
· Empreses externes
· Altres que pugui incorporar l’Ajuntament

Per poder complir amb el protocol establert, la contractista haurà de disposar de telèfons fixos i mòbils, adreça de correu electrònic i accés des d’Internet a les aplicacions de gestió. 

Autorització de l’actuació:

En qualsevol dels casos anteriors, les incidències es comunicaran a la persona responsable del Servei de Manteniment. Aquesta coordinació té com a objectiu que el temps de resposta davant una avaria sigui el mínim possible, en tot cas, complint els terminis previstos en aquest plec.

Per la realització de qualsevol reparació correctiva el Servei tècnic municipal haurà de donar la conformitat al pressupost.

Reparació de l’avaria

Quan calgui la substitució o reparació de qualsevol element, els components utilitzats seran de les mateixes característiques que els instal·lats inicialment o equivalents quan a la seva qualitat. Si això no fos possible la Contractista haurà de justificar-ho prèviament en el mateix pressupost o en un annex al pressupost, i el responsable del contracte enviarà e pressupost autoritzat per escrit a l’empresa contractista.

Les actuacions que porti a terme la contractista per solucionar les averies o incidències es realitzaran segons la normativa d’aplicació en funció del tipus d’instal·lació i tindran com a objectiu principal garantir la seguretat de les persones i els béns. 

Informació de les actuacions
Les actuacions realitzades quedaran informades per diferents vies:

· Les actuacions quedaran registrades en un Llibre de registre de Manteniment de l’edifici.
· S’aportarà la documentació necessària per l’actualització de l’inventari referent a l’edifici on s’ha realitzat l’actuació.
· S’aportarà la documentació acreditativa del material, equips i elements substituïts en la reparació per al control i supervisió de les garanties del material del fabricant.
· S’aportaran informes específics si en el moment de realitzar una reparació s’observa un mal funcionament de la instal·lació que pugui tenir repercussions negatives pel seu bon ús.

Temps de resposta i disponibilitat

Pel que fa al temps de resposta i a la resolució de les incidències es tindrà en compte el següent:

· Comunicació de les incidències a l’empresa contractista: El responsable de l’empresa contractista haurà d’estar localitzable de forma immediata a través de diferents sistemes mòbils de comunicació.
· Atenció de la incidència: El temps de resposta d’atenció d’avaries serà el temps que transcorre des de que s’avisa a l’empresa contractista fins que aquesta arriba al lloc de l’avaria o emergència. El temps serà variable en funció de l’afectació de l’avaria.

Termini d’avisos i de resolució d’avaries

	DESCRIPCIÓ
	TERMINI
	MITJANS D'AVÍS I DE SOL·LICITUD DE REPARACIÓ

	AVÍS AVARIA
	El personal de manteniment de l'empresa adjudicatària haurà de comunicar la incidència o l'avaria als serveis tècnics municipals en 24 hores
	Correu electrònic

	REPARACIÓ AVARIA
	La reparació de qualsevol avaria s'haurà de produir dins les 48 hores següents en què el personal de l'empresa adjudicatària hagi detectat l'avaria i l'hagi comunicat per correu electrònic als serveis tècnics municipals o bé, quan siguin els serveis tècnics qui detectin l'avaria i li ho comuniquin a l'empresa adjudicatària
	Correu electrònic

	REPARACIÓ AVARIA URGENT

	La reparació d'una avaria urgent es realitzarà dins de les 12 hores següents des que els responsables de l'equipament, o els serveis tècnics municipals, o el personal de l'empresa adjudicatària hagin detectat l'avaria
	Telèfon i Correu electrònic

	Observació
	El termini d'avisos i els de reparació computen d'igual manera, tant si es tracta de dies laborable com festius
	



El criteri d’avaria amb urgència serà el que determinin els Serveis Tècnics Municipals. 

Es consideraran sempre de caràcter urgent:
· Alteració en la seguretat del centre.
· Alteració en la seguretat de les persones.
· Reparacions obligades i urgents per robatoris, accidents o altres imprevistos.

En cas d’urgències, els Serveis Tècnics Municipals podran exigir a l’adjudicatària la realització dels treballs fora de l’horari laboral habitual (de dilluns a divendres de 07:00 a 22:00 h.), segons la franja horària en la qual es realitzin els treballs.

· Franja horària treballs ordinaris (de dilluns a divendres de 07:00 a 22:00 h.)
· Franja horària treballs nocturns (de dilluns a divendres de 22:00 h. a 7:00 h.)
· Franja horària treballs en dies festius (divendres 22.00 h. a dilluns 7:00 h)

Les empreses adjudicatàries proposaran, dins dels 15 dies a comptar de la data d’inici del contracte, de l’organigrama d’aquest servei, que tingui com a objectiu l’establiment d’un sistema de localització permanent per poder atendre avaries o accidents que afectin les instal·lacions objecte d’aquest projecte, així com la disposició de recursos humans i mitjans materials per fer-ho.

Obligacions en el servei de Manteniment Correctiu

· L’empresa adjudicatària només executarà la reparació prèvia autorització o conformitat del pressupost del responsable del contracte o dels Serveis Tècnics Municipals, a través del correu electrònic.

· Les reparacions i millores a realitzar s’hauran de coordinar amb el personal de l’equipament i els serveis tècnics municipals.

· Tots els materials emprats hauran de ser de primera qualitat, complir amb les condicions exigides en el Plec de Condicions i en la normativa d’aplicació. L’empresa contractista haurà de fer constar el material utilitzat i aportar l’acreditació documental del material juntament o prèviament a la factura de la reparació.

· En el cas que l’execució de la reparació de l’avaria no resolgui l’avaria o la deficiència o el material utilitzat no correspongui al pressupost aprovat, caldrà rectificar la reparació correctament d’acord amb el pressupost aprovat prèviament al seu càrrec i caldrà verificar el seu funcionament correcte.

· L’adjudicatària haurà de comunicar qualsevol incidència detectada durant els treballs de manteniment preventiu així com podrà proposar les millores tècniques adequades per al correcte funcionament, presentant el pressupost desglossat per la reparació de l’avaria o de la millora a executar, i realitzar en el termini assenyalat pels serveis tècnics la reparació prèvia autorització i conformitat del pressupost. Una vegada executada la reparació caldrà presentar la documentació acreditativa del material emprat i les garanties corresponents de fabricació i instal·lació del material o elements de l’equip corresponent.




2.3 Ordres de treball manteniment preventiu i manteniment correctiu

El contractista haurà de complimentar les Ordres de Treball Preventiu/Correctiu (OTPC) desprès de cada operació de manteniment preventiu o de reparació, amb indicació de totes les incidències detectades i un resum de les observacions cada vegada que es realitzi una revisió.

En la valoració de cadascuna de les revisions de manteniment preventives previstes anualment, l’empresa adjudicatària haurà de fer constar clarament la relació de revisions per equipament i la detecció d’incidències o averies i la seva naturalesa.

Les ordres de treball de manteniment preventiu la de manteniment correctiu o reparacions hauran de tenir el segell de la conformitat del responsable de l’equipament municipal a on es realitzi la intervenció i aquesta ordre es farà arribar als serveis tècnics de l’Ajuntament responsables del contracte.

3. ESTAT DE LES INSTAL·LACIONS ACTUALS

3.1 Acceptació de les instal·lacions actuals

L’empresa adjudicatària accepta les instal·lacions actuals, fent-se càrrec de les mateixes en les condicions actuals de cadascun dels seus elements. Aquesta acceptació l’obliga a mantenir en un correcte estat de funcionament i seguretat tots els elements associats a aquestes instal·lacions sense que puguin ser substituïts per altres de diferent tipus, llevat prèvia autorització dels serveis tècnics de l’Ajuntament, la qual haurà de ser sol·licitada pel licitador de forma raonada i per escrit.

Totes les instal·lacions de protecció contra incendis de l’apartat 1 d’aquest plec es troben incloses dins del contracte de manteniment, llevat que alguns elements estiguin en període de garantia i per tant, la responsabilitat del seu bon funcionament sigui del fabricant o de l’instal·lador.

3.2 Verificació de l’estat de les instal·lacions

L’adjudicatària, en el termini màxim de tres mesos comptats des de la signatura del contracte, presentarà un informe exhaustiu amb l’inventari dels equips instal·lats, de l’estat de les instal·lacions contra incendis i detecció, i quines anomalies o incompliments de normativa hi ha i les millores o modificacions que proposa.

En aquest informe haurà d’incloure la presentació als serveis tècnics de l’Ajuntament de la següent documentació:

· Actualització del llistat dels edificis municipals del present Plec. (INVENTARI). S’inclourà marca i model dels equips, nombre dels elements i components significatius que conformen la instal·lació, etc.
· Plànols de les instal·lacions incloent els elements d’extinció d’incendis de cada edifici municipal.

Tant la base de dades (inventari, manteniment, informes), com els plànols digitalitzats seran propietat de l’ajuntament, qui a la finalització del servei els rebrà actualitzats i en suport digital.

Correspondrà a l’empresa adjudicatària del servei de manteniment gestionar i coordinar amb les empreses que han instal·lat o fabricat els equips, la realització de qualsevol reparació que s’hagi d’executar. En cas que es determini que una avaria en concret sigui fruït d’un manteniment inadequat o d’una manipulació incorrecte, i per tant, la garantia de l’equip no respongui a resoldre l’avaria, els costos de les reparacions aniran a càrrec de l’adjudicatària.


4. ATENCIÓ I COMUNICACIÓ D’AVARIES

L’empresa disposarà d’un mitjà eficient i adequat per a la comunicació d’avaries (Internet, correu electrònic o telefonia mòbil o fixa) de 24 hores tots els dies de l’any, per poder gestionar i atendre avaries ordinàries, o urgents que afectin a les instal·lacions de detecció, extinció d’incendis i de seguretat.


5. INVENTARI, LLIBRE DE MANTENIMENT I INFORMES TÈCNICS

L’empresa adjudicatària elaborarà i lliurarà a l’ajuntament, en els 3 MESOS següents a partir de la signatura del contracte, l’inventari detallat i informe tècnic, en suport informàtic, de les instal·lacions de protecció contra incendis existents en cada equipament en el que hi constarà, per cadascun dels edificis, la descripció dels elements instal·lats i els plànols, en format paper i digital (dwg), de la ubicació de les instal·lacions, que acompanyarà l’informe que s’especifica en l’apartat 4.2.

L’empresa adjudicatària haurà de mantenir actualitzats l’inventari i els plànols, corregirà les possibles errades d’elaboració, reflectirà les noves dades que obtingui amb el manteniment de les instal·lacions i recollirà les variacions, disminucions o ampliacions que es puguin produir en qualsevol d’elles i per qualsevol motiu.

El llibre de manteniment que confeccionarà l’empresa, ha d’incloure com a mínim, per a cada edifici, el registre històric de totes les operacions de manteniment preventiu i correctiu efectuades, així com el registre de les actuacions, incidències i observacions relatives a les instal·lacions. L’adjudicatària es responsable de l’actualització permanentment del llibre.

L’ajuntament en disposarà d’una còpia actualitzada.

L’empresa elaborarà informe tècnic trimestral de les avaries i les incidències observades a les instal·lacions i la reparació efectuada, que remetrà als Serveis Tècnics municipals, amb la mateixa periodicitat.

Les actuacions realitzades es faran constar en els informes tècnics trimestrals, que l’adjudicatària haurà de presentar a l’ajuntament, tot detallant les operacions realitzades, el compliment del programa de manteniment, els avisos d’avaries, les incidències i deficiències
detectades, els materials substituïts, les modificacions proposades per adequar les instal·lacions a noves disposicions legals i, eventualment, els treballs recomanats per l’empresa per garantir un millor funcionament de les instal·lacions. 

Tant la base de dades (inventari, manteniment, informes), com els plànols digitalitzats seran propietat de l’ajuntament, qui a la finalització del servei els rebrà actualitzats i en suport digital.

Així mateix, l’adjudicatària en finalitzar el servei s’obliga a la destrucció de la base de dades
i dels plànols del seu sistema informàtic.


6. ORGANITZACIÓ DEL SERVEI

6.1 Plantilla

El contractista disposarà del personal necessari i capacitat, per formació i titulació d'acord amb la normativa vigent, per realitzar les tasques especificades al contracte i complirà amb els seus empleats la legislació i els convenis vigents que els hi siguin d’aplicació. El personal disposarà dels mitjans de protecció personal previstos en la normativa vigent. 

L’empresa anomenarà un responsable tècnic en instal·lacions, com a interlocutor amb l’ajuntament, amb l’objecte d’assistir a les reunions i supervisar la bona marxa del servei. 

L’adjudicatària i disposarà dels mitjans de telefonia fixa i mòbil així com Internet, correu electrònic necessaris què permetin als Serveis Tècnics Municipals comunicar amb el responsable tècnic qualsevol dia de la setmana, ja sigui feiners o festius, per a una atenció permanent 24 hores al dia.

L’empresa adjudicatària haurà d’informar a l’ajuntament, amb 48 hores d’antelació, de les modificacions en la plantilla i en l’organigrama que l’empresa precisi efectuar, així com de les resultants de les proposades pel propi ajuntament, de forma que permeti comprovar la plantilla i identificar els responsables de cada treball. 

El contractista haurà de respectar i fer respectar als seus empleats, els següents punts:

· Senyalització i mesures de protecció dels seus operaris i de tot el públic en general, sempre que els treballs a realitzar puguin representar un perill.
· Identificació: els operaris que estiguin realitzant treballs a les instal·lacions contra incendis en els edificis municipals han d'anar degudament identificats.

6.2 Mitjans

L’empresa haurà d’especificar a l’oferta els mitjans humans que preveu destinar per la prestació del servei i que permetin garantir la realització de manera adequada i suficient de les comprovacions i treballs exigits en aquest Plec. La proposta de mitjans humans i materials de l’oferta, formarà part de les obligacions contractuals i hauran d’estar a disposició del servei d’acord amb les obligacions del contracte sempre que sigui necessari. 

El contractista disposarà de material apte per a la prestació del servei, tant pel que respecta a les eines que haurà de fer servir el personal com els elements mòbils de què està dotat. El contractista està obligat a disposar i utilitzar equips de mesura perquè els controls siguin el més objectius possibles, que estaran en perfectes condicions d’ús. Aquest material serà revisat periòdicament per assegurar que les inspeccions siguin el més objectives possibles. 

L’ajuntament podrà requerir sempre que ho cregui convenint els certificats dels equips de mesura i inspecció utilitzats. 

El personal d’inspecció disposarà de material de mesura necessari per efectuar les comprovacions assignades.

Els vehicles que es puguin emprar per dur a terme les tasques requerides en aquest Plec hauran haver passat la Inspecció Tècnica de Vehicles (ITV).

6.3 Programació de treballs correctius

Els Serveis Tècnics Municipals determinaran les prioritats en la planificació i organització de les reparacions correctives a realitzar, d'acord a les necessitats tècniques i l´ús de l’equipament. L’empresa haurà d’adaptar la planificació dels treballs a la programació proposada per l’ajuntament.

En cas de vaga (serveis mínims) l’empresa contractada haurà de notificar a l’administració contractant amb l’antelació els serveis mínims establerts en el cas de vaga del seu personal.

6.4 Assessorament tècnic

L’adjudicatària haurà de fer, a més dels serveis propis de manteniment ja definits, aquells serveis tècnics d’assistència i suport als Serveis Tècnics Municipals pel que fa les instal·lacions de protecció contra incendis que s’indiquen:

· L’assessorament tècnic a la redacció dels projectes de nova planta de l'Àrea de Projectes i Obres.
· L’assessorament a la redacció d’informes, pressupostos i projectes menors d’adaptació de les instal·lacions actuals.
· Manteniment i posta al dia d’un fitxer amb la normativa d’obligat compliment, especificant tant reglaments i normatives actualment vigents com aquells que puguin ser-ho en el decurs de la contracta.
· 

7. GESTIÓ DE RESIDUS I RUNES 

[bookmark: _Hlk62149867]Es retiraran selectivament tots els materials i residus resultants dels treballs fets, disposant a aquest efectes dels mitjans necessaris per a la seva recollida, transport i disposició a l’abocador, complint amb la normativa vigent, considerant-ne inclosa aquesta operació en el preu ofertat, sigui quina sigui la quantitat i l’origen dels mateixos.

8. OBLIGACIONS I RESPONSABILITAT DEL CONTRACTISTA

El contractista serà responsable de les instal·lacions així com del seu control i funcionament, de la conservació de tots els seus components, de la qualitat dels materials i del treball que s’efectuï, i també del compliment de les ordenances municipals, lleis i reglaments que afectin el servei, i de tots els danys i perjudicis que se’n derivin per mal funcionament dels sistemes de seguretat i detecció.

Amb mes detall, les responsabilitats del Contractista seran:

	1.- Pel que fa a elements i equips: el contractista serà responsable d’arranjar els danys i desperfectes o trencaments en les instal·lacions qualsevol que hagi estat la causa que els hagués motivat.

Quan es produeixin danys motivats per accidents o per manipulació defectuosa dels usuaris, o provocats per cataclismes o causes de força major alienes a les instal·lacions, el Contractista restarà obligat a donar-ne compte immediatament a l’Ajuntament i a reparar-los en el moment en el que se li giri l’ordre de treball corresponent. Els costos d’aquests treballs aniran a càrrec de l’Ajuntament.

2.- Pel que fa al control i funcionament: el contractista serà l’únic responsable dels treballs que es realitzin per la contracta i els realitzarà causant la mínima incomoditat possible als usuaris. L’adjudicatari comunicarà per escrit i en menys de 24 hores qualsevol incidència que pugui afectar la seguretat de l’edifici o el correcte funcionament de les instal·lacions objectes del contracte, i en cas contrari serà objecte de sancions.

3.- Pel que fa la responsabilitat civil: el contractista serà responsable civil dels danys
a tercers causats per les instal·lacions objecte d’aquesta contracta, ja sigui en el transcurs dels treballs realitzats en la contracta o sigui per accidents amb les instal·lacions durant la durada de la contracta. A aquest efecte restarà obligat a contractar una pòlissa d’assegurança per responsabilitat civil d’acord amb el plec de clàusules administratives.

L’empresa està obligada a prendre les mesures de seguretat en el treball especifiques de la legislació vigent (RD 1627/1997, de 24 d’octubre), pel qual s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut. 

L’empresa adjudicatària serà l’única responsable, tant judicial com extrajudicial, de tots els accidents de treball que puguin succeir durant l’execució dels treballs objecte del contracte, per la qual cosa adoptarà totes aquelles mesures que s’hagin previst en l’avaluació de riscos, atenent en tot moment les indicacions que formulés el tècnic municipal encarregat del contracte.

L’empresa adjudicatària haurà d’acreditar que té feta l’avaluació de riscos laborals entregant degudament emplenats els documents que l’Ajuntament li faciliti. El contracte es podrà prorrogar xx vegades, per un període de xx mesos cada vegada. 


9. NORMATIVA D’OBLIGAT COMPLIMENT

Les actuacions objecte d’aquest contracte estan subjectes a la normativa que figura a l’apartat 1.1 i a tota la legislació vigent que li sigui d’aplicació, entre la que es destaca:

- Llei de Residus 6/1993 de 15 de Juliol de la Generalitat de Catalunya i Llei estatal 10/1998 de 21 d’abril sobre Residus (Normes Reguladores) i les seves modificacions de 15/2003 de 13 de juny.

- Les normes sobre inscripcions d’Instal·ladors en el Registre de Mantenidors d’Aparells, Equips i Sistemes Contra incendis de la Generalitat de Catalunya.

- La normativa UNE2300714 de sistemes de detecció i d’alarmes de foc sobre planificació, disseny, instal·lació, posada en servei, ús i manteniment.

- Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals.

- Reial Decret 486/1997, de 14 d’abril, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut en els llocs de treball.

- RD 39/1997 de 17 de gener, que aprova el Reglament de Serveis de Prevenció de Riscos Laborals.

- REIAL DECRET 842/2002, de 2 d’agost, pel qual s’aprova el “Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión” (REBT) així com les Instruccions Tècniques Complementàries del mateix (ITCs). 

- RD 773/1997, disposicions mínimes de seguretat i salut, relatives a la utilització pels
treballadors d’equips de protecció individual.

- RD 614/2001 de 8 de juny sobre disposicions mínimes per a la protecció de la salut i seguretat dels treballadors front al risc elèctric.

- REAL DECRETO 1627/1997, de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció. BOE nº 256 25/10/1997.

- Normes UNE d’obligat compliment.

- Normes de la Direcció general de Seguretat i Qualitat Industrial del Departament
d’Indústria i energia de la Generalitat de Catalunya.









10. PREUS UNITARIS DELS MATERIALS







11. PREUS UNITARIS DE LA MA D’OBRA
















































ANNEX I

 INVENTARI INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS
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ID CODI Ut DESCRIPCIÓ Preu (€)

P-12 PM18-385V u Sirena electrònica per a instal·lació convencional i analògica, nivell de 

potència acústica 100 dB, so multitò, grau de protecció IP-66, fabricada 

segons la norma UNE-EN 54-3, col·locada a l'exterior

38,47

P-13 PM20-DG41 u Boca d'incendis equipada de 25 mm de diàmetre, BIE-25, formada per 

armari de xapa d'acer pintada i porta amb marc d'acer i visor de vidre, 

inclosa BIE (debanadora d'alimentació axial abatible,mànega de 20 m i 

llança ), per a col·locar encastada, inclòs part proporcional d' 

accessoris i tot el petit material auxiliar de connexió i muntatge

468,03

P-14 PM20-DG61 u Boca d'incendis equipada de 45 mm de diàmetre, BIE-45, formada per 

armari de xapa d'acer pintada i porta amb marc d'acer i visor de vidre, 

inclosa BIE (debanadora d'alimentació axial abatible, mànega de 20 m 

i llança ), per a col·locar superficialment, inclòs part proporcional d' 

accessoris i tot el petit material auxiliar de connexió i muntatge

316,88

P-15 PM21-387G u Ruixador automàtic cara avall, cromat, amb dispositiu fusible metàl·lic 

d'una temperatura d'accionament de 68 a 74 °C, de 1/2" de diàmetre i 

muntat en canonada

21,93

P-16 PM24-3889 u Vàlvula de control i alarma per a instal·lacions de ruixadors automàtics, 

de 3" de diàmetre, muntada

1.260,15

P-17 PM30-613Z u Càrrega d'extintor i retimbrat a l'any d'extintor de pols seca polivalent 

de 6 kg

41,47

P-18 PM31-6140 u Col·locació superficial d'extintor existent amb fixacions mecàniques 12,82

P-19 PM32-DZ48 u Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió 

incorporada, pintat, amb suport a paret

101,04

P-20 PM32-DZ49 u Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 2 kg, amb pressió 

incorporada, pintat, amb suport a paret

73,34

P-21 PM32-H88H u Extintor automàtic de pols seca polivalent ABC de 6 kg de capacitat i 

una eficàcia de 27A-183B/C, amb manòmetre, percussor tèrmic i 

possibilitat de dispar manual, inclosos els suports per a penjar del 

sostre, instal·lat

110,02

P-22 PM32-H88M u Extintor de pols seca polivalent, de càrrega 9 kg, d'eficàcia 27A-144B/C, 

amb pressió incorporada, acabat exteriorment amb pintura epoxi de 

color vermell, muntat superficialment en armari

115,71

P-23 PM33-5T8R u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, 

pintat, amb suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs

55,35

P-24 PMS0-6Z3V u Rètol senyalització sortida d'emergència, rectangular, de 297x148 mm2 

de panell de polipropilè d'1,5 mm de gruix, col·locat fixat mecànicament 

sobre parament vertical

18,30

P-25 PMS0-6Z3W u Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis, quadrat, de 

210x210 mm2 de panell de polipropilè d'1,5 mm de gruix, col·locat fixat 

mecànicament sobre parament vertical

19,86

P-26 PMS0-6Z3X u Rètol senyalització sortida d'emergència, quadrat, de 224x224 mm2 de 

panell de polipropilè d'1,5 mm de gruix, col·locat fixat mecànicament 

sobre parament vertical

18,80

P-27 PMS0-6Z3Y u Rètol senyalització sortida habitual, quadrat, de 224x224 mm2 de 

panell de polipropilè d'1,5 mm de gruix, col·locat fixat mecànicament 

sobre parament vertical

18,80


image5.emf
ID CODI Ut DESCRIPCIÓ Preu (€)

P-28 PMS0-6Z7V u Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis, quadrat, de 

210x210 mm2 de panell de PVC d'1 mm de gruix, fotoluminiscent 

categoria A segons UNE 23035-4, col·locat fixat mecànicament sobre 

parament vertical

15,70

P-29 PMS0-6Z7W u Rètol senyalització sortida d'emergència, quadrat, de 224x224 mm2 de 

panell de PVC d'1 mm de gruix, fotoluminiscent categoria A segons UNE 

23035-4, col·locat fixat mecànicament sobre parament vertical

15,70

P-30 PMS0-6Z7X u Rètol senyalització sortida habitual, quadrat, de 224x224 mm2 de 

panell de PVC d'1 mm de gruix, fotoluminiscent categoria A segons UNE 

23035-4, col·locat fixat mecànicament sobre parament vertical

15,70

P-31 PMS0-6Z87 u Rètol senyalització recorregut d'evacuació a sortida emergència, 

rectangular, de 445x148 mm2 de panell de polipropilè d'1,5 mm de 

gruix, col·locat fixat mecànicament sobre parament vertical

20,47

P-32 PMS0-6Z8E u Rètol senyalització recorregut d'evacuació a sortida emergència, 

rectangular, de 632x316 mm2 de panell de polipropilè d'1,5 mm de 

gruix, col·locat fixat mecànicament sobre parament vertical

30,21
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Id NOM EQUIPAMENT ADREÇA EQUIPAMENT Nº EQ EXTINTORS BIES

CENTRAL 

INCENDIS

DETECTORS POLSADORS SIRENES

SISTEMES 

D'EXTINCIÓ

1 Masia Can Manent Camí Ral, 54 EQU002 7 2 1 8 3 1

2 Ajuntament - Plaça de l'Ajuntament Plaça de l'Ajuntament, 1 EQU003 11

3 Edifici la Cooperativa - Centre excursionista c/ Sant Pau, 13 - Aurora, 40 EQU004 4

4 Associació de veïns Jacint Verdaguer c/ Jacint Verdaguer, 132 EQU005 1

5 Escola Sant Cristòfol - c/ Núria c/ Núria, 61 EQU007 20

6 Ràdio Premià c/ Eixample, 80 EQU008 3

7 Centre Cívic c/ Esperança c/ Esperança, 19 EQU009 9

8 Edifici Arxiu Municipal c/ Miquel Moragas, 12 EQU011 14

9 Policia Local c/ Ramon Llull, 41 EQU013 91 2

10 Escola El Dofí c/ Jacint Verdaguer, 99 EQU014 10

11 Escola Bressol Municipal c/ de la Plaça, 87 EQU015 9 2

12 Cementiri c/ de la Plaça, 97 EQU016 1

13 Poliesportiu Municipal Camí del mig, 62 EQU017 33 13

14 Centre de Mediació c/ Mercè, 75-77 EQU018 2

15 Centre Cívic Cambra Agrària (KONEX) Camí Ral, 29 EQU022 11 2

16 Magatzem Brigada Plaça de Salvador Moragas s/n EQU023 10 2 2 60 13 11

17 Museu Romà c/ Enric Granados, 115 EQU026 7 1 1 12 2 1

18 Poliesportiu Voramar Riera de Premià, 83 EQU029 7 3 1 4 1 2

19 Escola Mar Nova c/ Rafael Casanova, s/n EQU030 8

20 Llar d'Avis Can Manent c/ de la Plaça, 5 EQU031 3

21 Escola d'adults Santa Tecla c/ Torras i Bages, 16 EQU032 8

22 Can Roure - Jutjat de Pau c/ Sant Antoni, 23 EQU033 4

23 Escola La Lió c/ Joan Prim, 30 EQU034 17 4

24 Local Carrer Unió c/ Unió 40 EQU035 17

25 Centre Obert Font del Cargol c/ Mercè, 2 EQU036 3 6

26 Escola Montserrat Av. Antoni Gaudí, 30 EQU037 33 8 1 1 8 8 1

27 Associació de veïns Barri Cotet c/ València, 2 EQU039 1

28 Museu Estampació - Fàbrica del Gas Av. Joan XXIII, 2-8 EQU040 48 14 2 60 11 13

29 Biblioteca Martí Rosselló Ctra. De Vilassar de Dalt, 100 EQU042 9 5 1 40 6 4

30 Masia Can Salamó c/ de la Plaça, 65 EQU043 3

31 Escola Sant Cristòfol . Gran Via Gran Via de Lluís Companys, 173 EQU044 8

32 Camp de futbol - Vestidors Passatge Vallès, 13 EQU046 5

33 Teatre l'Amistat / Espai l'Amistat c/ Sant Antoni, 60-62 EQU048 18 8 1 52 13 7

34 Escola de Música Can Maristany Ctra. Vilassar de Dalt, 54 EQU050 5 3

35 Ajuntament  Oficines - Ca l'Escoda c/ Nord, 60 EQU051 28 11 1 120 10 10 1

36 Aula Respir c/ Unió, 40, Local - 2 1 12 2 1

37 Dipòsit municipal de vehicles c/ Mercè, 2 - 3 1

38 Centre Cívic Biblioteca Plaça de Miquel Martí i Pol, s/n - 3

TOTAL

476 87 12 369 69 58 2
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Id NOM EQUIPAMENT ADREÇA EQUIPAMENT Nº EQ

1 Masia Can Manent Camí Ral, 54 EQU002

2 Ajuntament - Plaça de l'Ajuntament Plaça de l'Ajuntament, 1 EQU003

3 Edifici la Cooperativa - Centre excursionista c/ Sant Pau, 13 - Aurora, 40 EQU004

4 Associació de veïns Jacint Verdaguer c/ Jacint Verdaguer, 132 EQU005

5 Escola Sant Cristòfol - c/ Núria c/ Núria, 61 EQU007

6 Ràdio Premià c/ Eixample, 80 EQU008

7 Centre Cívic c/ Esperança c/ Esperança, 19 EQU009

8 Edifici Arxiu Municipal c/ Miquel Moragas, 12 EQU011

9 Policia Local c/ Ramon Llull, 41 EQU013

10 Escola El Dofí c/ Jacint Verdaguer, 99 EQU014

11 Escola Bressol Municipal c/ de la Plaça, 87 EQU015

12 Cementiri c/ de la Plaça, 97 EQU016

13 Poliesportiu Municipal Camí del mig, 62 EQU017

14 Centre de Mediació c/ Mercè, 75-77 EQU018

15 Centre Cívic Cambra Agrària (KONEX) Camí Ral, 29 EQU022

16 Magatzem Brigada Plaça de Salvador Moragas s/n EQU023

17 Museu Romà c/ Enric Granados, 115 EQU026

18 Poliesportiu Voramar Riera de Premià, 83 EQU029

19 Escola Mar Nova c/ Rafael Casanova, s/n EQU030

20 Llar d'Avis Can Manent c/ de la Plaça, 5 EQU031

21 Escola d'adults Santa Tecla c/ Torras i Bages, 16 EQU032

22 Can Roure - Jutjat de Pau c/ Sant Antoni, 23 EQU033

23 Escola La Lió c/ Joan Prim, 30 EQU034

24 Local Carrer Unió c/ Unió 40 EQU035

25 Centre Obert Font del Cargol c/ Mercè, 2 EQU036

26 Escola Montserrat Av. Antoni Gaudí, 30 EQU037

27 Associació de veïns Barri Cotet c/ València, 2 EQU039

28 Museu Estampació - Fàbrica del Gas Av. Joan XXIII, 2-8 EQU040

29 Biblioteca Martí Rosselló Ctra. De Vilassar de Dalt, 100 EQU042

30 Masia Can Salamó c/ de la Plaça, 65 EQU043

31 Escola Sant Cristòfol . Gran Via Gran Via de Lluís Companys, 173 EQU044

32 Camp de futbol - Vestidors Passatge Vallès, 13 EQU046

33 Teatre l'Amistat / Espai l'Amistat c/ Sant Antoni, 60-62 EQU048

34 Escola de Música Can Maristany Ctra. Vilassar de Dalt, 54 EQU050

35 Ajuntament  Oficines - Ca l'Escoda c/ Nord, 60 EQU051

36 Aula Respir c/ Unió, 40, Local -

37 Dipòsit municipal de vehicles c/ Mercè, 2 -

38 Centre Cívic Biblioteca Plaça de Miquel Martí i Pol, s/n -


image3.emf
ID CODI Ut DESCRIPCIÓ Preu (€)

P-0 PM32-DZ3Y u Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió 

incorporada, cromat, amb suport a paret

87,87

P-1 PH51-H95G u Equip d'alimentació de làmpades halògenes amb bateria de NiCd de 12 

V i 7 Ah, amb funcionament exclusivament d'emergència a 12 V c.c., 

autonomia superior a 1 hora, amb una potència de sortida de 50 W, 

col·locat superficialment

332,97

P-2 PH52-6YZZ u Kit d'emergència per a làmpada fluorescent de 4 a 58 W, amb 

carregador-convertidor de bateria i bateria de Ni-Cd, amb inhibició 

mitjançant interruptor, grau de protecció IP20 i una autonomia d'1 a 1.5 

h, col·locat

73,85

P-3 PH54-AJLE u Llum d'emergència no permanent i estanca, amb grau de protecció 

IP65, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, amb 

làmpada fluorescent de 6 W, flux aproximat de 70 a 100 lm, 1 h 

d'autonomia, preu alt, col·locada superficial

93,12

P-4 PH57-B39U u Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, 

no permanent i estanca amb grau de protecció IP66, aïllament classe II, 

amb un flux aproximat de 70 a 100 lm, 1 h d'autonomia, de forma 

rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt, col·locat 

superficial

117,51

P-5 PM11-383Y u Central de detecció d'incendis convencional per a 24 zones, amb doble 

alimentació, amb funcions d'autoanàlisi automàtic amb indicador 

d'alimentació, de zona, d'avaria, de connexió de zona i de prova 

d'alarma, i muntada a la paret

1.206,94

P-6 PM15-4ICP u Detector tèrmic termovelocimètric per a instal·lació contra incendis 

convencional, segons norma UNE-EN 54-5, amb base de superfície, 

muntat superficialment

34,63

P-7 PM15-4ICY u Sensor tèrmic termovelocimètric per a instal·lació contra incendis 

analògica, segons norma UNE-EN 54-5, amb base de superfície, muntat 

superficialment

63,96

P-8 PM17-386S u Polsador d'alarma per a instal·lació contra incendis convencional, 

accionament manual per trencament d'element fràgil, segons norma 

UNE-EN 54-11, muntat superficialment

25,35

P-9 PM17-386U u Polsador d'alarma per a instal·lació contra incendis convencional, 

accionament manual per canvi posició d'element fràgil (rearmable), 

segons norma UNE-EN 54-11, muntat superficialment

156,49

P-10 PM17-386V u Polsador d'alarma per a instal·lació contra incendis analògica, 

accionament manual per canvi posició d'element fràgil (rearmable), 

direccionable, segons norma UNE-EN 54-11, muntat superficialment

329,04

P-11 PM18-385P u Sirena electrònica per a instal·lació convencional i analògica, nivell de 

potència acústica 100 dB, so multitò, grau de protecció IP-54, fabricada 

segons la norma UNE-EN 54-3, col·locada a l'interior

38,47
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